## Sayfa1
DAĞITIMAG
DAĞITIMOG
İLETİM(OG)(OG)
KOD NO | KADEME |  |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA | KESİNTİNİN SINIFI |  |  |  | BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI |  | SONA ERME TARİH İVE ZAMANI |  | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) | İMARALANIİÇİ |  | İMARALANIDIŞI |  | İMARALANIİÇİ |  | İMARALANIDIŞI
|  | İL | İLÇE | ŞEBEKEUNSURU |  | KAYNAĞAGÖRE | SÜREYEGÖRE | SEBEBEGÖRE | BİLDİRİMEGÖRE | [5 empty] | O.G. | A.G. | O.G. | A.G. | O.G. | A.G. | O.G. | A.G.
467 |  | TOKAT | NİKSAR | AG FİDERİ | GERİT 1 ADET V OTAMAT KALDIRILDI | DAĞITIMAG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-26 | 17:41 | 2014-11-26 | 21:47 | 4:06 |  |  |  | 10 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 41:00
669 |  | TOKAT | ZİLE | OG FİDERİ | Üyük köyü izalatör kırık | DAĞITIMOG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-17 | 11:36 | 2014-11-17 | 15:15 | 3:39 |  |  |  | 100 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 365:00
828 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | AG FİDERİ | SİGORTA ATMASI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-09 | 16:17 | 2014-11-09 | 19:55 | 3:38 |  | 93 |  |  | 0:00 | 337:54 | 0:00 | 0:00
711 |  | TOKAT | AR-YE-SU | OG FİDERİ | BAHÇEBAŞI KÖYÜ OG DİREK ARIZASI | İLETİM | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-13 | 10:25 | 2014-11-13 | 14:00 | 3:35 |  |  |  | 50 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 179:10
430 |  | TOKAT | NİKSAR | AG FİDERİ | KAŞIKÇI DOLAŞIK AÇILDI SEYİM ALINDI | DAĞITIMAG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-11 | 18:32 | 2014-11-11 | 22:06 | 3:34 |  |  |  | 15 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 53:30
520 |  | TOKAT | REŞADİYE | OG FİDERİ | BOSTANKOLU KÖYÜ KARGI MEVKİİ ENERJİ YOK ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-02 | 12:27 | 2014-11-02 | 16:00 | 3:33 |  |  | 14 | 1 | 0:00 | 0:00 | 49:42 | 3:33
1096 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | OG FİDERİ | FİDER:1 KIZILCAOVA GRUBU TURCEL MEVCUT HATTA DEPLASA YAPMASI SEBEBİYLE ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-11-19 | 9:30 | 2014-11-19 | 13:00 | 3:30 |  |  | 5 | 237 | 0:00 | 0:00 | 17:30 | 829:30
244 |  | SİVAS | HAFİK | OG FİDERİ | atık og sigortası degisti | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-21 | 13:29 | 2014-11-21 | 16:44 | 3:15 |  |  | 3 | 15 | 0:00 | 0:00 | 9:45 | 48:45
592 |  | TOKAT | TURHAL | TM | TEİAŞ ÇALIŞMASI NEDENİYLE PAZAR DM DEN KAT FİDERİ AÇILDI VE İŞ BİTİMİ TEKRAR BESLENDİ ENERJİ NORMAL | İLETİM | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-11-14 | 13:45 | 2014-11-14 | 17:00 | 3:15 |  |  | 60 |  | 0:00 | 0:00 | 195:00 | 0:00
812 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | OG FİDERİ | İZALATÖR ARIZASI(ÇIRÇIR ENH ARIZASI) | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-05 | 16:50 | 2014-11-05 | 20:05 | 3:15 |  | 330 |  |  | 0:00 | 1072:30 | 0:00 | 0:00
183 |  | SİVAS | YILDIZELİ | OG FİDERİ | hatbasında kopan telin direkle teması | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-29 | 12:00 | 2014-11-29 | 15:15 | 3:15 |  |  |  | 19 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 61:45
1111 |  | YOZGAT | YERKÖY | OG FİDERİ | FD-1 HACILI GURUBU ATAN O.G.SİGORTA DEĞİŞTİ 1AD 16A O.G.SİGORTA | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-20 | 10:48 | 2014-11-20 | 14:00 | 3:12 |  |  |  | 20 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 64:00
534 |  | TOKAT | REŞADİYE | AG FİDERİ | BAYDARLI KASABASI TEL KOPMASI 2 DİREK ARASI A/G TEL KOPUĞU GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-12 | 8:00 | 2014-11-12 | 11:11 | 3:11 |  |  | 1 | 18 | 0:00 | 0:00 | 3:11 | 57:18
285 |  | SİVAS | MERKEZ | KÖK | DSİ KÖK DE YOL-İŞ HÜCRESİNDE YÜK AYIRICI YANDI YOL-İŞ KABLOSU SABANCI ÇIKIŞINA PARELEL BAĞLANDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-02 | 1:00 | 2014-11-02 | 4:10 | 3:10 |  |  |  | 510 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 1615:00
224 |  | SİVAS | HAFİK | AG FİDERİ | abonenin elektirigi yok | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-04 | 8:20 | 2014-11-04 | 11:28 | 3:08 |  |  |  | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 3:08
241 |  | SİVAS | HAFİK | OG FİDERİ | atık og sigortası degisti | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-17 | 13:52 | 2014-11-17 | 16:59 | 3:07 |  |  | 1 | 15 | 0:00 | 0:00 | 3:07 | 46:45
546 |  | TOKAT | REŞADİYE | A/G FİDERİ | CİMİTEKKE KASABASI KAVAKLIDERE MAH A/G TEL KOPUĞU VAR 2 DİREK ARASI KOPUK GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-22 | 14:53 | 2014-11-22 | 18:00 | 3:07 |  |  | 1 | 15 | 0:00 | 0:00 | 3:07 | 46:45
830 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | AG FİDERİ | SİGORTA ARIZASI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-05 | 19:54 | 2014-11-05 | 23:00 | 3:06 |  | 77 |  |  | 0:00 | 238:42 | 0:00 | 0:00
463 |  | TOKAT | NİKSAR | AG FİDERİ | GÖKÇEOLUK KÖYÜ 1 DİREK ARASI SEHİM ALINDI PANODAN V OTOMAT BESLENDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-25 | 8:56 | 2014-11-25 | 12:00 | 3:04 |  |  |  | 20 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 61:20
544 |  | TOKAT | REŞADİYE | O/G FİDERİ | ELMACIK KÖYÜ HAT TUTMUYOR ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-22 | 12:56 | 2014-11-22 | 16:00 | 3:04 |  |  | 1 | 80 | 0:00 | 0:00 | 3:04 | 245:20
450 |  | TOKAT | NİKSAR | AG FİDERİ | YAKINCA AG DAGITIM DİREK YIKIKTI DİKİLDİ | DAĞITIMAG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-22 | 10:25 | 2014-11-22 | 13:28 | 3:03 |  |  |  | 5 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 15:15
525 |  | TOKAT | REŞADİYE | OG FİDERİ | GÜNEYGÖLCÜK,GÜLBURNU ENH BİLDİRİMLİ KESİNTİ TURKCELL HİZ.A.Ş. FİZİKİ BAGLANTI İÇİN KESİNTİ YAPILDI. | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-11-05 | 9:30 | 2014-11-05 | 12:30 | 3:00 |  |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
7 |  | SİVAS | DOĞANŞAR | OG FİDERİ | SİVASTAN GELEN TALİMATLA AKKAYA KÖK AKKAYA GURUBUNDA MANEVRA YAPILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-11-11 | 11:15 | 2014-11-11 | 14:15 | 3:00 |  |  |  | 85 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 255:00
143 |  | SİVAS | GEMEREK | AG FİDERİ | AG DİREK DİKİMİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-18 | 9:00 | 2014-11-18 | 12:00 | 3:00 |  |  |  | 3 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 9:00
246 |  | SİVAS | HAFİK | AG FİDERİ | abone oksidi alındı | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-24 | 14:09 | 2014-11-24 | 17:09 | 3:00 |  |  |  | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 3:00
563 |  | TOKAT | REŞADİYE | AG FİDERİ | CİMİTEKKE KAS. KAVAKLIDERE MAH. AG TEL KOPUĞU | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-24 | 8:00 | 2014-11-24 | 11:00 | 3:00 |  |  |  | 5 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 15:00
746 |  | TOKAT | ERBAA | OG/OG TRANSFORMATÖRÜ | CAMDÜZ TOPLU HAT BASINA 1 AD SİGORTA ATMISTI OG SİGORTASI ARMISTI ZİL TELİ SARILDI NORMAL | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-11 | 16:00 | 2014-11-11 | 19:00 | 3:00 |  |  | 5 |  | 0:00 | 0:00 | 15:00 | 0:00
916 |  | YOZGAT | ÇAYIRALAN | OG KOK | SÖBECCİMEN GRUBU BELEDİYE ÇALIŞMASINDAN DOLAYI KESİL Dİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-11-05 | 9:00 | 2014-11-05 | 12:00 | 3:00 |  |  |  | 355 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 1065:00
965 |  | YOZGAT | YERKÖY | OG FİDERİ | FD-10 YAMUKLAR KABİNİ SEKİLİ ÇIKIŞI ÖZEL MÜŞTERİ BAKIM İÇİN PROĞRAMLI ENERJİ KESİLİP VERİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-09 | 9:00 | 2014-11-09 | 12:00 | 3:00 |  |  |  | 100 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 300:00
1176 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | OG FİDERİ | FİDER:1 KIZILCA OVA KÖYÜ HAT GEZİLDİ KOPUK OLAN OG TELİ EKLENDİ HAT BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-25 | 9:00 | 2014-11-25 | 12:00 | 3:00 |  |  | 1 | 60 | 0:00 | 0:00 | 3:00 | 180:00
1209 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | KÖK | FİDER:6 KİRSİNKAVAĞI GRUBU OG TEL KOPUĞU GİDERİLDİ, GRUP KESİCİDEN BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-29 | 6:30 | 2014-11-29 | 9:30 | 3:00 |  |  | 11 | 76 | 0:00 | 0:00 | 33:00 | 228:00
1214 |  | YOZGAT | YERKÖY | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | FD 4 TR 5 HAST ALTI TRAFO GENEL BAKIMI YAPILDI.BUŞİNGLER DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-11-30 | 8:15 | 2014-11-30 | 11:15 | 3:00 |  | 200 |  |  | 0:00 | 600:00 | 0:00 | 0:00
456 |  | TOKAT | NİKSAR | AG FİDERİ | ÖZLAN BOHCAARMUT YOLU TRAFO | DAĞITIMAG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-23 | 10:32 | 2014-11-23 | 13:30 | 2:58 |  | 5 |  |  | 0:00 | 14:50 | 0:00 | 0:00
249 |  | SİVAS | HAFİK | OG FİDERİ | uzamış mezrası atık og sigortası degisti | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-27 | 11:46 | 2014-11-27 | 14:42 | 2:56 |  |  | 1 | 4 | 0:00 | 0:00 | 2:56 | 11:44
834 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | OG FİDERİ | SİGORTA ARIZASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-18 | 16:36 | 2014-11-18 | 19:32 | 2:56 |  | 62 |  |  | 0:00 | 181:52 | 0:00 | 0:00
650 |  | TOKAT | ZİLE | OG FİDERİ | imirdolu köyü gerilim düşük | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-08 | 11:53 | 2014-11-08 | 14:47 | 2:54 |  |  |  | 62 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 179:48
481 |  | TOKAT | NİKSAR | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | EYNEAĞZI PANODAN V OTOMAT BSLENDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-30 | 15:39 | 2014-11-30 | 18:32 | 2:53 |  | 15 |  |  | 0:00 | 43:15 | 0:00 | 0:00
820 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | OG FİDERİ | SİGORTA ARIZASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-22 | 11:29 | 2014-11-22 | 14:21 | 2:52 |  | 131 |  |  | 0:00 | 375:32 | 0:00 | 0:00
631 |  | TOKAT | TURHAL | AG FİDERİ | TR-114 DEN ALAN ALPEK KABLO EKİ YAPILDI VE ENERJİ VERİLDİ NORMAL | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-28 | 14:19 | 2014-11-28 | 17:10 | 2:51 |  | 15 |  |  | 0:00 | 42:45 | 0:00 | 0:00
593 |  | TOKAT | TURHAL | TM | TEİAŞ ÇALIŞMASI NEDENİYLE PAZAR DM DEN KAT FİDERİ AÇILDI VE İŞ BİTİMİ TEKRAR BESLENDİ ENERJİ NORMAL | İLETİM | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-11-15 | 8:00 | 2014-11-15 | 10:50 | 2:50 |  |  | 60 |  | 0:00 | 0:00 | 170:00 | 0:00
555 |  | TOKAT | REŞADİYE |  | YOĞUNPELİT KÖYÜ ENERJİ GİDİP GELİYOR MÜDAHALE YAPILAMADI | DAĞITIMOG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-22 | 21:12 | 2014-11-22 | 23:55 | 2:43 |  |  | 1 | 29 | 0:00 | 0:00 | 2:43 | 78:47
763 |  | TOKAT | ERBAA | KÖK | TEPEŞEHİR VİİLLALAR REMO GİRİŞ HÜCRESİ PATLAMIŞTI.HÜCRE İPTAL EDİLDİ GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAGLANTILARI İPTAL EDİLDİ.YANDAKİ BOŞ HÜCREYE BAGLANDI .BAGLANTILAR YAPILDI. TEPEŞEHİR VİLLALARA ENERJİ GEÇİÇİ OLARAK VERİLDİ.KOORDİNATÖRE BİLGİ VERİLİ. | DAĞITIMOG | GEÇİCİ | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-16 | 8:18 | 2014-11-16 | 11:00 | 2:42 | 5 |  |  |  | 13:30 | 0:00 | 0:00 | 0:00
790 |  | TOKAT | ERBAA | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | DEĞİRMENLİ KÖYÜ PARK YANI TRAFOYA 1 ADET 1/125 A SİGORTA TAKILDI.ABONELER NORMAL | DAĞITIMAG | KISA | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-29 | 16:34 | 2014-11-29 | 19:16 | 2:42 |  | 9 |  |  | 0:00 | 24:18 | 0:00 | 0:00
826 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | AG FİDERİ | CAMPER KOPUĞU ARIZASI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-06 | 10:43 | 2014-11-06 | 13:24 | 2:41 |  | 103 |  |  | 0:00 | 276:23 | 0:00 | 0:00
195 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | AĞAÇ DÜŞMESİ SONUCU KOPAN İLETKENLER YERİNE ALINDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-18 | 8:20 | 2014-11-18 | 11:00 | 2:40 |  | 91 |  |  | 0:00 | 242:40 | 0:00 | 0:00
1208 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | DM | FİDER:6 ÇEKEREK ENH AÇIK OLAN KESİCİ DM BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-29 | 6:30 | 2014-11-29 | 9:10 | 2:40 |  |  | 47 | 26 | 0:00 | 0:00 | 125:20 | 69:20
321 |  | SİVAS | MERKEZ | AG FİDERİ | 4 eylül köyü 2 nolu tr den sigorta değiştirildi | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-21 | 15:07 | 2014-11-21 | 17:47 | 2:40 |  |  |  | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 2:40
424 |  | TOKAT | NİKSAR | KÖK | BOYLUCA KÖK TEN HANYERİ GRUB BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİ İLE AÇILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-11-06 | 9:35 | 2014-11-06 | 12:15 | 2:40 |  |  |  | 75 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 200:00
498 |  | TOKAT | ALMUS | OG | DM DEN ATAKÖY FİDERİ AÇTI HATTA 1 ADET OG İZALÖTÖR KIRIĞI BULUNDU DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-22 | 12:30 | 2014-11-22 | 15:10 | 2:40 | 4 | 35 |  |  | 10:40 | 93:20 | 0:00 | 0:00
836 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | AG FİDERİ | SİGORTA ARIZASI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-09 | 7:59 | 2014-11-09 | 10:38 | 2:39 |  | 61 |  |  | 0:00 | 161:39 | 0:00 | 0:00
817 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | AG FİDERİ | SİGORTA ARIZASI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-08 | 20:08 | 2014-11-08 | 22:45 | 2:37 |  | 148 |  |  | 0:00 | 387:16 | 0:00 | 0:00
301 |  | SİVAS | MERKEZ | OG FİDERİ | sabancı kök dsi çıkışı açıldı yük ayırıcı değişti beslendi nomal | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-11-14 | 8:30 | 2014-11-14 | 11:05 | 2:35 |  | 3 |  |  | 0:00 | 7:45 | 0:00 | 0:00
503 |  | TOKAT | ALMUS | AG | kopuk olan ıletken eklendı.1 ad 63a v otomat sıgorta kaldırıldı | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-23 | 9:05 | 2014-11-23 | 11:40 | 2:35 |  |  |  | 50 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 129:10
489 |  | TOKAT | ALMUS | OG | KIZILELMA GÖLGELİ KÖK DEN AÇAN HAT BESLENDİ. | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-09 | 7:10 | 2014-11-09 | 9:44 | 2:34 |  |  |  | 64 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 164:16
136 |  | SİVAS | GEMEREK | KÖK | AKIM TRAFOSU DEĞİŞİMİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-11-14 | 13:00 | 2014-11-14 | 15:30 | 2:30 |  |  | 150 |  | 0:00 | 0:00 | 375:00 | 0:00
132 |  | SİVAS | GEMEREK | KÖK | ESKİÇUBUK KÖK İÇERİSİNDE KESİCİ DEĞİŞİMİ NEDENİ İLE ENERJİ KESİLMİŞTİR | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-11-10 | 10:00 | 2014-11-10 | 12:30 | 2:30 |  |  | 535 |  | 0:00 | 0:00 | 1337:30 | 0:00
153 |  | SİVAS | GEMEREK | AG FİDERİ | TELLERİN BİNAYA TEHLİKE ARZ ETTTİGİNDEN ALPEK KAPLU CEKİLDİ | DAĞITIMAG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-23 | 11:00 | 2014-11-23 | 13:30 | 2:30 |  | 30 |  |  | 0:00 | 75:00 | 0:00 | 0:00
161 |  | SİVAS | GEMEREK | OG FİDERİ | HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ SONUCU KESİCİ AÇMASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-26 | 9:10 | 2014-11-26 | 11:40 | 2:30 |  |  | 76 |  | 0:00 | 0:00 | 190:00 | 0:00
163 |  | SİVAS | GEMEREK | OG FİDERİ | VODOFONA AİT ÖZEL TR İZALATÖRÜN YERİNDEN CIKMASI SONUCU OG SİGARTA ATIGI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-27 | 9:10 | 2014-11-27 | 11:40 | 2:30 |  |  | 182 |  | 0:00 | 0:00 | 455:00 | 0:00
179 |  | SİVAS | YILDIZELİ | OG FİDERİ | AÇILAN ÇIRÇIR KÖK ÇIRÇIR ÇIKIŞI KESİCİSİ ELLE BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-22 | 8:00 | 2014-11-22 | 10:30 | 2:30 |  |  | 3 | 86 | 0:00 | 0:00 | 7:30 | 215:00
741 |  | TOKAT | ERBAA | OG/OG TRANSFORMATÖRÜ | AKGÜN TOPLU HAT BASINA 1 AD 31,5 A OG SİGORTASI TAKILDI ENERJI VERILDI NORMAL | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-09 | 16:00 | 2014-11-09 | 18:30 | 2:30 |  |  | 10 |  | 0:00 | 0:00 | 25:00 | 0:00
756 |  | TOKAT | ERBAA | KÖK | TEKEL KÖK TEN 6 KAPAKLAR CIKIŞI ACMISTI OG BASLIGININ PAPUCU BAGLANDI İLETKEN KESMISTI KLEMENSLE YENILENDDI .ALTINCI KAPAKLARDAN TEPEŞEHİR CIKIŞI ACMISTI VILLALR CIKIŞI TUTMUYORDU KABLO PATLAGI OLDUGU TESPIT EDILDI HAT AYRILDI DIGER CIKIŞLAR BESLENDI NORMAL | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-15 | 22:00 | 2014-11-16 | 0:30 | 2:30 | 10 |  |  |  | 25:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
203 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | OG FİDERİ | GRUP HAT BAŞINDAN ATAN OG SİGORTASI DEGİŞTİRİLDİ. | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-21 | 11:00 | 2014-11-21 | 13:30 | 2:30 |  |  | 1 | 10 | 0:00 | 0:00 | 2:30 | 25:00
557 |  | TOKAT | REŞADİYE | O/G FİDERİ | TOZANLI FINDICAK KÖYÜ YAZI MEVKİİ VE BAYRAMALTI KÖYÜ ENERJİ YOK AKŞAM EKİBİ TARAFINDAN AÇIK BIRAKILAN AYRICI KAPATILDI PANO KONTROLLERİ YAPILDI HAT NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-23 | 8:00 | 2014-11-23 | 10:30 | 2:30 |  |  | 2 | 34 | 0:00 | 0:00 | 5:00 | 85:00
564 |  | TOKAT | REŞADİYE | OG FİDERİ | KUZBAĞ KETENÇUKURU YAYLA HATTI BESLENDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-24 | 8:00 | 2014-11-24 | 10:30 | 2:30 |  |  |  | 19 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 47:30
881 |  | YOZGAT | SORGUN | O.G DAĞITIM | FİDER : 2 ÇİĞDEMLİ KÖK ESKİ KARAKIZ ÇIKIŞI KOPAN O.G TEL KOPUĞU YAPILDI NORMAL. | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-03 | 6:30 | 2014-11-03 | 9:00 | 2:30 |  |  | 4 | 120 | 0:00 | 0:00 | 10:00 | 300:00
515 |  | TOKAT | REŞADİYE | OG FİDERİ | ÖZLÜCE KÖYÜ : OG SİGORTA ATIĞI GİDERİLDİ. | DAĞITIMOG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-01 | 10:30 | 2014-11-01 | 13:00 | 2:30 |  |  | 2 | 32 | 0:00 | 0:00 | 5:00 | 80:00
699 |  | TOKAT | AR-YE-SU | OG FİDERİ | SULUSARAY KÖKTEN ŞEHİR CIKIŞI ASIRI AKIM | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-03 | 6:10 | 2014-11-03 | 8:40 | 2:30 |  | 110 |  |  | 0:00 | 275:00 | 0:00 | 0:00
85 |  | SİVAS | ZARA | OG FİDERİ | HAT BASINDAN ATAN OG İLETKEN YENİLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-11-09 | 9:00 | 2014-11-09 | 11:30 | 2:30 |  |  |  | 11 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 27:30
169 |  | SİVAS | İMRANLI | OG FİDERİ | gerilim düşük | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-29 | 9:00 | 2014-11-29 | 11:30 | 2:30 |  |  |  | 6 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 15:00
542 |  | TOKAT | REŞADİYE | O/G FİDERİ | SAZAK KÖYÜ ENERJİ YOK 1 ADET VHD İZALATÖR YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLDİ ÇİLHANE KÖKDEN HAT BESLENDİ NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-22 | 13:34 | 2014-11-22 | 16:00 | 2:26 |  |  | 4 | 204 | 0:00 | 0:00 | 9:44 | 496:24
237 |  | SİVAS | HAFİK | OG FİDERİ | sivas ekibi beypınarı kabinden dikmencik fideri besledi | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-13 | 12:33 | 2014-11-13 | 14:58 | 2:25 |  |  |  | 95 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 229:35
466 |  | TOKAT | NİKSAR | AG FİDERİ | BAĞLAR MAH.3 DİREK ARASI ALPEK ÇEKİDİ YURDA ENERJİ DİĞER HATTAN VERİLDİ. | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-26 | 12:35 | 2014-11-26 | 15:00 | 2:25 |  | 50 |  |  | 0:00 | 120:50 | 0:00 | 0:00
556 |  | TOKAT | REŞADİYE | O/G FİDERİ | EYMÜR KÖYÜ ENERJİ YOK K.Ö.K DEN HAT BESLENDİ HAT NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-23 | 8:00 | 2014-11-23 | 10:25 | 2:25 |  |  | 1 | 30 | 0:00 | 0:00 | 2:25 | 72:30
841 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | OG FİDERİ | SİGORTA ARIZASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-22 | 11:57 | 2014-11-22 | 14:20 | 2:23 |  | 47 |  |  | 0:00 | 112:01 | 0:00 | 0:00
707 |  | TOKAT | AR-YE-SU | OG FİDERİ | YENİKÖY OG DİREK ARIZASI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-11 | 12:10 | 2014-11-11 | 14:30 | 2:20 |  |  |  | 85 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 198:20
1163 |  | YOZGAT | MERKEZ KIRSAL | OG FİDERİ | FİDER 1 PEMPECİK KABİNDEN O.G. DEGİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-24 | 14:30 | 2014-11-24 | 16:50 | 2:20 |  |  | 10 | 48 | 0:00 | 0:00 | 23:20 | 112:00
458 |  | TOKAT | NİKSAR | AG FİDERİ | ÖZALAN ÖZVEREN 1 ADET AG TEL KOPUGU ONARILDI PANODA 2 ADET V OTAMAT KALDIRILDI | DAĞITIMAG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-23 | 15:30 | 2014-11-23 | 17:50 | 2:20 |  |  |  | 30 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 70:00
644 |  | TOKAT | ZİLE | AG FİDERİ | Kervansaray köyü elektrik yok | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-06 | 17:11 | 2014-11-06 | 19:27 | 2:16 |  |  |  | 20 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 45:20
822 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | AG FİDERİ | ABONE KABLOSU ARIZASI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-07 | 17:54 | 2014-11-07 | 20:10 | 2:16 |  | 125 |  |  | 0:00 | 283:20 | 0:00 | 0:00
166 |  | SİVAS | İMRANLI | AG DİREĞİ | DİREK EVİ ÜZERİNE DÜŞMÜŞ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-06 | 11:00 | 2014-11-06 | 13:15 | 2:15 |  |  |  | 42 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 94:30
476 |  | TOKAT | NİKSAR | AG FİDERİ | GAZİ AHMET MAH ARAÇ BAX A ÇARMASI SONUCU BAX YIKILMIŞ GEÇİCİ ELK VERİLDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-28 | 18:52 | 2014-11-28 | 21:07 | 2:15 |  | 100 |  |  | 0:00 | 225:00 | 0:00 | 0:00
527 |  | TOKAT | REŞADİYE | OG FİDERİ | YOĞUNPELİT KÖYÜ : ÇEVREDE ENERJİ YOK ANA HAT BAŞINDAN 1 ADET OG SİGORTA ATIĞI GİDERİLDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-05 | 20:15 | 2014-11-05 | 22:30 | 2:15 |  |  | 1 | 25 | 0:00 | 0:00 | 2:15 | 56:15
562 |  | TOKAT | REŞADİYE | OG FİDERİ | KIZILCAÖREN-EYMÜR-ÇAKIRLI-ÇINARCIK KÖYLERİ ENERJİ YOK BAYDARLI K.Ö.K.DEN HAT BESLENDİ HAT NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-24 | 8:00 | 2014-11-24 | 10:15 | 2:15 |  |  |  | 90 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 202:30
955 |  | YOZGAT | SORGUN | OG FİDERİ | FİDER : 2 KARABALI KÖYÜ ATAN O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-08 | 20:00 | 2014-11-08 | 22:15 | 2:15 |  |  |  | 35 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 78:45
846 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | OG FİDERİ | SİGORTA ARIZASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-22 | 12:06 | 2014-11-22 | 14:20 | 2:14 |  | 27 |  |  | 0:00 | 60:18 | 0:00 | 0:00
847 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | OG FİDERİ | SİGORTA ARIZASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-22 | 7:56 | 2014-11-22 | 10:10 | 2:14 |  | 25 |  |  | 0:00 | 55:50 | 0:00 | 0:00
319 |  | SİVAS | MERKEZ | KÖK | pazarıstan kök dahilitrafoyu besleyen kesiciden 1 adet 63 ayg sig değişti | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-17 | 11:49 | 2014-11-17 | 14:00 | 2:11 |  |  |  | 51 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 111:21
815 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | AG FİDERİ | SİGORTA ARIZASI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-05 | 21:09 | 2014-11-05 | 23:20 | 2:11 |  | 151 |  |  | 0:00 | 329:41 | 0:00 | 0:00
124 |  | SİVAS | GEMEREK | AG FİDERİ | AG HAT ÇEKİMİ NEDENİ İLE A KOLU ENERJİSİ KESİLMİŞTİR | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-06 | 14:50 | 2014-11-06 | 17:00 | 2:10 |  |  |  | 25 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 54:10
182 |  | SİVAS | YILDIZELİ | AG FİDERİ | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-22 | 9:40 | 2014-11-22 | 11:50 | 2:10 |  |  |  | 10 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 21:40
798 |  | SİVAS | ALTINYAYLA | AG FİDERİ | AG DİREK YERİ DEĞİŞİMİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-05 | 10:00 | 2014-11-05 | 12:10 | 2:10 |  | 20 |  |  | 0:00 | 43:20 | 0:00 | 0:00
531 |  | TOKAT | REŞADİYE | O/G FİDERİ | BÜŞÜRÜM KÖYÜ MERKEZ MAH ENERJİ VERİLECEK SEKSİYONER KAPATILDI ENERJİ VERİLDİ NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-09 | 16:00 | 2014-11-09 | 18:10 | 2:10 |  |  | 5 | 86 | 0:00 | 0:00 | 10:50 | 186:20
533 |  | TOKAT | RESADİYE | O/G FİDERİ | MURATKAYA KÖYÜ TEPE MEVKİİ GERİLİM DÜŞÜK HAT BAŞINDAN 1 ADET O/G SİG. ATMASI. | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-11 | 12:00 | 2014-11-11 | 14:10 | 2:10 |  |  | 1 | 23 | 0:00 | 0:00 | 2:10 | 49:50
566 |  | TOKAT | REŞADİYE | AG FİDERİ | YAĞSIYAN KÖYÜ A/G SİG. TUTMUYOR 2 DİREK ARASI TEL DOLAŞIĞI AÇILDI SEHİM ALINMDI PANODAN 1 ADET V OTOMAT SİG. ATIĞI GİDERİLDİ. | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-26 | 12:00 | 2014-11-26 | 14:10 | 2:10 |  |  | 1 | 22 | 0:00 | 0:00 | 2:10 | 47:40
495 |  | TOKAT | ALMUS | OG | MESCİT KÖYÜ HAT BAŞI AYIK OLAN 1 ADET OG SİĞ.DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-18 | 11:30 | 2014-11-18 | 13:40 | 2:10 |  |  |  | 65 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 140:50
810 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | AG FİDERİ | SİGORTA ARIZASI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-15 | 20:08 | 2014-11-15 | 22:17 | 2:09 |  | 344 |  |  | 0:00 | 739:36 | 0:00 | 0:00
825 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | OG FİDERİ | SİGORTA ARIZASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-02 | 12:10 | 2014-11-02 | 14:18 | 2:08 |  | 109 |  |  | 0:00 | 232:32 | 0:00 | 0:00
661 |  | TOKAT | ZİLE | OG FİDERİ | Çeltek köyü elektrik yok | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-12 | 14:39 | 2014-11-12 | 16:45 | 2:06 |  |  |  | 30 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 63:00
438 |  | TOKAT | NİKSAR | OG FİDERİ | MUSAPINARI HATBAŞINDAN 1 AD OG SİG ATIKTI DEĞİŞTİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-17 | 11:48 | 2014-11-17 | 13:53 | 2:05 |  | 10 |  |  | 0:00 | 20:50 | 0:00 | 0:00
651 |  | TOKAT | ZİLE | AG FİDERİ | Ayvalı köyü bir kısmı elektrik yok | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-08 | 16:55 | 2014-11-08 | 19:00 | 2:05 |  |  |  | 10 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 20:50
34 |  | SİVAS | DİVRİĞİ | OG FİDERİ | GRUP ARIZASI YANAN OG DİREĞİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-15 | 9:21 | 2014-11-15 | 11:23 | 2:02 |  |  | 65 | 65 | 0:00 | 0:00 | 132:10 | 132:10
823 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | AG FİDERİ | T.M.Ş ARIZASI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-08 | 20:19 | 2014-11-08 | 22:20 | 2:01 |  | 125 |  |  | 0:00 | 252:05 | 0:00 | 0:00
125 |  | SİVAS | GEMEREK | KÖK | SULAMA FD CIKISI FİZİKİ İRTİBAT BAĞLANTISI VE AKIM TRAFO DEĞİŞİMİ YAPILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-11-07 | 13:00 | 2014-11-07 | 15:00 | 2:00 |  |  | 130 |  | 0:00 | 0:00 | 260:00 | 0:00
77 |  | SİVAS | ZARA | OG FİDERİ | AG ARIZASI GİDERİLDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-02 | 10:00 | 2014-11-02 | 12:00 | 2:00 |  |  |  | 12 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 24:00
333 |  | SİVAS | MERKEZ | AG FİDERİ | 4 eylül san. Tr26 ve tr27 de ag de enerji kesildi yülenici firma hat toplaması için | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-26 | 7:00 | 2014-11-26 | 9:00 | 2:00 |  | 40 |  |  | 0:00 | 80:00 | 0:00 | 0:00
205 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | DÜŞEN TMŞ KALDIRILDI AMPERLER ÖLÇÜLDÜ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-21 | 16:00 | 2014-11-21 | 18:00 | 2:00 |  |  |  | 5 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 10:00
636 |  | TOKAT | ZİLE | AG FİDERİ | haremikışla köyü bir kısmı elektrik yok | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-02 | 18:07 | 2014-11-02 | 20:07 | 2:00 |  |  |  | 30 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 60:00
879 |  | YOZGAT | MERKEZ | O.G DAĞITIM | FİDER 5 İNCEÇAYIR KÖYÜ İLETKEN KOPMASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-01 | 19:00 | 2014-11-01 | 21:00 | 2:00 |  |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
910 |  | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | OG DAĞITIM | FİDER:1 YEŞİLOYMAK MEZRASI YANIK OLAN 50 KW TARAFO DEĞİŞTİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-04 | 13:00 | 2014-11-04 | 15:00 | 2:00 |  |  | 1 | 20 | 0:00 | 0:00 | 2:00 | 40:00
1124 |  | YOZGAT | ŞEFAATLİ | KÖK | KUZAYCA KÖYÜ PATLAYAN XLP KABLOSU YERİNE HAVAİ HAT ÇEKİLEREK ENERJİ VERİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-21 | 8:00 | 2014-11-21 | 10:00 | 2:00 |  |  | 5 | 215 | 0:00 | 0:00 | 10:00 | 430:00
1148 |  | YOZGAT | ÇAYIRALAN | OG FİDERİ | ÇAYIRALAN MRK TR 14 PATLAYAN PARAFADOR İPTAL EDİL Dİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-23 | 10:30 | 2014-11-23 | 12:30 | 2:00 |  | 173 |  |  | 0:00 | 346:00 | 0:00 | 0:00
1179 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | OG FİDERİ | FİDER:7 DEREYURT KÖYÜ OG ARIZASI GİDERİLDİ OG SİGORTA DEĞİŞTİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-25 | 16:00 | 2014-11-25 | 18:00 | 2:00 |  |  | 1 | 15 | 0:00 | 0:00 | 2:00 | 30:00
1200 |  | YOZGAT | ŞEFAATLİ | OG FİDERİ | KUZAYCA KÖK ÇIKIŞI PATLAYAN XLP KABLOSU ARIZASI GİDERİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-27 | 16:00 | 2014-11-27 | 18:00 | 2:00 |  |  | 3 | 18 | 0:00 | 0:00 | 6:00 | 36:00
1217 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | OG FİDERİ | FİDER:1 KIZILCAOVA GRUBU YATIK OLAN OG DİREK DÜZELTİLDİ GRUP BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-30 | 8:00 | 2014-11-30 | 10:00 | 2:00 |  |  | 6 | 274 | 0:00 | 0:00 | 12:00 | 548:00
1219 |  | YOZGAT | SORGUN | OG FİDERİ | FİDER : 3 MİRAHOR KÖYÜ ATAN O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-30 | 8:00 | 2014-11-30 | 10:00 | 2:00 |  |  |  | 48 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 96:00
452 |  | TOKAT | NİKSAR | AG FİDERİ | ÖZALAN GOP MAH 1 AD TEL KOPUĞU YAPILDI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-22 | 8:30 | 2014-11-22 | 10:30 | 2:00 |  | 50 |  |  | 0:00 | 100:00 | 0:00 | 0:00
780 |  | TOKAT | ERBAA | DM | ALADAĞ TOPLU HAT BAŞI SEKYONER KOLU ÇALIŞMIYORDU DEĞİŞTİRİLDİ HAT BAŞINA 3 ADET 20A OG SİGORTASI TAKILDI SEKYONER YAĞLANIP ÇALIŞIR HALE GETİRİLDİ | DAĞITIMOG | GEÇİCİ | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-25 | 10:00 | 2014-11-25 | 12:00 | 2:00 |  |  | 10 |  | 0:00 | 0:00 | 20:00 | 0:00
854 |  | YOZGAT | SORGUN | O.G DAĞITIM | FİDER : 3 TATLI KÖYÜ ATAN O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-02 | 8:30 | 2014-11-02 | 10:30 | 2:00 |  |  | 2 | 45 | 0:00 | 0:00 | 4:00 | 90:00
959 |  | YOZGAT | MERKEZ KIRSAL | OG FİDERİ | FİDER 6 BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİ İLE ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-09 | 10:00 | 2014-11-09 | 12:00 | 2:00 |  |  | 22 | 120 | 0:00 | 0:00 | 44:00 | 240:00
1189 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | OG FİDERİ | FİDER:7 BULGURLU GRUBU KOPUK OLAN CAMPER BAĞLANDI 20A OG SİGORTA TAKILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-26 | 8:30 | 2014-11-26 | 10:30 | 2:00 |  |  | 5 | 325 | 0:00 | 0:00 | 10:00 | 650:00
646 |  | TOKAT | ZİLE | AG FİDERİ | Hatippınarı köyü direk kırık, teller kopuk | DAĞITIMAG | KISA | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-06 | 18:18 | 2014-11-06 | 20:18 | 2:00 |  |  |  | 10 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 20:00
1170 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | OG FİDERİ | FİDER:1 KIZILCAOVA KÖYÜ ATIK OLAN OG SİGORTA DEĞİŞTİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-24 | 14:00 | 2014-11-24 | 16:00 | 2:00 |  |  | 1 | 60 | 0:00 | 0:00 | 2:00 | 120:00
9 |  | SİVAS | DOĞANŞAR | OG FİDERİ | KIRIK OLAN VKS İZALATÖR DEĞİŞTİRİLDİ. HAT BESLİ NORMAL | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-22 | 8:20 | 2014-11-22 | 10:20 | 2:00 |  |  |  | 439 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 878:00
5 |  | SİVAS | DOĞANŞAR | AG FİDERİ | AG ŞEBEKEDE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-11-08 | 10:15 | 2014-11-08 | 12:15 | 2:00 |  |  |  | 99 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 198:00
99 |  | SİVAS | ZARA | OG FİDERİ | KOPAN İLETGENYERİNE ALARAK EKLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-20 | 9:00 | 2014-11-20 | 11:00 | 2:00 |  |  |  | 40 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 80:00
71 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | AG FİDERİ | Kazı çalışması sırasında box abone kablo çıkışı ag yeraltı kablo patlağı arızası | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-28 | 14:00 | 2014-11-28 | 16:00 | 2:00 |  | 7 |  |  | 0:00 | 14:00 | 0:00 | 0:00
280 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | AG FİDERİ | Kazı çalışması sırasında box abone kablo çıkışı ag yeraltı kablo patlağı arızası | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-28 | 14:00 | 2014-11-28 | 16:00 | 2:00 |  | 7 |  |  | 0:00 | 14:00 | 0:00 | 0:00
444 |  | TOKAT | NİKSAR | OG FİDERİ | ARIPINARI ENH | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-21 | 13:26 | 2014-11-21 | 15:25 | 1:59 |  |  |  | 5 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 9:55
552 |  | TOKAT | REŞADİYE |  | EYMÜR KÖYÜ ENERJİ YOK MÜDAHALE YAPILAMADI. | DAĞITIMOG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-22 | 16:00 | 2014-11-22 | 17:55 | 1:55 |  |  | 1 | 25 | 0:00 | 0:00 | 1:55 | 47:55
553 |  | TOKAT | REŞADİYE |  | BÜŞÜRÜM YEŞİLVADİ ENERJİ YOK MÜDAHALE YAPILAMADI | DAĞITIMOG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-22 | 16:00 | 2014-11-22 | 17:55 | 1:55 |  |  | 1 | 12 | 0:00 | 0:00 | 1:55 | 23:00
554 |  | TOKAT | REŞADİYE |  | KUZBAĞ KETENÇUKURU MEZRA ENERJİ YOK MÜDAHALE YAPILAMADI | DAĞITIMOG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-22 | 16:00 | 2014-11-22 | 17:55 | 1:55 |  |  | 1 | 8 | 0:00 | 0:00 | 1:55 | 15:20
568 |  | TOKAT | REŞADİYE | AG FİDERİ | BÜŞÜRÜM KÖYÜ AKPINAR MAH. BİR KISMINDA ENERJİ YOK 2 DİREK ARASI AG TEL DOLAŞIĞI AÇILDI SEHİM ALINDI 63 AMPER V OTOMAT SİGORTA ATIĞI GİDERİLDİ. | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-30 | 21:15 | 2014-11-30 | 23:10 | 1:55 |  |  | 1 | 10 | 0:00 | 0:00 | 1:55 | 19:10
376 |  | TOKAT | MERKEZ | OG FİDERİ | OG KABLO ARIZASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-13 | 11:40 | 2014-11-13 | 13:35 | 1:55 | 5 | 105 |  |  | 9:35 | 201:15 | 0:00 | 0:00
590 |  | TOKAT | TURHAL | OG FİDERİ | ÜÇYOL KÖYÜ HAT BAŞINA 1 ADET OG SİGORTASI TAKILDI ENERJİ NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-14 | 8:43 | 2014-11-14 | 10:38 | 1:55 |  |  | 45 |  | 0:00 | 0:00 | 86:15 | 0:00
848 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | AG FİDERİ | İZALATÖR YERİNDEN ÇIKMIŞ YENİ TAKILDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-09 | 19:38 | 2014-11-09 | 21:30 | 1:52 |  | 24 |  |  | 0:00 | 44:48 | 0:00 | 0:00
239 |  | SİVAS | HAFİK | OG FİDERİ | tesis calısmasından dolayı hat kesilip beslendi | DAĞITIMOG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMLİ | 2014-11-15 | 8:00 | 2014-11-15 | 9:50 | 1:50 | 6 | 85 | 24 | 26 | 11:00 | 155:50 | 44:00 | 47:40
116 |  | SİVAS | GEMEREK | AG FİDERİ | TR8 AGAC KESMESI SONUCU ILETLKENIN ÜZERİNE DÜŞÜRMESİ NEDENİ İLE YÜK AYIRICISI YANMISTIR | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-02 | 13:40 | 2014-11-02 | 15:30 | 1:50 |  | 188 |  |  | 0:00 | 344:40 | 0:00 | 0:00
472 |  | TOKAT | NİKSAR | AG FİDERİ | ÖZALAN ÇAKMAK MH 1 ADET AG TEL KOPUGU YAPILDI | DAĞITIMAG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-27 | 12:06 | 2014-11-27 | 13:56 | 1:50 |  |  |  | 5 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 9:10
501 |  | TOKAT | ALMUS | OG | ÇİFTLİK 1 ADET OG SİĞ.DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-22 | 14:00 | 2014-11-22 | 15:50 | 1:50 |  |  |  | 203 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 372:10
599 |  | TOKAT | TURHAL | OG FİDERİ | ULUTEPE-ORMANÖZÜ ANA HAT BAŞINA 2 ADET 25A OG SİGORTASI TAKILDI ENERJİ VERİLDİ NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-16 | 16:03 | 2014-11-16 | 17:51 | 1:48 |  |  | 250 |  | 0:00 | 0:00 | 450:00 | 0:00
824 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | AG FİDERİ | SİGORTA ARIZASI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-05 | 16:22 | 2014-11-05 | 18:10 | 1:48 |  | 118 |  |  | 0:00 | 212:24 | 0:00 | 0:00
38 |  | SİVAS | DİVRİĞİ | OG FİDERİ | ATAN OG.SİG YENİLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-22 | 10:42 | 2014-11-22 | 12:29 | 1:47 |  |  | 5 | 5 | 0:00 | 0:00 | 8:55 | 8:55
816 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | AG FİDERİ | İLETKEN KOPUĞU | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-06 | 12:43 | 2014-11-06 | 14:30 | 1:47 |  | 151 |  |  | 0:00 | 269:17 | 0:00 | 0:00
308 |  | SİVAS | MERKEZ | AG FİDERİ | doys döner ile bim önü boxlar arası kablo patlak ring yapıldı beslendi kablo boşa çıkarıldı | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-15 | 8:44 | 2014-11-15 | 10:30 | 1:46 |  |  |  | 77 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 136:02
27 |  | SİVAS | ULAŞ | OG FİDERİ | İZALATÖR KIRIĞI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-22 | 14:29 | 2014-11-22 | 16:15 | 1:46 |  |  | 3 |  | 0:00 | 0:00 | 5:18 | 0:00
28 |  | SİVAS | ULAŞ | OG FİDERİ | İZALATÖR KIRIĞI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-22 | 14:29 | 2014-11-22 | 16:15 | 1:46 |  |  | 15 |  | 0:00 | 0:00 | 26:30 | 0:00
29 |  | SİVAS | ULAŞ | OG FİDERİ | İZALATÖR KIRIĞI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-22 | 14:29 | 2014-11-22 | 16:15 | 1:46 |  |  | 30 |  | 0:00 | 0:00 | 53:00 | 0:00
337 |  | SİVAS | MERKEZ | AG FİDERİ | yunusemre mah 18. sokak boxz dan t.m.ş düşmüştü beslendi arıza 16 sk. No7 abone kablosundan geliyordu şebekeden kesildi | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-28 | 20:29 | 2014-11-28 | 22:15 | 1:46 |  |  |  | 50 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 88:20
76 |  | SİVAS | ZARA | OG FİDERİ | HAT BASINDAN ATAN OG İLETKEN YENİLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-02 | 9:00 | 2014-11-02 | 10:46 | 1:46 |  |  |  | 16 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 28:16
61 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | AG FİDERİ | AG ağaç direk devrilmesi | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-22 | 16:00 | 2014-11-22 | 17:45 | 1:45 |  |  |  | 4 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 7:00
270 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | AG FİDERİ | AG ağaç direk devrilmesi | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-22 | 16:00 | 2014-11-22 | 17:45 | 1:45 |  |  |  | 4 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 7:00
16 |  | SİVAS | ULAŞ | AG DİREĞİ | BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-11-05 | 11:00 | 2014-11-05 | 12:45 | 1:45 |  |  |  | 20 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 35:00
115 |  | SİVAS | GEMEREK | KÖK | ENH BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-11-01 | 9:00 | 2014-11-01 | 10:45 | 1:45 |  |  | 32 |  | 0:00 | 0:00 | 56:00 | 0:00
657 |  | TOKAT | ZİLE | AG FİDERİ | Olukman köyü bir kısmında elektrik yok | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-11 | 7:00 | 2014-11-11 | 8:45 | 1:45 |  |  |  | 20 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 35:00
39 |  | SİVAS | DİVRİĞİ | OG FİDERİ | GRUP ARIZASI YANAN OG DİREĞİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-22 | 15:48 | 2014-11-22 | 17:32 | 1:44 |  |  | 35 | 35 | 0:00 | 0:00 | 60:40 | 60:40
223 |  | SİVAS | HAFİK | OG FİDERİ | atık og sigortası degisti | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-03 | 15:30 | 2014-11-03 | 17:14 | 1:44 |  |  | 3 | 45 | 0:00 | 0:00 | 5:12 | 78:00
570 |  | TOKAT | TURHAL | AG FİDERİ | HAMAM MAH. 1 DİREK ARASI KOPAN AG 3 TEL EKLENDİ VE ENERJİ VERİLDİ NORMAL | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-01 | 20:11 | 2014-11-01 | 21:53 | 1:42 |  | 10 |  |  | 0:00 | 17:00 | 0:00 | 0:00
518 |  | TOKAT | REŞADİYE | OG FİDERİ | ELMACIK KÖYÜ ENERJİ YOK 20 DİREK ARASI O/G ENH GEZİLDİ KUŞ ÇARPILMASINA RASTLANDI HAT BAŞINDAN 3 ADET O/G SİGORTA ATIĞI GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-02 | 9:12 | 2014-11-02 | 10:53 | 1:41 |  |  | 1 | 71 | 0:00 | 0:00 | 1:41 | 119:31
504 |  | TOKAT | ALMUS | AG | çevreli kozanlı yaylası kırık olan 1 ad ag agac dırek hattı ıptal edıldı.yayla bos oldugundan elk verılmedı | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-23 | 11:00 | 2014-11-23 | 12:40 | 1:40 |  |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
877 |  | YOZGAT | YERKÖY | OG DAĞITIM | FD 10 DEREBAG UCEVLER KOPAN ILETKEN EK YAPILDI ATAN KISIM SIGORTASI DEGISTIRILDI 100A NH | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-02 | 11:00 | 2014-11-02 | 12:40 | 1:40 |  |  |  | 5 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 8:20
200 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | HAT GEZILDI PANODA ATAN SIGORTA DEGISTI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-20 | 18:00 | 2014-11-20 | 19:40 | 1:40 |  |  |  | 15 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 25:00
462 |  | TOKAT | NİKSAR | AG FİDERİ | HANYERİ V OTAMAT ATIKTI KALDIRILDI | DAĞITIMAG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-24 | 14:29 | 2014-11-24 | 16:09 | 1:40 |  |  |  | 15 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 25:00
419 |  | TOKAT | NİKSAR | OG FİDERİ | SERENLİORTAK HATBAŞI 1 AD OG SİG. DEĞİŞİMİ YAPILDI TAMLAR MBK KESİCİ BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-04 | 12:11 | 2014-11-04 | 13:50 | 1:39 |  |  |  | 65 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 107:15
839 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | OG FİDERİ | SİGORTA ARIZASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-18 | 8:32 | 2014-11-18 | 10:10 | 1:38 |  | 52 |  |  | 0:00 | 84:56 | 0:00 | 0:00
648 |  | TOKAT | ZİLE | AG FİDERİ | acıpınar köyü elektrik yok | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-07 | 17:17 | 2014-11-07 | 18:55 | 1:38 |  |  |  | 20 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 32:40
915 |  | YOZGAT | SARIKAYA | OG FİDERİ | F3 TR16 DAN YENİ SANAYİ ÇIKIŞI KIRILAN İKİ ADET VKS İZOLATÖR YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-05 | 10:30 | 2014-11-05 | 12:07 | 1:37 |  | 52 |  |  | 0:00 | 84:04 | 0:00 | 0:00
243 |  | SİVAS | HAFİK | AG FİDERİ | atık ag sigortası degisti | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-21 | 9:38 | 2014-11-21 | 11:14 | 1:36 |  |  |  | 4 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 6:24
298 |  | SİVAS | MERKEZ | OG FİDERİ | 3h8 den kiraç fabrikası direk deplasesi | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-11-14 | 6:10 | 2014-11-14 | 7:45 | 1:35 |  |  |  | 73 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 115:35
549 |  | TOKAT | REŞADİYE | O/G DİREĞİ | VAKIF GRUBU:ALTIPARMAK-ÇAVUŞBEYLİ-KÖKLÜ-ÇAMBALI-BAYIRBAŞI-GÖLLÜKÖY-MURATKAYA-GÜLKONAK-SARIYAYLA-KARLIYAYLA-ÇAMLIKAYA- KAYABAŞI MAH ENERJİ YOK (kayabaşı mh. o/g direk devrilmesi sonucu ) GRUP AÇTI KÖKDEN HAT BESLENDİ NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-22 | 17:20 | 2014-11-22 | 18:55 | 1:35 |  |  | 11 | 125 | 0:00 | 0:00 | 17:25 | 197:55
851 |  | YOZGAT | SORGUN | O.G DAĞITIM | FİDER : 3 ÇAMURLU KÖYÜ ATAN O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-01 | 8:55 | 2014-11-01 | 10:30 | 1:35 |  |  |  | 26 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 41:10
102 |  | SİVAS | ZARA | OG FİDERİ | OG HATTINDA KOPAN İLETKEN YERİNE ALINDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-22 | 9:18 | 2014-11-22 | 10:53 | 1:35 |  |  |  | 12 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 19:00
175 |  | SİVAS | YILDIZELİ | OG FİDERİ | KIRILAN OG DİREĞİ DEĞİŞTİRİLİP AÇIK KESİCİ BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-19 | 20:15 | 2014-11-19 | 21:50 | 1:35 |  |  | 1 | 36 | 0:00 | 0:00 | 1:35 | 57:00
949 |  | YOZGAT | MERKEZ KIRSAL | OG FİDERİ | FİDER 13 KARABIYIK KÖYÜ HAT BAŞINDAN JAMPER ARIZASI GİDERİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-08 | 9:25 | 2014-11-08 | 11:00 | 1:35 |  |  |  | 50 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 79:10
802 |  | SİVAS | ALTINYAYLA | AG FİDERİ | AG DİREK YERİ DEĞİŞİMİ | DAĞITIMAG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-13 | 10:10 | 2014-11-13 | 11:45 | 1:35 |  | 5 |  |  | 0:00 | 7:55 | 0:00 | 0:00
18 |  | SİVAS | ULAŞ | SDK ÇIKIŞI | V OTOMAT SİGORTA ARIZASI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-11 | 14:05 | 2014-11-11 | 15:38 | 1:33 |  | 6 |  |  | 0:00 | 9:18 | 0:00 | 0:00
233 |  | SİVAS | HAFİK | OG FİDERİ | cencin fideri hafik dm den beslendi | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-11 | 6:17 | 2014-11-11 | 7:50 | 1:33 |  |  | 12 | 12 | 0:00 | 0:00 | 18:36 | 18:36
819 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | AG FİDERİ | İLETKEN DOLAŞIĞI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-03 | 11:33 | 2014-11-03 | 13:05 | 1:32 |  | 137 |  |  | 0:00 | 210:04 | 0:00 | 0:00
692 |  | TOKAT | ZİLE | AG FİDERİ | yaylakent köyu aş mah elk yok | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-30 | 10:08 | 2014-11-30 | 11:40 | 1:32 |  | 30 |  |  | 0:00 | 46:00 | 0:00 | 0:00
36 |  | SİVAS | DİVRİĞİ | OG FİDERİ | GRUP ARIZASI YANAN OG DİREĞİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-18 | 12:39 | 2014-11-18 | 14:10 | 1:31 |  |  | 15 | 15 | 0:00 | 0:00 | 22:45 | 22:45
196 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | TEL DOLAŞIĞI AÇILDI SEHİM ALINDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-18 | 8:30 | 2014-11-18 | 10:00 | 1:30 |  |  |  | 13 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 19:30
199 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | OG FİDERİ | YATAN OG DİREĞİ DÜZELTİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-20 | 8:30 | 2014-11-20 | 10:00 | 1:30 |  |  | 1 | 25 | 0:00 | 0:00 | 1:30 | 37:30
500 |  | TOKAT | ALMUS | AG | OĞULBEY TELKOPUĞU EKLENDİ | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-22 | 11:00 | 2014-11-22 | 12:30 | 1:30 |  |  |  | 23 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 34:30
514 |  | TOKAT | REŞADİYE | KÖK | BÜŞÜRÜM SARAYKIŞLA HATTI MBK DAN BESLENDİ | DAĞITIMOG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-01 | 11:00 | 2014-11-01 | 12:30 | 1:30 |  |  | 2 | 88 | 0:00 | 0:00 | 3:00 | 132:00
47 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | AG FİDERİ | Ağaç kesimi sonucu alpek kablo kopması | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-08 | 8:20 | 2014-11-08 | 9:50 | 1:30 |  | 49 |  |  | 0:00 | 73:30 | 0:00 | 0:00
128 |  | SİVAS | GEMEREK | AG FİDERİ | TR2 AKOLU BIR DIREK ARASI ALPEK ÇEKİMİ YAPILDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-08 | 10:30 | 2014-11-08 | 12:00 | 1:30 |  | 50 |  |  | 0:00 | 75:00 | 0:00 | 0:00
180 |  | SİVAS | YILDIZELİ | AG FİDERİ | KOPAN İLETKEN EKLENİP ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-22 | 8:45 | 2014-11-22 | 10:15 | 1:30 |  |  |  | 10 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 15:00
202 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | ARIZALI YÜK AYIRICI DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-21 | 9:30 | 2014-11-21 | 11:00 | 1:30 |  |  |  | 20 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 30:00
206 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | PANODA ATAN AG SIGORTASI DEGISTIRILDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-21 | 20:00 | 2014-11-21 | 21:30 | 1:30 |  |  |  | 15 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 22:30
213 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | OG FİDERİ | GRUP HAT BAŞINDAN ATAN OG SİGORTASI DEGİŞTİRİLDİ. | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-22 | 20:00 | 2014-11-22 | 21:30 | 1:30 |  |  | 2 | 61 | 0:00 | 0:00 | 3:00 | 91:30
256 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | AG FİDERİ | Ağaç kesimi sonucu alpek kablo kopması | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-08 | 8:20 | 2014-11-08 | 9:50 | 1:30 |  | 49 |  |  | 0:00 | 73:30 | 0:00 | 0:00
305 |  | SİVAS | MERKEZ | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | ışıklar mbk dahili tr planlı kesinti için açıldı | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-11-15 | 9:15 | 2014-11-15 | 10:45 | 1:30 |  |  |  | 64 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 96:00
496 |  | TOKAT | ALMUS | AG | CİHET KARAAHMET ARIZALI OLAN TMŞ DEĞİŞTİRLDİ | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-19 | 17:00 | 2014-11-19 | 18:30 | 1:30 |  |  |  | 100 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 150:00
535 |  | TOKAT | RESADİYE |  | BOZÇALI KASABASI IŞIKLAR MH. ENERJİ YOK ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-15 | 14:30 | 2014-11-15 | 16:00 | 1:30 |  |  | 1 | 77 | 0:00 | 0:00 | 1:30 | 115:30
536 |  | TOKAT | RESADİYE |  | BOZÇALI IŞIKLAR ENH, BOZÇALI KABİNDEN BESLENDİ NORMAL. | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-15 | 16:00 | 2014-11-15 | 17:30 | 1:30 |  |  | 2 | 115 | 0:00 | 0:00 | 3:00 | 172:30
762 |  | TOKAT | ERBAA | OG FİDERİ | OÇAKBAŞI ÇEŞMELİ KÖYLERİ TOPLU HATBAŞINDAN 2ADT 16A OG SİGORTASI TAKILDI OG HATTINDA 1ADT CAMPER KESİGİ VARDI YAPILDI ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-16 | 8:45 | 2014-11-16 | 10:15 | 1:30 | 2 |  |  |  | 3:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
772 |  | TOKAT | ERBAA | KÖK | GÜLTEPE KABINDEN ALADAĞ CIKIŞI ASIRI AKIMDAN ACMISTI BESLENDI NORMAL | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-22 | 9:00 | 2014-11-22 | 10:30 | 1:30 |  |  | 15 |  | 0:00 | 0:00 | 22:30 | 0:00
799 |  | SİVAS | ALTINYAYLA | OG FİDERİ | TESİS ÇALIŞMASI NEDENİLE ELEKTRİK KESİNTİSİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-07 | 10:00 | 2014-11-07 | 11:30 | 1:30 |  |  |  | 85 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 127:30
933 |  | YOZGAT | MERKEZ KIRSAL | KÖK | Fider 1 ALEMDAR KABİN BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-07 | 9:00 | 2014-11-07 | 10:30 | 1:30 |  |  | 2 | 100 | 0:00 | 0:00 | 3:00 | 150:00
950 |  | YOZGAT | MERKEZ KIRSAL | OG FİDERİ | FİDER 1 HAYDARBEYLİ GURUP HAT BAŞINDAN O.G. DEGİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-08 | 12:00 | 2014-11-08 | 13:30 | 1:30 |  |  |  | 75 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 112:30
975 |  | YOZGAT | KADIŞEHRİ | OG DAĞITIM | BUZLUK KÖK BİNASINDAN AÇAN KESİCİ KAPATILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-10 | 16:00 | 2014-11-10 | 17:30 | 1:30 |  |  | 253 |  | 0:00 | 0:00 | 379:30 | 0:00
1000 |  | YOZGAT | SORGUN | O.G DAĞITIM | FİDER : 1 EYMİR KÖK'DEN EYMİR ÇIKIŞI KESİCİ BESLENDİ. | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-11 | 10:00 | 2014-11-11 | 11:30 | 1:30 |  |  | 2 | 450 | 0:00 | 0:00 | 3:00 | 675:00
1102 |  | YOZGAT | ÇANDIR | OG FİDERİ | FD 5 İZALATÖR ARIZASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-19 | 12:00 | 2014-11-19 | 13:30 | 1:30 |  | 105 |  |  | 0:00 | 157:30 | 0:00 | 0:00
1118 |  | YOZGAT | ŞEFAATLİ | OG FİDERİ | SARIKENT HATTI ÜZERİNDEKİ OG ARIZA GİDERİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-21 | 14:00 | 2014-11-21 | 15:30 | 1:30 |  |  | 3 |  | 0:00 | 0:00 | 4:30 | 0:00
1215 |  | YOZGAT | YERKÖY | OG FİDERİ | FD 4 TR 17 MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-11-30 | 9:00 | 2014-11-30 | 10:30 | 1:30 |  | 350 |  |  | 0:00 | 525:00 | 0:00 | 0:00
214 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | İKİ DİREK ARASI KOPAN İLETKENLER EKLENDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-23 | 10:00 | 2014-11-23 | 11:30 | 1:30 |  |  |  | 3 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 4:30
838 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | AG FİDERİ | SİGORTA ARIZASI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-05 | 20:12 | 2014-11-05 | 21:41 | 1:29 |  | 59 |  |  | 0:00 | 87:31 | 0:00 | 0:00
632 |  | TOKAT | TURHAL | AG FİDERİ | ŞATROBA KÖYÜ KOPAN 1 DİREK ARASI TEL EKLENDİ VE ENERJİ VERİLDİ NORMAL | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-29 | 8:24 | 2014-11-29 | 9:53 | 1:29 |  |  |  | 9 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 13:21
840 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | AG FİDERİ | ABONE KABLOSU ARIZASI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-06 | 17:58 | 2014-11-06 | 19:27 | 1:29 |  | 49 |  |  | 0:00 | 72:41 | 0:00 | 0:00
439 |  | TOKAT | NİKSAR | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | GÜLBAYIR PANODAN V OTOMAT BESLENDİ | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-17 | 16:21 | 2014-11-17 | 17:49 | 1:28 |  |  |  | 15 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 22:00
320 |  | SİVAS | MERKEZ | KÖK | akbulut mbk dahili tr planlı kesinti yapıldı | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-11-18 | 15:20 | 2014-11-18 | 16:48 | 1:28 |  |  |  | 72 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 105:36
22 |  | SİVAS | ULAŞ | AG FİDERİ | SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-16 | 13:20 | 2014-11-16 | 14:47 | 1:27 |  |  |  | 11 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 15:57
572 |  | TOKAT | TURHAL | AG FİDERİ | YAZITEPE AG TEL KOPUĞU EKLENDİ VE ORTA TRAFO AG DAĞITIM PANOSUNA 1 ADET 100A V-OTOMAT TAKILDI ENERJİ NORMAL | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-02 | 17:45 | 2014-11-02 | 19:12 | 1:27 |  |  |  | 15 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 21:45
465 |  | TOKAT | NİKSAR | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | GÖKÇELİ BALLICA MAH. PANODAN V OTOMAT BESLENDİ | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-26 | 11:08 | 2014-11-26 | 12:34 | 1:26 |  |  |  | 20 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 28:40
26 |  | SİVAS | ULAŞ | AG FİDERİ | V OTOMAT SİGORTA BOZUĞU | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-21 | 11:24 | 2014-11-21 | 12:50 | 1:26 |  |  |  | 14 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 20:04
104 |  | SİVAS | ZARA | OG FİDERİ | KOPUK OLAN OG İLETKEN EKLENDİ OG SİGORTASI YENİLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-22 | 9:14 | 2014-11-22 | 10:40 | 1:26 |  |  |  | 13 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 18:38
234 |  | SİVAS | HAFİK | AG DİREĞİ | atık ag sigortası degisti | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-11 | 8:04 | 2014-11-11 | 9:30 | 1:26 |  |  |  | 5 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 7:10
193 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | PANODA ATAN AG SIGORTASI DEGISTIRILDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-17 | 8:10 | 2014-11-17 | 9:35 | 1:25 |  |  |  | 15 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 21:15
209 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | PANODA ATAN BIÇAKLI SİGORTA DEGİŞTİRİLDİ. | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-22 | 13:30 | 2014-11-22 | 14:55 | 1:25 |  |  |  | 8 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 11:20
662 |  | TOKAT | ZİLE | AG FİDERİ | çapak elk yok | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-15 | 14:15 | 2014-11-15 | 15:40 | 1:25 |  |  |  | 10 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 14:10
888 |  | YOZGAT | MERKEZ | O.G DAĞITIM | TR 74 İŞ BANKASI ÇIKIŞI KISIM ŞALTERİ DEGİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-03 | 5:00 | 2014-11-03 | 6:25 | 1:25 |  |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
505 |  | TOKAT | ALMUS | AG | CAYKAYA 1 AD 63 A BUSONLU SIGORTA DEGISTIRILDI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-23 | 11:00 | 2014-11-23 | 12:25 | 1:25 |  |  |  | 40 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 56:40
580 |  | TOKAT | TURHAL | AG FİDERİ | YENİSU KÖYÜ AG HATTA NÖTR İLETKENİ KOPUKTU EKLENDİ VE ENERJİ VERİLDİ NORMAL | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-10 | 11:20 | 2014-11-10 | 12:45 | 1:25 |  |  |  | 10 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 14:10
190 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | PANODA ATAN V OTOMAT KALDIRILDI AMPERLER ÖLÇÜLDÜ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-07 | 17:35 | 2014-11-07 | 19:00 | 1:25 |  |  |  | 15 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 21:15
725 |  | TOKAT | AR-YE-SU | OG FİDERİ | TEKKE YENİ KÖY OG HATTI İZALATÖR ARIZASI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-24 | 13:15 | 2014-11-24 | 14:40 | 1:25 |  |  |  | 42 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 59:30
545 |  | TOKAT | REŞADİYE | O/G FİDERİ | T. FINDICAK KÖYÜ YAZI MEVKİİ ENERJİ YOK ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-22 | 14:37 | 2014-11-22 | 16:00 | 1:23 |  |  | 2 | 46 | 0:00 | 0:00 | 2:46 | 63:38
103 |  | SİVAS | ZARA | AG FİDERİ | KIRILAN AG DİREGİ YERİNE YENİ AG DİREGİ DİKİLDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-22 | 9:00 | 2014-11-22 | 10:23 | 1:23 |  |  |  | 15 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 20:45
643 |  | TOKAT | ZİLE | AG FİDERİ | Yapalak köyü elektrik yok | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-05 | 18:08 | 2014-11-05 | 19:30 | 1:22 |  |  |  | 20 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 27:20
667 |  | TOKAT | ZİLE | OG FİDERİ | Reşadiye köyü gerilim düşük | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-17 | 8:28 | 2014-11-17 | 9:50 | 1:22 |  |  |  | 100 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 136:40
35 |  | SİVAS | DİVRİĞİ | OG FİDERİ | ATAN OG.SİG YENİLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-15 | 18:12 | 2014-11-15 | 19:33 | 1:21 |  |  | 34 | 34 | 0:00 | 0:00 | 45:54 | 45:54
171 |  | SİVAS | YILDIZELİ | AG FİDERİ | TEL DOLAŞIĞI AÇILIP ATAN AG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-12 | 16:00 | 2014-11-12 | 17:20 | 1:20 |  |  |  | 70 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 93:20
455 |  | TOKAT | NİKSAR | AG FİDERİ | EYNE AĞZI KÖYÜ | DAĞITIMAG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-23 | 11:45 | 2014-11-23 | 13:05 | 1:20 |  | 5 |  |  | 0:00 | 6:40 | 0:00 | 0:00
63 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | OG FİDERİ | Çadırköy fideri siskale kök göğnük çıkışı hat gezilerek besleme yapıldı-siskale merkez og sigorta atığı arızası giderildi | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-23 | 1:00 | 2014-11-23 | 2:20 | 1:20 |  |  |  | 12 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 16:00
272 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | OG FİDERİ | Çadırköy fideri siskale kök göğnük çıkışı hat gezilerek besleme yapıldı-siskale merkez og sigorta atığı arızası giderildi | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-23 | 1:00 | 2014-11-23 | 2:20 | 1:20 |  |  |  | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 1:20
387 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | NH SİGORTA ATIGI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-22 | 7:10 | 2014-11-22 | 8:30 | 1:20 |  | 15 |  |  | 0:00 | 20:00 | 0:00 | 0:00
499 |  | TOKAT | ALMUS | AG | ATAKÖY ÇAMBULAK AG DİREK KIRILMIŞ DİREK KESİLİP TEKRAR DİKİLDİ | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-22 | 10:00 | 2014-11-22 | 11:20 | 1:20 |  | 10 |  |  | 0:00 | 13:20 | 0:00 | 0:00
624 |  | TOKAT | TURHAL | AG FİDERİ | KENAN EVREN MAH. 2 ADET KIRILAN BETON KONSOL DEĞİŞTİRİLDİ VE ENERJİ VERİLDİ NORMAL | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-26 | 12:50 | 2014-11-26 | 14:10 | 1:20 |  | 55 |  |  | 0:00 | 73:20 | 0:00 | 0:00
957 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | OG FİDERİ | FİDER:6 SEKİKAŞI ATIK OLAN OG SİGORTA DEĞİŞTİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-08 | 10:00 | 2014-11-08 | 11:20 | 1:20 |  |  | 1 | 45 | 0:00 | 0:00 | 1:20 | 60:00
998 |  | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | OG. DAĞITIM | FİDER:4OLUCAK KÖYÜ ATIK OLAN OG SİGORTA DEĞİŞTİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-11 | 13:00 | 2014-11-11 | 14:20 | 1:20 |  |  | 1 | 153 | 0:00 | 0:00 | 1:20 | 204:00
1045 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | OG FİDERİ | FİDER:6 SEKİKAŞI OG ARIZASI GİDERİLDİ OG SİGORTA DEĞİŞTİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-14 | 16:00 | 2014-11-14 | 17:20 | 1:20 |  |  | 2 | 108 | 0:00 | 0:00 | 2:40 | 144:00
1172 |  | YOZGAT | MERKEZ KIRSAL | OG FİDERİ | FİDER 3 BAKIM ÇALIŞMASI YAPILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-25 | 10:00 | 2014-11-25 | 11:20 | 1:20 |  |  | 5 | 48 | 0:00 | 0:00 | 6:40 | 64:00
497 |  | TOKAT | ALMUS | OG | ÇİLEHANE KÖK ÇAMKÖY ÇIKIŞI HAT BAŞINDAN ATIK OLAN 1 ADET OĞ SİĞ.DEĞİŞTİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-20 | 8:50 | 2014-11-20 | 10:10 | 1:20 |  |  | 6 | 85 | 0:00 | 0:00 | 8:00 | 113:20
987 |  | YOZGAT | SARAYKENT | DAĞITIMOG | İZİBÜYÜK KÖYÜ OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-10 | 11:30 | 2014-11-10 | 12:50 | 1:20 |  |  | 4 | 450 | 0:00 | 0:00 | 5:20 | 600:00
887 |  | YOZGAT | ÇAYIRALAN | OG KOK | KARAKIŞLA GRUBUNDA PATLAYAN İZALATÖR DEGİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-03 | 19:40 | 2014-11-03 | 21:00 | 1:20 |  |  |  | 564 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 752:00
1127 |  | YOZGAT | SORGUN | OG FİDERİ | FİDER : 1 GÜLPINAR KÖYÜ ATAN O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-21 | 16:30 | 2014-11-21 | 17:50 | 1:20 |  |  |  | 8 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 10:40
821 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | AG FİDERİ | SİGORTA ARIZASI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-07 | 21:50 | 2014-11-07 | 23:10 | 1:20 |  | 129 |  |  | 0:00 | 172:00 | 0:00 | 0:00
814 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | AG FİDERİ | KLEMENS ARIZASI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-07 | 11:11 | 2014-11-07 | 12:30 | 1:19 |  | 167 |  |  | 0:00 | 219:53 | 0:00 | 0:00
845 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | OG FİDERİ | KÖK AÇMA ARIZASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-13 | 17:41 | 2014-11-13 | 19:00 | 1:19 |  | 33 |  |  | 0:00 | 43:27 | 0:00 | 0:00
470 |  | TOKAT | NİKSAR | KÖK | GÖKÇELİ KÖK YAKINCA ÇIKIŞ KESİCİSİ AÇIKTI BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-27 | 11:16 | 2014-11-27 | 12:34 | 1:18 |  |  |  | 250 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 325:00
548 |  | TOKAT | REŞADİYE | O/G FİDERİ | T. FINDICAK KÖYÜ YAZI MEVKİİ ENERJİ YOK GİDİLDİ HAT BAŞINDAN 1 ADET O/G SİG. ATIĞI GİDERİLDİ.SİG. TUTMADI AYIRICI AÇIK BIRAKILDI ARIZA GÜNDÜZ EKİBİNE BIRAKILDI. | DAĞITIMOG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-22 | 14:37 | 2014-11-22 | 15:55 | 1:18 |  |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
494 |  | TOKAT | ALMUS | OG | ÇİLEHANE ÇAMKÖY ÇIKIŞI HATBAŞINDAN VE ÇAYKIYI HAT BAŞINDAN ATIK OLAN 2ADET OĞ SİĞ.DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-18 | 11:13 | 2014-11-18 | 12:30 | 1:17 |  |  | 5 | 245 | 0:00 | 0:00 | 6:25 | 314:25
250 |  | SİVAS | HAFİK | OG FİDERİ | kuş çarpılmasından dolayı açan kabin beslendi | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-28 | 10:19 | 2014-11-28 | 11:36 | 1:17 |  |  |  | 98 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 125:46
811 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | AG FİDERİ | SİGORTALI YÜK AYIRICISI BESLENDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-07 | 19:58 | 2014-11-07 | 21:15 | 1:17 |  | 344 |  |  | 0:00 | 441:28 | 0:00 | 0:00
324 |  | SİVAS | MERKEZ | AG FİDERİ | kütüklü mbk ag de 2 adet sigorta atık değiştirilip beslendi | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-22 | 23:14 | 2014-11-23 | 0:30 | 1:16 |  | 49 |  |  | 0:00 | 62:04 | 0:00 | 0:00
517 |  | TOKAT | REŞADİYE | OG FİDERİ | BEREKETLİ KÖK : TAŞLICA GRUBU MBK DAN BESLENDİ. | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-02 | 8:00 | 2014-11-02 | 9:16 | 1:16 |  |  | 14 | 90 | 0:00 | 0:00 | 17:44 | 114:00
482 |  | TOKAT | NİKSAR | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | BALLICA PANODAN V OTOMAT KALDIRILDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-30 | 15:57 | 2014-11-30 | 17:13 | 1:16 |  | 10 |  |  | 0:00 | 12:40 | 0:00 | 0:00
54 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | AG FİDERİ | AG iletken dolaşığı | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-18 | 17:30 | 2014-11-18 | 18:45 | 1:15 |  |  |  | 23 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 28:45
263 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | AG FİDERİ | AG iletken dolaşığı | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-18 | 17:30 | 2014-11-18 | 18:45 | 1:15 |  |  |  | 23 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 28:45
60 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | OG FİDERİ | Şerefiye fideri çataloluk kök gemin deresi çıkışı og iletken konsola düşmesi | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-22 | 11:00 | 2014-11-22 | 12:15 | 1:15 |  |  |  | 520 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 650:00
269 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | OG FİDERİ | Şerefiye fideri çataloluk kök gemin deresi çıkışı og iletken konsola düşmesi | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-22 | 11:00 | 2014-11-22 | 12:15 | 1:15 |  |  |  | 52 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 65:00
201 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | PANODA VOTOMAT KALDIRILDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-20 | 12:45 | 2014-11-20 | 14:00 | 1:15 |  |  |  | 10 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 12:30
529 |  | TOKAT | REŞADİYE | OG FİDERİ | NEBİŞEY KÖYÜ : TRAFODAN ATEŞ ATIYOR 1ADET OG SİGORTA ATIĞI GİDERİLDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-09 | 14:20 | 2014-11-09 | 15:35 | 1:15 |  |  | 1 | 70 | 0:00 | 0:00 | 1:15 | 87:30
607 |  | TOKAT | TURHAL | AG FİDERİ | YUNUS EMRE MAH. AG HATTA KOPAN TEL EKLENDİ VE ENERJİ VERİLDİ NORMAL | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-19 | 8:45 | 2014-11-19 | 10:00 | 1:15 |  | 10 |  |  | 0:00 | 12:30 | 0:00 | 0:00
641 |  | TOKAT | ZİLE | OG FİDERİ | B.Evler mah. Ş.Aşkın Yeldiren sokak elektrik yok | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-05 | 7:15 | 2014-11-05 | 8:30 | 1:15 |  | 500 |  |  | 0:00 | 625:00 | 0:00 | 0:00
917 |  | YOZGAT | YERKÖY | OG KOK | FD-4 TR-17 DEN TR-23 TR-24 ÇIKIŞI KESİCİ DEĞİŞTİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-05 | 12:00 | 2014-11-05 | 13:15 | 1:15 |  | 20 |  |  | 0:00 | 25:00 | 0:00 | 0:00
923 |  | YOZGAT | ÇEKEREK | O.G DAGITIM | FİDER : 5 BAŞPINAR KÖYÜ ZİNCİR İZALATÖR DEĞİŞTİRİLDİ ( K -1 ) NORMAL | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-05 | 13:40 | 2014-11-05 | 14:55 | 1:15 |  |  |  | 30 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 37:30
1128 |  | YOZGAT | SORGUN | OG FİDERİ | FİDER : 7 ALCI KÖYÜ ATAN O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-21 | 18:00 | 2014-11-21 | 19:15 | 1:15 |  |  |  | 45 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 56:15
528 |  | TOKAT | REŞADİYE | OG FİDERİ | GÖKKÖY BEŞDERE KÖYÜ : ANA HAT BAŞINDAN OG SİGORTA ATIĞI GİDERİLDİ. NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-06 | 8:30 | 2014-11-06 | 9:45 | 1:15 |  |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
601 |  | TOKAT | TURHAL | TM | TEİAŞ ÇALIŞMASI NEDENİYLE NECİP KÖYÜ ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI VE İŞ BİTİMİ TEKRAR BESLENDİ ENERJİ NORMAL | İLETİM | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-11-17 | 8:20 | 2014-11-17 | 9:35 | 1:15 |  |  | 20 |  | 0:00 | 0:00 | 25:00 | 0:00
970 |  | YOZGAT | SORGUN | OG FİDERİ | FİDER : 8 YAZLAK MAH TR : 54 YANINDA O.G TEL KOPUĞU YAPILDI. | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-09 | 7:00 | 2014-11-09 | 8:15 | 1:15 |  | 110 |  |  | 0:00 | 137:30 | 0:00 | 0:00
981 |  | YOZGAT | SORGUN | O.G DAĞITIM | FİDER : 8 YAZLAK MAH TR : 54 YANINDA O.G TEL KOPUĞU YAPILDI. | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-10 | 7:00 | 2014-11-10 | 8:15 | 1:15 |  | 110 |  |  | 0:00 | 137:30 | 0:00 | 0:00
306 |  | SİVAS | MERKEZ | OG FİDERİ | esenyurt cad. mbk esenyurt çıkışı planlı kesinti için açıldı | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-11-15 | 9:30 | 2014-11-15 | 10:45 | 1:15 |  |  |  | 123 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 153:45
842 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | AG FİDERİ | SİGORTA ARIZASI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-08 | 14:27 | 2014-11-08 | 15:42 | 1:15 |  | 45 |  |  | 0:00 | 56:15 | 0:00 | 0:00
142 |  | SİVAS | GEMEREK | AG FİDERİ | KAMYON CARPMASI SONUCU AG DIREK KILIRMASI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-17 | 16:15 | 2014-11-17 | 17:30 | 1:15 |  |  |  | 3 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 3:45
225 |  | SİVAS | HAFİK | AG FİDERİ | iletken kopuğu | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-05 | 12:16 | 2014-11-05 | 13:30 | 1:14 |  |  |  | 7 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 8:38
226 |  | SİVAS | HAFİK | OG FİDERİ | og sigorta atığı | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-06 | 13:20 | 2014-11-06 | 14:33 | 1:13 |  |  | 3 | 49 | 0:00 | 0:00 | 3:39 | 59:37
473 |  | TOKAT | NİKSAR | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | EYNEAĞZI PANODAN V OTOMAT BSLENDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-28 | 8:39 | 2014-11-28 | 9:52 | 1:13 |  |  |  | 20 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 24:20
414 |  | TOKAT | NİKSAR | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | ÇALCA KÖYÜ PANODAN V OTAMAT ATIKTI KALDIRILDI | DAĞITIMAG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-03 | 16:00 | 2014-11-03 | 17:13 | 1:13 |  |  |  | 10 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 12:10
75 |  | SİVAS | ZARA | OG FİDERİ | HAT BASINDAN ATAN OG İLETKEN YENİLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-02 | 9:00 | 2014-11-02 | 10:13 | 1:13 |  |  |  | 8 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 9:44
37 |  | SİVAS | DİVRİĞİ | OG FİDERİ | GRUP ARIZASI YANAN OG DİREĞİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-21 | 10:38 | 2014-11-21 | 11:50 | 1:12 |  |  | 35 | 35 | 0:00 | 0:00 | 42:00 | 42:00
87 |  | SİVAS | ZARA | OG FİDERİ | HAT BASINDAN ATAN OG İLETKEN YENİLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-11 | 10:06 | 2014-11-11 | 11:18 | 1:12 |  |  |  | 13 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 15:36
807 |  | SİVAS | ALTINYAYLA | AG FİDERİ | AG İLETKEN KOPUĞU | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-28 | 10:10 | 2014-11-28 | 11:22 | 1:12 |  |  |  | 19 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 22:48
480 |  | TOKAT | NİKSAR | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | YOLKONAK YEŞİLYURT PANODAN 2 AD V OTOMAT KALDIRILDI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-29 | 16:01 | 2014-11-29 | 17:13 | 1:12 |  | 30 |  |  | 0:00 | 36:00 | 0:00 | 0:00
105 |  | SİVAS | ZARA | OG FİDERİ | direkte kuş çarpılmas | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-23 | 8:57 | 2014-11-23 | 10:08 | 1:11 |  |  |  | 11 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 13:01
519 |  | TOKAT | REŞADİYE | OG FİDERİ | HASANŞEYH KASABASI KEÇİKÖY-ULUKÖY ENH ENERJİ YOK HAT BAŞINDAN 1 ADET O/G SİG. ATIĞI GİDERİLDİ. ENERJİ VERİLD İ ABONELER ARANDI NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-02 | 8:30 | 2014-11-02 | 9:41 | 1:11 |  |  | 12 | 3 | 0:00 | 0:00 | 14:12 | 3:33
40 |  | SİVAS | DİVRİĞİ | OG FİDERİ | GRUP ARIZASI YANAN OG DİREĞİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-25 | 9:34 | 2014-11-25 | 10:45 | 1:11 |  |  | 35 | 35 | 0:00 | 0:00 | 41:25 | 41:25
117 |  | SİVAS | GEMEREK | OG FİDERİ | OG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-03 | 21:40 | 2014-11-03 | 22:50 | 1:10 |  |  | 10 |  | 0:00 | 0:00 | 11:40 | 0:00
129 |  | SİVAS | GEMEREK | AG FİDERİ | EMLİYET MESAFESİ KURTARMADIGINDAN AG DİREK DİKİMİ YAPILDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-10 | 8:30 | 2014-11-10 | 9:40 | 1:10 |  |  |  | 3 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 3:30
204 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | OG FİDERİ | HAT BAŞINDA ATAN O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-21 | 13:30 | 2014-11-21 | 14:40 | 1:10 |  |  | 1 | 3 | 0:00 | 0:00 | 1:10 | 3:30
217 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | PANODA ATAN V OTOMAT KALDIRILDI AMPERLER ÖLÇÜLDÜ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-24 | 19:00 | 2014-11-24 | 20:10 | 1:10 |  |  |  | 15 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 17:30
422 |  | TOKAT | NİKSAR | DM | YOLKONAK DM OSB FİDER KESİCİSİ BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-05 | 12:40 | 2014-11-05 | 13:50 | 1:10 |  |  | 2 |  | 0:00 | 0:00 | 2:20 | 0:00
1093 |  | YOZGAT | SARAYKENT | OG FİDERİ | OZAN KAS. TR4 ATAN OG SİGORTASI YENİLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-18 | 20:20 | 2014-11-18 | 21:30 | 1:10 | 2 | 480 |  |  | 2:20 | 560:00 | 0:00 | 0:00
1162 |  | YOZGAT | MERKEZ KIRSAL | OG FİDERİ | FİDER 13 TÜRKMEN ARAPLI KÖY HAT BAŞINDAN O.G. DEGİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-24 | 14:30 | 2014-11-24 | 15:40 | 1:10 |  |  |  | 50 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 58:20
588 |  | TOKAT | TURHAL | AG FİDERİ | KUYTUL KÖUÜ AG DAĞITIM PANOSUNDAN DÜŞEN V-OTOMAT KALDIRILDI ENERJİ NORMAL | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-13 | 9:20 | 2014-11-13 | 10:30 | 1:10 |  |  |  | 5 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 5:50
55 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | OG FİDERİ | Günlüce kök taşbayır çıkışı camper kesmesi | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-19 | 8:25 | 2014-11-19 | 9:35 | 1:10 |  |  |  | 73 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 85:10
121 |  | SİVAS | GEMEREK | OG FİDERİ | HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ SONUCU OG TEL KOPUĞU | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-04 | 13:30 | 2014-11-04 | 14:40 | 1:10 |  |  | 110 |  | 0:00 | 0:00 | 128:20 | 0:00
264 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | OG FİDERİ | Günlüce kök taşbayır çıkışı camper kesmesi | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-19 | 8:25 | 2014-11-19 | 9:35 | 1:10 |  |  |  | 73 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 85:10
451 |  | TOKAT | NİKSAR | AG FİDERİ | CEPNİBEY KOFRE YANIKTI DEGİŞTİ. | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-22 | 9:09 | 2014-11-22 | 10:19 | 1:10 |  |  |  | 5 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 5:50
493 |  | TOKAT | ALMUS | AG | DURUDERE KÖYÜ PANO İÇİ ATIK OLAN 2 ADET 100A BIÇAKLI SİĞ DEĞİŞTİ | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-11 | 14:00 | 2014-11-11 | 15:10 | 1:10 |  |  |  | 144 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 168:00
992 |  | YOZGAT | SARAYKENT | DAĞITIMAG | OZAN KAS. AÇAÇ DİREK KIRILMASI . DİREK DİKİLDİ. | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-11 | 14:00 | 2014-11-11 | 15:10 | 1:10 |  | 45 |  |  | 0:00 | 52:30 | 0:00 | 0:00
114 |  | SİVAS | AKINCILAR | OG FİDERİ | KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-16 | 9:00 | 2014-11-16 | 10:10 | 1:10 |  |  |  | 37 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 43:10
157 |  | SİVAS | GEMEREK | KÖK | EKREM PEKYÜREGE AİT ÖZEL TR KAYNAKLANAN ARIZA KESİCİ ACMASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-24 | 8:30 | 2014-11-24 | 9:40 | 1:10 |  |  | 125 |  | 0:00 | 0:00 | 145:50 | 0:00
290 |  | SİVAS | MERKEZ | AG FİDERİ | kardeşler mah diş hasta-hanesi karşısı iletken kopuğu gideridli | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-04 | 7:53 | 2014-11-04 | 9:03 | 1:10 |  | 49 |  |  | 0:00 | 57:10 | 0:00 | 0:00
53 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | AG FİDERİ | tmş yanması | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-16 | 19:20 | 2014-11-16 | 20:30 | 1:10 |  |  |  | 65 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 75:50
262 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | AG FİDERİ | tmş yanması | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-16 | 19:20 | 2014-11-16 | 20:30 | 1:10 |  |  |  | 65 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 75:50
639 |  | TOKAT | ZİLE | OG FİDERİ | Çakırçalı köyü gerilim düşük | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-03 | 16:37 | 2014-11-03 | 17:45 | 1:08 |  |  |  | 200 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 226:40
412 |  | TOKAT | NİKSAR | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | ORMANCIK AG PANODA 1 ADET V OTAMAT ATIKTI KALDIRILDI | DAĞITIMAG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-02 | 16:14 | 2014-11-02 | 17:22 | 1:08 |  |  |  | 15 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 17:00
14 |  | SİVAS | ULAŞ | OG FİDERİ | SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-02 | 17:38 | 2014-11-02 | 18:45 | 1:07 |  |  | 8 |  | 0:00 | 0:00 | 8:56 | 0:00
443 |  | TOKAT | NİKSAR | OG FİDERİ | GÜVENLİ ENH. | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-21 | 9:32 | 2014-11-21 | 10:39 | 1:07 |  |  |  | 5 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 5:35
543 |  | TOKAT | REŞADİYE | A/G FİDERİ | CİMİTEKKE KASABASI KAVAKLIDERE MAH A/G TEL KOPUĞU VAR ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-22 | 14:53 | 2014-11-22 | 16:00 | 1:07 |  |  | 1 | 15 | 0:00 | 0:00 | 1:07 | 16:45
41 |  | SİVAS | DİVRİĞİ | OG FİDERİ | ATAN OG.SİG YENİLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-27 | 15:55 | 2014-11-27 | 17:01 | 1:06 |  |  | 26 | 26 | 0:00 | 0:00 | 28:36 | 28:36
172 |  | SİVAS | YILDIZELİ | OG FİDERİ | YAVU FİDERİ TUTMAMIŞ HALKAÇAYIR KÖK DAVULALN ÇIKIŞI AÇILIP FİDER BESLENMİŞTİR. KADIKÖY HAT BAŞI AÇILIP GRUP BESLENMİŞTİR | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-14 | 21:05 | 2014-11-14 | 22:10 | 1:05 |  |  | 2 | 80 | 0:00 | 0:00 | 2:10 | 86:40
313 |  | SİVAS | MERKEZ | OG FİDERİ | reno plaza önü kepçe çalışma sırasında dm1 den dm6 giriş kablosunu patlatmıştır ring yapılarak dm6 kiremitli mbkdan servise alındı | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-16 | 12:10 | 2014-11-16 | 13:15 | 1:05 |  | 149 |  |  | 0:00 | 161:25 | 0:00 | 0:00
587 |  | TOKAT | TURHAL | AG FİDERİ | KARKIN KÖYÜ AG DAĞITIM PANOSUNDAN DÜŞEN V-OTOMAT KALDIRILDI ENERJİ NORMAL | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-12 | 17:46 | 2014-11-12 | 18:51 | 1:05 |  |  |  | 5 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 5:25
176 |  | SİVAS | YILDIZELİ | OG FİDERİ | YAVU FİDEİ TUTMAMIŞ, HALKAÇAYIR KÖK AÇILARAK FİDER BESLENMİŞTİR. KADIKÖY TRAFONUN YANDIĞI ANLAŞILIP. KADIKÖY HAT BAŞI AÇILARAK DAVULALAN GRUBU BESLENMİŞTİR | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-21 | 9:10 | 2014-11-21 | 10:15 | 1:05 |  |  | 3 | 80 | 0:00 | 0:00 | 3:15 | 86:40
296 |  | SİVAS | MERKEZ | AG FİDERİ | şeyhşmail mah hamza yerlikaya cd de ag çıkış kablosu klemens kısmından kesmiş bağlantılar yenilendi | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-06 | 11:35 | 2014-11-06 | 12:40 | 1:05 |  |  |  | 65 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 70:25
418 |  | TOKAT | NİKSAR | OG FİDERİ | KÜMBETLİ BRŞ. ORTAK HATBAŞI OG SİG. DEĞİŞİMİ YAPILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-04 | 11:27 | 2014-11-04 | 12:32 | 1:05 |  |  |  | 40 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 43:20
907 |  | YOZGAT | SORGUN | O.G DAĞITIM | FİDER : 3 BAHADIN KASABASI DOĞANKENT ÇIKIŞI KESİCİ BESLENDİ. | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-04 | 8:55 | 2014-11-04 | 10:00 | 1:05 |  |  | 2 | 650 | 0:00 | 0:00 | 2:10 | 704:10
947 |  | YOZGAT | SARIKAYA | DM | DM DEN AÇAN F4 KESİCİSİ BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-08 | 16:31 | 2014-11-08 | 17:36 | 1:05 |  |  |  | 45 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 48:45
954 |  | YOZGAT | SORGUN | OG FİDERİ | FİDER : 3 KARAKIZ MAH. ATAN O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-08 | 15:55 | 2014-11-08 | 17:00 | 1:05 |  |  |  | 350 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 379:10
522 |  | TOKAT | REŞADİYE | AG FİDERİ | GÖLLÜKÖY KÖYÜ YANIK OLAN TMŞ İPTAL EDİLDİ DİREK OLARAK BAĞLANDI. | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-03 | 19:47 | 2014-11-03 | 20:52 | 1:05 |  |  |  | 64 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 69:20
582 |  | TOKAT | TURHAL | OG FİDERİ | PAZAR DM DEN KAT FİDERİ AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİ NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-10 | 16:15 | 2014-11-10 | 17:20 | 1:05 |  |  | 40 |  | 0:00 | 0:00 | 43:20 | 0:00
625 |  | TOKAT | TURHAL | TM | TEİAŞ ÇALIŞMASI NEDENİYLE ÇAYLI KASABASI 1 DİREK ARASI AG HAT İNDİRİLDİ VE İŞ BİTİMİ TEKRAR ÇEKİLDİ ENERJİ NORMAL | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-11-27 | 8:50 | 2014-11-27 | 9:55 | 1:05 |  |  |  | 15 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 16:15
714 |  | TOKAT | AR-YE-SU | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | ALANYURT AG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-15 | 10:35 | 2014-11-15 | 11:40 | 1:05 |  |  |  | 12 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 13:00
953 |  | YOZGAT | SORGUN | OG FİDERİ | FİDER : 3 GEDİKHASANLI KÖYÜ ATAN O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-08 | 12:30 | 2014-11-08 | 13:35 | 1:05 |  |  | 1 | 85 | 0:00 | 0:00 | 1:05 | 92:05
449 |  | TOKAT | NİKSAR | DM | TEPEALAN ENH KESİCİ AÇIKTI BESLENDİ | DAĞITIMOG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-22 | 11:20 | 2014-11-22 | 12:25 | 1:05 |  |  |  | 5 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 5:25
238 |  | SİVAS | HAFİK | OG FİDERİ | cencin fideri hafik dm den beslendi | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-14 | 6:45 | 2014-11-14 | 7:50 | 1:05 |  |  | 12 | 12 | 0:00 | 0:00 | 13:00 | 13:00
660 |  | TOKAT | ZİLE | OG FİDERİ | Hasanağa köyü gerilim düşük | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-12 | 9:57 | 2014-11-12 | 11:00 | 1:03 |  |  |  | 20 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 21:00
689 |  | TOKAT | ZİLE | OG FİDERİ | çeltek köyü gerilim düşük | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-27 | 9:12 | 2014-11-27 | 10:15 | 1:03 |  |  |  | 60 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 63:00
664 |  | TOKAT | ZİLE | AG FİDERİ | Evrenköy iletken kopuk | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-15 | 18:28 | 2014-11-15 | 19:30 | 1:02 |  |  |  | 15 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 15:30
605 |  | TOKAT | TURHAL | OG FİDERİ | KAMYONUN DİREĞE ÇARPMASI SONUCU SIKIBAĞDAN KURTULAN OG TELİNE TEKRAR SIKIBAĞ YAPILDI VE TR-92 DEN ALBAYRAKLAR ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİ NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-18 | 14:58 | 2014-11-18 | 16:00 | 1:02 | 145 |  |  |  | 149:50 | 0:00 | 0:00 | 0:00
832 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | OG FİDERİ | MENŞURLU GRUBU AÇTI M.B. K BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-17 | 8:02 | 2014-11-17 | 9:03 | 1:01 |  | 69 |  |  | 0:00 | 70:09 | 0:00 | 0:00
6 |  | SİVAS | DOĞANŞAR | OG FİDERİ | OG HATTA BAKIM YAPILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-11-09 | 8:30 | 2014-11-09 | 9:30 | 1:00 |  |  |  | 45 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 45:00
8 |  | SİVAS | DOĞANŞAR | OG FİDERİ | OG HATTA BAKIM YAPILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-11-13 | 8:30 | 2014-11-13 | 9:30 | 1:00 |  |  |  | 62 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 62:00
49 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | AG FİDERİ | Ag iletken dolaşığı | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-09 | 13:00 | 2014-11-09 | 14:00 | 1:00 |  |  |  | 53 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 53:00
134 |  | SİVAS | GEMEREK | AG FİDERİ | AG TEL DOLAŞIGI AÇILDI AG SİGORTA ATIGI ARIZASI GIDERILDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-12 | 14:30 | 2014-11-12 | 15:30 | 1:00 |  |  |  | 12 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 12:00
144 |  | SİVAS | GEMEREK | OG FİDERİ | OG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-18 | 13:00 | 2014-11-18 | 14:00 | 1:00 |  |  | 235 |  | 0:00 | 0:00 | 235:00 | 0:00
258 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | AG FİDERİ | Ag iletken dolaşığı | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-09 | 13:00 | 2014-11-09 | 14:00 | 1:00 |  |  |  | 53 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 53:00
1212 |  | YOZGAT | ŞEFAATLİ | OG FİDERİ | KUMKUYU KÖYÜ ATAN OG SİGORTASI YENİLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-29 | 13:00 | 2014-11-29 | 14:00 | 1:00 |  |  |  | 75 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 75:00
10 |  | SİVAS | DOĞANŞAR | OG FİDERİ | HATIN DM DEN AÇMASI SONUCU.. AKKAYA KABİNİNE GİDİLEREK, ADAMLI ENH DA 4 ADET KIRIK İZALATÖR DEĞİŞTİRİLDİ. ANCAK ADAMLI ENH KABİNDEN BESLENDİĞİNDE TUTMADI. DİĞER İKİ GURUP BESLENEREK ARIZA ERTESİ GÜNE BIRAKILDI. | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-22 | 11:00 | 2014-11-22 | 12:00 | 1:00 |  |  |  | 125 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 125:00
48 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | AG FİDERİ | Ağaç devrilmesi sonucu alpek kablo kopması | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-09 | 11:00 | 2014-11-09 | 12:00 | 1:00 |  |  |  | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 2:00
96 |  | SİVAS | ZARA | OG FİDERİ | HAT BASINDAN ATAN OG İLETKEN YENİLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-18 | 9:30 | 2014-11-18 | 10:30 | 1:00 |  |  |  | 3 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 3:00
112 |  | SİVAS | ZARA | OG FİDERİ | PATLAK OLAN PARAFODUR İPTAL EDİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-30 | 8:00 | 2014-11-30 | 9:00 | 1:00 |  |  |  | 50 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 50:00
126 |  | SİVAS | GEMEREK | KÖK | DURSUN MARAL ÖZEL TR ARIZASINDAN DOLAYI KESICI ACMASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-07 | 6:30 | 2014-11-07 | 7:30 | 1:00 |  |  | 140 |  | 0:00 | 0:00 | 140:00 | 0:00
257 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | AG FİDERİ | Ağaç devrilmesi sonucu alpek kablo kopması | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-09 | 11:00 | 2014-11-09 | 12:00 | 1:00 |  |  |  | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 2:00
25 |  | SİVAS | ULAŞ | AG DİREĞİ | BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-11-19 | 9:40 | 2014-11-19 | 10:40 | 1:00 |  |  |  | 20 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 20:00
43 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | OG FİDERİ | Güneyli fideri og ağaç direk arızası giderilmiştir | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-01 | 17:00 | 2014-11-01 | 18:00 | 1:00 |  |  |  | 72 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 72:00
79 |  | SİVAS | ZARA | OG FİDERİ | HAT BASINDAN ATAN OG İLETKEN YENİLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-03 | 10:00 | 2014-11-03 | 11:00 | 1:00 |  |  |  | 18 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 18:00
95 |  | SİVAS | ZARA | OG FİDERİ | OG HATTINDA SİPİR ATAN OG TELİ YENİLENDİ SEYİM ALINDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-18 | 8:30 | 2014-11-18 | 9:30 | 1:00 |  |  |  | 5 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 5:00
98 |  | SİVAS | ZARA | OG FİDERİ | AÇIK OLAN KÖYLER GRUBU BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-18 | 9:40 | 2014-11-18 | 10:40 | 1:00 |  |  |  | 64 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 64:00
252 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | OG FİDERİ | Güneyli fideri og ağaç direk arızası giderilmiştir | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-01 | 17:00 | 2014-11-01 | 18:00 | 1:00 |  |  |  | 72 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 72:00
1025 |  | YOZGAT | MERKEZ KIRSAL | OG FİDERİ | FD 13 BATTAL KÖYÜ HAT BAŞINDAN ATAN OG SİGORTASI YENİLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-13 | 8:30 | 2014-11-13 | 9:30 | 1:00 |  |  |  | 100 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 100:00
735 |  | TOKAT | ERBAA | OG/OG TRANSFORMATÖRÜ | DOGANYURT MERKEZDE BULUNA HAT BASINDAN 1 AD 31.5 OG SIGORTASI ALAN MEZRASINA AİT OLAN HAT BASINA 1 AD 31.5 OG SIGORTASI TAKILDI NORMAL | DAĞITIMOG |  | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-08 | 16:00 | 2014-11-08 | 17:00 | 1:00 |  |  | 10 |  | 0:00 | 0:00 | 10:00 | 0:00
997 |  | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | OG. DAĞITIM | FİDER:4 SAZLIDERE GRUBU AÇIK OLAN KESİCİ BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-11 | 13:00 | 2014-11-11 | 14:00 | 1:00 |  |  | 9 | 732 | 0:00 | 0:00 | 9:00 | 732:00
1004 |  | YOZGAT | KADIŞEHRİ | OG DAĞITIM | ÇAMSARAY KÖYÜ OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-11 | 13:00 | 2014-11-11 | 14:00 | 1:00 |  |  | 15 |  | 0:00 | 0:00 | 15:00 | 0:00
1029 |  | YOZGAT | KADIŞEHRİ | OG FİDERİ | ELMALI ÜTÜĞÜ OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-13 | 13:00 | 2014-11-13 | 14:00 | 1:00 |  |  |  | 10 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 10:00
1044 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | KÖK | FİDER:6 BAHÇECİK GRUBU AÇIK OLAN KESİCİ BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-14 | 16:00 | 2014-11-14 | 17:00 | 1:00 |  |  | 9 | 642 | 0:00 | 0:00 | 9:00 | 642:00
1055 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | OG FİDERİ | FİDER:1 KIZILCA GRUBU OG ARIZASI GİDERİLDİ, OG SİGORTA DEĞİŞTİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-15 | 16:00 | 2014-11-15 | 17:00 | 1:00 |  |  | 5 | 237 | 0:00 | 0:00 | 5:00 | 237:00
1165 |  | YOZGAT | KADIŞEHRİ | OG FİDERİ | YAKACIK BELÖREN HATTI OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-24 | 13:00 | 2014-11-24 | 14:00 | 1:00 |  |  | 30 |  | 0:00 | 0:00 | 30:00 | 0:00
1169 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | OG FİDERİ | FİDER:7 ÜÇKARAAĞAÇ KÖYÜ OG ARIZASI GİDERİLDİ OG SİGORTA DEĞİŞTİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-24 | 13:00 | 2014-11-24 | 14:00 | 1:00 |  |  | 3 | 350 | 0:00 | 0:00 | 3:00 | 350:00
4 |  | SİVAS | DOĞANŞAR | OG FİDERİ | OG HATTA BAKIM YAPILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-11-06 | 9:00 | 2014-11-06 | 10:00 | 1:00 |  |  |  | 40 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 40:00
11 |  | SİVAS | DOĞANŞAR | OG FİDERİ | HATTIN ÜZERİNE AĞAÇ DÜŞMESİ NEDENİ İLE KOPAN SW İLETKEN EKLENEREK SEHİM ALINDI. HAT BESLİ NORMAL | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-23 | 6:00 | 2014-11-23 | 7:00 | 1:00 |  |  |  | 18 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 18:00
56 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | OG FİDERİ | Sanayi fideri mezbahane kök-jandarma çıkışı taşören firma çalışması | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-11-20 | 9:00 | 2014-11-20 | 10:00 | 1:00 |  | 41 |  |  | 0:00 | 41:00 | 0:00 | 0:00
65 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | OG FİDERİ | Şerefiye fideri-sanayi karayolları kök avculu çıkışı teiaş taşören firma çalışması | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-11-24 | 6:00 | 2014-11-24 | 7:00 | 1:00 |  |  |  | 77 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 77:00
67 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | OG FİDERİ | Şerefiye fideri-sanayi karayolları kök avculu çıkışı teiaş taşören firma çalışması | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-11-25 | 6:00 | 2014-11-25 | 7:00 | 1:00 |  |  |  | 77 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 77:00
69 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | AG FİDERİ | Sanayi TR 2 SUAK yem çıkışı Teiaş taşören firma çalışması | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-11-26 | 6:00 | 2014-11-26 | 7:00 | 1:00 |  | 5 |  |  | 0:00 | 5:00 | 0:00 | 0:00
72 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | OG FİDERİ | Şerefiye fideri Teiaş taşören firma çalışması | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-11-29 | 6:00 | 2014-11-29 | 7:00 | 1:00 |  |  |  | 64 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 64:00
73 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | OG FİDERİ | Şerefiye fideri Teiaş taşören firma çalışması | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-11-30 | 6:00 | 2014-11-30 | 7:00 | 1:00 |  |  |  | 6 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 6:00
168 |  | SİVAS | İMRANLI | OG FİDERİ | gerilim düşük | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-19 | 8:15 | 2014-11-19 | 9:15 | 1:00 |  |  |  | 45 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 45:00
187 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | PANO DA ATAN AG SİGORTASI DEGİŞTİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-03 | 11:00 | 2014-11-03 | 12:00 | 1:00 |  |  |  | 11 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 11:00
192 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | DÜŞEN TMŞ KALDIRILDI AMPERLER ÖLÇÜLDÜ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-16 | 9:00 | 2014-11-16 | 10:00 | 1:00 |  |  |  | 45 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 45:00
265 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | OG FİDERİ | Sanayi fideri mezbahane kök-jandarma çıkışı taşören firma çalışması | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-11-20 | 9:00 | 2014-11-20 | 10:00 | 1:00 |  | 41 |  |  | 0:00 | 41:00 | 0:00 | 0:00
274 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | OG FİDERİ | Şerefiye fideri-sanayi karayolları kök avculu çıkışı teiaş taşören firma çalışması | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-11-24 | 6:00 | 2014-11-24 | 7:00 | 1:00 |  |  |  | 77 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 77:00
276 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | OG FİDERİ | Şerefiye fideri-sanayi karayolları kök avculu çıkışı teiaş taşören firma çalışması | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-11-25 | 6:00 | 2014-11-25 | 7:00 | 1:00 |  |  |  | 77 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 77:00
278 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | AG FİDERİ | Sanayi TR 2 SUAK yem çıkışı Teiaş taşören firma çalışması | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-11-26 | 6:00 | 2014-11-26 | 7:00 | 1:00 |  | 5 |  |  | 0:00 | 5:00 | 0:00 | 0:00
281 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | OG FİDERİ | Şerefiye fideri Teiaş taşören firma çalışması | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-11-29 | 6:00 | 2014-11-29 | 7:00 | 1:00 |  |  |  | 60 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 60:00
282 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | OG FİDERİ | Şerefiye fideri Teiaş taşören firma çalışması | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-11-30 | 6:00 | 2014-11-30 | 7:00 | 1:00 |  |  |  | 64 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 64:00
420 |  | TOKAT | NİKSAR | DM | YOLKONAK DM DEN NİKSAR 1 KESİCİSİ NİKSAR 2 DE ÇALIŞMA NEDENİ İLE AÇILDI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-11-05 | 6:00 | 2014-11-05 | 7:00 | 1:00 |  | 14 |  | 32 | 0:00 | 14:00 | 0:00 | 32:00
478 |  | TOKAT | NİKSAR | OG FİDERİ | HAYDARBEY GRUB AĞAÇ KESİMİ NEDENİ İLE KESİNTİ YAPILDI | DAĞITIMOG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-11-29 | 8:00 | 2014-11-29 | 9:00 | 1:00 |  |  |  | 40 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 40:00
488 |  | TOKAT | ALMUS | OG | BABAKOY HAT BAŞINDAN ATIK OLAN 2 ADET OG SİĞ.DEĞİŞTİ | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-03 | 8:00 | 2014-11-03 | 9:00 | 1:00 |  |  |  | 123 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 123:00
560 |  | TOKAT | REŞADİYE |  | KUZBAĞ KETENÇUKURU MEZRA ENERJİ YOK MÜDAHALE YAPILAMADI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-23 | 8:00 | 2014-11-23 | 9:00 | 1:00 |  |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
561 |  | TOKAT |  | AG FİDERİ | GÖKKÖY KÖYÜ ÇEVREDE ENERJİ YOK 3 DİREK ARASI TEL DOLAŞIĞI AÇILDI 2 AYRI DİREKTEN SAPLAMADAN KURTULAN FİNCANLAR TAKILDI GECE EKİBİNİN AYIRMIŞ OLDUĞU CAMPER BAĞLANDI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-23 | 8:00 | 2014-11-23 | 9:00 | 1:00 |  |  | 1 | 18 | 0:00 | 0:00 | 1:00 | 18:00
653 |  | TOKAT | ZİLE | AG FİDERİ | TR-47 NAKKAŞ MAH.AĞAÇ KESİMİ İÇİN ENERJİ KESİLŞDİ.AG İZOLATÖR DEĞİŞTİRİLDİ. | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-09 | 9:00 | 2014-11-09 | 10:00 | 1:00 |  | 250 |  |  | 0:00 | 250:00 | 0:00 | 0:00
742 |  | TOKAT | ERBAA | KÖK | KÖK22 DEN KÖK 23 ÇIKIŞI AÇILDI.KÖK 23 GİRİŞ AYRICISI AÇILDI. KÖK 22 KÖK23 ARASI HAT ENERJİSİZ BIRAKILDI.KÖK 28 DEN KÖK 55RİNG HATTI BESLENDİ NORMAL | DAĞITIMOG | GEÇİCİ | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-11 | 6:00 | 2014-11-11 | 7:00 | 1:00 |  |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
747 |  | TOKAT | ERBAA | OG FİDERİ | DOGANYURT TOPLU HAT BAŞINDAN 31,5 OĞ SİGORTA DEGİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-11-13 | 8:00 | 2014-11-13 | 9:00 | 1:00 |  |  | 7 |  | 0:00 | 0:00 | 7:00 | 0:00
785 |  | TOKAT | ERBAA | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | 1ADT AG TEL KOPUĞU YAPILDI PANODAN 1ADT V OTAMAT KALDRILDI NORMAL | DAĞITIMAG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-27 | 10:30 | 2014-11-27 | 11:30 | 1:00 |  |  |  | 5 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 5:00
855 |  | YOZGAT | SORGUN | O.G DAĞITIM | FİDER : 2 ERKEKLİ KÖYÜ ATAN O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-02 | 11:00 | 2014-11-02 | 12:00 | 1:00 |  |  | 11 | 52 | 0:00 | 0:00 | 11:00 | 52:00
857 |  | YOZGAT | KADIŞEHRİ | OG DAĞITIM | ÇAMSARAY KÖYÜ OG ARIZASI GİDERİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-01 | 9:00 | 2014-11-01 | 10:00 | 1:00 |  |  | 15 |  | 0:00 | 0:00 | 15:00 | 0:00
948 |  | YOZGAT | MERKEZ KIRSAL | KÖK | FİDER 6 KÖÇEKKÖMÜ KABİN BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-08 | 7:30 | 2014-11-08 | 8:30 | 1:00 |  |  | 22 | 120 | 0:00 | 0:00 | 22:00 | 120:00
991 |  | YOZGAT | SARAYKENT | DAĞITIMOG | İZİBÜYÜK KÖYÜ OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-11 | 11:30 | 2014-11-11 | 12:30 | 1:00 |  |  | 4 | 450 | 0:00 | 0:00 | 4:00 | 450:00
996 |  | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | OG. DAĞITIM | FİDER:7 BULGURLU GRUBU ATIK OLAN OG SİGORTA DEĞİŞTİ HAT BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-11 | 8:00 | 2014-11-11 | 9:00 | 1:00 |  |  | 5 | 327 | 0:00 | 0:00 | 5:00 | 327:00
1053 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | OG FİDERİ | FİDER:4 OLUCAK KÖYÜ SIKIBAĞ DÜŞÜĞÜNE SIKIBAĞ ATILDI OG SİGORTA DEĞİŞTİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-15 | 9:00 | 2014-11-15 | 10:00 | 1:00 |  |  | 1 | 153 | 0:00 | 0:00 | 1:00 | 153:00
1064 |  | YOZGAT | SARIKAYA | OG FİDERİ | MERKEZ TR 24 DEN TR 20 ÇIKIŞI İLE TR 11 DEN TR 14 ÇIKIŞI MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI NEDENİYLE ELEKTRİKLER KESİK | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-11-16 | 8:00 | 2014-11-16 | 9:00 | 1:00 |  | 172 |  |  | 0:00 | 172:00 | 0:00 | 0:00
1168 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | OG FİDERİ | FİDER:6 M. KALESİ KÖYÜ OG ARIZASI GİDERİLDİ OG SİGORTA DEĞİŞTİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-24 | 11:00 | 2014-11-24 | 12:00 | 1:00 |  |  | 2 | 260 | 0:00 | 0:00 | 2:00 | 260:00
1190 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | OG FİDERİ | FİDER:7 ÜÇKARAAĞAÇ KÖYÜ KIRIK OLAN TAŞIYICI OG İZOLETÖR DEĞİŞTİ HAT BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-26 | 10:30 | 2014-11-26 | 11:30 | 1:00 |  |  | 1 | 382 | 0:00 | 0:00 | 1:00 | 382:00
1203 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | KÖK | FİDER:7 HAYRAN GRUBU AÇIK OLAN KESİCİ BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-28 | 9:00 | 2014-11-28 | 10:00 | 1:00 |  |  | 5 | 223 | 0:00 | 0:00 | 5:00 | 223:00
1207 |  | YOZGAT | MERKEZ | KÖK | FİDER 21 ARAÇ MUAYENE ÖNÜ KABİN PROGRAMLI KESİNTİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-11-29 | 9:00 | 2014-11-29 | 10:00 | 1:00 | 12 | 25 |  |  | 12:00 | 25:00 | 0:00 | 0:00
194 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | DOLASIK ACILDI PANODA ATAN SIGORTA KALDIRILDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-17 | 10:00 | 2014-11-17 | 11:00 | 1:00 |  |  |  | 36 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 36:00
208 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | PANODA ATAN AG SIGORTASI DEGISTIRILDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-22 | 12:00 | 2014-11-22 | 13:00 | 1:00 |  |  |  | 14 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 14:00
218 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | PANODA ATAN V OTOMAT KALDIRILDI AMPERLER ÖLÇÜLDÜ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-28 | 18:30 | 2014-11-28 | 19:30 | 1:00 |  |  |  | 8 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 8:00
388 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | NH SİGORTA ATIGI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-23 | 14:00 | 2014-11-23 | 15:00 | 1:00 |  | 10 |  |  | 0:00 | 10:00 | 0:00 | 0:00
408 |  | TOKAT | NİKSAR | OG FİDERİ | BAŞÇİFLİK F3 ARIZA NEDENİYLE AÇIKTI ARIZA GİDERİLDİ BESLENDİ. | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-10-31 | 23:20 | 2014-11-01 | 0:20 | 1:00 |  |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
464 |  | TOKAT | NİKSAR | KÖK | ESENCE GRUB BAKIM ÇALIŞMASI YAPILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-11-25 | 8:30 | 2014-11-25 | 9:30 | 1:00 |  |  |  | 55 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 55:00
526 |  | TOKAT | REŞADİYE | AG FİDERİ | KARACAAĞAÇ KÖYÜ : YARISINDA ENERJİ YOK AG SİGORTA ATIĞI GÖRÜLDÜ ATIK GİDERİLDİ HAT TUTMADI GÜNDÜZ EKİBİNİN TR ÜZERİNDEN BAĞLAMIŞ OLDUĞU CAMPER İPTAL EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-05 | 17:40 | 2014-11-05 | 18:40 | 1:00 |  |  |  | 20 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 20:00
559 |  | TOKAT | REŞADİYE | O/G FİDERİ | KIZILCAÖREN-EYMÜR-ÇAKIRLI-ÇINARCIK KÖYLERİ ENERJİ YOK BAYDARLI K.Ö.K.DEN HAT BESLENDİ HAT NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-23 | 13:50 | 2014-11-23 | 14:50 | 1:00 |  |  | 7 | 615 | 0:00 | 0:00 | 7:00 | 615:00
606 |  | TOKAT | TURHAL | TM | TEİAŞ ÇALIŞMASI NEDENİYLE ŞENYURT KARAEVLİ KABİNDEN YAZITEPE ÇIKIŞI AÇILDI VE İŞ BİTİMİ TEKRAR BESLENDİ ENERJİ NORMAL | İLETİM | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-11-19 | 8:30 | 2014-11-19 | 9:30 | 1:00 |  |  | 80 |  | 0:00 | 0:00 | 80:00 | 0:00
654 |  | TOKAT | ZİLE | OG FİDERİ | KARAKAYA HAT BAŞINDAN 1 ADET OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-09 | 12:00 | 2014-11-09 | 13:00 | 1:00 |  |  |  | 35 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 35:00
655 |  | TOKAT | ZİLE | OG FİDERİ | ÖZYURT KÖYÜ KENDİ HAT BAŞINDAN 2 ADET OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-09 | 17:00 | 2014-11-09 | 18:00 | 1:00 |  |  |  | 50 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 50:00
656 |  | TOKAT | ZİLE | AG FİDERİ | Karadini bağları tel kopuk | DAĞITIMAG | KISA | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-10 | 10:35 | 2014-11-10 | 11:35 | 1:00 |  | 20 |  |  | 0:00 | 20:00 | 0:00 | 0:00
749 |  | TOKAT | ERBAA | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | ÇINARLI HAT BAŞINDAN 1 ADET 10 A OG SİGORTASI DEGİŞTİRİLDİ NORMAL | DAĞITIMOG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-13 | 10:00 | 2014-11-13 | 11:00 | 1:00 |  |  | 1 |  | 0:00 | 0:00 | 1:00 | 0:00
769 |  | TOKAT | ERBAA | OG FİDERİ | DSİ KÖK KARŞISI HAT BAŞINA1 ADET 40A OG SİGORTASI TAKILDI. NORMAL. |  | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-18 | 12:20 | 2014-11-18 | 13:20 | 1:00 |  |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
859 |  | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | OG DAĞITIM | FİDER:7 KARABUĞRA MEZRASI ATIK OLAN OG SİGORTA DEĞİŞTİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-01 | 14:00 | 2014-11-01 | 15:00 | 1:00 |  |  | 1 | 9 | 0:00 | 0:00 | 1:00 | 9:00
860 |  | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG DAĞITIM | FİDER:4 ŞAHNEDERESİ KÖYÜ AG ARIZASI GİDERİLDİ AG SİGORTA DEĞİŞTİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-02 | 21:00 | 2014-11-02 | 22:00 | 1:00 |  |  |  | 29 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 29:00
914 |  | YOZGAT | SARAYKENT | OG DAĞITIM | ÇİÇEKLİHÖYÜĞÜ OG SİGORTASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-04 | 15:00 | 2014-11-04 | 16:00 | 1:00 |  |  | 1 | 200 | 0:00 | 0:00 | 1:00 | 200:00
925 |  | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | OG DAĞITIM | FİDER:6 BAHÇECİK GRUBU AÇIK OLAN KESİCİ BAHÇECİKKABİNDEN BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-06 | 18:00 | 2014-11-06 | 19:00 | 1:00 |  |  | 9 | 642 | 0:00 | 0:00 | 9:00 | 642:00
929 |  | YOZGAT | KADIŞEHRİ | OG DAĞITIM | YANIK KÖYÜ ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-06 | 10:00 | 2014-11-06 | 11:00 | 1:00 |  |  |  | 25 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 25:00
930 |  | YOZGAT | YERKÖY | OG DAĞITIM | FD-4 TR-17 DEN TR-23 TR-24ARIZALI MESNET İZOLATÖR DEĞİŞTİRİLDİ. | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-06 | 12:00 | 2014-11-06 | 13:00 | 1:00 |  | 200 |  |  | 0:00 | 200:00 | 0:00 | 0:00
936 |  | YOZGAT | YERKÖY | KÖK | FD-10 BİCİKLER KABİNİ ÇADIR ARDIÇ ÇIKIŞI KESİCİNİN TÜPÜ DEĞİŞEREK ENRJİ VERİLDİ BİLDİRİMLİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-07 | 10:00 | 2014-11-07 | 11:00 | 1:00 |  |  |  | 400 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 400:00
939 |  | YOZGAT | ÇEKEREK | OG FİDERİ | BAŞPINAR KÖYÜ ATAN OG SİGORTASI YENİLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-07 | 10:00 | 2014-11-07 | 11:00 | 1:00 |  |  |  | 25 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 25:00
946 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | OG FİDERİ | FİDER:7KAYAKIŞLA OG ARIZASI GİDERİLDİ OG SİGORTA DEĞİŞTİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-07 | 10:00 | 2014-11-07 | 11:00 | 1:00 |  |  | 2 | 201 | 0:00 | 0:00 | 2:00 | 201:00
952 |  | YOZGAT | KADIŞEHRİ | OG FİDERİ | GÜMİŞDİGİN KÖYÜ ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-08 | 10:00 | 2014-11-08 | 11:00 | 1:00 |  |  | 25 |  | 0:00 | 0:00 | 25:00 | 0:00
956 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | DM | FİDER:6 BAHÇECİK GRUBU AÇIK OLAN KESİCİ BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-08 | 10:00 | 2014-11-08 | 11:00 | 1:00 |  |  | 9 | 642 | 0:00 | 0:00 | 9:00 | 642:00
972 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | DM | FİDER:6 BAHÇECİK GRUBU AÇIK OLAN KESİCİ BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-09 | 11:50 | 2014-11-09 | 12:50 | 1:00 |  |  | 9 | 642 | 0:00 | 0:00 | 9:00 | 642:00
1007 |  | YOZGAT | YERKÖY | OG DAĞITIM | FD-2 HATİP KÖYÜ ATAN O.G.SİGORTA DEĞİŞTİ 2AD 10A O.G.SİGORTA | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-11 | 16:35 | 2014-11-11 | 17:35 | 1:00 |  |  |  | 15 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 15:00
1031 |  | YOZGAT | SORGUN | OG FİDERİ | FİDER : 7 PEYNİRYEMEZ KÖYÜ ATAN O.G DEĞİŞTİRİLDİ. | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-13 | 14:00 | 2014-11-13 | 15:00 | 1:00 |  |  |  | 45 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 45:00
1041 |  | YOZGAT | SORGUN | OG FİDERİ | FİDER : 3 MİRAHOR KÖYÜ ATAN O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-14 | 8:30 | 2014-11-14 | 9:30 | 1:00 |  |  |  | 31 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 31:00
1042 |  | YOZGAT | SORGUN | OG FİDERİ | FİDER : 1 GARİPLER KÖYÜ ATAN O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-14 | 14:00 | 2014-11-14 | 15:00 | 1:00 |  |  |  | 12 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 12:00
1097 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | OG FİDERİ | FİDER:6 ÇAYPINAR OG ARIZASI GİDERİLDİ OG SİGORTA DEĞİŞTİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-19 | 14:00 | 2014-11-19 | 15:00 | 1:00 |  |  | 1 | 89 | 0:00 | 0:00 | 1:00 | 89:00
1101 |  | YOZGAT | ÇANDIR | OG FİDERİ | FD 8 İZALATÖR ARIZASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-19 | 12:00 | 2014-11-19 | 13:00 | 1:00 |  | 120 |  |  | 0:00 | 120:00 | 0:00 | 0:00
1112 |  | YOZGAT | YERKÖY | OG FİDERİ | FD-10 ASLANHACILI MEZRASI ATAN O.G. SİGORTA DEĞİŞTİ 2AD 6A O.G.SİGORTA | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-20 | 18:00 | 2014-11-20 | 19:00 | 1:00 |  |  |  | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 2:00
1142 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | OG FİDERİ | FİDER:4 UMUTLU KASABASI OG ARIZASI GİDERİLDİ OG SİGORTA DEĞİŞTİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-22 | 15:00 | 2014-11-22 | 16:00 | 1:00 | 3 | 280 |  |  | 3:00 | 280:00 | 0:00 | 0:00
1143 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | OG FİDERİ | FİDER:1 Y.CULHALI KÖYÜ OG ARIZASI GİDERİLDİ OG SİGORTA DEĞİŞTİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-22 | 21:00 | 2014-11-22 | 22:00 | 1:00 |  |  | 3 | 350 | 0:00 | 0:00 | 3:00 | 350:00
1154 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | OG FİDERİ | FİDER:7 ÜÇKARAAĞAÇ KÖYÜ OG ARIZASI GİDERİLDİ OG SİGORTA DEĞİŞTİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-23 | 14:00 | 2014-11-23 | 15:00 | 1:00 |  |  | 3 | 350 | 0:00 | 0:00 | 3:00 | 350:00
1166 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | OG FİDERİ | FİDER:4 OLUCAK KÖYÜ OGARIZASI GİDERİLDİ OG SİGORTA DEĞİŞTİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-24 | 8:30 | 2014-11-24 | 9:30 | 1:00 |  |  | 1 | 154 | 0:00 | 0:00 | 1:00 | 154:00
1180 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | OG FİDERİ | FİDER:7 ÜÇKARAAĞAÇ KÖYÜ OG ARIZASI GİDERİLDİ OG SİGORTA DEĞİŞTİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-25 | 18:00 | 2014-11-25 | 19:00 | 1:00 |  |  | 3 | 385 | 0:00 | 0:00 | 3:00 | 385:00
1201 |  | YOZGAT | KADIŞEHRİ | OG FİDERİ | ÖRENCİK KÖYÜ KOPAN SIKIBAĞ DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-27 | 17:00 | 2014-11-27 | 18:00 | 1:00 |  |  |  | 10 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 10:00
1205 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | OG FİDERİ | FİDER:4 GÜLLÜK KÖYÜ OG ARIZASI GİDERİLDİ OG SİGORTA DEĞİŞTİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-28 | 18:00 | 2014-11-28 | 19:00 | 1:00 |  |  | 1 | 58 | 0:00 | 0:00 | 1:00 | 58:00
3 |  | SİVAS | DOĞANŞAR | AG FİDERİ | PANODAN ATAN AG SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-03 | 10:30 | 2014-11-03 | 11:30 | 1:00 |  |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
44 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | AG FİDERİ | AG ağaç direk kırılması hat iptal edilmiştir | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-01 | 9:00 | 2014-11-01 | 10:00 | 1:00 |  |  |  | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 1:00
66 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | OG FİDERİ | OG sigorta atığı arızası giderildi | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-24 | 9:00 | 2014-11-24 | 10:00 | 1:00 |  |  |  | 51 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 51:00
84 |  | SİVAS | ZARA | OG FİDERİ | HAT BASINDAN ATAN OG İLETKEN YENİLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-07 | 9:00 | 2014-11-07 | 10:00 | 1:00 |  |  |  | 72 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 72:00
92 |  | SİVAS | ZARA | OG FİDERİ | HAT BASINDAN ATAN OG İLETKEN YENİLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-15 | 10:30 | 2014-11-15 | 11:30 | 1:00 |  |  |  | 25 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 25:00
97 |  | SİVAS | ZARA | OG FİDERİ | HAT BASINDAN ATAN OG İLETKEN YENİLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-18 | 8:40 | 2014-11-18 | 9:40 | 1:00 |  |  |  | 3 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 3:00
113 |  | SİVAS | AKINCILAR | OG FİDERİ | KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-02 | 9:00 | 2014-11-02 | 10:00 | 1:00 |  |  |  | 37 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 37:00
120 |  | SİVAS | GEMEREK | OG FİDERİ | OG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-04 | 10:30 | 2014-11-04 | 11:30 | 1:00 |  |  | 10 |  | 0:00 | 0:00 | 10:00 | 0:00
253 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | AG FİDERİ | AG ağaç direk kırılması hat iptal edilmiştir | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-01 | 9:00 | 2014-11-01 | 10:00 | 1:00 |  |  |  | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 1:00
275 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | OG FİDERİ | OG sigorta atığı arızası giderildi | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-24 | 9:00 | 2014-11-24 | 10:00 | 1:00 |  |  |  | 51 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 51:00
150 |  | SİVAS | GEMEREK | AG FİDERİ | FAZ İLETKENİN KOPMASI TEL KOPUGU GİDERİLDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-21 | 21:00 | 2014-11-21 | 22:00 | 1:00 |  |  |  | 80 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 80:00
721 |  | TOKAT | AR-YE-SU | OG FİDERİ | KAVUNLUK OG HATTI İZALATÖR ARIZASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-22 | 12:01 | 2014-11-22 | 13:00 | 0:59 |  |  |  | 126 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 123:54
827 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | AG FİDERİ | ABONE KABLOSU ARIZASI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-06 | 14:57 | 2014-11-06 | 15:55 | 0:58 |  | 97 |  |  | 0:00 | 93:46 | 0:00 | 0:00
21 |  | SİVAS | ULAŞ | AG FİDERİ | SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-13 | 15:30 | 2014-11-13 | 16:28 | 0:58 |  |  |  | 8 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 7:44
598 |  | TOKAT | TURHAL | OG FİDERİ | AĞLAMIŞ RMU DAN ULUTEPE-ORMANÖZÜ ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ VE ULUTEPE-ORMANÖZÜ ANA HAT BAŞINA 3 ADET 25A OG SİGORTASI TAKILDI ENERJİ VERİLDİ NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-16 | 11:12 | 2014-11-16 | 12:10 | 0:58 |  |  | 54 |  | 0:00 | 0:00 | 52:12 | 0:00
577 |  | TOKAT | TURHAL | AG FİDERİ | ŞENYURT KASABASI ÇİFTLİK CİVARI AG TEL KOPUĞU EKLENDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-07 | 8:34 | 2014-11-07 | 9:31 | 0:57 |  |  |  | 5 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 4:45
647 |  | TOKAT | ZİLE | OG FİDERİ | koçaş köyü gerilm düşük | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-07 | 13:13 | 2014-11-07 | 14:10 | 0:57 |  |  |  | 50 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 47:30
729 |  | TOKAT | ERBAA | OG/OG TRANSFORMATÖRÜ | ABONE BETON POMPASI KULLANACAĞI İÇİN OG HATTINDA 1 SAATLİK KESİNTİ YAPILDI AYRICIDAN AÇILDI İŞLERİ BİTTİ ENERJİ TEKRAR VERİLDİ | DAĞITIMOG | KISA | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-06 | 10:00 | 2014-11-06 | 10:57 | 0:57 |  |  | 2 |  | 0:00 | 0:00 | 1:54 | 0:00
221 |  | SİVAS | HAFİK | OG FİDERİ | gökdin kabin karlı fideri beslendi | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-01 | 11:59 | 2014-11-01 | 12:55 | 0:56 |  |  | 4 | 197 | 0:00 | 0:00 | 3:44 | 183:52
227 |  | SİVAS | HAFİK | AG FİDERİ | iletken dolaşığı açıldı | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-06 | 17:45 | 2014-11-06 | 18:41 | 0:56 |  |  |  | 3 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 2:48
286 |  | SİVAS | MERKEZ | OG FİDERİ | efes pilsen m.b.k d.d.y çıkışı | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-11-02 | 14:21 | 2014-11-02 | 15:17 | 0:56 |  |  |  | 72 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 67:12
336 |  | SİVAS | MERKEZ | AG FİDERİ | yunusemre mah 18. sokak boxz dan t.m.ş düşmüştü beslendi | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-28 | 17:19 | 2014-11-28 | 18:15 | 0:56 |  | 64 |  | 63 | 0:00 | 59:44 | 0:00 | 58:48
595 |  | TOKAT | TURHAL | TM | TEİAŞ ÇALIŞMASI NEDENİYLE PAZAR DM DEN KAT FİDERİ AÇILDI VE İŞ BİTİMİ TEKRAR BESLENDİ ENERJİ NORMAL | İLETİM | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-11-16 | 8:10 | 2014-11-16 | 9:06 | 0:56 |  |  | 60 |  | 0:00 | 0:00 | 56:00 | 0:00
732 |  | TOKAT | ERBAA | OG FİDERİ | KARAAGAÇ KÖYÜ MEZRASI TOPLU HATBAŞINDAN 1ADT 6A OG SİGORTASI TAKILDI NORMAL. | İLETİM | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-07 | 19:14 | 2014-11-07 | 20:10 | 0:56 |  |  | 1 |  | 0:00 | 0:00 | 0:56 | 0:00
24 |  | SİVAS | ULAŞ | AG FİDERİ | SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-17 | 13:25 | 2014-11-17 | 14:20 | 0:55 |  |  |  | 5 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 4:35
50 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | AG FİDERİ | AG iletken kopuğu arızası | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-15 | 8:30 | 2014-11-15 | 9:25 | 0:55 |  | 163 |  |  | 0:00 | 149:25 | 0:00 | 0:00
174 |  | SİVAS | YILDIZELİ | OG FİDERİ | ASLANDOĞMUŞ KÖK ASLANDOĞMUŞ ÇIKIŞINDA OG DİREĞİNİN KIRILDIĞI ANLAŞILIP , KABİN ÇIKIŞI AÇLIP ÇIRÇIR KÖK ÇIRÇIR ÇIKIŞI BESLENMİŞTİR. GÜNDÜZ KOŞULLARINDA, OG DİREĞİ DEĞİŞTİRİLİP , ŞU AN ENERJİSİZ OLAN 4 KÖY BESLEECEKTİR | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-19 | 16:20 | 2014-11-19 | 17:15 | 0:55 |  |  | 3 | 86 | 0:00 | 0:00 | 2:45 | 78:50
259 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | AG FİDERİ | AG iletken kopuğu arızası | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-15 | 8:30 | 2014-11-15 | 9:25 | 0:55 |  | 163 |  |  | 0:00 | 149:25 | 0:00 | 0:00
307 |  | SİVAS | MERKEZ | AG FİDERİ | kardeşler mah. Bağdat cad. iletkopuğu onarıldı enerji verildi | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-15 | 8:10 | 2014-11-15 | 9:05 | 0:55 |  |  |  | 32 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 29:20
295 |  | SİVAS | MERKEZ | OG FİDERİ | SEYRANTEPE KÖKTEN MÜHİMMAT ÇIKIŞI hatta kuş çarpılmıştı arıza giderildi beslendi normal | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-05 | 3:30 | 2014-11-05 | 4:25 | 0:55 |  | 76 |  |  | 0:00 | 69:40 | 0:00 | 0:00
366 |  | TOKAT | MERKEZ | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | NH SİGORTA ATIGI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-08 | 14:00 | 2014-11-08 | 14:55 | 0:55 |  |  |  | 14 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 12:50
475 |  | TOKAT | NİKSAR | OG FİDERİ | BOĞAZBAŞI HAT BAŞINDAN 1 AD OG SİG ATIKTI DEĞİŞTİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-28 | 16:27 | 2014-11-28 | 17:22 | 0:55 |  | 60 |  |  | 0:00 | 55:00 | 0:00 | 0:00
506 |  | TOKAT | ALMUS | AG | GÖLTEPE 1 AD ATIK OLAN 63A V OTOMAT SIGORTA KALDIRILDI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-23 | 12:30 | 2014-11-23 | 13:25 | 0:55 |  |  |  | 50 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 45:50
510 |  | TOKAT | ALMUS | AG | TEKNECİK KÖYÜ 2 DİREK ARASI DOLAŞIK AÇILDI SEHİM ALINDI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-27 | 10:15 | 2014-11-27 | 11:10 | 0:55 |  |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
537 |  | TOKAT | REŞADİYE | O/G FİDERİ | SARAYKIŞLA KÖYÜ MERKEZ MAH GERİLİM DÜŞÜK HAT BAŞINDAN 1 ADET O/G SİG. ATIĞI GİDERİLDİ. | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-19 | 21:50 | 2014-11-19 | 22:45 | 0:55 |  |  | 1 | 19 | 0:00 | 0:00 | 0:55 | 17:25
706 |  | TOKAT | AR-YE-SU | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | BEBEKDERESİ KÖYÜ TMŞ ATIĞI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-11 | 9:00 | 2014-11-11 | 9:55 | 0:55 |  |  |  | 10 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 9:10
961 |  | YOZGAT | ÇAYIRALAN | KÖK | ÇAYIRALAN SANAYİ ÇIKIŞI AÇAN KESİCİ BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-09 | 7:00 | 2014-11-09 | 7:55 | 0:55 |  | 243 |  |  | 0:00 | 222:45 | 0:00 | 0:00
1051 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | KÖK | FİDER:4 SAZLIDERE GRUBU AÇIK OLAN KESİCİ BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-15 | 9:00 | 2014-11-15 | 9:55 | 0:55 |  |  | 9 | 732 | 0:00 | 0:00 | 8:15 | 671:00
608 |  | TOKAT | TURHAL | AG FİDERİ | TR-108 ÇIKIŞI DURUDURUCU DİREKTEKİ CAMPER KESMİŞTİ YENİLENDİ VE ENERJİ VERİLDİ NORMAL | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-19 | 16:40 | 2014-11-19 | 17:35 | 0:55 |  | 45 |  |  | 0:00 | 41:15 | 0:00 | 0:00
46 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | AG FİDERİ | Abone arızasından dolayı box ta tmş tribe girmesi | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-06 | 10:15 | 2014-11-06 | 11:10 | 0:55 |  | 57 |  |  | 0:00 | 52:15 | 0:00 | 0:00
255 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | AG FİDERİ | Abone arızasından dolayı box ta tmş tribe girmesi | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-06 | 10:15 | 2014-11-06 | 11:10 | 0:55 |  | 57 |  |  | 0:00 | 52:15 | 0:00 | 0:00
1088 |  | YOZGAT | YENİFAKILI | OG FİDERİ | TR 2 ATAN OG SİGORTASI YENİLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-18 | 3:00 | 2014-11-18 | 3:55 | 0:55 |  | 15 |  |  | 0:00 | 13:45 | 0:00 | 0:00
45 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | AG FİDERİ | AG ağaç direk kırılması hat iptal edilmiştir | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-01 | 11:15 | 2014-11-01 | 12:10 | 0:55 |  |  |  | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 1:50
64 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | OG FİDERİ | OG sigorta atığı arızası giderildi | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-23 | 19:35 | 2014-11-23 | 20:30 | 0:55 |  |  |  | 32 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 29:20
254 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | AG FİDERİ | AG ağaç direk kırılması hat iptal edilmiştir | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-01 | 11:15 | 2014-11-01 | 12:10 | 0:55 |  |  |  | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 1:50
273 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | OG FİDERİ | OG sigorta atığı arızası giderildi | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-23 | 19:35 | 2014-11-23 | 20:30 | 0:55 |  |  |  | 32 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 29:20
723 |  | TOKAT | AR-YE-SU | AG FİDERİ | SULUSARAY TR4 AG TEL KOPUĞU | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-24 | 8:21 | 2014-11-24 | 9:15 | 0:54 |  | 15 |  |  | 0:00 | 13:30 | 0:00 | 0:00
109 |  | SİVAS | ZARA | OG FİDERİ | HAT BASINDAN ATAN OG İLETKEN YENİLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-27 | 9:41 | 2014-11-27 | 10:35 | 0:54 |  |  |  | 8 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 7:12
459 |  | TOKAT | NİKSAR | AG FİDERİ | BÜYÜKYURT KÖYÜ ABONE KABLOSUNDAN ARIZA GELİYORDU ATILDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-23 | 12:04 | 2014-11-23 | 12:58 | 0:54 |  |  |  | 30 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 27:00
831 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | OG FİDERİ | SİGORTA ARIZASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-07 | 8:53 | 2014-11-07 | 9:46 | 0:53 |  | 70 |  |  | 0:00 | 61:50 | 0:00 | 0:00
668 |  | TOKAT | ZİLE | OG FİDERİ | Büyüközlü köyü gerilim düşük | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-17 | 11:07 | 2014-11-17 | 12:00 | 0:53 |  |  |  | 70 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 61:50
107 |  | SİVAS | ZARA | OG FİDERİ | DİREKTEN KURTARAN SIKIBAG YENİLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-24 | 12:00 | 2014-11-24 | 12:53 | 0:53 |  |  |  | 9 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 7:57
637 |  | TOKAT | ZİLE | AG FİDERİ | yunusemre mah.çekerek yolu üzeri gerilim düşük | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-02 | 21:03 | 2014-11-02 | 21:55 | 0:52 |  | 10 |  |  | 0:00 | 8:40 | 0:00 | 0:00
289 |  | SİVAS | MERKEZ | TM FİDERİ | ÇİMENTO HATTI KABLOLARIN BAĞLANTISI YAPILIP OSB TM DEN ÇİMENTO BESLENDİ NORMAL | İLETİM | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-04 | 1:00 | 2014-11-04 | 1:52 | 0:52 |  | 57 |  |  | 0:00 | 49:24 | 0:00 | 0:00
789 |  | TOKAT | ERBAA | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | KÖK-28 DEN 1 ADET 1/160 A SİGORTA TAKILDI.NORMAL | DAĞITIMAG | KISA | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-29 | 16:19 | 2014-11-29 | 17:11 | 0:52 |  | 21 |  |  | 0:00 | 18:12 | 0:00 | 0:00
330 |  | SİVAS | MERKEZ | AG FİDERİ | kütüklü mbk ag de 1 adet sigorta atık değiştirilip beslendi | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-24 | 6:08 | 2014-11-24 | 7:00 | 0:52 |  |  |  | 65 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 56:20
86 |  | SİVAS | ZARA | OG FİDERİ | HAT BASINDAN ATAN OG İLETKEN YENİLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-11 | 11:23 | 2014-11-11 | 12:15 | 0:52 |  |  |  | 11 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 9:32
453 |  | TOKAT | NİKSAR | AG FİDERİ | GÖKÇELİ YENİ MH V OTAMAT ATIKTI KALDIRILDI | DAĞITIMAG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-22 | 21:36 | 2014-11-22 | 22:28 | 0:52 |  |  |  | 15 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 13:00
837 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | AG FİDERİ | SİGORTA ARIZASI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-09 | 5:30 | 2014-11-09 | 6:21 | 0:51 |  | 59 |  |  | 0:00 | 50:09 | 0:00 | 0:00
23 |  | SİVAS | ULAŞ | OG FİDERİ | SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-16 | 16:07 | 2014-11-16 | 16:58 | 0:51 |  |  | 14 |  | 0:00 | 0:00 | 11:54 | 0:00
634 |  | TOKAT | ZİLE | AG FİDERİ | alikadı mah.buğday pazarı elektrik yok | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-01 | 8:34 | 2014-11-01 | 9:25 | 0:51 |  | 30 |  |  | 0:00 | 25:30 | 0:00 | 0:00
51 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | AG FİDERİ | AG iletken dolaşığı | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-15 | 11:10 | 2014-11-15 | 12:00 | 0:50 |  |  |  | 72 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 60:00
52 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | AG FİDERİ | AG sigorta atığı | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-15 | 13:00 | 2014-11-15 | 13:50 | 0:50 |  | 76 |  |  | 0:00 | 63:20 | 0:00 | 0:00
68 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | AG FİDERİ | AG iletken kopuğu arızası | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-25 | 17:10 | 2014-11-25 | 18:00 | 0:50 |  | 50 |  |  | 0:00 | 41:40 | 0:00 | 0:00
260 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | AG FİDERİ | AG iletken dolaşığı | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-15 | 11:10 | 2014-11-15 | 12:00 | 0:50 |  |  |  | 72 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 60:00
261 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | AG FİDERİ | AG sigorta atığı | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-15 | 13:00 | 2014-11-15 | 13:50 | 0:50 |  | 76 |  |  | 0:00 | 63:20 | 0:00 | 0:00
277 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | AG FİDERİ | AG iletken kopuğu arızası | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-25 | 17:10 | 2014-11-25 | 18:00 | 0:50 |  | 50 |  |  | 0:00 | 41:40 | 0:00 | 0:00
805 |  | SİVAS | ALTINYAYLA | AG FİDERİ | AG İLETKEN KOPUĞU | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-24 | 14:10 | 2014-11-24 | 15:00 | 0:50 |  |  |  | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 1:40
1196 |  | YOZGAT | MERKEZ KIRSAL | OG FİDERİ | FİDER 3 CİHANPAŞA GRUP O-G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-26 | 17:10 | 2014-11-26 | 18:00 | 0:50 |  |  |  | 150 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 125:00
191 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | PANODA DÜŞEN V OTOMAT KALDIRILDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-09 | 19:40 | 2014-11-09 | 20:30 | 0:50 |  |  |  | 5 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 4:10
479 |  | TOKAT | NİKSAR | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | GERİT PANODAN ŞALTER DEĞİŞİMİ YAPILDI | DAĞITIMAG | KISA | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-29 | 14:30 | 2014-11-29 | 15:20 | 0:50 |  |  |  | 50 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 41:40
603 |  | TOKAT | TURHAL | OG FİDERİ | KUŞOTURAĞI RMU DAN KUŞOTURAĞI ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİ NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-17 | 14:26 | 2014-11-17 | 15:16 | 0:50 |  |  | 150 |  | 0:00 | 0:00 | 125:00 | 0:00
708 |  | TOKAT | AR-YE-SU | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | KUŞCU KÖYÜ TR2 AG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-12 | 13:10 | 2014-11-12 | 14:00 | 0:50 |  |  |  | 50 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 41:40
878 |  | YOZGAT | MERKEZ | O.G DAĞITIM | FİDER 13 BATTAL OG SİGORTASI DEGİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-01 | 13:45 | 2014-11-01 | 14:35 | 0:50 |  |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
288 |  | SİVAS | MERKEZ | OG FİDERİ | DM 6 DAN S.SPOR ÇIKIŞI AÇILDI ÇİMENTO HATTI CAMPERLERİ KESİLDİ POLİS LOJ. VE KÖRÜBAŞI KÖKLERİNİN AKIM TRLERİ BAĞLANIP HAT BESLENDİ NORMAL | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-04 | 1:00 | 2014-11-04 | 1:50 | 0:50 |  |  |  | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 1:40
477 |  | TOKAT | NİKSAR | OG FİDERİ | IŞIKLI KÜRTLERDERESİ HATBAŞI BELEDİYE ÇALIŞMASI NEDENİ İLE AÇILDI İŞ BİTİMİ BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-11-29 | 8:00 | 2014-11-29 | 8:50 | 0:50 |  |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
567 |  | TOKAT | REŞADİYE | OG FİDERİ | TAŞLICA GRUBU BEREKETLİ MBK DAN BESLENDİ NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-30 | 11:00 | 2014-11-30 | 11:50 | 0:50 |  |  |  | 70 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 58:20
659 |  | TOKAT | ZİLE | OG FİDERİ | Çeltek köyü elektrik yok | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-12 | 8:45 | 2014-11-12 | 9:35 | 0:50 |  |  |  | 50 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 41:40
986 |  | YOZGAT | SARAYKENT | DAĞITIMOG | KÖYLER GRUBU DM KESİCİ AÇMASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-10 | 11:30 | 2014-11-10 | 12:20 | 0:50 |  |  | 7 | 85 | 0:00 | 0:00 | 5:50 | 70:50
990 |  | YOZGAT | SARAYKENT | DAĞITIMOG | KÖYLER GRUBU DM KESİCİ AÇMASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-11 | 11:30 | 2014-11-11 | 12:20 | 0:50 |  |  | 7 | 85 | 0:00 | 0:00 | 5:50 | 70:50
1090 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | OG FİDERİ | FİDER:4 OLUCAK KÖYÜ ATIK OLAN OG SİGORTA DEĞİŞTİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-18 | 2:06 | 2014-11-18 | 2:56 | 0:50 |  |  | 1 | 78 | 0:00 | 0:00 | 0:50 | 65:00
220 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | PANODA ATAN V OTOMAT KALDIRILDI AMPERLER ÖLÇÜLDÜ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-30 | 13:30 | 2014-11-30 | 14:20 | 0:50 |  |  |  | 10 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 8:20
365 |  | TOKAT | MERKEZ | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | ABONE KABLO ARIZASI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-08 | 12:00 | 2014-11-08 | 12:50 | 0:50 |  | 18 |  |  | 0:00 | 15:00 | 0:00 | 0:00
530 |  | TOKAT | REŞADİYE | OG FİDERİ | HASANŞEYH KEÇİKÖY MAHALLESİ : GERİLİM DÜŞTÜ 2 ADET OG SİGORTA ATIĞI GİDERİLDİ. | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-09 | 15:05 | 2014-11-09 | 15:55 | 0:50 |  |  | 1 | 25 | 0:00 | 0:00 | 0:50 | 20:50
628 |  | TOKAT | TURHAL | OG FİDERİ | YAĞLIALAN ANA HAT BAŞINA 1 ADET OG SİGORTASI TAKILDI ENERJİ NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-27 | 16:00 | 2014-11-27 | 16:50 | 0:50 |  |  | 150 |  | 0:00 | 0:00 | 125:00 | 0:00
726 |  | TOKAT | AR-YE-SU | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | MERTEKLİ KÖYÜ AG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-25 | 16:25 | 2014-11-25 | 17:15 | 0:50 |  |  |  | 8 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 6:40
766 |  | TOKAT | ERBAA | OG FİDERİ | YLDERE KABİNDEN SALKIM ÖREN ÇIKIŞI AA DAN AÇMIŞTIBESLENDİ GURUP NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-17 | 13:20 | 2014-11-17 | 14:10 | 0:50 |  |  |  | 10 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 8:20
1130 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | OG FİDERİ | FİDER:7 ÜÇKARAAĞAÇ KÖYÜ ARK YAPAN AYRICI AÇIP TEKRAR KAPATILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-21 | 16:00 | 2014-11-21 | 16:50 | 0:50 |  |  | 3 | 385 | 0:00 | 0:00 | 2:30 | 320:50
1146 |  | YOZGAT | YERKÖY | OG FİDERİ | FD-1 KÖRDEVE KÖYÜ KOPAN İLETKENE EK YAPILARAK ARIZA GİDERİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-23 | 16:00 | 2014-11-23 | 16:50 | 0:50 |  |  |  | 15 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 12:30
1157 |  | YOZGAT | YERKÖY | OG FİDERİ | FD-10 HACIÇEŞMESİ KÖYÜ ATAN O.G.SİGORTA DEĞİŞTİ 1AD 16A O.G.SİGORTA | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-24 | 10:00 | 2014-11-24 | 10:50 | 0:50 |  |  |  | 10 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 8:20
1178 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | DM | FİDER:1 HÜYÜKALAN ENH EKİP İSTEĞİ TOKİ KÖKDEN KESİCİDEN AÇILDI ÇALIŞMA SONRASI EKİP İSTEĞİ KESİCİ BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-25 | 12:00 | 2014-11-25 | 12:50 | 0:50 |  |  | 31 | 27 | 0:00 | 0:00 | 25:50 | 22:30
792 |  | TOKAT | ERBAA | OG FİDERİ | HEYALAN SONUCU AG DİREKLERİ UÇMUŞ 2 DİREK GERİDEN HAT AYRILDI 1 ABONE ENERJİSİZ KALDI YARIN YENİ DİREK GÖTÜRÜLECEK | DAĞITIMAG | KISA | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-30 | 11:20 | 2014-11-30 | 12:10 | 0:50 |  |  |  | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:50
883 |  | YOZGAT | YERKÖY | O.G DAĞITIM | FD-10 ORHAN GURUBU ATAN O.G.SİGORTA DEĞİŞTİ 1AD 10A O.G.SİGORTA | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-03 | 8:20 | 2014-11-03 | 9:10 | 0:50 |  |  |  | 20 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 16:40
211 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | OG FİDERİ | HAT BAŞINDA ATAN O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-22 | 17:30 | 2014-11-22 | 18:20 | 0:50 |  |  | 1 | 35 | 0:00 | 0:00 | 0:50 | 29:10
212 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | PANODA ATAN AG SIGORTASI DEGISTIRILDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-22 | 17:30 | 2014-11-22 | 18:20 | 0:50 |  |  |  | 8 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 6:40
58 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | AG FİDERİ | Yer altı abone kablo arızası | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-21 | 15:10 | 2014-11-21 | 16:00 | 0:50 |  | 3 |  |  | 0:00 | 2:30 | 0:00 | 0:00
152 |  | SİVAS | GEMEREK | AG FİDERİ | AG SİGORTA ATIGI GİDERİLDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-22 | 16:30 | 2014-11-22 | 17:20 | 0:50 |  |  |  | 20 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 16:40
222 |  | SİVAS | HAFİK | AG FİDERİ | bozuk jamper yenilendi. | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-02 | 17:40 | 2014-11-02 | 18:30 | 0:50 |  |  |  | 4 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 3:20
235 |  | SİVAS | ZARA | OG FİDERİ | atık og sigortası degisti | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-11 | 16:15 | 2014-11-11 | 17:05 | 0:50 |  |  |  | 35 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 29:10
267 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | AG FİDERİ | Yer altı abone kablo arızası | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-21 | 15:10 | 2014-11-21 | 16:00 | 0:50 |  | 3 |  |  | 0:00 | 2:30 | 0:00 | 0:00
291 |  | SİVAS | MERKEZ | AG FİDERİ | karşıyaka mah direk td.t.tr den 1 adet nh sigorta değiştirldi | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-04 | 12:00 | 2014-11-04 | 12:50 | 0:50 |  |  |  | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 1:40
794 |  | SİVAS | ALTINYAYLA | AG FİDERİ | İLETKEN YERİ DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMAG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMLİ | 2014-11-02 | 9:50 | 2014-11-02 | 10:40 | 0:50 |  |  |  | 17 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 14:10
829 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | AG FİDERİ | SİGORTA ARIZASI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-13 | 18:37 | 2014-11-13 | 19:27 | 0:50 |  | 93 |  |  | 0:00 | 77:30 | 0:00 | 0:00
1145 |  | YOZGAT | MERKEZ KIRSAL | OG FİDERİ | FİDER 1 HAYDARBEYLİ GURUP HAT BAŞINDAN O.G. DEGİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-23 | 12:10 | 2014-11-23 | 13:00 | 0:50 |  |  |  | 600 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 500:00
15 |  | SİVAS | ULAŞ | AG FİDERİ | İLETKEN KOPUĞU | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-03 | 9:40 | 2014-11-03 | 10:29 | 0:49 |  |  |  | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 1:38
437 |  | TOKAT | NİKSAR | OG FİDERİ | SARIYAZI KABİNDEN KESİCİ AÇIKTI BESLENDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-17 | 9:57 | 2014-11-17 | 10:46 | 0:49 |  | 50 |  |  | 0:00 | 40:50 | 0:00 | 0:00
490 |  | TOKAT | ALMUS | AG | AKARÇAY TR1 DE PANO İÇİ ATIK OLAN 1 ADET 160A BIÇAKLI SİGORTA DEĞİŞTİ | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-09 | 11:55 | 2014-11-09 | 12:44 | 0:49 |  |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
197 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | PANODA DÜŞEN TMŞ KALDIRILDI. | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-18 | 18:00 | 2014-11-18 | 18:49 | 0:49 |  | 140 |  |  | 0:00 | 114:20 | 0:00 | 0:00
539 |  | TOKAT | REŞADİYE | AG FİDERİ | KÖKLÜ KÖYÜ MERKEZ MAH.YARISINDA ENERJİ YOK 2 DİREK ARASI TEL DOLAŞIĞI AÇILDI SEHİM ALINDI PANODAN 1 ADET 63 A V. OTOMAT SİG. ATIĞI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLKDİ NORMAL | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-19 | 23:00 | 2014-11-19 | 23:49 | 0:49 |  |  | 1 | 18 | 0:00 | 0:00 | 0:49 | 14:42
547 |  | TOKAT | REŞADİYE | O/G FİDERİ | ELMACIK KÖYÜ HAT TUTMUYOR O/G HAT ÜZERİNE DÜŞEN SÖĞÜT AĞACI KESİLDİ 2 DİREK ARASI 3 TEL KOPUK GİDERİLDİ HAT BAŞINDAN 3 ADET O/G SİG. ATIĞI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-22 | 12:56 | 2014-11-22 | 13:45 | 0:49 |  |  | 1 | 80 | 0:00 | 0:00 | 0:49 | 65:20
314 |  | SİVAS | MERKEZ | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | tuzlugöl altınşehir dt trafooda kuş çarpılmış og sigortası atık yenilendi beslendi normal | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-16 | 13:21 | 2014-11-16 | 14:10 | 0:49 |  | 7 |  |  | 0:00 | 5:43 | 0:00 | 0:00
614 |  | TOKAT | TURHAL | OG FİDERİ | DÖKMETEPE-KALAYCIK-ÇARIKSIZ ANA HAT BAŞINA 1 ADET 16A OG SİGORTASI TAKILDI ENERJİ NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-21 | 15:00 | 2014-11-21 | 15:47 | 0:47 |  |  | 150 |  | 0:00 | 0:00 | 117:30 | 0:00
720 |  | TOKAT | AR-YE-SU | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | ARTOVA TR-4 AG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-22 | 20:03 | 2014-11-22 | 20:50 | 0:47 |  | 25 |  |  | 0:00 | 19:35 | 0:00 | 0:00
447 |  | TOKAT | NİKSAR | OG FİDERİ | ŞÖFÖRLERCEMİYETİ YANI SEPTE ÇIKIŞI AÇIKTI BESLENDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-22 | 8:41 | 2014-11-22 | 9:27 | 0:46 |  |  |  | 5 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 3:50
690 |  | TOKAT | ZİLE | OG FİDERİ | Palanlı köyü elektrik yok | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-27 | 12:49 | 2014-11-27 | 13:35 | 0:46 |  |  |  | 20 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 15:20
850 |  | YOZGAT | SORGUN | O.G DAĞITIM | FİDER: 3 CİHANŞARLI KÖK'DEN ÇİĞDEMLİ ÇIKIŞI BESLENDİ. | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-01 | 8:44 | 2014-11-01 | 9:30 | 0:46 |  |  | 2 | 450 | 0:00 | 0:00 | 1:32 | 345:00
808 |  | SİVAS | ALTINYAYLA | OG FİDERİ | OG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-28 | 14:24 | 2014-11-28 | 15:10 | 0:46 |  |  |  | 30 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 23:00
251 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | OG FİDERİ | Güneyli fideri og ağaç direk devrilmesi camper ayrılarak hatta enerji verilmiştir | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-01 | 22:15 | 2014-11-01 | 23:00 | 0:45 |  |  |  | 51 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 38:15
339 |  | SİVAS | MERKEZ | AG FİDERİ | yüklenici çalışmasından dolayı toptancılar sitesinde alpek de jamper açılıp tekrar beslendi | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-11-30 | 8:00 | 2014-11-30 | 8:45 | 0:45 |  |  |  | 60 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 45:00
57 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | AG FİDERİ | Yer altı abone kablo arızası | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-21 | 14:00 | 2014-11-21 | 14:45 | 0:45 |  | 64 |  |  | 0:00 | 48:00 | 0:00 | 0:00
106 |  | SİVAS | ZARA | OG FİDERİ | SEKSENOL DİREGİNDE ÇARPILAN BAYKUŞ ALINDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-24 | 10:00 | 2014-11-24 | 10:45 | 0:45 |  |  |  | 12 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 9:00
146 |  | SİVAS | GEMEREK | KÖK | AA FAZI TOPRAK KESİCI AÇMASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-20 | 18:50 | 2014-11-20 | 19:35 | 0:45 |  |  | 150 |  | 0:00 | 0:00 | 112:30 | 0:00
266 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | AG FİDERİ | Yer altı abone kablo arızası | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-21 | 14:00 | 2014-11-21 | 14:45 | 0:45 |  | 64 |  |  | 0:00 | 48:00 | 0:00 | 0:00
287 |  | SİVAS | MERKEZ | AG FİDERİ | toptancılar değirmen d.t.tr den 1 adet 200a nh sigorta değiştirldi | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ |  | 2014-11-03 | 9:25 | 2014-11-03 | 10:10 | 0:45 |  |  |  | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:45
364 |  | TOKAT | MERKEZ | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | ABONE KABLO ARIZASI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-08 | 9:00 | 2014-11-08 | 9:45 | 0:45 |  | 1 |  |  | 0:00 | 0:45 | 0:00 | 0:00
516 |  | TOKAT | REŞADİYE | OG FİDERİ | BEREKETLİ KÖK : TAŞLICA GRUBU MBKDAN BESLENDİ. | DAĞITIMOG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-01 | 16:30 | 2014-11-01 | 17:15 | 0:45 |  |  | 14 | 90 | 0:00 | 0:00 | 10:30 | 67:30
524 |  | TOKAT | REŞADİYE | OG FİDERİ | YAĞSIYAN KÖYÜ HAT BAŞINDAN 1 ADET OG SİGORTA ATIGI GİDERİLDİ. NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-04 | 12:00 | 2014-11-04 | 12:45 | 0:45 |  |  | 2 | 21 | 0:00 | 0:00 | 1:30 | 15:45
540 |  | TOKAT | REŞADİYE |  | GÖLLÜKÖY KÖYÜ MERKEZ MAH ENERJİ YOK 1 ADET A/G SİG. ATMASI. | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-20 | 17:45 | 2014-11-20 | 18:30 | 0:45 |  |  | 1 | 16 | 0:00 | 0:00 | 0:45 | 12:00
579 |  | TOKAT | TURHAL | AG FİDERİ | TR-45 AG HATTA TEL KOPUĞU EKLENDİ VE AG DAĞITIM PANOSUNA 1 ADET 100A 1 BOY NH BIÇAKLI SİGORTA TAKILDI ENERJİ NORMAL | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-08 | 19:25 | 2014-11-08 | 20:10 | 0:45 |  | 15 |  |  | 0:00 | 11:15 | 0:00 | 0:00
613 |  | TOKAT | TURHAL | AG FİDERİ | KAT KASABASI ÇİPREK YOLU AG HATTA İZALATÖR ÇIKMIŞTI YENİSİ TAKILDI VE AG DAĞITIM PANOSUNA 1 ADET 100A 00 BOY NH BIÇAKLI SİGORTA TAKILDI ENERJİ NORMAL | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-21 | 11:50 | 2014-11-21 | 12:35 | 0:45 |  |  |  | 10 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 7:30
620 |  | TOKAT | TURHAL | TM | TEİAŞ ÇALIŞMASI NEDENİYLE ÇAYLI-GÜMÜŞTOP ANA HAT BAŞINDAN HAT AÇILARAK 1 DİREK ARASI OG HAT İNDİRİLDİ VE İŞ BİTİMİ TEKRAR ÇEKİLDİ ENERJİ NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-11-25 | 9:00 | 2014-11-25 | 9:45 | 0:45 |  |  | 420 |  | 0:00 | 0:00 | 315:00 | 0:00
623 |  | TOKAT | TURHAL | TM | TEİAŞ ÇALIŞMASI NEDENİYLE ÇAYLI-GÜMÜŞTOP ANA HAT BAŞINDAN HAT AÇILARAK 1 DİREK ARASI OG HAT İNDİRİLDİ VE İŞ BİTİMİ TEKRAR ÇEKİLDİ ENERJİ NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-11-26 | 8:35 | 2014-11-26 | 9:20 | 0:45 |  |  | 420 |  | 0:00 | 0:00 | 315:00 | 0:00
633 |  | TOKAT | TURHAL | OG FİDERİ | ÇAYLI KASABASI ANA HAT BAŞINA 1 ADET 16A OG SİGORTASI TAKILDI ENERJİ NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-29 | 9:41 | 2014-11-29 | 10:26 | 0:45 |  |  | 85 |  | 0:00 | 0:00 | 63:45 | 0:00
688 |  | TOKAT | ZİLE | AG FİDERİ | Eskidağiçi köyü elektrik yok | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-26 | 10:40 | 2014-11-26 | 11:25 | 0:45 |  |  |  | 10 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 7:30
700 |  | TOKAT | AR-YE-SU | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | ÇIKRIK TR2 AG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-03 | 10:30 | 2014-11-03 | 11:15 | 0:45 |  |  |  | 18 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 13:30
701 |  | TOKAT | AR-YE-SU | OG FİDERİ | UYLUBAĞI KÖYÜ OG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-03 | 17:00 | 2014-11-03 | 17:45 | 0:45 |  |  |  | 53 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 39:45
703 |  | TOKAT | AR-YE-SU | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | ÇIRDAK KÖYÜ AG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-08 | 17:00 | 2014-11-08 | 17:45 | 0:45 |  |  |  | 10 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 7:30
715 |  | TOKAT | AR-YE-SU | OG FİDERİ | TAŞPINAR KÖYÜ OG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-16 | 13:10 | 2014-11-16 | 13:55 | 0:45 |  |  |  | 35 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 26:15
719 |  | TOKAT | AR-YE-SU | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | YENİKÖY AG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-21 | 9:45 | 2014-11-21 | 10:30 | 0:45 |  |  |  | 10 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 7:30
724 |  | TOKAT | AR-YE-SU | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | TEKKEYENİ KÖYÜ AG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-24 | 11:00 | 2014-11-24 | 11:45 | 0:45 |  |  |  | 6 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 4:30
796 |  | SİVAS | ALTINYAYLA | AG FİDERİ | ATAN A.G SİGORTASI YEİLENDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-03 | 15:00 | 2014-11-03 | 15:45 | 0:45 |  |  |  | 8 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 6:00
803 |  | SİVAS | ALTINYAYLA | AG FİDERİ | AG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-15 | 13:00 | 2014-11-15 | 13:45 | 0:45 |  |  |  | 5 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 3:45
856 |  | YOZGAT | AYDINCIK | B.BOGAZI | BAKIRBOGAZI GRUBU OG SIG. ATIGI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-01 | 15:00 | 2014-11-01 | 15:45 | 0:45 | 3 | 80 | 1 | 50 | 2:15 | 60:00 | 0:45 | 37:30
858 |  | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | OG DAĞITIM | FİDER:4 KÖRÜK KÖYÜ AÇIK OLAN AYRICI KAPATILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-01 | 10:00 | 2014-11-01 | 10:45 | 0:45 |  |  | 1 | 58 | 0:00 | 0:00 | 0:45 | 43:30
880 |  | YOZGAT | MERKEZ | O.G DAĞITIM | FİDER 5 MAHAL GRUBU HAT BAŞINDAN O.G. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-02 | 10:00 | 2014-11-02 | 10:45 | 0:45 |  |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
889 |  | YOZGAT | AYDINCIK | O.G DAĞITIM | BAKIRBOĞAZI OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-03 | 14:00 | 2014-11-03 | 14:45 | 0:45 | 3 | 30 |  | 60 | 2:15 | 22:30 | 0:00 | 45:00
903 |  | YOZGAT | ÇAYIRALAN | OG KOK | SÖBECCİMEN GRUBU BELEDİYE ÇALIŞMASINDAN DOLAYI KESİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-04 | 13:00 | 2014-11-04 | 13:45 | 0:45 |  |  |  | 35 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 26:15
908 |  | YOZGAT | AYDINCIK | O.G DAĞITIM | BAKIRBOĞAZI OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-03 | 14:00 | 2014-11-03 | 14:45 | 0:45 | 3 | 30 |  | 60 | 2:15 | 22:30 | 0:00 | 45:00
940 |  | YOZGAT | ÇEKEREK | OG FİDERİ | BAŞPINAR KÖYÜ ATAN OG SİGORTASI YENİLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-07 | 8:30 | 2014-11-07 | 9:15 | 0:45 |  |  |  | 15 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 11:15
958 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | OG FİDERİ | FİDER:7 İBRAHİMAĞAÇİFTLİĞİ OG ARIZASI GİDERİLDİ OG SİGORTA DEĞİŞTİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-08 | 17:00 | 2014-11-08 | 17:45 | 0:45 |  |  | 2 | 85 | 0:00 | 0:00 | 1:30 | 63:45
973 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | KÖK | FİDER:4 GÖKDERE GRUBU AÇIK OLAN KESİCİ BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-09 | 13:00 | 2014-11-09 | 13:45 | 0:45 |  |  | 9 | 120 | 0:00 | 0:00 | 6:45 | 90:00
976 |  | YOZGAT | ÇEKEREK | O.G DAGITIM | FİDER : 2 KARAKAYA GRUBU GRUP HATBAŞI OG SİGORTA ATIĞI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-10 | 16:15 | 2014-11-10 | 17:00 | 0:45 |  |  |  | 60 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 45:00
1006 |  | YOZGAT | YERKÖY | OG DAĞITIM | FD-10 ASLAN HACILI KÖYÜ ATAN O.G. SİGORTA DEĞİŞTİ 1AD 16A O.G.SİGORTA | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-11 | 12:15 | 2014-11-11 | 13:00 | 0:45 |  |  |  | 10 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 7:30
1021 |  | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG DAĞITIM | FİDER 7 BELCİK ENH:HAYRAN KÖYÜ ABONE ARIZASI GİDERİLDİ. | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-12 | 14:00 | 2014-11-12 | 14:45 | 0:45 |  |  |  | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:45
1043 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | KÖK | FİDER:4 SAZLIDERE GRUBU AÇIK OLAN KESİCİ BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-14 | 9:00 | 2014-11-14 | 9:45 | 0:45 |  |  | 9 | 732 | 0:00 | 0:00 | 6:45 | 549:00
1091 |  | YOZGAT | SORGUN | OG FİDERİ | FİDER : 2 ESKİ KARAKIZ GRUBU KIRILAN O.G İZOLATÖRÜ DEĞİŞTİRİLDİ. | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-18 | 14:00 | 2014-11-18 | 14:45 | 0:45 |  |  | 4 | 135 | 0:00 | 0:00 | 3:00 | 101:15
1095 |  | YOZGAT | YERKÖY | OG FİDERİ | FD 10 HACIOSMANLI KÖYÜ ATAN OG SİGORTASI YENİLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-19 | 19:20 | 2014-11-19 | 20:05 | 0:45 |  |  |  | 4 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 3:00
1108 |  | YOZGAT | MERKEZ KIRSAL | KÖK | ALEMDAR KÖK AÇTI BELENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-19 | 14:00 | 2014-11-19 | 14:45 | 0:45 |  |  | 2 | 80 | 0:00 | 0:00 | 1:30 | 60:00
1113 |  | YOZGAT | AYDINCIK | OG FİDERİ | BÜYÜK TORAMAN KÖYÜ ATAN OG SİGORTASI YENİLENDİ |  | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-20 | 13:30 | 2014-11-20 | 14:15 | 0:45 |  |  | 1 | 20 | 0:00 | 0:00 | 0:45 | 15:00
1116 |  | YOZGAT | SORGUN | OG FİDERİ | FİDER : 8 TR : 44 ATAN O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-20 | 16:35 | 2014-11-20 | 17:20 | 0:45 |  | 65 |  |  | 0:00 | 48:45 | 0:00 | 0:00
893 |  | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | OG DAĞITIM | FİDER:1 HÜYÜKALAN ENH TEİAŞ ÇALIŞMASI NEDENİYLE ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI ÇALIŞMA SONRASI ENERJİ VERİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-11-03 | 12:00 | 2014-11-03 | 12:44 | 0:44 |  |  | 31 | 15 | 0:00 | 0:00 | 22:44 | 11:00
894 |  | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | OG DAĞITIM | FİDER:2 ŞEHİR1 ENH TEİAŞ ÇALIŞMASI NEDENİYLE ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI ÇALIŞMA SONRASI ENERJİ VERİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-11-03 | 12:00 | 2014-11-03 | 12:44 | 0:44 | 24 | 650 |  |  | 17:36 | 476:40 | 0:00 | 0:00
895 |  | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | OG DAĞITIM | FİDER:3 AKÇAKIŞLA ENH TEİAŞ ÇALIŞMASI NEDENİYLE ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI ÇALIŞMA SONRASI ENERJİ VERİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-11-03 | 12:00 | 2014-11-03 | 12:44 | 0:44 |  |  | 14 | 75 | 0:00 | 0:00 | 10:16 | 55:00
896 |  | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | OG DAĞITIM | FİDER:4 DOĞANKENT ENH TEİAŞ ÇALIŞMASI NEDENİYLE ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI ÇALIŞMA SONRASI ENERJİ VERİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-11-03 | 12:00 | 2014-11-03 | 12:44 | 0:44 |  |  | 40 | 258 | 0:00 | 0:00 | 29:20 | 189:12
897 |  | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | OG DAĞITIM | FİDER:6 ÇEKEREK ENH TEİAŞ ÇALIŞMASI NEDENİYLE ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI ÇALIŞMA SONRASI ENERJİ VERİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-11-03 | 12:00 | 2014-11-03 | 12:44 | 0:44 |  |  | 47 | 25 | 0:00 | 0:00 | 34:28 | 18:20
898 |  | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | OG DAĞITIM | FİDER:7 BELCİK ENH TEİAŞ ÇALIŞMASI NEDENİYLE ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI ÇALIŞMA SONRASI ENERJİ VERİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-11-03 | 12:00 | 2014-11-03 | 12:44 | 0:44 |  |  | 46 | 21 | 0:00 | 0:00 | 33:44 | 15:24
899 |  | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | OG DAĞITIM | FİDER:8 ŞEHİR2 ENH TEİAŞ ÇALIŞMASI NEDENİYLE ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI ÇALIŞMA SONRASI ENERJİ VERİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-11-03 | 12:00 | 2014-11-03 | 12:44 | 0:44 | 24 | 37 |  |  | 17:36 | 27:08 | 0:00 | 0:00
642 |  | TOKAT | ZİLE | OG FİDERİ | B.Kozluca köyü voltaj düşük | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-05 | 16:57 | 2014-11-05 | 17:40 | 0:43 |  |  |  | 50 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 35:50
541 |  | TOKAT | REŞADİYE | O/G FİDERİ | BOZÇALI KASABASI IŞIKLAR MAH ENERJİ YOK KÖK DEN HAT BESLENDİ NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-22 | 11:17 | 2014-11-22 | 12:00 | 0:43 |  |  | 2 | 190 | 0:00 | 0:00 | 1:26 | 136:10
17 |  | SİVAS | ULAŞ | OG FİDERİ | SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-09 | 14:40 | 2014-11-09 | 15:23 | 0:43 |  |  | 8 |  | 0:00 | 0:00 | 5:44 | 0:00
338 |  | SİVAS | MERKEZ | AG FİDERİ | istanbul kök ag sig atığı beslendi normal | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-29 | 21:03 | 2014-11-29 | 21:45 | 0:42 |  |  |  | 4 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 2:48
297 |  | SİVAS | MERKEZ | AG FİDERİ | afyon sokak box panodan tmş düşmüşdü ring den beslendi | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-12 | 21:23 | 2014-11-12 | 22:05 | 0:42 |  |  |  | 23 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 16:06
753 |  | TOKAT | ERBAA | OG FİDERİ | HACIBÜKÜ HAT BAŞINDAN 1 ADET 31,5 OG SİGORTASI TAKILDI NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-15 | 13:20 | 2014-11-15 | 14:02 | 0:42 |  |  |  | 6 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 4:12
299 |  | SİVAS | MERKEZ | OG/OG TRANSFORMATÖRÜ | hayırevler d.t.r yg sigortası değiştirildi | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-14 | 6:52 | 2014-11-14 | 7:34 | 0:42 |  | 40 |  |  | 0:00 | 28:00 | 0:00 | 0:00
236 |  | SİVAS | HAFİK | OG FİDERİ | karlı fideri hafik dm den beslendi | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-12 | 7:14 | 2014-11-12 | 7:55 | 0:41 |  |  | 9 | 320 | 0:00 | 0:00 | 6:09 | 218:40
589 |  | TOKAT | TURHAL | AG FİDERİ | KAT KASABASI AG DAĞITIM PANOSUNA 1 ADET 100A 1 BOY NH BIÇAKLI SİGORTA TAKILDI ENERJİ NORMAL | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-13 | 19:41 | 2014-11-13 | 20:22 | 0:41 |  |  |  | 12 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 8:12
80 |  | SİVAS | ZARA | OG FİDERİ | HAT BASINDAN ATAN OG İLETKEN YENİLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-03 | 16:00 | 2014-11-03 | 16:40 | 0:40 |  |  |  | 25 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 16:40
162 |  | SİVAS | GEMEREK | AG FİDERİ | VODAFONE AİT ABONE BAĞLANTISI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-26 | 14:30 | 2014-11-26 | 15:10 | 0:40 |  |  |  | 20 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 13:20
309 |  | SİVAS | MERKEZ | OG FİDERİ | dm1 den ddy çıkışı | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-16 | 12:10 | 2014-11-16 | 12:50 | 0:40 |  |  |  | 51 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 34:00
801 |  | SİVAS | ALTINYAYLA | AG FİDERİ | TESİS ÇALIŞMASI NEDENİLE ELEKTRİK KESİNTİSİ | DAĞITIMAG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-11 | 14:30 | 2014-11-11 | 15:10 | 0:40 |  | 15 |  | 5 | 0:00 | 10:00 | 0:00 | 3:20
1012 |  | YOZGAT | MERKEZ | OG DAĞITIM | DERBENT KÖYÜ OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-11 | 17:10 | 2014-11-11 | 17:50 | 0:40 |  |  |  | 120 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 80:00
1046 |  | YOZGAT | MERKEZ KIRSAL | KÖK | FİDER 13 ESENLİ KESİCİ BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-15 | 13:20 | 2014-11-15 | 14:00 | 0:40 |  |  |  | 500 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 333:20
1121 |  | YOZGAT | MERKEZ KIRSAL | OG FİDERİ | FİDER 13 BATTAL OG SİGORTASI DEGİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-21 | 14:30 | 2014-11-21 | 15:10 | 0:40 |  |  |  | 75 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 50:00
905 |  | YOZGAT | ÇEKEREK | O.G DAGITIM | FİDER : 4 ÇAYIRÖZÜ KÖYÜ OG SİGORTA ATIĞI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-04 | 18:35 | 2014-11-04 | 19:15 | 0:40 |  |  |  | 15 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 10:00
710 |  | TOKAT | AR-YE-SU | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | YEŞİLYURT TR11 AG TEL KOPUĞU | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-13 | 9:10 | 2014-11-13 | 9:50 | 0:40 |  | 10 |  |  | 0:00 | 6:40 | 0:00 | 0:00
1018 |  | YOZGAT | SARAYKENT | DAĞITIMOG | BENLI KOYU OG SIGORTASI NATMASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-12 | 10:40 | 2014-11-12 | 11:20 | 0:40 |  |  |  | 100 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 66:40
198 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | PANODA ATAN AG SIGORTASI DEGISTIRILDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-19 | 15:00 | 2014-11-19 | 15:40 | 0:40 |  |  |  | 13 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 8:40
483 |  | TOKAT | NİKSAR | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | EYNEAĞZI PANODAN V OTOMAT BSLENDİ | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-30 | 17:52 | 2014-11-30 | 18:32 | 0:40 |  | 15 |  |  | 0:00 | 10:00 | 0:00 | 0:00
508 |  | TOKAT | ALMUS | ag | ücgöl 2 direk arası sehim alındı. | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-26 | 17:00 | 2014-11-26 | 17:40 | 0:40 |  |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
538 |  | TOKAT | REŞADİYE | AG FİDERİ | R.MERKEZ H.S.T. KARŞISI TR YARISI YANMIYOR PANODAN 1 ADET A/G SİG. ATMASI. | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-19 | 22:50 | 2014-11-19 | 23:30 | 0:40 |  | 1 | 145 |  | 0:00 | 0:40 | 96:40 | 0:00
705 |  | TOKAT | AR-YE-SU | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | BUĞET KÖYÜ AG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-10 | 9:20 | 2014-11-10 | 10:00 | 0:40 |  |  |  | 15 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 10:00
727 |  | TOKAT | AR-YE-SU | KÖK | KAVUNLUK KÖKDEN KAVUNLUK ÇIKIŞI AŞIRI AKIM | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-26 | 12:10 | 2014-11-26 | 12:50 | 0:40 |  |  |  | 126 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 84:00
733 |  | TOKAT | ERBAA | OG/OG TRANSFORMATÖRÜ | MERKEZDE TR ÜZERİNDE 1ADT PARAFODUR PATLAMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-08 | 14:50 | 2014-11-08 | 15:30 | 0:40 |  |  | 1 |  | 0:00 | 0:00 | 0:40 | 0:00
744 |  | TOKAT | ERBAA | KÖK | ALADUN KÖKTEN HACIBÜKÜ-ÇAKIR ÇIKIŞI AÇILDI SİLAH ATMIŞLARDI 3ADT K2 BAKALSI DEĞİŞTİRİLDİ ALADUN KÖKTEN HAT BESLENDİ NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-11 | 13:00 | 2014-11-11 | 13:40 | 0:40 |  |  | 6 |  | 0:00 | 0:00 | 4:00 | 0:00
770 |  | TOKAT | ERBAA | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | ÇEVREDE ELEKTRİK YOK İHBARINA GİDİLDİ PANODAN 1ADT V OTAMAT KALDIRILDI NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-18 | 17:20 | 2014-11-18 | 18:00 | 0:40 |  |  |  | 40 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 26:40
906 |  | YOZGAT | YERKÖY | OG FİDERİ | FD 10 SEKILI KABIN KOYLER CIKISI ACAN KESICI KAPATILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-04 | 10:50 | 2014-11-04 | 11:30 | 0:40 |  |  |  | 75 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 50:00
960 |  | YOZGAT | MERKEZ KIRSAL | OG FİDERİ | FİDER 13 AZİZLİ KÖYÜ HAT BAŞINDAN O.G. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-09 | 17:00 | 2014-11-09 | 17:40 | 0:40 |  |  |  | 60 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 40:00
968 |  | YOZGAT | ÇANDIR | TM FİDERİ | FD 15 UZUNLU HATTI AÇAN KESİCİ BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-09 | 6:30 | 2014-11-09 | 7:10 | 0:40 |  |  | 14 | 650 | 0:00 | 0:00 | 9:20 | 433:20
977 |  | YOZGAT | ÇANDIR | O.G DAGITIM | FİDER 15 UZUNLU AÇAN KESİCİ BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-10 | 6:30 | 2014-11-10 | 7:10 | 0:40 |  |  | 14 | 650 | 0:00 | 0:00 | 9:20 | 433:20
1136 |  | YOZGAT | SORGUN | OG FİDERİ | FİDER : 2 KAPAKLI KÖYÜ ATAN O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-22 | 11:00 | 2014-11-22 | 11:40 | 0:40 |  |  | 1 | 60 | 0:00 | 0:00 | 0:40 | 40:00
428 |  | TOKAT | NİKSAR | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | BENGİLER BOX DAN YÜK AYRICI YANIKTI DİREK BAĞLANDI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-08 | 10:30 | 2014-11-08 | 11:10 | 0:40 |  | 70 |  |  | 0:00 | 46:40 | 0:00 | 0:00
440 |  | TOKAT | NİKSAR | KÖK | SARIYAZI KABİNDEN KESİCİ AÇIKTI BESLENDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-18 | 11:45 | 2014-11-18 | 12:25 | 0:40 |  | 50 |  |  | 0:00 | 33:20 | 0:00 | 0:00
446 |  | TOKAT | NİKSAR | OG FİDERİ | SARIYAZI KABİNDEN KESİCİ AÇIKTI BESLENDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-22 | 8:20 | 2014-11-22 | 9:00 | 0:40 |  |  |  | 5 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 3:20
876 |  | YOZGAT | YERKÖY | OG DAĞITIM | FD 4 TR 23 KOPAN ILETKEN EK YAPILDI ATAN 250 A NH SIGORTASI DEGISTIRILDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-02 | 10:00 | 2014-11-02 | 10:40 | 0:40 |  | 50 |  |  | 0:00 | 33:20 | 0:00 | 0:00
1062 |  | YOZGAT | SARAYKENT | KÖK | CICEKLI KOYU KABIN KESICI ACMASI IZIBUYUK KOYU ATAN OG SIGORTASI DEGİŞTIRILDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-16 | 10:00 | 2014-11-16 | 10:40 | 0:40 |  |  | 6 | 200 | 0:00 | 0:00 | 4:00 | 133:20
1126 |  | YOZGAT | ÇEKEREK | OG FİDERİ | FİDER : 2 ÇELTEK GRUP HATBAŞI OG SİGORTA ATIĞI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-21 | 10:35 | 2014-11-21 | 11:15 | 0:40 |  |  |  | 60 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 40:00
1182 |  | YOZGAT | ÇANDIR | DM | FD 4 İGDELİ HATTI KESİCİ ARIZASI GİDERİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-25 | 11:30 | 2014-11-25 | 12:10 | 0:40 |  | 140 |  |  | 0:00 | 93:20 | 0:00 | 0:00
704 |  | TOKAT | AR-YE-SU | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | BALLI KAYA KÖYÜ AG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-08 | 19:10 | 2014-11-08 | 19:50 | 0:40 |  |  |  | 12 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 8:00
1094 |  | YOZGAT | YERKÖY | OG FİDERİ | FD 10 ORHAN GURUBU ATAN OG SİGORTASI YENİLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-19 | 18:40 | 2014-11-19 | 19:20 | 0:40 |  |  |  | 50 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 33:20
149 |  | SİVAS | GEMEREK | AG FİDERİ | MESKENİN ÜSTÜNE GELMESİ SONUCU DİREK YERİ DEGİŞİMİ YAPILDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-21 | 13:30 | 2014-11-21 | 14:10 | 0:40 |  | 10 |  |  | 0:00 | 6:40 | 0:00 | 0:00
1122 |  | YOZGAT | MERKEZ KIRSAL | OG FİDERİ | FİDER 15 GÜDÜLELMACILI OG SİGORTASI DEGİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-21 | 16:30 | 2014-11-21 | 17:10 | 0:40 |  |  |  | 50 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 33:20
718 |  | TOKAT | AR-YE-SU | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | SİVRİ KÖYÜ AG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-21 | 18:01 | 2014-11-21 | 18:40 | 0:39 |  |  |  | 8 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 5:12
740 |  | TOKAT | ERBAA | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | FAZIN BİRİ YOK İHBARINA GİDİLDİ 1ADT AG TEL DOLAŞIĞI AÇILDI SEHİM ALINDI PANODAN 1ADT 00/160A SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-09 | 12:00 | 2014-11-09 | 12:39 | 0:39 |  |  |  | 41 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 26:39
423 |  | TOKAT | NİKSAR | DM | ERBAAYOLU FİDER KESİCİSİ AÇIKTI BESLENDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-06 | 3:00 | 2014-11-06 | 3:39 | 0:39 |  |  | 15 | 226 | 0:00 | 0:00 | 9:45 | 146:54
88 |  | SİVAS | ZARA | OG FİDERİ | KİRİLAN İZOLATÖR DEGİŞTİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-11 | 11:54 | 2014-11-11 | 12:33 | 0:39 |  |  |  | 4 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 2:36
328 |  | SİVAS | MERKEZ | AG FİDERİ | demircileardı mah ağbaba cd box dan t.m.ş besledni | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-23 | 12:28 | 2014-11-23 | 13:07 | 0:39 |  |  |  | 72 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 46:48
335 |  | SİVAS | MERKEZ | AG FİDERİ | yunusemre mah 18. sokak boxz dan t.m.ş düşmüştü beslendi | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-28 | 10:02 | 2014-11-28 | 10:40 | 0:38 |  | 3 |  |  | 0:00 | 1:54 | 0:00 | 0:00
487 |  | TOKAT | NİKSAR | OG FİDERİ | ERBAAYOLU FİDER KESİCİSİ AÇIKTI BESLENDİ | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-11-30 | 12:07 | 2014-11-30 | 12:45 | 0:38 |  |  | 15 |  | 0:00 | 0:00 | 9:30 | 0:00
329 |  | SİVAS | MERKEZ | AG FİDERİ | kütüklü mbk ag de 1 adet sigorta atık değiştirilip beslendi | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-24 | 0:37 | 2014-11-24 | 1:15 | 0:38 |  | 76 |  |  | 0:00 | 48:08 | 0:00 | 0:00
523 |  | TOKAT | REŞADİYE | AG FİDERİ | REŞADİYE KAYALIK MAH. TRAFO ÜZERİNDEN AG ÇIKIŞ KABLOSUNA KLEMENS TAKILDI. | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-03 | 20:53 | 2014-11-03 | 21:31 | 0:38 |  | 11 |  |  | 0:00 | 6:58 | 0:00 | 0:00
108 |  | SİVAS | ZARA | OG FİDERİ | HAT BASINDAN ATAN OG İLETKEN YENİLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-25 | 10:30 | 2014-11-25 | 11:08 | 0:38 |  |  |  | 5 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 3:10
818 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | AG FİDERİ | SİGORTA ARIZASI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-06 | 10:18 | 2014-11-06 | 10:55 | 0:37 |  | 141 |  |  | 0:00 | 86:57 | 0:00 | 0:00
474 |  | TOKAT | NİKSAR | KÖK | SARIYAZI KABİNDEN KESİCİ AÇIKTI BESLENDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-28 | 11:23 | 2014-11-28 | 12:00 | 0:37 |  |  |  | 95 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 58:35
110 |  | SİVAS | ZARA | OG FİDERİ | HAT BASINDAN ATAN OG İLETKEN YENİLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-28 | 11:00 | 2014-11-28 | 11:37 | 0:37 |  |  |  | 7 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 4:19
322 |  | SİVAS | MERKEZ | OG FİDERİ | dm22 b - dm3 b bara çıkışı açtı sinyal düşmemiş beslendi normal | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-22 | 7:03 | 2014-11-22 | 7:40 | 0:37 |  |  |  | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 1:14
89 |  | SİVAS | ZARA | OG FİDERİ | HAT BASINDAN ATAN OG İLETKEN YENİLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-11 | 16:00 | 2014-11-11 | 16:36 | 0:36 |  |  |  | 12 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 7:12
429 |  | TOKAT | NİKSAR | OG FİDERİ | HAYDARBEY GRUB HATBAŞI OG SİG. DEĞİŞİMİ YAPILDI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-08 | 13:04 | 2014-11-08 | 13:40 | 0:36 |  |  | 2 | 45 | 0:00 | 0:00 | 1:12 | 27:00
457 |  | TOKAT | NİKSAR | OG FİDERİ | ŞAHİNLİ TOPKARA YEŞİLKÖY | DAĞITIMOG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-23 | 14:20 | 2014-11-23 | 14:56 | 0:36 |  | 5 |  |  | 0:00 | 3:00 | 0:00 | 0:00
111 |  | SİVAS | ZARA | OG FİDERİ | HAT BASINDAN ATAN OG İLETKEN YENİLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-29 | 10:27 | 2014-11-29 | 11:03 | 0:36 |  |  |  | 6 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 3:36
739 |  | TOKAT | ERBAA | OG/OG TRANSFORMATÖRÜ | ALADUN KÖKTEN HACIBÜKÜ-ÇAKIR ÇIKIŞI VATANDAŞ AĞAÇ KESECEĞİ İÇİN AÇILDI OCAKBAŞI HAT BAŞINDAN SİGORTALAR ALINDI HAT BESLENDİ NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-09 | 10:00 | 2014-11-09 | 10:36 | 0:36 |  |  | 5 |  | 0:00 | 0:00 | 3:00 | 0:00
1119 |  | YOZGAT | MERKEZ KIRSAL | OG FİDERİ | FİDER 1 DAYILI GRUP HAT BAŞINDAN O.G. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-21 | 10:50 | 2014-11-21 | 11:25 | 0:35 |  |  |  | 100 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 58:20
804 |  | SİVAS | ALTINYAYLA | OG FİDERİ | OG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-24 | 8:30 | 2014-11-24 | 9:05 | 0:35 |  | 20 |  |  | 0:00 | 11:40 | 0:00 | 0:00
240 |  | SİVAS | HAFİK | OG FİDERİ | hafik dm den sehir 1 beslendi | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-16 | 12:28 | 2014-11-16 | 13:03 | 0:35 | 4 | 45 |  |  | 2:20 | 26:15 | 0:00 | 0:00
571 |  | TOKAT | TURHAL | OG FİDERİ | ÇAYKÖY-ÇAYIRALTI-KALEDERE-MANASTIR ANA HAT BAŞINA 1 ADET 16A OG SİGORTASI TAKILDI ENERJİ NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-02 | 11:45 | 2014-11-02 | 12:20 | 0:35 |  |  | 80 |  | 0:00 | 0:00 | 46:40 | 0:00
1086 |  | YOZGAT | ÇANDIR | DM | KIŞLA YOLU AÇAN KESİCİ BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-18 | 0:35 | 2014-11-18 | 1:10 | 0:35 |  |  |  | 105 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 61:15
353 |  | TOKAT | MERKEZ | OG FİDERİ | OG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-05 | 12:25 | 2014-11-05 | 13:00 | 0:35 |  |  |  | 25 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 14:35
377 |  | TOKAT | MERKEZ | OG FİDERİ | KESİCİ AÇMASI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-13 | 12:15 | 2014-11-13 | 12:50 | 0:35 |  |  | 55 |  | 0:00 | 0:00 | 32:05 | 0:00
615 |  | TOKAT | TURHAL | OG FİDERİ | TR-114 DEN AYTAÇ SÜT ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİ NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-22 | 10:45 | 2014-11-22 | 11:20 | 0:35 | 389 |  |  |  | 226:55 | 0:00 | 0:00 | 0:00
709 |  | TOKAT | AR-YE-SU | OG FİDERİ | SULUSARAY KÖK DEN DUTLUCA ÇIKIŞI AŞIRI AKIM | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-12 | 15:25 | 2014-11-12 | 16:00 | 0:35 |  |  |  | 85 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 49:35
712 |  | TOKAT | AR-YE-SU | OG FİDERİ | SULUSARAY KÖKDEN DUTLUCA ÇIKIŞI AŞIRI AKIM | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-13 | 17:10 | 2014-11-13 | 17:45 | 0:35 |  |  |  | 85 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 49:35
713 |  | TOKAT | AR-YE-SU | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | YEŞİLYURT TR5 AG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-15 | 11:00 | 2014-11-15 | 11:35 | 0:35 |  |  |  | 18 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 10:30
722 |  | TOKAT | AR-YE-SU | OG FİDERİ | DUTLUCA KÖKTEN BALLAIKAYA ÇIKIŞI AŞIRI AKIM | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-23 | 13:10 | 2014-11-23 | 13:45 | 0:35 |  |  |  | 400 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 233:20
781 |  | TOKAT | ERBAA | OG/OG TRANSFORMATÖRÜ | KÖK16DAN 28 ÇIKIŞI FAZ TOPRAKTAN AÇMIŞTI BESLENDİ NORMAL. | DAĞITIMOG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-26 | 16:25 | 2014-11-26 | 17:00 | 0:35 |  |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
853 |  | YOZGAT | SORGUN | O.G DAĞITIM | FİDER : 4 TR : 15 KÖK KIRKLAR ÇIKIŞI. KIRKLAR KOOP. ÖNÜ O.G TEL DOLAŞIĞI AÇILDI HAT BESLENDİ NORMAL. | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-01 | 15:55 | 2014-11-01 | 16:30 | 0:35 | 3 | 155 |  |  | 1:45 | 90:25 | 0:00 | 0:00
904 |  | YOZGAT | ÇEKEREK | O.G DAGITIM | FİDER : 5 BAŞPINAR KÖYÜ OG SİGORTA ATIĞI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-04 | 14:20 | 2014-11-04 | 14:55 | 0:35 |  |  |  | 10 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 5:50
1001 |  | YOZGAT | SORGUN | A.G DAĞITIM | FİDER : 4 TR : 81 A.G TEL KOPUĞU YAPILDI. | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-11 | 22:45 | 2014-11-11 | 23:20 | 0:35 |  | 65 |  |  | 0:00 | 37:55 | 0:00 | 0:00
1048 |  | YOZGAT | SORGUN | OG FİDERİ | FİDER : 7 DİŞLİ KÖYÜ ATAN O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-15 | 14:00 | 2014-11-15 | 14:35 | 0:35 |  |  | 1 | 86 | 0:00 | 0:00 | 0:35 | 50:10
1160 |  | YOZGAT | YERKÖY | DM | FD-2 SARAY DM DEN SARAY MERKEZ AÇAN KESİCİ KAPATILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-24 | 14:20 | 2014-11-24 | 14:55 | 0:35 |  |  |  | 250 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 145:50
1161 |  | YOZGAT | MERKEZ | OG FİDERİ | FİDER 1 BELEDİYE ASFALT ŞANSTİYESİ MANDIRALAR BÖLGESİ O.G. DEGİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-24 | 12:15 | 2014-11-24 | 12:50 | 0:35 | 1 | 75 |  |  | 0:35 | 43:45 | 0:00 | 0:00
1218 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | OG FİDERİ | FİDER:1 HÜYÜKALAN ENH MÜTAİT PROGRAMLI ÇALIŞMA OLDUĞUNDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-11-30 | 10:10 | 2014-11-30 | 10:45 | 0:35 |  |  | 31 | 15 | 0:00 | 0:00 | 18:05 | 8:45
379 |  | TOKAT | MERKEZ | OG FİDERİ | KESİCİ AÇMASI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-15 | 2:55 | 2014-11-15 | 3:30 | 0:35 | 150 |  |  |  | 87:30 | 0:00 | 0:00 | 0:00
346 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | NH SİGORTA ATIGI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-04 | 0:40 | 2014-11-04 | 1:15 | 0:35 |  | 25 |  |  | 0:00 | 14:35 | 0:00 | 0:00
1032 |  | YOZGAT | SORGUN | OG FİDERİ | FİDER : 8 TR : 69 YAZLAK MAH. KÖK'DEN BAĞLAR YÖNÜ ATAN O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-13 | 0:01 | 2014-11-13 | 0:36 | 0:35 |  | 85 |  |  | 0:00 | 49:35 | 0:00 | 0:00
1040 |  | YOZGAT | SORGUN | OG FİDERİ | FİDER : 8 TR : 69 YAZLAK MAH. KÖK'DEN BAĞLAR YÖNÜ ATAN O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-14 | 0:00 | 2014-11-14 | 0:35 | 0:35 |  | 85 |  |  | 0:00 | 49:35 | 0:00 | 0:00
378 |  | TOKAT | MERKEZ | OG FİDERİ | OG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-14 | 8:20 | 2014-11-14 | 8:55 | 0:35 |  |  | 37 |  | 0:00 | 0:00 | 21:35 | 0:00
767 |  | TOKAT | ERBAA | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | ÇEVREDE ELEKTRİK YOK İHBARINA GİDİLDİ PANODAN 2ADT V OTAMAT KALDIRILDI NORMAL | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-17 | 17:00 | 2014-11-17 | 17:35 | 0:35 |  |  |  | 27 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 15:45
868 |  | YOZGAT | ÇEKEREK | A.G DAĞITIM | FİDER : 2 KARACILI KÖYÜ SOKAK ARIZASI ROLE RESETLENDİ NORMAL | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-02 | 19:10 | 2014-11-02 | 19:45 | 0:35 |  |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
983 |  | YOZGAT | SORGUN | O.G DAĞITIM | FİDER : 7 AĞACIN KÖYÜ ATAN O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-10 | 16:10 | 2014-11-10 | 16:45 | 0:35 |  |  |  | 35 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 20:25
658 |  | TOKAT | ZİLE | OG FİDERİ | Reşadiye köyü gerilim düşük | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-11 | 8:56 | 2014-11-11 | 9:30 | 0:34 |  |  |  | 30 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 17:00
575 |  | TOKAT | TURHAL | OG FİDERİ | AYRANPINARI KÖYÜ ANA HAT BAŞINA 1 ADET OG SİGORTASI TAKILDI ENERJİ NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-06 | 14:37 | 2014-11-06 | 15:11 | 0:34 |  |  | 35 |  | 0:00 | 0:00 | 19:50 | 0:00
413 |  | TOKAT | NİKSAR | KÖK | ORMAN İŞLETME KÖK KESİCİ AÇIKTI BESLENDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-03 | 7:20 | 2014-11-03 | 7:53 | 0:33 |  | 50 |  |  | 0:00 | 27:30 | 0:00 | 0:00
793 |  | TOKAT | ERBAA | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | BİR KISMINDA ELEKTRİK YOK İHBARINA GİDİLDİ PANODAN 2ADT ABONE V OTAMATI KALDIRILDI NORMAL | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-11-30 | 12:40 | 2014-11-30 | 13:13 | 0:33 |  |  |  | 23 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 12:39
926 |  | YOZGAT | SORGUN | O.G DAĞITIM | FİDER : 3 BAHADIN KÖK'DEN DOĞANJENT ÇIKIŞI BESLENDİ. | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-06 | 13:50 | 2014-11-06 | 14:23 | 0:33 |  |  | 2 | 650 | 0:00 | 0:00 | 1:06 | 357:30
835 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | AG FİDERİ | SİGORTA ARIZASI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-05 | 16:37 | 2014-11-05 | 17:10 | 0:33 |  | 62 |  |  | 0:00 | 34:06 | 0:00 | 0:00
663 |  | TOKAT | ZİLE | AG FİDERİ | Olukman köyü bir kısmında elektrik yok | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-15 | 16:28 | 2014-11-15 | 17:00 | 0:32 |  |  |  | 10 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 5:20
578 |  | TOKAT | TURHAL | OG FİDERİ | TR-73 DEN TR-77 ÇIKIŞI VE TR-92 DEN AMASYA YOLU ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİ NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-08 | 14:34 | 2014-11-08 | 15:06 | 0:32 | 168 |  |  |  | 89:36 | 0:00 | 0:00 | 0:00
649 |  | TOKAT | ZİLE | AG FİDERİ | istasyon mah.bir kısmı gerilim düşük | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-08 | 10:56 | 2014-11-08 | 11:28 | 0:32 |  | 10 |  |  | 0:00 | 5:20 | 0:00 | 0:00
671 |  | TOKAT | ZİLE | AG FİDERİ | Cedit mah. İstasyon caddesi gerilim düşük | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-18 | 15:28 | 2014-11-18 | 16:00 | 0:32 |  | 10 |  |  | 0:00 | 5:20 | 0:00 | 0:00
229 |  | SİVAS | HAFİK | OG FİDERİ | grubta bakım calısmasından dolayı gökdin kabinden hat acıldı | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-11-07 | 16:13 | 2014-11-07 | 16:44 | 0:31 |  |  | 4 | 197 | 0:00 | 0:00 | 2:04 | 101:47
94 |  | SİVAS | ZARA | OG FİDERİ | HAT BASINDAN ATAN OG İLETKEN YENİLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-17 | 16:00 | 2014-11-17 | 16:30 | 0:30 |  |  |  | 99 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 49:30
100 |  | SİVAS | ZARA | OG FİDERİ | SİVAS 2 FİDERİNDE KOPAN CAMPER BAGLANDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-11-20 | 16:00 | 2014-11-20 | 16:30 | 0:30 |  |  |  | 40 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 20:00
232 |  | SİVAS | HAFİK | OG FİDERİ | acık kabin beslendi | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-10 | 16:27 | 2014-11-10 | 16:57 | 0:30 |  |  |  | 15 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 7:30
797 |  | SİVAS | ALTINYAYLA | OG/OG TRANSFORMATÖRÜ | TRAFO KADEME AYARI YAPILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-04 | 13:45 | 2014-11-04 | 14:15 | 0:30 |  |  |  | 25 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 12:30
1087 |  | YOZGAT | ÇANDIR | KÖK | KÖK 23 OG İLETKEN ARIZASI GİDERİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-18 | 2:30 | 2014-11-18 | 3:00 | 0:30 |  |  |  | 180 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 90:00
160 |  | SİVAS | GEMEREK | AG FİDERİ | AG HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-26 | 8:30 | 2014-11-26 | 9:00 | 0:30 |  |  |  | 30 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 15:00
173 |  | SİVAS | YILDIZELİ | OG FİDERİ | KAYMAKAMLIĞA AİT KEPÇE KAZI ÇALIŞMASI YAPARKEN YERALTI AG VE OG KABLOLARINI KOPARMIIŞTIR. KOPAN KABLOLAR EKLENİP HAT BESLENMİŞTİR | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-19 | 11:30 | 2014-11-19 | 12:00 | 0:30 |  |  | 1 | 15 | 0:00 | 0:00 | 0:30 | 7:30
302 |  | SİVAS | MERKEZ | AG FİDERİ | namık kemal mbk ag de enerji kesildi yüklenici çalışması için | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-11-14 | 8:30 | 2014-11-14 | 9:00 | 0:30 |  | 64 |  | 63 | 0:00 | 32:00 | 0:00 | 31:30
304 |  | SİVAS | MERKEZ | AG FİDERİ | namık kemal mbk ag de enerji kesildi yüklenici çalışması için | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-11-15 | 8:30 | 2014-11-15 | 9:00 | 0:30 |  |  |  | 4 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 2:00
806 |  | SİVAS | ALTINYAYLA | OG FİDERİ | HATBAŞINDA ATAN OG SİGORTA YENİLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-26 | 14:50 | 2014-11-26 | 15:20 | 0:30 |  |  |  | 10 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 5:00
184 |  | SİVAS | YILDIZELİ | OG FİDERİ | AVEA OG HATTINA DEĞEN AĞAÇ AVEA O SİGORTASININ TELLE SARILMIŞ OLMASINDAN DOLAYI. YOLKAYA OG SİGORTASINI ATIRMIŞTIR. AVEA HATTI AYRILIP SİGORTA DEĞİŞTİRİLEREK HAT BESLENMİŞTİR | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-30 | 10:20 | 2014-11-30 | 10:50 | 0:30 |  |  |  | 17 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 8:30
2 |  | SİVAS | DOĞANŞAR | OG FİDERİ | KOPAN Fİ 8 BAĞLANTISI YENİLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-01 | 19:30 | 2014-11-01 | 20:00 | 0:30 |  |  |  | 32 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 16:00
188 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | PANODA ATAN V OTOMAT KALDIRILDI AMPERLER ÖLÇÜLDÜ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-04 | 13:45 | 2014-11-04 | 14:15 | 0:30 |  |  |  | 20 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 10:00
210 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | OG FİDERİ | HAT BAŞINDA ATAN O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-22 | 17:00 | 2014-11-22 | 17:30 | 0:30 |  |  | 1 | 39 | 0:00 | 0:00 | 0:30 | 19:30
215 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | OG FİDERİ | DAHİLİ TRAFODA ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-23 | 18:00 | 2014-11-23 | 18:30 | 0:30 | 1 | 50 |  |  | 0:30 | 25:00 | 0:00 | 0:00
344 |  | TOKAT | MERKEZ | DM | NH SİGORTA ATIGI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-03 | 11:00 | 2014-11-03 | 11:30 | 0:30 |  | 1 |  |  | 0:00 | 0:30 | 0:00 | 0:00
350 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | NH SİGORTA ATIGI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-05 | 6:30 | 2014-11-05 | 7:00 | 0:30 |  | 15 |  |  | 0:00 | 7:30 | 0:00 | 0:00
359 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | NH SİGORTA ATIGI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-06 | 13:20 | 2014-11-06 | 13:50 | 0:30 |  |  | 1 |  | 0:00 | 0:00 | 0:30 | 0:00
367 |  | TOKAT | MERKEZ | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | NH SİGORTA ATIGI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-08 | 15:00 | 2014-11-08 | 15:30 | 0:30 |  | 12 |  |  | 0:00 | 6:00 | 0:00 | 0:00
391 |  | TOKAT | MERKEZ | AG DİREĞİ | NH SİGORTA ATIGI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-25 | 11:00 | 2014-11-25 | 11:30 | 0:30 |  | 10 |  |  | 0:00 | 5:00 | 0:00 | 0:00
395 |  | TOKAT | MERKEZ | OG FİDERİ | KESİCİ ARIZASI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-27 | 15:00 | 2014-11-27 | 15:30 | 0:30 |  |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
402 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | TEL KOPUGU | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-29 | 11:00 | 2014-11-29 | 11:30 | 0:30 |  | 80 |  |  | 0:00 | 40:00 | 0:00 | 0:00
404 |  | TOKAT | MERKEZ | OG FİDERİ | OG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-30 | 9:30 | 2014-11-30 | 10:00 | 0:30 |  |  | 20 |  | 0:00 | 0:00 | 10:00 | 0:00
434 |  | TOKAT | NİKSAR | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | KUMÇİFTLİK PANODAN 1 AD VOTOMAT KALDIRILDI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-15 | 14:46 | 2014-11-15 | 15:16 | 0:30 |  |  |  | 15 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 7:30
460 |  | TOKAT | NİKSAR | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | AYDINLIK EVLER SU DEPOSU KÖK TRAFOSU DEĞİŞİMİ YAPILDI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-24 | 14:50 | 2014-11-24 | 15:20 | 0:30 |  | 100 |  |  | 0:00 | 50:00 | 0:00 | 0:00
511 |  | TOKAT | ALMUS | AG | SRİNCE yanık olan 63 a bıcaklı sigorta ayagı iptal edilip yerine 63 a v otomat sigorta takıldı arıza giderildi hat normal | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-27 | 8:00 | 2014-11-27 | 8:30 | 0:30 |  |  |  | 10 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 5:00
565 |  | TOKAT | REŞADİYE | AG FİDERİ | KARACAAĞAÇ KÖYÜ DİP MAH. AG SİGORTA ATIĞI GİDERİLDİ. | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-24 | 15:00 | 2014-11-24 | 15:30 | 0:30 |  |  |  | 6 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 3:00
594 |  | TOKAT | TURHAL | AG FİDERİ | ARZUPINAR KÖYÜ 1 DİREK ARASI KOPAN 2xROSE TEL EKLENDİ VE AG DAĞITIM PANOSUNA 1 ADET 63A 00 BOY NH BIÇAKLI SİGORTA TAKILDI ENERJİ NORMAL | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-15 | 12:00 | 2014-11-15 | 12:30 | 0:30 |  |  |  | 7 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 3:30
610 |  | TOKAT | TURHAL | AG FİDERİ | CUMHURİYET MAH. AG HATTA KEPÇENİN KOPARMIŞ OLDUĞU NÖTR TELİ EKLENDİ VE ENERJİ VERİLDİ NORMAL | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-20 | 16:00 | 2014-11-20 | 16:30 | 0:30 |  | 15 |  |  | 0:00 | 7:30 | 0:00 | 0:00
617 |  | TOKAT | TURHAL | OG FİDERİ | ŞENYURT KASABASI KARAEVLİ KABİNDEN YAZITEPE GURUBU ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİ NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-23 | 17:10 | 2014-11-23 | 17:40 | 0:30 |  |  | 8 |  | 0:00 | 0:00 | 4:00 | 0:00
629 |  | TOKAT | TURHAL | AG FİDERİ | TR-120 AG DAĞITIM PANOSUNA 1 ADET 200A 1 BOY NH BIÇAKLI SİGORTA TAKILDI ENERJİ NORMAL | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-27 | 19:10 | 2014-11-27 | 19:40 | 0:30 |  | 15 |  |  | 0:00 | 7:30 | 0:00 | 0:00
730 |  | TOKAT | ERBAA | OG/OG TRANSFORMATÖRÜ | KÖK 48 DEN BOL PAÇA ÇIKIŞI AA AÇMIŞTI BESLENDİ NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-07 | 9:30 | 2014-11-07 | 10:00 | 0:30 | 3 |  |  |  | 1:30 | 0:00 | 0:00 | 0:00
743 |  | TOKAT | ERBAA | OG/OG TRANSFORMATÖRÜ | KÖK 22 DEN AKKAYA ÇIKIŞI AA AÇMIŞTI BESLENDİ NORMAL KÖK 64DENDE ASLAN PETROL ÇIKIŞI AA AÇMIŞTI BESLENDİ NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-11 | 13:30 | 2014-11-11 | 14:00 | 0:30 | 16 |  |  |  | 8:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
745 |  | TOKAT | ERBAA | OG/OG TRANSFORMATÖRÜ | ALACABAL KÖKTEN ALACABAL ÇIKIŞI AA AÇMIŞTI BESLENDİ NOIRMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-11 | 15:06 | 2014-11-11 | 15:36 | 0:30 |  |  | 9 |  | 0:00 | 0:00 | 4:30 | 0:00
761 |  | TOKAT | ERBAA | AG FİDERİ | AKÇA KASABASI ELEKTRİK YOKTU.AG PANOSUNDAN 1ADT 1 BOY 100 A SİGORTA TAKILDI ABONELER NORMAL | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-16 | 8:00 | 2014-11-16 | 8:30 | 0:30 |  |  |  | 35 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 17:30
966 |  | YOZGAT | YERKÖY | OG FİDERİ | FD-10SEKİLİ KÖYÜ KAÇIRAN AYIRICI KAPATILARAK ENERJİ VERİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-09 | 14:30 | 2014-11-09 | 15:00 | 0:30 |  |  |  | 50 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 25:00
979 |  | YOZGAT | YERKÖY | O.G DAGITIM | FD-10 GÖÇERLİ KÖYÜ ATAN O.G.SİGORTA DDEĞİŞTİ 1AD 10A O.G. SİGORTA | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-10 | 16:20 | 2014-11-10 | 16:50 | 0:30 |  |  |  | 10 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 5:00
999 |  | YOZGAT | ÇANDIR | FİDER8 KUYUCAK | KUŞ ÇARPILMASINDAN DOLAYI AÇAN KESİCİ BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-12 | 7:20 | 2014-11-12 | 7:50 | 0:30 | 120 |  |  |  | 60:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
1015 |  | YOZGAT | ÇAYIRALAN | OG KOK | TURLUHAN HATBAŞINDAN ATAN OG SİGORTASI DEGİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-12 | 16:00 | 2014-11-12 | 16:30 | 0:30 |  |  | 362 |  | 0:00 | 0:00 | 181:00 | 0:00
1083 |  | YOZGAT | ŞEFAATLİ | OG FİDERİ | SAÇLI KÖYÜ ATAN O.G. SİGORTASI DEĞİŞTİRLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-17 | 14:30 | 2014-11-17 | 15:00 | 0:30 |  |  | 1 | 11 | 0:00 | 0:00 | 0:30 | 5:30
1104 |  | YOZGAT | ŞEFAATLİ | OG FİDERİ | PAŞAKÖY KÖYÜ ATAN O.G. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-19 | 16:00 | 2014-11-19 | 16:30 | 0:30 |  |  | 3 | 275 | 0:00 | 0:00 | 1:30 | 137:30
1125 |  | YOZGAT | YERKÖY | OG FİDERİ | Y. ELMAHACILI KÖYÜ ATAN 1 AD 6 A OG SİGORTASI YENİLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-21 | 16:00 | 2014-11-21 | 16:30 | 0:30 |  |  |  | 50 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 25:00
1181 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | KÖK | FİDER:7 PAZARCIK KABİNDEN AÇAN ÜÇKARAAĞAÇ GRUBU KESİCİDEN BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-25 | 21:00 | 2014-11-25 | 21:30 | 0:30 |  |  | 5 | 452 | 0:00 | 0:00 | 2:30 | 226:00
1185 |  | YOZGAT | ŞEFAATLİ | OG FİDERİ | KALIUŞAĞI KÖYÜ ATAN O.G. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-25 | 15:00 | 2014-11-25 | 15:30 | 0:30 |  |  | 5 | 49 | 0:00 | 0:00 | 2:30 | 24:30
1188 |  | YOZGAT | ŞEFAATLİ | KÖK | İBRAHİMHACILI GRUBU AÇAN KESİCİ BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-26 | 23:30 | 2014-11-27 | 0:00 | 0:30 |  |  | 3 | 95 | 0:00 | 0:00 | 1:30 | 47:30
1192 |  | YOZGAT | SORGUN | OG FİDERİ | FİDER : 8 TR : 87 BAĞLAR TRAFO ATAN O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-26 | 16:00 | 2014-11-26 | 16:30 | 0:30 |  | 85 |  |  | 0:00 | 42:30 | 0:00 | 0:00
1194 |  | YOZGAT | SORGUN | OG FİDERİ | FİDER : 3 OSMANİYE KÖYÜ ATAN O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-26 | 19:00 | 2014-11-26 | 19:30 | 0:30 |  |  |  | 45 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 22:30
1198 |  | YOZGAT | SORGUN | OG FİDERİ | FİDER : 8 TR :69 KÖKDEN 87 BAĞLAR YÖNÜ ATAN O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-27 | 8:00 | 2014-11-27 | 8:30 | 0:30 |  | 120 |  |  | 0:00 | 60:00 | 0:00 | 0:00
389 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | NH SİGORTA ATIGI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-24 | 2:00 | 2014-11-24 | 2:30 | 0:30 |  | 6 |  |  | 0:00 | 3:00 | 0:00 | 0:00
382 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | TMŞ ATIĞI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-17 | 1:00 | 2014-11-17 | 1:30 | 0:30 |  | 50 |  |  | 0:00 | 25:00 | 0:00 | 0:00
207 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | PANODA ATAN AG SIGORTASI DEGISTIRILDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-22 | 11:00 | 2014-11-22 | 11:30 | 0:30 |  |  |  | 45 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 22:30
341 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | NH SİGORTA ATIGI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-01 | 10:10 | 2014-11-01 | 10:40 | 0:30 |  | 13 |  |  | 0:00 | 6:30 | 0:00 | 0:00
356 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | NH SİGORTA ATIGI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-06 | 6:05 | 2014-11-06 | 6:35 | 0:30 |  |  | 17 |  | 0:00 | 0:00 | 8:30 | 0:00
380 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | NH SİGORTA ATIGI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-15 | 11:40 | 2014-11-15 | 12:10 | 0:30 |  | 22 |  |  | 0:00 | 11:00 | 0:00 | 0:00
397 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | NH SİGORTA ATIGI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-28 | 10:20 | 2014-11-28 | 10:50 | 0:30 |  | 7 |  |  | 0:00 | 3:30 | 0:00 | 0:00
410 |  | TOKAT | NİKSAR | OG FİDERİ | BAŞÇİFLİK F3 ARIZA NEDENİYLE AÇIKTI ARIZA GİDERİLDİ BESLENDİ. | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-02 | 9:00 | 2014-11-02 | 9:30 | 0:30 |  |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
491 |  | TOKAT | ALMUS | OG | ALMUS DM DEN AÇAN TOZANLI FİDERİ BESLENDİ | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-10 | 8:30 | 2014-11-10 | 9:00 | 0:30 |  |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
584 |  | TOKAT | TURHAL | OG FİDERİ | DÖKMETEPE-KALAYCIK-ÇARIKSIZ ANA HAT BAŞINA 1 ADET 25A OG SİGORTASI TAKILDI ENERJİ NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-12 | 7:05 | 2014-11-12 | 7:35 | 0:30 |  |  | 182 |  | 0:00 | 0:00 | 91:00 | 0:00
736 |  | TOKAT | ERBAA | OG/OG TRANSFORMATÖRÜ | KÖK 28 İLE 55 ARASI RİNG DEVREYE ALINMAYA GİDİLDİ 28 DEKİ RİNG KESİCİSİ PATLADIĞI İÇİN RİNG DEVREYE ALINAMADI ŞEHİR 1 VE ŞEHİR 2 FİDERİ DM DEN AÇMIİTI BESLENDİ NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-09 | 7:30 | 2014-11-09 | 8:00 | 0:30 | 37 |  |  |  | 18:30 | 0:00 | 0:00 | 0:00
918 |  | YOZGAT | ŞEFAATLİ | BAŞKÖY | AÇAN KESİCİ BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-05 | 10:30 | 2014-11-05 | 11:00 | 0:30 |  |  | 6 | 45 | 0:00 | 0:00 | 3:00 | 22:30
969 |  | YOZGAT | SORGUN | OG FİDERİ | FİDER : 6 FABRİKALAR HATTI MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI PROĞRAMLI KESİNTİ YAPILDI. | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-11-09 | 9:00 | 2014-11-09 | 9:30 | 0:30 |  |  |  | 39 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 19:30
982 |  | YOZGAT | SORGUN | A.G DAĞITIM | FİDER : 8 YAZLAK MAH TR : 53 YANAN A.G ÇIKIŞ BUŞİNG'İ TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-10 | 8:30 | 2014-11-10 | 9:00 | 0:30 | 150 |  |  |  | 75:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
1017 |  | YOZGAT | SARAYKENT | DAĞITIMOG | OZAN KASABASI DM KESICISI ACMASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-12 | 8:30 | 2014-11-12 | 9:00 | 0:30 | 2 | 500 |  |  | 1:00 | 250:00 | 0:00 | 0:00
1019 |  | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG DAĞITIM | FİDER 6 ÇEKEREK ENH:BAHÇECİK KÖYÜ KOPUK OLAN AG TELİ EKENDİ. | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-12 | 10:00 | 2014-11-12 | 10:30 | 0:30 |  |  |  | 35 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 17:30
1020 |  | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG DAĞITIM | FİDER 6 ÇEKEREK ENH:UZAKÇAY KÖYÜ ABONE ARIZASI GİDERİLDİ. | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-12 | 11:45 | 2014-11-12 | 12:15 | 0:30 |  |  |  | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:30
1060 |  | YOZGAT | ÇAYIRALAN | DM | ÇANDIR DM DEN AÇAN KÖYLER GRUBU BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-16 | 8:15 | 2014-11-16 | 8:45 | 0:30 |  |  |  | 351 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 175:30
1092 |  | YOZGAT | ŞEFAATLİ | OG FİDERİ | PAŞAKÖY KÖYÜ ATAN O.G. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-18 | 10:00 | 2014-11-18 | 10:30 | 0:30 |  |  | 3 | 85 | 0:00 | 0:00 | 1:30 | 42:30
1107 |  | YOZGAT | MERKEZ KIRSAL | OG FİDERİ | DAYILI KÖYÜ HAT BAŞINDAN ATAN OG SİGORTASI YENİLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-19 | 11:45 | 2014-11-19 | 12:15 | 0:30 |  |  |  | 120 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 60:00
1109 |  | YOZGAT | MERKEZ KIRSAL | OG FİDERİ | KALE KÖYÜ HAT BAŞINDAN ATAN OG SİGORTASI YENİELENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-19 | 10:00 | 2014-11-19 | 10:30 | 0:30 |  |  |  | 60 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 30:00
1164 |  | YOZGAT | SORGUN | OG FİDERİ | FİDER : 1 BELENCUMAFAKILI KÖYÜ ATAN O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-24 | 8:20 | 2014-11-24 | 8:50 | 0:30 |  |  | 4 | 85 | 0:00 | 0:00 | 2:00 | 42:30
1183 |  | YOZGAT | ŞEFAATLİ | OG FİDERİ | TAHİR OĞLU KÖYÜ ATAN O.G. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-25 | 8:30 | 2014-11-25 | 9:00 | 0:30 |  |  | 5 | 124 | 0:00 | 0:00 | 2:30 | 62:00
345 |  | TOKAT | MERKEZ | DM | OG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-03 | 14:00 | 2014-11-03 | 14:30 | 0:30 |  |  | 50 |  | 0:00 | 0:00 | 25:00 | 0:00
512 |  | TOKAT | ALMUS | AG | SERİNCE PANO İÇİ ATIK OLAN BIÇAKLI SİGORTA V OTOMATLA DEĞİŞTİ. | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-27 | 20:00 | 2014-11-27 | 20:30 | 0:30 |  |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
532 |  | TOKAT | REŞADİYE | O/G FİDERİ | SOĞUKPINAR KÖYÜ DÜŞÜK VOLTAJ VAR 1 ADET O/G SİG. ATMASI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-09 | 18:05 | 2014-11-09 | 18:35 | 0:30 |  |  | 1 | 54 | 0:00 | 0:00 | 0:30 | 27:00
687 |  | TOKAT | ZİLE | OG FİDERİ | Kurupınar köyü elektrik yok | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-25 | 16:15 | 2014-11-25 | 16:45 | 0:30 |  |  |  | 20 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 10:00
696 |  | TOKAT | AR-YE-SU | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | ÇELİKLİ TR2 SİGORTA ATIGI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-01 | 14:10 | 2014-11-01 | 14:40 | 0:30 |  |  |  | 20 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 10:00
751 |  | TOKAT | ERBAA | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | ABONE KEPÇEYLE ÇALIŞIRKEN NÖTR İLETKENİNİ KOPARMIŞTI EKLENDİ KALDIRILDI NORMAL | DAĞITIMAG | KISA | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-14 | 20:00 | 2014-11-14 | 20:30 | 0:30 |  |  |  | 10 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 5:00
777 |  | TOKAT | ERBAA | OG/OG TRANSFORMATÖRÜ | TEPEKIŞLA HAYALET DIREKTE OG SIGORTASI ATMISTI ZİL TELİ SARILDI NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-22 | 14:00 | 2014-11-22 | 14:30 | 0:30 |  |  | 20 |  | 0:00 | 0:00 | 10:00 | 0:00
886 |  | YOZGAT | YERKÖY | O.G DAĞITIM | FD 10 AKPINAR KÖYÜ 1 AD 63A W OTOMAT | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-03 | 14:00 | 2014-11-03 | 14:30 | 0:30 |  |  |  | 20 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 10:00
920 |  | YOZGAT | ŞEFAATLİ | ARMAĞAN | ATAN O.G. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-05 | 14:00 | 2014-11-05 | 14:30 | 0:30 |  |  | 2 | 12 | 0:00 | 0:00 | 1:00 | 6:00
922 |  | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | OG. DAĞITIM | FİDER:1 KARAPİRİ KÖYÜ ARK YAPAN AYRICI AÇILDI TEKRAR KAPATILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-05 | 17:00 | 2014-11-05 | 17:30 | 0:30 |  |  | 1 | 56 | 0:00 | 0:00 | 0:30 | 28:00
1016 |  | YOZGAT | ÇAYIRALAN | OG DAĞITIM | FD-10 BURUNCUK KÖYÜ KUŞ ÇARPMASI SONUCU ATAN O.G.SİGORTA DEĞİŞTİ 2AD 10A O.G.SİGORTA | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-12 | 16:40 | 2014-11-12 | 17:10 | 0:30 |  |  |  | 30 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 15:00
1034 |  | YOZGAT | ŞEFAATLİ | KÖK | İBRAHİMHACILI GRUBU AÇAN KESİCİ BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-13 | 15:30 | 2014-11-13 | 16:00 | 0:30 |  |  | 5 | 126 | 0:00 | 0:00 | 2:30 | 63:00
1147 |  | YOZGAT | ŞEFAATLİ | OG FİDERİ | ARMAGAN KÖYÜ ATAN O.G. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-23 | 15:30 | 2014-11-23 | 16:00 | 0:30 |  |  | 2 | 29 | 0:00 | 0:00 | 1:00 | 14:30
1173 |  | YOZGAT | MERKEZ KIRSAL | OG FİDERİ | FİDER 1 BEYVELİOGLU HAT BAŞINDAN O.G. DEGİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-25 | 14:00 | 2014-11-25 | 14:30 | 0:30 |  |  |  | 55 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 27:30
13 |  | SİVAS | ULAŞ | OG FİDERİ | SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-01 | 11:00 | 2014-11-01 | 11:30 | 0:30 |  |  | 16 |  | 0:00 | 0:00 | 8:00 | 0:00
19 |  | SİVAS | ULAŞ | OG FİDERİ | SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-11 | 16:40 | 2014-11-11 | 17:10 | 0:30 |  |  | 4 |  | 0:00 | 0:00 | 2:00 | 0:00
20 |  | SİVAS | ULAŞ | OG FİDERİ | SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-11 | 16:40 | 2014-11-11 | 17:10 | 0:30 |  |  | 6 |  | 0:00 | 0:00 | 3:00 | 0:00
78 |  | SİVAS | ZARA | OG FİDERİ | HAT BASINDAN ATAN OG İLETKEN YENİLENDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-03 | 9:30 | 2014-11-03 | 10:00 | 0:30 |  |  |  | 7 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 3:30
81 |  | SİVAS | ZARA | OG FİDERİ | HAT BASINDAN ATAN OG İLETKEN YENİLENDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-04 | 8:00 | 2014-11-04 | 8:30 | 0:30 |  |  |  | 127 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 63:30
83 |  | SİVAS | ZARA | OG FİDERİ | HAT BASINDAN ATAN OG İLETKEN YENİLENDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-06 | 11:00 | 2014-11-06 | 11:30 | 0:30 |  |  |  | 57 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 28:30
90 |  | SİVAS | ZARA | OG FİDERİ | HAT BASINDAN ATAN OG İLETKEN YENİLENDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-15 | 9:30 | 2014-11-15 | 10:00 | 0:30 |  |  |  | 10 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 5:00
93 |  | SİVAS | ZARA | OG FİDERİ | HAT BASINDAN ATAN OG İLETKEN YENİLENDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-15 | 13:30 | 2014-11-15 | 14:00 | 0:30 |  |  |  | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 1:00
101 |  | SİVAS | ZARA | OG FİDERİ | HATBASINDAN ATAN O.G SIGORTASI DEYİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-21 | 11:00 | 2014-11-21 | 11:30 | 0:30 |  |  |  | 170 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 85:00
800 |  | SİVAS | ALTINYAYLA | AG FİDERİ | AG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-10 | 11:20 | 2014-11-10 | 11:50 | 0:30 |  | 10 |  |  | 0:00 | 5:00 | 0:00 | 0:00
1075 |  | YOZGAT | MERKEZ | KÖK | FD 20 KÖY HİZMETLERİ KABİNDEN ACTI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-17 | 11:00 | 2014-11-17 | 11:30 | 0:30 | 10 | 375 |  |  | 5:00 | 187:30 | 0:00 | 0:00
323 |  | SİVAS | MERKEZ | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | şehitler mbk sigortalı yük ayırıcı yanık değiştrilip beslendi | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-23 | 3:00 | 2014-11-23 | 3:30 | 0:30 |  | 57 |  |  | 0:00 | 28:30 | 0:00 | 0:00
82 |  | SİVAS | ZARA | OG FİDERİ | HAT BASINDAN ATAN OG İLETKEN YENİLENDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-04 | 9:00 | 2014-11-04 | 9:30 | 0:30 |  |  |  | 49 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 24:30
91 |  | SİVAS | ZARA | OG FİDERİ | HAT BASINDAN ATAN OG İLETKEN YENİLENDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-15 | 9:00 | 2014-11-15 | 9:30 | 0:30 |  |  |  | 22 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 11:00
135 |  | SİVAS | GEMEREK | KÖK | ADLİYE YANI MBK OG SİGORTA ATIĞUI ARIZASI GİDERİLDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-14 | 8:50 | 2014-11-14 | 9:20 | 0:30 | 229 |  |  |  | 114:30 | 0:00 | 0:00 | 0:00
294 |  | SİVAS | MERKEZ | OG FİDERİ | dm 23 den su arıtma atk açtı beslendi normal | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-05 | 3:30 | 2014-11-05 | 4:00 | 0:30 |  |  |  | 72 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 36:00
334 |  | SİVAS | MERKEZ | AG FİDERİ | karşıyaka değirmen d.t.tr den v otomat sigorta atmıştı beslendi | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-27 | 10:22 | 2014-11-27 | 10:52 | 0:30 |  | 64 |  |  | 0:00 | 32:00 | 0:00 | 0:00
1069 |  | YOZGAT | MERKEZ KIRSAL | DM | FİDER 5 YENİ DAGITIM MERKEZINDEN ACTI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-17 | 6:00 | 2014-11-17 | 6:30 | 0:30 |  |  | 25 | 48 | 0:00 | 0:00 | 12:30 | 24:00
1213 |  | YOZGAT | MERKEZ KIRSAL | KÖK | FİDER 5 B. MAHAL GURUBU KÖK DEN AÇAN KESİCİ BESLENDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-30 | 9:00 | 2014-11-30 | 9:30 | 0:30 |  |  | 5 | 48 | 0:00 | 0:00 | 2:30 | 24:00
1 |  | SİVAS | GÖLOVA | AG FİDERİ | AG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-08 | 20:00 | 2014-11-08 | 20:30 | 0:30 |  |  |  | 5 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 2:30
151 |  | SİVAS | GEMEREK | AG FİDERİ | KARYOGUNLUGUNDAN DOLAYI AGACIN TELLERİN ÜSTÜNE TÜŞMESİNDEN AGACLAR KESİLDİ .SEHİM ALINDI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-22 | 12:30 | 2014-11-22 | 13:00 | 0:30 |  |  |  | 50 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 25:00
1026 |  | YOZGAT | MERKEZ KIRSAL | OG FİDERİ | FD 15 GÜDÜLELMAHACILI KÖYÜ HAT BAŞINDAN ATAN OG SİGORTASI YENİLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-13 | 11:45 | 2014-11-13 | 12:15 | 0:30 |  |  |  | 60 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 30:00
327 |  | SİVAS | MERKEZ | AG FİDERİ | kütüklü mbk ag de 1 adet sigorta atık değiştirilip beslendi | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-23 | 12:17 | 2014-11-23 | 12:46 | 0:29 |  | 163 |  |  | 0:00 | 78:47 | 0:00 | 0:00
245 |  | SİVAS | HAFİK | OG FİDERİ | gökdin kabin beslendi | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-22 | 8:36 | 2014-11-22 | 9:05 | 0:29 |  |  | 3 | 16 | 0:00 | 0:00 | 1:27 | 7:44
586 |  | TOKAT | TURHAL | OG FİDERİ | ŞENYURT HÜRGAZ ANA HAT BAŞINA 1 ADET 16A OG SİGORTASI TAKILDI ENERJİ NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-12 | 13:25 | 2014-11-12 | 13:54 | 0:29 |  |  | 3 |  | 0:00 | 0:00 | 1:27 | 0:00
581 |  | TOKAT | TURHAL | OG FİDERİ | AĞLAMIŞ RMU DAN SARIKAYA ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİ NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-10 | 15:26 | 2014-11-10 | 15:55 | 0:29 |  |  | 56 |  | 0:00 | 0:00 | 27:04 | 0:00
597 |  | TOKAT | TURHAL | OG FİDERİ | AĞLAMIŞ RMU DAN ULUTEPE-ORMANÖZÜ ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ VE ULUTEPE-ORMANÖZÜ ANA HAT BAŞINA 3 ADET 25A OG SİGORTASI TAKILDI ENERJİ VERİLDİ NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-16 | 9:32 | 2014-11-16 | 10:00 | 0:28 |  |  | 54 |  | 0:00 | 0:00 | 25:12 | 0:00
1022 |  | YOZGAT | SORGUN | O.G DAĞITIM | FİDER : 3 BAHADIN KASABASI TR : 3 ATAN O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-12 | 17:17 | 2014-11-12 | 17:45 | 0:28 |  |  |  | 85 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 39:40
427 |  | TOKAT | NİKSAR | KÖK | TEPEDİBİ MBK HAYDARBEY GRUB KESİCİSİ AÇIKTI BESLENDİ HAYDARBEY GRUB HATBAŞI OG SİG. DEĞİŞİMİ YAPILDI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-08 | 8:00 | 2014-11-08 | 8:27 | 0:27 |  |  | 5 | 40 | 0:00 | 0:00 | 2:15 | 18:00
784 |  | TOKAT | ERBAA | OG/OG TRANSFORMATÖRÜ | EVYABA REMODAN ÇANDIR ÇIKIŞI AA DAN AÇMIŞTI BESLENDİ NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-27 | 10:30 | 2014-11-27 | 10:57 | 0:27 |  |  | 4 |  | 0:00 | 0:00 | 1:48 | 0:00
454 |  | TOKAT | NİKSAR | OG FİDERİ | ÇATAK YELMÜK HAT BAŞINDAN 1 ADET OG SİGORTA DEGİŞTİ | DAĞITIMOG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-22 | 20:36 | 2014-11-22 | 21:02 | 0:26 |  |  |  | 10 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 4:20
574 |  | TOKAT | TURHAL | AG FİDERİ | MİMAR SİNAN MAH. OKUL ÖNÜNDEKİ AG BAX PANOYA 2 ADET 63A 00 BOY NH BIÇAKLI SİGORTA TAKILDI ENERJİ NORMAL | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-04 | 16:20 | 2014-11-04 | 16:46 | 0:26 |  | 10 |  |  | 0:00 | 4:20 | 0:00 | 0:00
59 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | OG FİDERİ | TRAFO merkezi kaynaklı trafo açmasından dolayı dm giriş şehir fideri-akıncılar fideri kesinti olmuştur | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-22 | 7:05 | 2014-11-22 | 7:30 | 0:25 |  | 64 |  | 63 | 0:00 | 26:40 | 0:00 | 26:15
268 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | OG FİDERİ | TRAFO merkezi kaynaklı trafo açmasından dolayı dm giriş şehir fideri-akıncılar fideri kesinti olmuştur | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-22 | 7:05 | 2014-11-22 | 7:30 | 0:25 |  | 64 |  | 63 | 0:00 | 26:40 | 0:00 | 26:15
325 |  | SİVAS | MERKEZ | AG FİDERİ | kütüklü mbk ag de 1 adet sigorta atık değiştirilip beslendi | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-23 | 8:35 | 2014-11-23 | 9:00 | 0:25 |  |  |  | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:50
1120 |  | YOZGAT | MERKEZ | KÖK | PANORAMA EVLERİ O.G. GİRİŞİNDEN ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-21 | 13:45 | 2014-11-21 | 14:10 | 0:25 |  | 300 |  |  | 0:00 | 125:00 | 0:00 | 0:00
283 |  | SİVAS | MERKEZ | TM FİDERİ | OSB TM DEN ÇİMETO HATTI TK DAN AÇTI TUTMADI, ÇİMETO HATTI HAVAALANI HATTINA JAMPER ATILARAK BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-01 | 4:55 | 2014-11-01 | 5:20 | 0:25 |  |  | 1 | 4 | 0:00 | 0:00 | 0:25 | 1:40
398 |  | TOKAT | MERKEZ | AG DİREĞİ | NH SİGORTA ATIGI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-28 | 13:00 | 2014-11-28 | 13:25 | 0:25 |  | 5 |  |  | 0:00 | 2:05 | 0:00 | 0:00
411 |  | TOKAT | NİKSAR | OG FİDERİ | 50 YIL ADA GEÇİDİ HAT BAŞI 1 ADET OG SİGORTA DEGİŞTİ | DAĞITIMOG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-02 | 16:38 | 2014-11-02 | 17:03 | 0:25 |  | 10 |  |  | 0:00 | 4:10 | 0:00 | 0:00
697 |  | TOKAT | AR-YE-SU | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | ÇELİKLİ TR2 SİGORTA ATIGI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-02 | 18:00 | 2014-11-02 | 18:25 | 0:25 |  |  |  | 20 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 8:20
702 |  | TOKAT | AR-YE-SU | OG FİDERİ | YEŞİLYURT TR11 KÖKDEN DOĞANCA ÇIKIŞI AŞIRI AKIM | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-04 | 10:10 | 2014-11-04 | 10:35 | 0:25 |  |  |  | 60 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 25:00
717 |  | TOKAT | AR-YE-SU | OG FİDERİ | EKİNLİ KÖYÜ HAT BAŞI YG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-21 | 16:05 | 2014-11-21 | 16:30 | 0:25 |  |  |  | 19 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 7:55
786 |  | TOKAT | ERBAA | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | KÖK 16 DAN 28 ÇIKIŞI AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI BESLENDİ NORMAL. | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-28 | 16:20 | 2014-11-28 | 16:45 | 0:25 | 20 |  |  |  | 8:20 | 0:00 | 0:00 | 0:00
873 |  | YOZGAT | YERKÖY | OG DAĞITIM | FD-2 SARAY DM SARAY ÇIKIŞI AÇAN KESİCİ KAPATILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-01 | 13:10 | 2014-11-01 | 13:35 | 0:25 |  |  |  | 20 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 8:20
927 |  | YOZGAT | SARIKAYA | OG FİDERİ | F4 ILISU DOMARCA GRUBU KOPAN JUMPER HAT İLE İLŞKİLENDRİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-06 | 18:20 | 2014-11-06 | 18:45 | 0:25 |  |  |  | 175 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 72:55
993 |  | YOZGAT | SARAYKENT | DAĞITIMAG | SARAY MAH ABONE KILEMENS ARIZASI. | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-11 | 15:50 | 2014-11-11 | 16:15 | 0:25 |  | 1 |  |  | 0:00 | 0:25 | 0:00 | 0:00
1003 |  | YOZGAT | ÇAYIRALAN | OG KOK | KÖY GRUBU ARK YAPAN ADİ AYIRICI TAMİRİ YAPILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-11 | 17:35 | 2014-11-11 | 18:00 | 0:25 |  |  | 35 |  | 0:00 | 0:00 | 14:35 | 0:00
1049 |  | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | TM FİDERİ | FİDER 3 YENİFAKILI B TM'DEN AŞIRI AKIMDAN AÇTI. BESLENDİ ENERJİ NORMAL | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-15 | 15:45 | 2014-11-15 | 16:10 | 0:25 |  |  | 25 | 120 | 0:00 | 0:00 | 10:25 | 50:00
1050 |  | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | TM FİDERİ | FİDER 4 POYRAZLI AŞIRI AKIM B FAZDAN AÇTI BESLENDİ NORMAL. | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-15 | 15:45 | 2014-11-15 | 16:10 | 0:25 |  |  | 16 | 100 | 0:00 | 0:00 | 6:40 | 41:40
1054 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | KÖK | FİDER:1 HÜYÜKLAN ENH EKİP İSTEĞİ TOKİ KABİNDEN AÇILDI TEKRAR BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-15 | 16:00 | 2014-11-15 | 16:25 | 0:25 |  |  | 31 | 150 | 0:00 | 0:00 | 12:55 | 62:30
1159 |  | YOZGAT | YERKÖY | OG FİDERİ | FD-10SOLDAMLIPETROL ATAN O.G.SİGORTA DEĞİŞTİ 1AD 16A O.G.SİGORTA | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-24 | 14:10 | 2014-11-24 | 14:35 | 0:25 |  |  |  | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:50
400 |  | TOKAT | MERKEZ | OG FİDERİ | KESİCİ AÇMASI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-29 | 0:05 | 2014-11-29 | 0:30 | 0:25 | 34 |  |  |  | 14:10 | 0:00 | 0:00 | 0:00
340 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | NH SİGORTA ATIGI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-01 | 8:45 | 2014-11-01 | 9:10 | 0:25 |  | 20 |  |  | 0:00 | 8:20 | 0:00 | 0:00
358 |  | TOKAT | MERKEZ | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | NH SİGORTA ATIGI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-06 | 10:15 | 2014-11-06 | 10:40 | 0:25 |  |  | 4 |  | 0:00 | 0:00 | 1:40 | 0:00
612 |  | TOKAT | TURHAL | AG FİDERİ | KAT KASABASI ÇİPREK YOLU AG DAĞITIM PANOSUNA 1 ADET 100A 00 BOY NH BIÇAKLI SİGORTA TAKILDI ENERJİ NORMAL | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-21 | 10:26 | 2014-11-21 | 10:51 | 0:25 |  |  |  | 10 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 4:10
695 |  | TOKAT | AR-YE-SU | OG FİDERİ | GÜRARDIÇ OG SİGORTA ATIGI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-01 | 10:30 | 2014-11-01 | 10:55 | 0:25 |  |  |  | 45 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 18:45
885 |  | YOZGAT | YERKÖY | O.G DAĞITIM | FD-10 SEKILI KABINI KABİNİ KOYLER ÇIKIŞI AÇAN KESİCİ KAPATILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-03 | 9:30 | 2014-11-03 | 9:55 | 0:25 |  |  |  | 75 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 31:15
951 |  | YOZGAT | YERKÖY | DM | FD-2 SARAY DM SARAY ÇIKIŞI AÇAN KESİCİ KAPATILARAK ENERJİ VERİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-08 | 7:40 | 2014-11-08 | 8:05 | 0:25 |  |  |  | 250 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 104:10
371 |  | TOKAT | MERKEZ | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | NH SİGORTA ATIGI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-09 | 13:20 | 2014-11-09 | 13:45 | 0:25 |  | 7 |  |  | 0:00 | 2:55 | 0:00 | 0:00
386 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | İLETKEN KOPUĞU | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-20 | 14:15 | 2014-11-20 | 14:40 | 0:25 |  |  | 24 |  | 0:00 | 0:00 | 10:00 | 0:00
602 |  | TOKAT | TURHAL | OG FİDERİ | TR-1 DM DEN ŞENYURT FİDERİ AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİ NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-17 | 14:00 | 2014-11-17 | 14:25 | 0:25 |  |  | 35 |  | 0:00 | 0:00 | 14:35 | 0:00
693 |  | TOKAT | AR-YE-SU | OG FİDERİ | ARTOVA KÖK TEN ARTOVA SEHİR1 FİDERİ AŞIRI AKIM | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-01 | 15:55 | 2014-11-01 | 16:20 | 0:25 |  | 120 |  |  | 0:00 | 50:00 | 0:00 | 0:00
716 |  | TOKAT | AR-YE-SU | OG FİDERİ | SULUSARAY KÖK DEN DUTLUCA ÇIKIŞI AŞIRI AKIM | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-18 | 8:30 | 2014-11-18 | 8:55 | 0:25 |  |  |  | 85 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 35:25
909 |  | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | OG DAĞITIM | FİDER:4 DOĞANKENT ENH AÇIK OLAN KESİCİ BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-04 | 12:00 | 2014-11-04 | 12:25 | 0:25 |  |  | 40 | 25 | 0:00 | 0:00 | 16:40 | 10:25
1023 |  | YOZGAT | MERKEZ | O.G DAĞITIM | FİDER 21 | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-12 | 23:15 | 2014-11-12 | 23:40 | 0:25 |  |  |  | 200 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 83:20
148 |  | SİVAS | GEMEREK | KÖK | ÖZEL TR GELEN ARIZA NEDENİYLE IRMAK FD KESİCİSİ ACMASI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-21 | 9:15 | 2014-11-21 | 9:40 | 0:25 |  |  | 50 |  | 0:00 | 0:00 | 20:50 | 0:00
764 |  | TOKAT | ERBAA | OG/OG TRANSFORMATÖRÜ | KENDİ HAT BAŞINDAN 1ADT 16A OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-16 | 16:40 | 2014-11-16 | 17:05 | 0:25 |  |  | 2 |  | 0:00 | 0:00 | 0:50 | 0:00
1058 |  | YOZGAT | MERKEZ | KÖK | FİDER 21 KAYIKENT ARAC MUAYENE İSTASYONU ARASI KABLO PATLAĞI ACMA | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-16 | 16:20 | 2014-11-16 | 16:45 | 0:25 |  |  | 5 | 226 | 0:00 | 0:00 | 2:05 | 94:10
849 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | AG FİDERİ | SİGORTA ARIZASI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-05 | 16:56 | 2014-11-05 | 17:20 | 0:24 |  | 23 |  |  | 0:00 | 9:12 | 0:00 | 0:00
471 |  | TOKAT | NİKSAR | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | 50 YIL MH TR İNİŞ KABLOSU KOPUKTU ONARILDI | DAĞITIMAG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-27 | 18:13 | 2014-11-27 | 18:37 | 0:24 |  |  |  | 50 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 20:00
635 |  | TOKAT | ZİLE | OG FİDERİ | ütük köyü aşağı mah.elektrik yok | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-02 | 11:06 | 2014-11-02 | 11:30 | 0:24 |  |  |  | 20 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 8:00
670 |  | TOKAT | ZİLE | OG FİDERİ | Sakiler mah. Amasya caddesi elektrik yok | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-18 | 6:38 | 2014-11-18 | 7:02 | 0:24 |  | 100 |  |  | 0:00 | 40:00 | 0:00 | 0:00
604 |  | TOKAT | TURHAL | OG FİDERİ | PAZAR DM DEN KAT FİDERİ AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİ NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-18 | 11:20 | 2014-11-18 | 11:44 | 0:24 |  |  | 600 |  | 0:00 | 0:00 | 240:00 | 0:00
432 |  | TOKAT | NİKSAR | OG FİDERİ | DM ORGANİZE SANAYİ OSB FİDER KESİCİSİ AÇIKTI BESLENDİ | DAĞITIMOG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-12 | 8:50 | 2014-11-12 | 9:13 | 0:23 |  |  | 10 | 5 | 0:00 | 0:00 | 3:50 | 1:55
611 |  | TOKAT | TURHAL | OG FİDERİ | DÖKMETEPE-KALAYCIK-ÇARIKSIZ ANA HAT BAŞINA 1 ADET 25A OG SİGORTASI TAKILDI ENERJİ NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-21 | 3:54 | 2014-11-21 | 4:17 | 0:23 |  |  | 181 |  | 0:00 | 0:00 | 69:23 | 0:00
228 |  | SİVAS | HAFİK | AG FİDERİ | baxtan atık ag sigortası yenilendi | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-07 | 20:07 | 2014-11-07 | 20:30 | 0:23 |  |  |  | 10 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 3:50
433 |  | TOKAT | NİKSAR | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | SANAYİ 35 BLK TR PANODAN V OTAMAT ATIKTI DEGİŞTİ | DAĞITIMAG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-13 | 14:59 | 2014-11-13 | 15:20 | 0:21 |  |  |  | 6 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 2:06
609 |  | TOKAT | TURHAL | OG FİDERİ | YAZITEPE KABİNDEN ÜÇYOL-ÇAMLICA ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİ NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-19 | 17:49 | 2014-11-19 | 18:10 | 0:21 |  |  | 489 |  | 0:00 | 0:00 | 171:09 | 0:00
691 |  | TOKAT | ZİLE | AG FİDERİ | zincirli süfla mah.kafkas cad.bir kısmı elektrik yok | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-27 | 23:09 | 2014-11-27 | 23:30 | 0:21 |  | 30 |  |  | 0:00 | 10:30 | 0:00 | 0:00
317 |  | SİVAS | MERKEZ | AG FİDERİ | şeyhşamil mah şebekeye ağaç düşürmüşler 2 adert nh sigorta değiştirildi | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-16 | 17:32 | 2014-11-16 | 17:53 | 0:21 |  |  | 1 | 4 | 0:00 | 0:00 | 0:21 | 1:24
310 |  | SİVAS | MERKEZ | OG FİDERİ | dm1 den a ilçeler çıkışı | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-16 | 12:10 | 2014-11-16 | 12:30 | 0:20 |  |  |  | 77 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 25:40
311 |  | SİVAS | MERKEZ | OG FİDERİ | dm1 den b köyler çıkışı | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-16 | 12:10 | 2014-11-16 | 12:30 | 0:20 |  | 50 |  |  | 0:00 | 16:40 | 0:00 | 0:00
312 |  | SİVAS | MERKEZ | OG FİDERİ | DM1 DEN ÜNİVERSİTE ÇIKIŞI AŞIRI AKIM TOPRAKTAN AÇTI HAT BESLENDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-16 | 12:10 | 2014-11-16 | 12:30 | 0:20 |  | 5 |  |  | 0:00 | 1:40 | 0:00 | 0:00
778 |  | TOKAT | ERBAA | OG FİDERİ | KÖK 22 DEN AKKAYA ÇIKIŞI AŞIRI AKIMDA AÇMIŞTI BESLENDİ GURUP NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-22 | 16:20 | 2014-11-22 | 16:40 | 0:20 | 15 |  |  |  | 5:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
995 |  | yozgat | AYDINCIK | DAĞITIMOG | BELEDİYE ÇALIŞMASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-11 | 20:05 | 2014-11-11 | 20:25 | 0:20 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0:40 | 66:40 | 0:00 | 0:00
164 |  | SİVAS | GEMEREK | KÖK | TOPRAKTAN ACAN KESİCİ ACMASI .HAT GEZİLDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-29 | 9:40 | 2014-11-29 | 10:00 | 0:20 |  |  | 34 |  | 0:00 | 0:00 | 11:20 | 0:00
165 |  | SİVAS | GEMEREK | AG FİDERİ | TR12 A KOLU İLETKEN ÇEKİMİ | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-30 | 11:40 | 2014-11-30 | 12:00 | 0:20 |  | 70 |  |  | 0:00 | 23:20 | 0:00 | 0:00
1073 |  | YOZGAT | MERKEZ | DM | FİDER 9 ACTI BESLENMEDİ FİDER 14 ÜZERİNE ALINDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-17 | 11:00 | 2014-11-17 | 11:20 | 0:20 | 19 | 580 |  |  | 6:20 | 193:20 | 0:00 | 0:00
1132 |  | YOZGAT | MERKEZ KIRSAL | OG FİDERİ | FD 15 DİVANLI YOLU ÇEŞME YANI DİREK TİPİ ATAN OG SİGORTASI YENİLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-22 | 9:50 | 2014-11-22 | 10:10 | 0:20 |  |  |  | 10 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 3:20
1206 |  | YOZGAT | ŞEFAATLİ | KÖK | KOÇ KÖYÜ ATAN O.G. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-28 | 9:55 | 2014-11-28 | 10:15 | 0:20 |  |  | 6 | 120 | 0:00 | 0:00 | 2:00 | 40:00
70 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | OG FİDERİ | Karayolları kök avculu branşmanı araç vurması sonucu og iletken yapışması | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-27 | 18:30 | 2014-11-27 | 18:50 | 0:20 |  | 149 |  |  | 0:00 | 49:40 | 0:00 | 0:00
139 |  | SİVAS | GEMEREK | AG FİDERİ | AG SİGORTA ATIGI ARIZASI GİDERİLDİ | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-16 | 18:40 | 2014-11-16 | 19:00 | 0:20 |  | 60 |  |  | 0:00 | 20:00 | 0:00 | 0:00
216 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | PANODA ATAN AG SIGORTASI DEGISTIRILDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-24 | 14:20 | 2014-11-24 | 14:40 | 0:20 |  |  |  | 10 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 3:20
279 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | OG FİDERİ | Karayolları kök avculu branşmanı araç vurması sonucu og iletken yapışması | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-27 | 18:30 | 2014-11-27 | 18:50 | 0:20 |  | 149 |  |  | 0:00 | 49:40 | 0:00 | 0:00
361 |  | TOKAT | MERKEZ | OG FİDERİ | OG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-07 | 10:15 | 2014-11-07 | 10:35 | 0:20 |  |  | 55 |  | 0:00 | 0:00 | 18:20 | 0:00
369 |  | TOKAT | MERKEZ | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | OG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-09 | 9:40 | 2014-11-09 | 10:00 | 0:20 |  |  |  | 40 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 13:20
381 |  | TOKAT | MERKEZ | OG FİDERİ | NH SİGORTA ATIGI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-16 | 13:00 | 2014-11-16 | 13:20 | 0:20 |  |  | 26 |  | 0:00 | 0:00 | 8:40 | 0:00
383 |  | TOKAT | MERKEZ | OG FİDERİ | NH SİGORTA ATIGI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-17 | 13:00 | 2014-11-17 | 13:20 | 0:20 |  |  | 36 |  | 0:00 | 0:00 | 12:00 | 0:00
384 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | NH SİGORTA ATIGI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-18 | 15:00 | 2014-11-18 | 15:20 | 0:20 |  |  | 43 |  | 0:00 | 0:00 | 14:20 | 0:00
385 |  | TOKAT | MERKEZ | OG FİDERİ | NH SİGORTA ATIGI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-19 | 15:00 | 2014-11-19 | 15:20 | 0:20 |  |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
405 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | NH SİGORTA ATIGI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-30 | 11:00 | 2014-11-30 | 11:20 | 0:20 |  | 10 |  |  | 0:00 | 3:20 | 0:00 | 0:00
469 |  | TOKAT | NİKSAR | DM | BUDAKLI FİDERİ BUDKLI KÖKTE ÇALIŞMA NEDENİ İLE KESİNTİ YAPILDI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-27 | 9:34 | 2014-11-27 | 9:54 | 0:20 |  |  |  | 48 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 16:00
638 |  | TOKAT | ZİLE | OG FİDERİ | ütük köyü aşağı mah.elektrik yok | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-03 | 16:35 | 2014-11-03 | 16:55 | 0:20 |  |  |  | 60 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 20:00
728 |  | TOKAT | ERBAA | OG/OG TRANSFORMATÖRÜ | FAZIN BİRİ YOK İHBARINA GİDİLDİ TOPLU HAT BAŞINDAN 1ADT 25A OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-06 | 9:40 | 2014-11-06 | 10:00 | 0:20 |  |  | 9 |  | 0:00 | 0:00 | 3:00 | 0:00
867 |  | YOZGAT | ÇEKEREK | A.G DAGITIM | FİDER : 6 MERKEZ TR 21 AG SİGORTA ATIĞI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-02 | 14:15 | 2014-11-02 | 14:35 | 0:20 |  | 25 |  |  | 0:00 | 8:20 | 0:00 | 0:00
871 |  | YOZGAT | YERKÖY | OG DAĞITIM | FD-10 YAMUKLAR KABİNİ YAMUKLAR ÇIKIŞI AÇAN KESİCİ KAPATILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-01 | 9:30 | 2014-11-01 | 9:50 | 0:20 |  |  |  | 10 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 3:20
935 |  | YOZGAT | ÇAYIRALAN | TM FİDERİ | BOGAZLIYAN TM DEN AÇAN KESİCİ BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-07 | 17:20 | 2014-11-07 | 17:40 | 0:20 |  |  |  | 35 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 11:40
978 |  | YOZGAT | YERKÖY | O.G DAGITIM | FD-10 SEKİLİKABİNİ KÖYLER ÇIKIŞI AÇAN KESİCİ KAPATILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-10 | 8:00 | 2014-11-10 | 8:20 | 0:20 |  |  |  | 75 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 25:00
1013 |  | YOZGAT | MERKEZ | OG DAĞITIM | ÇATMA KÖYÜ OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-11 | 17:50 | 2014-11-11 | 18:10 | 0:20 |  |  |  | 100 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 33:20
1028 |  | YOZGAT | YERKÖY | KÖK | FIDER 10 YAMUKLAR KABININDEN SEKILI CIKISI ACAN KESICI KAPATILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-13 | 15:55 | 2014-11-13 | 16:15 | 0:20 |  |  |  | 500 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 166:40
1074 |  | YOZGAT | MERKEZ | OG FİDERİ | FİDER 20 TUZKAYA MAH. DİREK TİPİ 2 ADET O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-17 | 12:00 | 2014-11-17 | 12:20 | 0:20 |  | 500 |  |  | 0:00 | 166:40 | 0:00 | 0:00
1199 |  | YOZGAT | ŞEFAATLİ | OG FİDERİ | KOÇ KÖYÜ ATAN O.G. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-27 | 8:00 | 2014-11-27 | 8:20 | 0:20 |  |  |  | 11 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 3:40
219 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | PANODA ATAN AG SIGORTASI DEGISTIRILDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-29 | 9:30 | 2014-11-29 | 9:50 | 0:20 |  |  |  | 75 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 25:00
357 |  | TOKAT | MERKEZ | OG FİDERİ | OG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-06 | 9:00 | 2014-11-06 | 9:20 | 0:20 |  |  | 4 |  | 0:00 | 0:00 | 1:20 | 0:00
360 |  | TOKAT | MERKEZ | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | NH SİGORTA ATIGI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-07 | 8:40 | 2014-11-07 | 9:00 | 0:20 |  |  | 10 |  | 0:00 | 0:00 | 3:20 | 0:00
390 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | NH SİGORTA ATIGI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-25 | 7:30 | 2014-11-25 | 7:50 | 0:20 |  | 22 |  |  | 0:00 | 7:20 | 0:00 | 0:00
392 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | NH SİGORTA ATIGI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-26 | 9:00 | 2014-11-26 | 9:20 | 0:20 |  | 7 |  |  | 0:00 | 2:20 | 0:00 | 0:00
445 |  | TOKAT | NİKSAR | OG FİDERİ | F3 BAŞÇİFLİK ENH. | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-22 | 8:15 | 2014-11-22 | 8:35 | 0:20 |  |  |  | 5 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 1:40
698 |  | TOKAT | AR-YE-SU | OG FİDERİ | KAVUNLUK KABİN HAT BAŞI SİGORTA ATIGI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-02 | 10:10 | 2014-11-02 | 10:30 | 0:20 |  |  |  | 70 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 23:20
731 |  | TOKAT | ERBAA | OG/OG TRANSFORMATÖRÜ | HAYAT EVLERİ REMODAN ORMAN MESİLE ALANI ÇIKIŞI AA AÇMIŞTI BESLENDİ NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-07 | 11:40 | 2014-11-07 | 12:00 | 0:20 | 1 |  |  |  | 0:20 | 0:00 | 0:00 | 0:00
737 |  | TOKAT | ERBAA | OG/OG TRANSFORMATÖRÜ | KÖK 16DAN KÖK 28 ÇIKIŞI AA AÇMIŞTI BESLENDİ NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-09 | 9:00 | 2014-11-09 | 9:20 | 0:20 | 13 |  |  |  | 4:20 | 0:00 | 0:00 | 0:00
768 |  | TOKAT | ERBAA | OG FİDERİ | KÖK 52 DEN ALTINOVA ÇIKIŞI A.A.KORUMADAN AÇMIŞTI BESLENDİ NORMAL. |  | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-18 | 10:00 | 2014-11-18 | 10:20 | 0:20 |  |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
884 |  | YOZGAT | YERKÖY | O.G DAĞITIM | FD-10 ÇAMDİBİ KÖYÜ DOLAŞAN İLETKENLER AÇILDI DÜŞEN T.M.Ş. KALDIRILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-03 | 9:10 | 2014-11-03 | 9:30 | 0:20 |  |  |  | 50 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 16:40
938 |  | YOZGAT | YERKÖY | OG FİDERİ | FD-4 TR-21 YANGINDAN DOLAYI ENER İTFAİYE ÇALIŞMASI İÇİN ENERJİ KESİLİP VERİLDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-07 | 8:30 | 2014-11-07 | 8:50 | 0:20 |  | 100 |  |  | 0:00 | 33:20 | 0:00 | 0:00
1061 |  | YOZGAT | ÇEKEREK | OG FİDERİ | FİDER : 1 TR 27 OG SİGORTA ATIĞI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-16 | 10:00 | 2014-11-16 | 10:20 | 0:20 |  | 10 |  |  | 0:00 | 3:20 | 0:00 | 0:00
1085 |  | YOZGAT | YERKÖY | KÖK | FD 10 SEKİLİ KABİNİ KÖYLER ÇIKIŞI AÇAN KESİCİ KAPATILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-18 | 10:45 | 2014-11-18 | 11:05 | 0:20 |  |  |  | 500 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 166:40
343 |  | TOKAT | MERKEZ | OG FİDERİ | OG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-01 | 14:05 | 2014-11-01 | 14:25 | 0:20 |  |  | 55 |  | 0:00 | 0:00 | 18:20 | 0:00
363 |  | TOKAT | MERKEZ | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | NH SİGORTA ATIGI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-07 | 14:00 | 2014-11-07 | 14:20 | 0:20 |  | 2 |  |  | 0:00 | 0:40 | 0:00 | 0:00
507 |  | TOKAT | ALMUS | AG | KARADERE 2 AD ABONE OKSITI ALINDI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-23 | 13:50 | 2014-11-23 | 14:10 | 0:20 |  |  |  | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:40
585 |  | TOKAT | TURHAL | OG FİDERİ | TR-114 DEN TR-148 ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİ NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-12 | 12:20 | 2014-11-12 | 12:40 | 0:20 | 10 |  |  |  | 3:20 | 0:00 | 0:00 | 0:00
630 |  | TOKAT | TURHAL | OG FİDERİ | İĞDELİ KÖYÜ ANA HAT BAŞINA 1 ADET 16A OG SİGORTASI TAKILDI ENERJİ NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-28 | 9:20 | 2014-11-28 | 9:40 | 0:20 |  |  | 35 |  | 0:00 | 0:00 | 11:40 | 0:00
694 |  | TOKAT | AR-YE-SU | OG FİDERİ | SULUSARAY KÖKTEN DUTLUCA CIKIŞI ASIRI AKIM | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-01 | 17:10 | 2014-11-01 | 17:30 | 0:20 |  |  |  | 85 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 28:20
734 |  | TOKAT | ERBAA | OG/OG TRANSFORMATÖRÜ | OG İLETKENİ KOPMAK ÜZEREYDİ YARIM METRE İLATKANLE EKLENDİ 2ADT 40X40 KLEMENS KULLANILDI NORMAL | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-08 | 15:20 | 2014-11-08 | 15:40 | 0:20 |  |  | 2 |  | 0:00 | 0:00 | 0:40 | 0:00
754 |  | TOKAT | ERBAA | OG/OG TRANSFORMATÖRÜ | TEKEL KÖKTEN ALTINCI KAPAKLAR ÇIKIŞI AA AÇMIŞTI BESLENDİ 6. KAPAKLARDANDA TEPEŞEHİR ÇIKIŞI AA AÇMIŞTI BESLENDİ NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-15 | 21:40 | 2014-11-15 | 22:00 | 0:20 | 24 |  |  |  | 8:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
788 |  | TOKAT | ERBAA | OG/OG TRANSFORMATÖRÜ | KOÇAK KÖKTEN KOZLU ÇIKIŞI AA AÇMIŞTI BESLENDİ NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-29 | 9:35 | 2014-11-29 | 9:55 | 0:20 |  |  | 5 |  | 0:00 | 0:00 | 1:40 | 0:00
872 |  | YOZGAT | YERKÖY | OG DAĞITIM | FD-2 Y.ELMAHACILI KÖYÜ ATAN O.G.SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ 1AD 10A O.G.SİGORTA | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-01 | 11:50 | 2014-11-01 | 12:10 | 0:20 |  |  |  | 25 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 8:20
890 |  | YOZGAT | ÇANDIR | FELAHİYE HATTI | AÇAN KESİCİ BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-03 | 8:50 | 2014-11-03 | 9:10 | 0:20 |  |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
924 |  | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | OG DAĞITIM | FİDER:6 ÇEKEREK ENH AÇIK OLAN KESİCİ DM BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-06 | 7:40 | 2014-11-06 | 8:00 | 0:20 |  |  | 47 | 25 | 0:00 | 0:00 | 15:40 | 8:20
1139 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | DM | FİDER:3 AKÇAKIŞLA ENH AÇIK OLAN KESİCİ DM BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-22 | 14:00 | 2014-11-22 | 14:20 | 0:20 |  |  | 14 | 75 | 0:00 | 0:00 | 4:40 | 25:00
1177 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | KÖK | FİDER:1 HÜYÜKALAN ENH EKİP İSTEĞİ TOKİ KÖKDEN KESİCİDEN AÇILDI ÇALIŞMA SONRASI EKİP İSTEĞİ KESİCİ BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-25 | 10:20 | 2014-11-25 | 10:40 | 0:20 |  |  | 31 | 27 | 0:00 | 0:00 | 10:20 | 9:00
119 |  | SİVAS | GEMEREK | OG FİDERİ | OG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-04 | 13:50 | 2014-11-04 | 14:10 | 0:20 |  |  | 330 |  | 0:00 | 0:00 | 110:00 | 0:00
931 |  | YOZGAT | ŞEFAATLİ | OG DAĞITIM | KAZLI UŞAĞI GRUBU OG SİGORTASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-06 | 15:27 | 2014-11-06 | 15:47 | 0:20 |  | 180 |  |  | 0:00 | 60:00 | 0:00 | 0:00
431 |  | TOKAT | NİKSAR | OG FİDERİ | KUMÇİFTLİK ORTAK HATBAŞINDAN 1 ADET OG SİGORTA DEGİŞTİ | DAĞITIMOG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-11 | 16:21 | 2014-11-11 | 16:40 | 0:19 |  |  |  | 50 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 15:50
591 |  | TOKAT | TURHAL | OG FİDERİ | TR-118 DEN TR-120 ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİ NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-14 | 8:56 | 2014-11-14 | 9:15 | 0:19 | 25 |  |  |  | 7:55 | 0:00 | 0:00 | 0:00
600 |  | TOKAT | TURHAL | OG FİDERİ | TR-73 DEN TR-77 ÇIKIŞI VE TR-92 DEN AMASYA YOLU ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİ NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-17 | 6:50 | 2014-11-17 | 7:09 | 0:19 | 18 |  |  |  | 5:42 | 0:00 | 0:00 | 0:00
1114 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | DM | FİDER:7 BELCİK ENH EKİP FİZİKİ BAĞLANTI YAPILDI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-20 | 12:40 | 2014-11-20 | 12:59 | 0:19 |  |  | 46 | 235 | 0:00 | 0:00 | 14:34 | 74:25
484 |  | TOKAT | NİKSAR | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | BALLICA PANODAN V OTOMAT KALDIRILDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-30 | 17:54 | 2014-11-30 | 18:12 | 0:18 |  | 10 |  |  | 0:00 | 3:00 | 0:00 | 0:00
486 |  | TOKAT | NİKSAR | OG FİDERİ | NİKSAR 1VE2 HATTINA AĞAÇ DÜŞMÜŞTÜ ALINDI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-30 | 10:48 | 2014-11-30 | 11:06 | 0:18 |  | 120 |  |  | 0:00 | 36:00 | 0:00 | 0:00
652 |  | TOKAT | ZİLE | OG FİDERİ | yücepınar köyü elektrik yok | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-08 | 18:13 | 2014-11-08 | 18:30 | 0:17 |  |  |  | 100 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 28:20
485 |  | TOKAT | NİKSAR | KÖK | ARIZA YANI RMO KUBİLAJDAN BESLİ OLAN NİKSAR 1 HATTINA MANEVRA YAPILDI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-30 | 2:11 | 2014-11-30 | 2:28 | 0:17 | 15 | 50 |  |  | 4:15 | 14:10 | 0:00 | 0:00
492 |  | TOKAT | ALMUS | OG | ALAN ARISU HAT BAŞINDAN ATIK OLAN 1 ADET 10A OG SİGORTASI DEĞİŞTİ | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-10 | 9:13 | 2014-11-10 | 9:30 | 0:17 |  |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
665 |  | TOKAT | ZİLE | OG FİDERİ | çayır elk yok | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-16 | 12:14 | 2014-11-16 | 12:30 | 0:16 |  |  |  | 75 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 20:00
315 |  | SİVAS | MERKEZ | TM FİDERİ | TM DEN DM1 B BARASI AÇTI BESLENDİ NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-16 | 12:10 | 2014-11-16 | 12:25 | 0:15 |  |  |  | 64 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 16:00
795 |  | SİVAS | ALTINYAYLA | DM | KALE DOĞUPINAR ORTAK AYIRIRICISI TAMİRİ YAPILDI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-02 | 13:00 | 2014-11-02 | 13:15 | 0:15 |  |  |  | 72 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 18:00
1070 |  | YOZGAT | MERKEZ | KÖK | FİDER 20 ÖZEL İDARE KABİN AÇTI BELENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-17 | 11:00 | 2014-11-17 | 11:15 | 0:15 |  | 120 |  |  | 0:00 | 30:00 | 0:00 | 0:00
1098 |  | YOZGAT | ÇEKEREK | DM | FD 6 ÇEKEREK MERKEZ AÇAN KESİCİ BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-19 | 7:15 | 2014-11-19 | 7:30 | 0:15 |  | 540 |  |  | 0:00 | 135:00 | 0:00 | 0:00
1144 |  | YOZGAT | MERKEZ | DM | ARITMA TESİSİ ÇIKIŞI AÇTI BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-23 | 8:00 | 2014-11-23 | 8:15 | 0:15 | 1 | 45 |  |  | 0:15 | 11:15 | 0:00 | 0:00
133 |  | SİVAS | GEMEREK | AG FİDERİ | A KOLU BRNSMAN BAĞLANTISI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-12 | 16:25 | 2014-11-12 | 16:40 | 0:15 |  |  |  | 16 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 4:00
1071 |  | YOZGAT | MERKEZ KIRSAL | OG FİDERİ | FIDER 13 FAKÜLTELER GRUB HATBASINDAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-17 | 8:30 | 2014-11-17 | 8:45 | 0:15 | 5 |  |  |  | 1:15 | 0:00 | 0:00 | 0:00
1072 |  | YOZGAT | MERKEZ KIRSAL | DM | FİDER 13 MÜTAYİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ACILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-17 | 10:00 | 2014-11-17 | 10:15 | 0:15 | 5 |  | 10 | 75 | 1:15 | 0:00 | 2:30 | 18:45
1195 |  | YOZGAT | MERKEZ | KÖK | FİDER 9 BEDEN TERBİYESİ KABİN O.G. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-26 | 16:20 | 2014-11-26 | 16:35 | 0:15 | 2 | 250 |  |  | 0:30 | 62:30 | 0:00 | 0:00
436 |  | TOKAT | NİKSAR | OG FİDERİ | REŞADİYE CAD KÖK 50 YIL ÇIKŞ KESİCİSİ AÇIKTI BESLENDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-16 | 14:20 | 2014-11-16 | 14:35 | 0:15 |  | 60 |  |  | 0:00 | 15:00 | 0:00 | 0:00
755 |  | TOKAT | ERBAA | OG/OG TRANSFORMATÖRÜ | DM DEN DSİ FİDERİ KIRSAL EKİBİNE MANEVRAİÇİN AÇILDI EKİP D100 KARAYOLU ÜZERİNDEKİ HAT BAŞINDAN 3ADT 40A SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ HAT BESLENDİ NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-15 | 22:20 | 2014-11-15 | 22:35 | 0:15 | 12 |  | 38 |  | 3:00 | 0:00 | 9:30 | 0:00
1038 |  | YOZGAT | YERKÖY | KÖK | FIDER 10 YAMUKLAR KABININDEN SEKILI CIKISI ACAN KESICI KAPATILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-14 | 15:55 | 2014-11-14 | 16:10 | 0:15 |  |  |  | 500 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 125:00
347 |  | TOKAT | MERKEZ | DM | NH SİGORTA ATIGI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-04 | 9:00 | 2014-11-04 | 9:15 | 0:15 |  |  | 100 |  | 0:00 | 0:00 | 25:00 | 0:00
370 |  | TOKAT | MERKEZ | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | NH SİGORTA ATIGI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-09 | 11:15 | 2014-11-09 | 11:30 | 0:15 |  | 4 |  |  | 0:00 | 1:00 | 0:00 | 0:00
373 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | NH SİGORTA ATIGI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-12 | 8:35 | 2014-11-12 | 8:50 | 0:15 |  | 10 |  |  | 0:00 | 2:30 | 0:00 | 0:00
393 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | NH SİGORTA ATIGI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-26 | 11:15 | 2014-11-26 | 11:30 | 0:15 |  | 8 |  |  | 0:00 | 2:00 | 0:00 | 0:00
396 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | NH SİGORTA ATIGI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-28 | 9:00 | 2014-11-28 | 9:15 | 0:15 |  | 5 |  |  | 0:00 | 1:15 | 0:00 | 0:00
401 |  | TOKAT | MERKEZ | AG DİREĞİ | NH SİGORTA ATIGI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-29 | 9:00 | 2014-11-29 | 9:15 | 0:15 |  | 15 |  |  | 0:00 | 3:45 | 0:00 | 0:00
619 |  | TOKAT | TURHAL | OG FİDERİ | PAZAR DM DEN KAT FİDERİ AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİ NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-24 | 8:25 | 2014-11-24 | 8:40 | 0:15 |  |  | 600 |  | 0:00 | 0:00 | 150:00 | 0:00
738 |  | TOKAT | ERBAA | OG/OG TRANSFORMATÖRÜ | KÖK 20 DEN D3 ÇIKIŞI AA AÇMIŞTI BESLENDİ NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-09 | 9:45 | 2014-11-09 | 10:00 | 0:15 | 18 |  |  |  | 4:30 | 0:00 | 0:00 | 0:00
943 |  | YOZGAT | ÇANDIR | TM FİDERİ | FİDER7 BOĞAZLIAYN HATTINDAN UZUNLU HATTINA MANEVRA YAPILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-07 | 9:10 | 2014-11-07 | 9:25 | 0:15 |  | 22 | 14 | 300 | 0:00 | 5:30 | 3:30 | 75:00
1138 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | DM | FİDER:1 HÜYÜKALAN ENH AÇIK OLAN KESİCİ TOKİ KABİNDEN BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-22 | 8:15 | 2014-11-22 | 8:30 | 0:15 |  |  | 31 | 151 | 0:00 | 0:00 | 7:45 | 37:45
186 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | OG FİDERİ | YENİ DM DEN AÇAN KAYNAR FİDERİ BESLENDİ. | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-01 | 10:40 | 2014-11-01 | 10:55 | 0:15 |  |  | 14 | 45 | 0:00 | 0:00 | 3:30 | 11:15
342 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | NH SİGORTA ATIGI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-01 | 13:20 | 2014-11-01 | 13:35 | 0:15 |  |  |  | 15 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 3:45
354 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | NH SİGORTA ATIGI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-05 | 13:25 | 2014-11-05 | 13:40 | 0:15 |  |  |  | 25 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 6:15
375 |  | TOKAT | MERKEZ | OG FİDERİ | OG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-13 | 11:30 | 2014-11-13 | 11:45 | 0:15 |  |  | 45 |  | 0:00 | 0:00 | 11:15 | 0:00
394 |  | TOKAT | MERKEZ | AG DİREĞİ | TEL KOPUGU | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-26 | 13:15 | 2014-11-26 | 13:30 | 0:15 |  | 50 |  |  | 0:00 | 12:30 | 0:00 | 0:00
403 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | NH SİGORTA ATIGI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-29 | 13:30 | 2014-11-29 | 13:45 | 0:15 |  | 5 |  |  | 0:00 | 1:15 | 0:00 | 0:00
406 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | NH SİGORTA ATIGI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-30 | 13:15 | 2014-11-30 | 13:30 | 0:15 |  | 10 |  |  | 0:00 | 2:30 | 0:00 | 0:00
569 |  | TOKAT | TURHAL | OG FİDERİ | TR-1 DM DEN ŞENYURT FİDERİ AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİ NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-01 | 8:40 | 2014-11-01 | 8:55 | 0:15 |  |  | 35 |  | 0:00 | 0:00 | 8:45 | 0:00
866 |  | YOZGAT | ÇEKEREK | A.G DAGITIM | FİDER : 6 MERKEZ TR 4 SOKAK SİGORTA ATIĞI KALDIRILDI NIORMAL | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-01 | 18:10 | 2014-11-01 | 18:25 | 0:15 |  |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
937 |  | YOZGAT | YERKÖY | KÖK | FD-2 A.ELMAHACILI KABİNİ FABRİKALAR ÇIKIŞI AÇAN KESİCİ KAPATILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-07 | 17:00 | 2014-11-07 | 17:15 | 0:15 |  |  |  | 250 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 62:30
1039 |  | YOZGAT | YERKÖY | KÖK | FIDER 10 YAMUKLAR KABININDEN SEKILI CIKISI ACAN KESICI KAPATILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-14 | 16:50 | 2014-11-14 | 17:05 | 0:15 |  |  |  | 500 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 125:00
1149 |  | YOZGAT | ÇAYIRALAN | OG FİDERİ | BOGAZLIYAN TM DEN AÇAN KESİCİ BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-23 | 16:50 | 2014-11-23 | 17:05 | 0:15 |  |  |  | 35 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 8:45
1158 |  | YOZGAT | YERKÖY | KÖK | FD-10 YAMUKLAR KABİNİ YAMUKLAR ÇIKIŞI AÇAN KESİCİ KAPATILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-24 | 13:50 | 2014-11-24 | 14:05 | 0:15 |  |  |  | 100 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 25:00
1193 |  | YOZGAT | SORGUN | KÖK | FİDER : 8 TR : 45 KÖK'DEN TR : 84 YÖNÜ KESİCİ BESLENDİ NORMAL. | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-26 | 18:30 | 2014-11-26 | 18:45 | 0:15 |  | 125 |  |  | 0:00 | 31:15 | 0:00 | 0:00
1197 |  | YOZGAT | YERKÖY | KÖK | FD 2 AŞAĞI ELMAHACILI MODÜLER AÇAN KESİCİ KAPATILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-27 | 15:00 | 2014-11-27 | 15:15 | 0:15 |  |  |  | 250 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 62:30
292 |  | SİVAS | MERKEZ | OG FİDERİ | tevzi 8 mbk dan toptancılar açıldı telekom yanı dt tr nin ayırıcı tamiri yapıldı beslendi normal | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-05 | 0:50 | 2014-11-05 | 1:05 | 0:15 |  |  |  | 53 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 13:15
576 |  | TOKAT | TURHAL | OG FİDERİ | TR-1 DM DEN ÇİVRİL FİDERİ AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİ NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-06 | 19:13 | 2014-11-06 | 19:27 | 0:14 |  |  | 10 |  | 0:00 | 0:00 | 2:20 | 0:00
318 |  | SİVAS | MERKEZ | AG FİDERİ | m.akif ersoy mah 37. sokakta kanalizasyon çalışmasında abone kablosu kopartıldı trafodan 2 adet sg sigortası değiştirildi | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-17 | 10:40 | 2014-11-17 | 10:54 | 0:14 |  |  |  | 98 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 22:52
974 |  | YOZGAT | YENİFAKILI | KÖK | AÇAN KESİCİ BESLENDİ ENERJİ NORMAL |  | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ |  | 2014-11-09 | 11:21 | 2014-11-09 | 11:35 | 0:14 |  |  |  | 84 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 19:36
331 |  | SİVAS | MERKEZ | OG FİDERİ | erkut dt tr tmş ve 1 adet ag sigorta atığı beslendi normal | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-24 | 7:07 | 2014-11-24 | 7:20 | 0:13 |  |  |  | 23 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 4:59
247 |  | SİVAS | HAFİK | AG FİDERİ | uzamış mezrası arızalı armatör iptal edildi | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-24 | 19:55 | 2014-11-24 | 20:08 | 0:13 |  |  |  | 4 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:52
640 |  | TOKAT | ZİLE | AG FİDERİ | H.Mehmet mah. Yozgat cad. elektrik yok | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-03 | 20:20 | 2014-11-03 | 20:33 | 0:13 |  | 10 |  |  | 0:00 | 2:10 | 0:00 | 0:00
426 |  | TOKAT | NİKSAR | DM | NİKSAR 2 FİDER KESİCİSİ AÇTI YOLKONAK DM DEN BESLENDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-06 | 14:04 | 2014-11-06 | 14:17 | 0:13 | 18 | 14 |  | 32 | 3:54 | 3:02 | 0:00 | 6:56
509 |  | TOKAT | ALMUS | OG | ALMUS DM DEN AÇAN TOZANLI FİDERİ BESLENDİ | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-27 | 8:20 | 2014-11-27 | 8:33 | 0:13 |  |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
1036 |  | YOZGAT | YERKÖY | KÖK | A.ELMAHACILI KABİN FABRİKALAR ÇIKIŞI AÇAN KESİCİ KAPATILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-14 | 14:00 | 2014-11-14 | 14:13 | 0:13 |  |  |  | 250 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 54:10
833 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | AG FİDERİ | KLEMENS ARIZASI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-09 | 10:51 | 2014-11-09 | 11:03 | 0:12 |  | 68 |  |  | 0:00 | 13:36 | 0:00 | 0:00
1131 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | DM | FİDER:1 HÜYÜKALAN ENH AÇIK OLAN KESİCİ BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-21 | 0:00 | 2014-11-21 | 0:12 | 0:12 |  |  | 31 | 151 | 0:00 | 0:00 | 6:12 | 30:12
415 |  | TOKAT | NİKSAR | DM | YOLKONAK DM DEN NİKSAR 1 KESİCİSİ AÇIKTI BESLENDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-04 | 8:15 | 2014-11-04 | 8:27 | 0:12 | 18 | 14 | 0 | 32 | 3:36 | 2:48 | 0:00 | 6:24
435 |  | TOKAT | NİKSAR | OG FİDERİ | KİREÇ KÖPRÜ KÖK 50 YIL ÇIKIŞ KESİCİSİ AÇIKTI BESLENDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-16 | 14:20 | 2014-11-16 | 14:32 | 0:12 |  | 60 |  |  | 0:00 | 12:00 | 0:00 | 0:00
616 |  | TOKAT | TURHAL | OG FİDERİ | TR-1 DM DM DEN ÇİVRİL FİDERİ AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİ NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-23 | 7:23 | 2014-11-23 | 7:35 | 0:12 |  |  | 10 |  | 0:00 | 0:00 | 2:00 | 0:00
441 |  | TOKAT | NİKSAR | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | BAĞLAR MAH. JANDARMA TR. ŞALTER TİRPTE İDİ BESLENDİ | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-20 | 2:25 | 2014-11-20 | 2:36 | 0:11 |  | 250 |  |  | 0:00 | 45:50 | 0:00 | 0:00
185 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | OG FİDERİ | YENİ DM DEN AÇAN KAYNAR FİDERİ BESLENDİ. | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-01 | 9:00 | 2014-11-01 | 9:11 | 0:11 |  |  | 14 | 45 | 0:00 | 0:00 | 2:34 | 8:15
791 |  | TOKAT | ERBAA | OG/OG TRANSFORMATÖRÜ | KÖK 28DEN KÖK 55 ÇIKIŞI AÇILDI TEKEL KÖKTEN 30 AĞUSTOS ÇIKIŞI KABLOLARI GEVŞEKTİ SIKILDI HAT BESLENDİ NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-30 | 10:00 | 2014-11-30 | 10:11 | 0:11 | 33 |  |  |  | 6:03 | 0:00 | 0:00 | 0:00
170 |  | SİVAS | YILDIZELİ | AG FİDERİ | KÖYDE AG HATTINA DEĞEN AĞAÇLARIN BUDANMASI ESNASINDA ENERJİ KESİNTİSİ UYGULANMIŞTIR | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-12 | 10:00 | 2014-11-12 | 10:10 | 0:10 |  |  |  | 5 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:50
362 |  | TOKAT | MERKEZ | OG FİDERİ | OG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-07 | 13:10 | 2014-11-07 | 13:20 | 0:10 |  |  | 20 |  | 0:00 | 0:00 | 3:20 | 0:00
442 |  | TOKAT | NİKSAR | DM | ERBAAYOLU FİDER KESİCİSİ AÇIKTI BESLENDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-20 | 19:05 | 2014-11-20 | 19:15 | 0:10 |  |  | 15 | 226 | 0:00 | 0:00 | 2:30 | 37:40
874 |  | YOZGAT | YERKÖY | OG DAĞITIM | FD-10 SEKILI KABINI KABİNİ KOYLER ÇIKIŞI AÇAN KESİCİ KAPATILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-02 | 12:55 | 2014-11-02 | 13:05 | 0:10 |  |  | 10 | 40 | 0:00 | 0:00 | 1:40 | 6:40
944 |  | YOZGAT | ÇANDIR | TM FİDERİ | FİDER15 UZUNLU HATTINDAN FİDER7 BOĞAZLIYAN1 HATTINA MANEVRA YAPILDI. | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-07 | 17:15 | 2014-11-07 | 17:25 | 0:10 |  | 22 | 14 | 300 | 0:00 | 3:40 | 2:20 | 50:00
1056 |  | YOZGAT | ŞEFAATLİ | DM | AÇAN FD/6 KESİCİSİ BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-16 | 9:40 | 2014-11-16 | 9:50 | 0:10 | 9 | 72 | 78 | 257 | 1:30 | 12:00 | 13:00 | 42:50
189 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | OG FİDERİ | DM DEN AÇAN ÇARŞI BELKENT ÇIKIŞI BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-06 | 6:50 | 2014-11-06 | 7:00 | 0:10 |  |  | 25 | 75 | 0:00 | 0:00 | 4:10 | 12:30
869 |  | YOZGAT | YERKÖY | OG DAĞITIM | FD-10 YAMUKLAR KABİNİ YAMUKLAR ÇIKIŞI AÇAN KESİCİ KAPATILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-01 | 7:20 | 2014-11-01 | 7:30 | 0:10 |  |  |  | 100 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 16:40
870 |  | YOZGAT | YERKÖY | OG DAĞITIM | FD-2 A.ELMAHCILI KABİNİ KÖMÜŞÖREN ÇIKIŞI AÇAN KESİCİ KAPATILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-01 | 9:10 | 2014-11-01 | 9:20 | 0:10 |  |  |  | 25 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 4:10
900 |  | YOZGAT | SARIKAYA | OG FİDERİ | ENERJİ GEÇİRMEYEN F3 KESİCİSİ DİREK BAĞLANDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-04 | 7:20 | 2014-11-04 | 7:30 | 0:10 |  | 402 |  |  | 0:00 | 67:00 | 0:00 | 0:00
964 |  | YOZGAT | YERKÖY | KÖK | FD-10 SEKİLİKABİNİ KÖYLER ÇIKIŞI AÇAN KESİCİ KAPATILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-09 | 7:30 | 2014-11-09 | 7:40 | 0:10 |  |  |  | 75 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 12:30
1133 |  | YOZGAT | YERKÖY | OG FİDERİ | SALİHLİ KÖYÜ ATAN 1 AD 6 A OG SİGORTASI YENİLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-22 | 10:40 | 2014-11-22 | 10:50 | 0:10 |  |  |  | 20 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 3:20
1134 |  | YOZGAT | ÇEKEREK | DM | FİDER : 3 ÇEKEREK DM ANA GİRİŞ KESİCİ AÇMASI BESLENDİ NORMAL | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-22 | 10:10 | 2014-11-22 | 10:20 | 0:10 |  | 14 |  |  | 0:00 | 2:20 | 0:00 | 0:00
750 |  | TOKAT | ERBAA | DM | DM DEN ŞEHİR EKİBİNE MANEVRA YAPILDI.DSİ FİDERİ AÇILIP TOPRAKLANDI.ALACABAL KABİN DEN İVERÖNİ ÇIKIŞI BIÇAKLARI ARK YAPIYORDU BIÇAKLAR DİREK BAGLANDI . ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | DAĞITIMOG | KISA | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-13 | 4:30 | 2014-11-13 | 4:40 | 0:10 | 10 |  | 15 |  | 1:40 | 0:00 | 2:30 | 0:00
583 |  | TOKAT | TURHAL | OG FİDERİ | TR-1 DM DEN ÇİVRİL FİDERİ AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİ NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-11 | 0:05 | 2014-11-11 | 0:15 | 0:10 |  |  | 10 |  | 0:00 | 0:00 | 1:40 | 0:00
355 |  | TOKAT | MERKEZ | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | NH SİGORTA ATIGI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-05 | 14:00 | 2014-11-05 | 14:10 | 0:10 |  |  | 11 |  | 0:00 | 0:00 | 1:50 | 0:00
368 |  | TOKAT | MERKEZ | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | NH SİGORTA ATIGI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-09 | 8:30 | 2014-11-09 | 8:40 | 0:10 |  | 10 | 100 |  | 0:00 | 1:40 | 16:40 | 0:00
372 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | NH SİGORTA ATIGI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-09 | 14:00 | 2014-11-09 | 14:10 | 0:10 |  | 10 |  |  | 0:00 | 1:40 | 0:00 | 0:00
448 |  | TOKAT | NİKSAR | OG FİDERİ | TEPEALAN ENH KESİCİ AÇIKTI BESLENDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-22 | 10:05 | 2014-11-22 | 10:15 | 0:10 |  |  |  | 5 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:50
875 |  | YOZGAT | YERKÖY | OG DAĞITIM | FD 4 TR 17 PATLAYAN KABLO BASLIGI IPTAL EDILDI RINGDEN BESLENDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-02 | 12:50 | 2014-11-02 | 13:00 | 0:10 |  | 150 |  |  | 0:00 | 25:00 | 0:00 | 0:00
919 |  | YOZGAT | ŞEFAATLİ | YERKÖY GRUBU | AÇAN KESİCİ BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-05 | 12:30 | 2014-11-05 | 12:40 | 0:10 |  |  | 4 | 145 | 0:00 | 0:00 | 0:40 | 24:10
921 |  | YOZGAT | ŞEFAATLİ | SARAY DM | YERKÖY GRUBUNDAN KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-05 | 15:00 | 2014-11-05 | 15:10 | 0:10 |  |  | 4 | 145 | 0:00 | 0:00 | 0:40 | 24:10
962 |  | YOZGAT | ÇAYIRALAN | KÖK | ÇAYIRALAN SANAYİ ÇIKIŞI AÇAN KESİCİ BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-09 | 15:35 | 2014-11-09 | 15:45 | 0:10 |  | 243 |  |  | 0:00 | 40:30 | 0:00 | 0:00
963 |  | YOZGAT | YERKÖY | DM | FD-1 YERKÖY DM FD-1 ÇIKIŞI AÇAN KESİCİ KAPATILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-09 | 7:00 | 2014-11-09 | 7:10 | 0:10 |  |  |  | 350 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 58:20
971 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | DM | FİDER:6 ÇEKEREK ENH AÇIK OLAN KESİCİ DM BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-09 | 11:50 | 2014-11-09 | 12:00 | 0:10 |  |  | 47 | 252 | 0:00 | 0:00 | 7:50 | 42:00
1005 |  | YOZGAT | YERKÖY | OG DAĞITIM | FD-10 YAMUKLAR KABİNİ SEKİLİ ÇIKIŞI AÇAN KESİCİ KAPATILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-11 | 11:35 | 2014-11-11 | 11:45 | 0:10 |  |  |  | 100 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 16:40
1027 |  | YOZGAT | YERKÖY | DM | FİDER 5 DAGITIMDAN ACAN KESICI BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-13 | 15:50 | 2014-11-13 | 16:00 | 0:10 |  |  |  | 100 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 16:40
1047 |  | YOZGAT | YERKÖY | KÖK | FD 2 A.ELMAHACILI FABRİKALAR ÇIKIŞI AÇAN KESİCİ KAPATILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-15 | 14:35 | 2014-11-15 | 14:45 | 0:10 |  |  |  | 250 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 41:40
1052 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | DM | FİDER:7 BELCİK ENH AÇIK OLAN KESİSİCİ DM BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-15 | 12:00 | 2014-11-15 | 12:10 | 0:10 |  |  | 46 | 219 | 0:00 | 0:00 | 7:40 | 36:30
1059 |  | YOZGAT | YERKÖY | KÖK | FD-10 YAMUKLAR KABİNİ SEKİLİ ÇIKIŞI AÇAN KESİCİ KAPATILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-16 | 5:55 | 2014-11-16 | 6:05 | 0:10 |  |  |  | 10 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 1:40
1077 |  | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | TM FİDERİ | FİDER 14 YENİFAKILI-A TOPRAK KORUMA BESLENDİ ENERJİ NORMAL. | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-17 | 9:30 | 2014-11-17 | 9:40 | 0:10 |  |  | 25 | 75 | 0:00 | 0:00 | 4:10 | 12:30
1099 |  | YOZGAT | KADIŞEHRİ | DM | MERKEZ FİDERİ DM DEN AÇTI BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-19 | 7:00 | 2014-11-19 | 7:10 | 0:10 |  | 170 |  |  | 0:00 | 28:20 | 0:00 | 0:00
1105 |  | YOZGAT | SORGUN | KÖK | FİDER : 8 TR : 45 KÖK'DEN TR : 84 YÖNÜ KESİCİ BESLENDİ NORMAL. | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-19 | 7:00 | 2014-11-19 | 7:10 | 0:10 |  | 12 |  |  | 0:00 | 2:00 | 0:00 | 0:00
1115 |  | YOZGAT | SORGUN | KÖK | FİDER : 8 TR : 45 KÖK'DEN TR : 84 YÖNÜ KESİCİ BESLENDİ NORMAL. | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-20 | 7:00 | 2014-11-20 | 7:10 | 0:10 |  | 125 |  |  | 0:00 | 20:50 | 0:00 | 0:00
1135 |  | YOZGAT | ÇANDIR | DM | ÇAYIRALAN KÖYLER GRUBU AÇAN KESİCİ BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-22 | 11:15 | 2014-11-22 | 11:25 | 0:10 |  | 567 |  |  | 0:00 | 94:30 | 0:00 | 0:00
1140 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | DM | FİDER:4 DOĞANKENT ENH AÇIK OLAN KESİSİCİ DM BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-22 | 14:30 | 2014-11-22 | 14:40 | 0:10 |  |  | 40 | 274 | 0:00 | 0:00 | 6:40 | 45:40
1150 |  | YOZGAT | SORGUN | DM | FİDER : 3 HATTA MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI PROĞRAMLI KESİNTİ YAPILDI. | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-11-23 | 9:50 | 2014-11-23 | 10:00 | 0:10 |  |  | 77 | 56 | 0:00 | 0:00 | 12:50 | 9:20
1156 |  | YOZGAT | YERKÖY | KÖK | FD-10 YAMUKLAR KABİNİ YAMUKLAR ÇIKIŞI AÇAN KESİCİ KAPATILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-24 | 17:20 | 2014-11-24 | 17:30 | 0:10 |  |  |  | 10 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 1:40
1174 |  | YOZGAT | YERKÖY | KÖK | FD-10 YAMUKLAR KABİNİ YAMUKLAR ÇIKIŞI AÇAN KESİCİ KAPATILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-25 | 12:20 | 2014-11-25 | 12:30 | 0:10 |  |  |  | 100 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 16:40
1175 |  | YOZGAT | YENİFAKILI | KÖK | FD 2 AŞAĞI ELMAHACILI MODÜLER AÇAN KESİCİ KAPATILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-25 | 14:20 | 2014-11-25 | 14:30 | 0:10 |  |  |  | 250 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 41:40
1184 |  | YOZGAT | ŞEFAATLİ | DM | YERKÖY GRUBU AÇAN FD/5 KESİCİSİ BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-25 | 11:30 | 2014-11-25 | 11:40 | 0:10 |  |  |  | 285 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 47:30
1204 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | DM | FİDER:6 ÇEKEREK ENH AÇIK OLAN KESİCİ DM BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-28 | 13:35 | 2014-11-28 | 13:45 | 0:10 |  |  | 47 | 26 | 0:00 | 0:00 | 7:50 | 4:20
1210 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | KÖK | FİDER:8 ŞEHİR 2 TR-25 AÇIK OLAN KESİCİ BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-29 | 8:00 | 2014-11-29 | 8:10 | 0:10 | 1 | 129 |  |  | 0:10 | 21:30 | 0:00 | 0:00
1211 |  | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | TM FİDERİ | FİDER 14 YENİFAKILI-A AŞIRI AKIM C FAZINDAN AÇTI BESLENDİ ENERJİ NORMAL. | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-29 | 15:58 | 2014-11-29 | 16:08 | 0:10 | 5 | 122 | 70 | 350 | 0:50 | 20:20 | 11:40 | 58:20
928 |  | YOZGAT | SARIKAYA | OG FİDERİ | DM DEN AÇAN F4 KESİCİSİ BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-06 | 22:10 | 2014-11-06 | 22:20 | 0:10 |  |  |  | 45 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 7:30
303 |  | SİVAS | MERKEZ | OG FİDERİ | gökçekler gölü hatbaşı faz değişimi yapıldı | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-14 | 12:00 | 2014-11-14 | 12:10 | 0:10 |  |  |  | 50 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 8:20
626 |  | TOKAT | TURHAL | OG FİDERİ | TR-2 DEN TR-6 ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİ NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-27 | 13:46 | 2014-11-27 | 13:55 | 0:09 | 42 |  |  |  | 6:18 | 0:00 | 0:00 | 0:00
468 |  | TOKAT | NİKSAR | KÖK | GÜRÇEŞME KÖK BUZKÖY GRUB KESİCİSİ AÇIKTI BESLENDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-27 | 7:30 | 2014-11-27 | 7:38 | 0:08 |  |  |  | 75 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 10:00
425 |  | TOKAT | NİKSAR | DM | NİKSAR 1 FİDER KESİCİSİ AÇIKTI NİKSAR 2 DEN KÜBLAJLA BESLENDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-06 | 13:53 | 2014-11-06 | 14:00 | 0:07 | 10 | 40 |  |  | 1:10 | 4:40 | 0:00 | 0:00
573 |  | TOKAT | TURHAL | AG FİDERİ | CUMHURİYET MAH. TR-5 AG DAĞITIM PANOSUNA 1 ADET 100A 00 BOY NH BIÇAKLI SİGORTA TAKILDI ENERJİ NORMAL | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-03 | 15:23 | 2014-11-03 | 15:30 | 0:07 |  | 12 |  |  | 0:00 | 1:24 | 0:00 | 0:00
1167 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | DM | FİDER:6 ÇEKEREK ENH AÇIK OLAN KESİCİ DM BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-24 | 10:30 | 2014-11-24 | 10:37 | 0:07 |  |  | 47 | 26 | 0:00 | 0:00 | 5:29 | 3:02
645 |  | TOKAT | ZİLE | AG FİDERİ | Ayvalı köyü elektrik yok | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-06 | 18:10 | 2014-11-06 | 18:17 | 0:07 |  |  |  | 20 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 2:20
1137 |  | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | TM FİDERİ | FİDER 6 SARIKAYA AŞIRI AKIM B FAZINDAN AÇTI .BESLENDİ ENERJİ NORMAL | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-22 | 15:35 | 2014-11-22 | 15:42 | 0:07 | 15 | 35 | 25 | 75 | 1:45 | 4:05 | 2:55 | 8:45
407 |  | TOKAT | NİKSAR | OG/OG TRANSFORMATÖRÜ | NİKSAR F2 KESİCİ AÇMİŞTI BESLETİLDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-01 | 10:20 | 2014-11-01 | 10:27 | 0:07 |  |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
1037 |  | YOZGAT | YERKÖY | KÖK | TR 43 DEN 71 ÇIKIŞI AÇAN KESİCİ KAPATILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-14 | 15:20 | 2014-11-14 | 15:27 | 0:07 |  | 250 |  |  | 0:00 | 29:10 | 0:00 | 0:00
1089 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | DM | FİDER:4 DOĞANKET ENH AÇIK OLAN KESİCİ DM BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-18 | 2:06 | 2014-11-18 | 2:12 | 0:06 |  |  | 40 | 258 | 0:00 | 0:00 | 4:00 | 25:48
622 |  | TOKAT | TURHAL | OG FİDERİ | TR-114 DEN TR-115 GİRİŞİ VE TR-105 DEN ÇEVRİKLER ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİ NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-26 | 7:04 | 2014-11-26 | 7:10 | 0:06 | 40 |  |  |  | 4:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
1117 |  | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | TM FİDERİ | FİDER 6 SARIKAYA AŞIRI AKIM C FAZINDAN AÇTI .BESLENDİ ENERJİ NORMAL | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-20 | 16:36 | 2014-11-20 | 16:42 | 0:06 | 15 | 350 | 250 | 75 | 1:30 | 35:00 | 25:00 | 7:30
1202 |  | YOZGAT | MERKEZ | DM | FİDER 14 DAĞITIM MERKEZİNDEN AÇTI. TEKRAR BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-28 | 16:45 | 2014-11-28 | 16:50 | 0:05 | 10 | 320 |  |  | 0:50 | 26:40 | 0:00 | 0:00
300 |  | SİVAS | MERKEZ | AG FİDERİ | kaleardı zümrüt sk box panoda enerji kesildi yüklenici çalışması için | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-11-14 | 8:30 | 2014-11-14 | 8:35 | 0:05 |  | 64 |  |  | 0:00 | 5:20 | 0:00 | 0:00
399 |  | TOKAT | MERKEZ | OG FİDERİ | KESİCİ AÇMASI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-28 | 13:00 | 2014-11-28 | 13:05 | 0:05 |  |  | 50 |  | 0:00 | 0:00 | 4:10 | 0:00
779 |  | TOKAT | ERBAA | DM | DM DEN DSİ FİDERİ KÖY EKIBI İÇİN ACILDI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-22 | 16:50 | 2014-11-22 | 16:55 | 0:05 |  |  | 15 |  | 0:00 | 0:00 | 1:15 | 0:00
989 |  | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | O.G DAĞITIM | FİDER 16 BOĞAZLIYAN-B HATTI AŞIRI AKIMDAN AÇTI BESLENDİ NORMAL. | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-11 | 12:15 | 2014-11-11 | 12:20 | 0:05 |  |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
967 |  | YOZGAT | ÇANDIR | TM FİDERİ | FİDER15 UZUNLU HATTINA TERSTEN BESLEME YAPILDI. | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-09 | 8:55 | 2014-11-09 | 9:00 | 0:05 |  |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
945 |  | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | TM FİDERİ | FİDER 14 YENİFAKILI-A TOPRAK GECİCİ ACMA BESLENDİ NORMAL | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-07 | 2:40 | 2014-11-07 | 2:45 | 0:05 | 50 | 120 |  |  | 4:10 | 10:00 | 0:00 | 0:00
757 |  | TOKAT | ERBAA | TM FİDERİ | TRAFO MERKEZİNDEN KAYNAKLANAN ARIZA NEDENİYLE ERBAA GENELİNDE ENERJİ KESİNTİSİ OLDU | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-16 | 6:20 | 2014-11-16 | 6:25 | 0:05 | 350 |  |  |  | 29:10 | 0:00 | 0:00 | 0:00
783 |  | TOKAT | ERBAA | OG FİDERİ | DM DEN D.S.İ FİDERİ KIRSAL EKİBİNE MANEVRA İÇİN AÇILDI HAT BAŞINDAN 3ADT ZİL TELİ SARILDI ORJİNAL SİGORTA OLMADIĞI İÇİN | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-27 | 9:25 | 2014-11-27 | 9:30 | 0:05 | 13 |  | 38 |  | 1:05 | 0:00 | 3:10 | 0:00
787 |  | TOKAT | ERBAA | OG/OG TRANSFORMATÖRÜ | DM DEN D.S.İ FİDERİ AÇILDI D100 KARAYOLU ÜZERİ HAT BAŞINDAN 1ADT OG SİGORTASI SARILDI ENERJİ VERİLDİ NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-29 | 8:35 | 2014-11-29 | 8:40 | 0:05 | 13 |  | 38 |  | 1:05 | 0:00 | 3:10 | 0:00
1103 |  | YOZGAT | ŞEFAATLİ | DM | DM DEN AÇAN FD/6 KESİCİSİ BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-19 | 15:40 | 2014-11-19 | 15:45 | 0:05 | 9 | 62 | 78 | 283 | 0:45 | 5:10 | 6:30 | 23:35
1191 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | DM | FİDER:6 ÇEKEREK ENH EMNİYET KARAKOLUNUN TRAFOSUNUN ÜÇSIFRDAN BAĞALANTILARI KESİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-11-26 | 15:52 | 2014-11-26 | 15:57 | 0:05 |  |  | 47 | 25 | 0:00 | 0:00 | 3:55 | 2:05
284 |  | SİVAS | MERKEZ | OG FİDERİ | DSİ KÖK DEN İLLER BANKASI AÇILDI AMYANT KÖK DEN MİT MBK TARAFI BESLENDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-02 | 0:55 | 2014-11-02 | 1:00 | 0:05 |  |  |  | 98 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 8:10
374 |  | TOKAT | MERKEZ | OG FİDERİ | KESİCİ AÇMASI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-13 | 9:35 | 2014-11-13 | 9:40 | 0:05 |  |  | 52 |  | 0:00 | 0:00 | 4:20 | 0:00
1171 |  | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | TM FİDERİ | FİDER 14 YENİFAKILI-A AŞIRI AKIM C FAZINDAN AÇTI BESLENDİ ENERJİ NORMAL. | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-24 | 15:20 | 2014-11-24 | 15:25 | 0:05 |  | 600 | 25 | 100 | 0:00 | 50:00 | 2:05 | 8:20
293 |  | SİVAS | MERKEZ | OG FİDERİ | kiremitli mbk dan dm6 giriş açıldı çedaş mbkdan dm1 üzerinden beselndi | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-05 | 3:15 | 2014-11-05 | 3:20 | 0:05 |  | 163 |  |  | 0:00 | 13:35 | 0:00 | 0:00
316 |  | SİVAS | MERKEZ | OG FİDERİ | KİREMİRLİ M.B.K DAN DM6 AÇILIP DM16 DAN DM 6 BESLENDİ MANEVRA YAPILDI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-16 | 17:25 | 2014-11-16 | 17:30 | 0:05 |  |  |  | 60 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 5:00
1024 |  | YOZGAT | MERKEZ | O.G DAĞITIM | FİDER 5 | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-12 | 7:45 | 2014-11-12 | 7:50 | 0:05 |  |  |  | 500 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 41:40
1106 |  | YOZGAT | MERKEZ | DM | FD 14 DM DEN AÇILDI FD 9 DAN BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-19 | 3:00 | 2014-11-19 | 3:05 | 0:05 | 26 | 10 |  |  | 2:10 | 0:50 | 0:00 | 0:00
1110 |  | YOZGAT | MERKEZ | DM | FD 9 DM DEN AÇTI BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-19 | 11:15 | 2014-11-19 | 11:20 | 0:05 | 26 | 10 |  |  | 2:10 | 0:50 | 0:00 | 0:00
421 |  | TOKAT | NİKSAR | DM | DM NİKSAR 1 KESİCİSİ AÇIKTI NİKSAR 2 DEN BESLENDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-05 | 7:54 | 2014-11-05 | 7:58 | 0:04 |  | 70 |  |  | 0:00 | 4:40 | 0:00 | 0:00
513 |  | TOKAT | ALMUS | og | ALMUS HESTEN AÇAN KIRSAL FİDERİ BESLENDİ. | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-28 | 11:45 | 2014-11-28 | 11:49 | 0:04 |  |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
666 |  | TOKAT | ZİLE | OG FİDERİ | Kislik mah. Elektrik yok | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-17 | 8:26 | 2014-11-17 | 8:30 | 0:04 |  | 100 |  |  | 0:00 | 6:40 | 0:00 | 0:00
775 |  | TOKAT | ERBAA | DM | DM DEN DSİ FİDERİ KÖY EKIBI İÇİN ACILDI | DAĞITIMOG | KISA | GÜVENLİK | BİLDİRİMLİ | 2014-11-22 | 14:26 | 2014-11-22 | 14:30 | 0:04 |  |  | 20 |  | 0:00 | 0:00 | 1:20 | 0:00
776 |  | TOKAT | ERBAA | DM | DM DEN DSİ FİDERİ KÖY EKIBI İÇİN ACILMİSTI BESLENDI NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | GÜVENLİK | BİLDİRİMLİ | 2014-11-22 | 14:26 | 2014-11-22 | 14:30 | 0:04 |  |  | 20 |  | 0:00 | 0:00 | 1:20 | 0:00
984 |  | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | O.G DAĞITIM | FİDER 14 YENİFAKILI-A AŞIRI AKIM A FAZINDAN BESLENDİ ENERJİ NORMAL. | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-10 | 6:31 | 2014-11-10 | 6:35 | 0:04 |  |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
985 |  | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | O.G DAĞITIM | FİDER 16 BOĞAZLIYAN-B HATTI TOPRAK KORUMADAN AÇTI BESLENDİ NORMAL. | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-10 | 8:00 | 2014-11-10 | 8:04 | 0:04 |  |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
988 |  | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | O.G DAĞITIM | FİDER 6 SARIKAYA AŞIRI AKIM B FAZINDAN AÇTI .BESLENDİ ENERJİ NORMAL | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-11 | 6:11 | 2014-11-11 | 6:15 | 0:04 |  |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
1067 |  | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | TM FİDERİ | FİDER 7 ÇANDIR AŞIRI AKIM C FAZDAN AÇTI. BESLENDİ ENERJİ NORMAL. | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-16 | 8:19 | 2014-11-16 | 8:23 | 0:04 | 10 | 20 | 21 | 226 | 0:40 | 1:20 | 1:24 | 15:04
1152 |  | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | TM FİDERİ | FİDER 15 UZUNLU AŞIRI AKIM C FAZINDAN AÇTI BESLENDİ ENERJİ NORMAL . | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-23 | 16:01 | 2014-11-23 | 16:05 | 0:04 |  |  | 25 | 75 | 0:00 | 0:00 | 1:40 | 5:00
1063 |  | YOZGAT | SORGUN | DM | FİDER : 6 D.M'DEN KESİCİ BESLENDİ. | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-16 | 6:05 | 2014-11-16 | 6:08 | 0:03 |  |  |  | 17 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:51
1076 |  | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | TM FİDERİ | FİDER 14 YENİFAKILI-A AŞIRI AKIM C FAZINDAN BESLENDİ ENERJİ NORMAL. | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-17 | 9:12 | 2014-11-17 | 9:15 | 0:03 |  |  | 25 | 75 | 0:00 | 0:00 | 1:15 | 3:45
852 |  | YOZGAT | SORGUN | O.G DAĞITIM | FİDER : 3 D.M'DEN BESLENDİ NORMAL ( GERİ BESLEME ) | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-01 | 14:45 | 2014-11-01 | 14:48 | 0:03 |  |  | 77 | 56 | 0:00 | 0:00 | 3:51 | 2:48
1033 |  | YOZGAT | ŞEFAATLİ | DM | SARAY DM DEN AÇAN KESİCİ BESLEDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-13 | 5:00 | 2014-11-13 | 5:03 | 0:03 | 9 | 72 | 78 | 257 | 0:27 | 3:36 | 3:54 | 12:51
1078 |  | YOZGAT | ŞEFAATLİ | DM | MERKEZ FD/6 AÇAN KESİCİSİ BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-17 | 6:00 | 2014-11-17 | 6:03 | 0:03 | 9 | 72 | 78 | 257 | 0:27 | 3:36 | 3:54 | 12:51
1079 |  | YOZGAT | ŞEFAATLİ | DM | MERKEZ FD/6 AÇAN KESİCİSİ BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-17 | 7:15 | 2014-11-17 | 7:18 | 0:03 | 9 | 72 | 78 | 257 | 0:27 | 3:36 | 3:54 | 12:51
1080 |  | YOZGAT | ŞEFAATLİ | DM | MERKEZ FD/6 AÇAN KESİCİSİ BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-17 | 8:30 | 2014-11-17 | 8:33 | 0:03 | 9 | 72 | 78 | 257 | 0:27 | 3:36 | 3:54 | 12:51
1082 |  | YOZGAT | ŞEFAATLİ | DM | MERKEZ FD/6 AÇAN KESİCİSİ BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-17 | 10:07 | 2014-11-17 | 10:10 | 0:03 | 9 | 72 | 78 | 257 | 0:27 | 3:36 | 3:54 | 12:51
1216 |  | YOZGAT | YERKÖY | DM | FD 4 DM TURKCELL ÇALIŞMASI SIRASINDA O.G. DÜŞEN İP ALINDI AÇAN KESİCİ KAPATILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-30 | 11:41 | 2014-11-30 | 11:44 | 0:03 |  | 50 |  |  | 0:00 | 2:30 | 0:00 | 0:00
1081 |  | YOZGAT | ŞEFAATLİ | DM | MERKEZ FD/6 AÇAN KESİCİSİ BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-17 | 9:35 | 2014-11-17 | 9:38 | 0:03 | 9 | 72 | 78 | 257 | 0:27 | 3:36 | 3:54 | 12:51
932 |  | YOZGAT | ŞEFAATLİ | OG DAĞITIM | SARAY ŞEFAATLİ ÇIKIŞI KESİCİ AÇMASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-06 | 12:25 | 2014-11-06 | 12:28 | 0:03 |  | 50 |  | 32 | 0:00 | 2:30 | 0:00 | 1:36
231 |  | SİVAS | HAFİK | OG FİDERİ | hafik dm den beslendi | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-09 | 20:28 | 2014-11-09 | 20:30 | 0:02 |  |  | 12 | 12 | 0:00 | 0:00 | 0:24 | 0:24
748 |  | TOKAT | ERBAA | OG FİDERİ | DM DEN KARAYAKA FİDERİL TOPRAKTAN AÇMIŞTI BESLENDİ | DAĞITIMOG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-13 | 9:00 | 2014-11-13 | 9:02 | 0:02 |  |  | 60 |  | 0:00 | 0:00 | 2:00 | 0:00
752 |  | TOKAT | ERBAA | OG FİDERİ | KARYAKA FİDERİ TOPRAK ARIZASINDAN AÇMIŞTI BESLENDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-15 | 11:02 | 2014-11-15 | 11:04 | 0:02 |  |  |  | 10 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:20
771 |  | TOKAT | ERBAA | OG FİDERİ | DM DEN KARAYAKA FİDERİ FAZ- TOPRAKTAN AÇMIŞTI BESLENDİ NORMAL. | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-21 | 9:00 | 2014-11-21 | 9:02 | 0:02 | 12 |  | 33 |  | 0:24 | 0:00 | 1:06 | 0:00
774 |  | TOKAT | ERBAA | DM | DM DEN KARAYAKA FİDERİ A.A. DAN ACMISTI BESLENDI NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-22 | 14:18 | 2014-11-22 | 14:20 | 0:02 |  |  | 110 |  | 0:00 | 0:00 | 3:40 | 0:00
782 |  | TOKAT | ERBAA | OG FİDERİ | DM DEN D.S.İ FİDERİ 2 FAZDAN AÇMIŞTI BESLENDİ NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-27 | 8:40 | 2014-11-27 | 8:42 | 0:02 | 13 |  | 38 |  | 0:26 | 0:00 | 1:16 | 0:00
862 |  | YOZGAT | SARIKAYA | OG FİDERİ | DM DEN AÇAN F3 KESİCİSİ BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-01 | 10:53 | 2014-11-01 | 10:55 | 0:02 |  |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
863 |  | YOZGAT | SARIKAYA | OG FİDERİ | DM DEN AÇAN F4 KESİCİSİ BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-01 | 12:45 | 2014-11-01 | 12:47 | 0:02 |  |  |  | 45 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 1:30
934 |  | YOZGAT | MERKEZ KIRSAL | DM | FİDER 1 AÇTI BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-07 | 21:13 | 2014-11-07 | 21:15 | 0:02 |  |  | 10 | 35 | 0:00 | 0:00 | 0:20 | 1:10
1008 |  | YOZGAT | ŞEFAATLİ | OG DAĞITIM | AÇAN KESİCİ TEKRAR BESLEDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-11 | 8:30 | 2014-11-11 | 8:32 | 0:02 | 6 | 82 |  |  | 0:12 | 2:44 | 0:00 | 0:00
1009 |  | YOZGAT | ŞEFAATLİ | OG DAĞITIM | AÇAN KESİCİ TEKRAR BESLEDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-11 | 10:00 | 2014-11-11 | 10:02 | 0:02 | 6 | 82 |  |  | 0:12 | 2:44 | 0:00 | 0:00
1010 |  | YOZGAT | ŞEFAATLİ | OG DAĞITIM | AÇAN KESİCİ TEKRAR BESLEDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-11 | 12:30 | 2014-11-11 | 12:32 | 0:02 | 6 | 82 |  |  | 0:12 | 2:44 | 0:00 | 0:00
1011 |  | YOZGAT | ŞEFAATLİ | OG DAĞITIM | AÇAN KESİCİ TEKRAR BESLEDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-11 | 15:35 | 2014-11-11 | 15:37 | 0:02 | 6 | 82 |  |  | 0:12 | 2:44 | 0:00 | 0:00
1066 |  | YOZGAT | SARIKAYA | DM | DM DEN AÇAN F3 KESİCİSİ BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-16 | 7:00 | 2014-11-16 | 7:02 | 0:02 |  | 402 |  |  | 0:00 | 13:24 | 0:00 | 0:00
1068 |  | YOZGAT | SARIKAYA | DM | DM DEN AÇAN F3 KESİCİSİ BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-17 | 7:00 | 2014-11-17 | 7:02 | 0:02 |  | 402 |  |  | 0:00 | 13:24 | 0:00 | 0:00
141 |  | SİVAS | GEMEREK | DM | AA FAZI TOPRAK KESİCI AÇMASI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-17 | 12:45 | 2014-11-17 | 12:47 | 0:02 |  |  | 335 |  | 0:00 | 0:00 | 11:10 | 0:00
137 |  | SİVAS | GEMEREK | DM | AA FAZI TOPRAK KESİCI AÇMASI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-15 | 10:59 | 2014-11-15 | 11:00 | 0:01 |  |  | 335 |  | 0:00 | 0:00 | 5:35 | 0:00
140 |  | SİVAS | GEMEREK | DM | TUZHİSAR VERİCİ OG SİGORTA ATIGI NEDENI ILE KESICI ACMASI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-17 | 7:23 | 2014-11-17 | 7:24 | 0:01 |  |  | 335 |  | 0:00 | 0:00 | 5:35 | 0:00
147 |  | SİVAS | GEMEREK | DM | AA FAZI TOPRAK KESİCI AÇMASI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-21 | 7:14 | 2014-11-21 | 7:15 | 0:01 |  |  | 335 |  | 0:00 | 0:00 | 5:35 | 0:00
156 |  | SİVAS | GEMEREK | DM | EKREM PEKYÜREGE AİT ÖZEL TR KAYNAKLANAN ARIZA KESİCİ ACMASI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-24 | 9:38 | 2014-11-24 | 9:39 | 0:01 |  |  | 33 |  | 0:00 | 0:00 | 0:33 | 0:00
901 |  | YOZGAT | SARIKAYA | OG FİDERİ | DM DEN AÇAN F4 KESİCİSİ BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-04 | 8:55 | 2014-11-04 | 8:56 | 0:01 |  |  |  | 45 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:45
1002 |  | YOZGAT | SARIKAYA | OG FİDERİ | DM DEN AÇAN F4 KESİCİSİ BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-11 | 10:40 | 2014-11-11 | 10:41 | 0:01 |  |  | 53 |  | 0:00 | 0:00 | 0:53 | 0:00
1186 |  | YOZGAT | AYDINCIK | DM | DM DEN AÇAN F3 KESİCİSİ BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-26 | 10:25 | 2014-11-26 | 10:26 | 0:01 |  | 40 |  |  | 0:00 | 0:40 | 0:00 | 0:00
416 |  | TOKAT | NİKSAR | DM | YOLKONAK DM DEN NİKSAR 1 KESİCİSİ AÇIKTI BESLENDİ | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-04 | 8:35 | 2014-11-04 | 8:36 | 0:01 | 18 | 14 | 0 | 32 | 0:18 | 0:14 | 0:00 | 0:32
765 |  | TOKAT | ERBAA | DM | DM DEN TANOBA FİDERİ FAZ TOPRAKTAN ACMISTI BESLENDI NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-17 | 7:34 | 2014-11-17 | 7:35 | 0:01 |  |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
773 |  | TOKAT | ERBAA | DM | DM DEN KARAYAKA FIDERI TOPRAKTAN ACMISTI BESLENDI NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-22 | 11:44 | 2014-11-22 | 11:45 | 0:01 |  |  | 98 |  | 0:00 | 0:00 | 1:38 | 0:00
861 |  | YOZGAT | SARIKAYA | OG FİDERİ | DM DEN AÇAN F4 KESİCİSİ BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-01 | 10:47 | 2014-11-01 | 10:48 | 0:01 |  |  |  | 45 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:45
864 |  | YOZGAT | SARIKAYA | OG FİDERİ | DM DEN AÇAN F4 KESİCİSİ BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-02 | 3:20 | 2014-11-02 | 3:21 | 0:01 |  |  |  | 45 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:45
865 |  | YOZGAT | SARIKAYA | OG FİDERİ | DM DEN AÇAN F3 KESİCİSİ BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-02 | 15:05 | 2014-11-02 | 15:06 | 0:01 |  | 42 |  |  | 0:00 | 0:42 | 0:00 | 0:00
902 |  | YOZGAT | SARIKAYA | OG FİDERİ | DM DEN AÇAN F2 KESİCİSİ BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-04 | 15:50 | 2014-11-04 | 15:51 | 0:01 |  | 232 |  |  | 0:00 | 3:52 | 0:00 | 0:00
941 |  | YOZGAT | SARIKAYA | DM | DM DEN AÇAN F4 KESİCİSİ BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-07 | 8:32 | 2014-11-07 | 8:33 | 0:01 |  |  | 15 | 45 | 0:00 | 0:00 | 0:15 | 0:45
1014 |  | YOZGAT | SARIKAYA | OG FİDERİ | DM DEN AÇAN F5 KESİCİSİ BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-12 | 15:13 | 2014-11-12 | 15:14 | 0:01 |  |  | 14 |  | 0:00 | 0:00 | 0:14 | 0:00
1030 |  | YOZGAT | SARIKAYA | DM | DM DEN AÇAN F4 KESİCİSİ BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-13 | 7:53 | 2014-11-13 | 7:54 | 0:01 |  |  |  | 45 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:45
1065 |  | YOZGAT | SARIKAYA | DM | DM DEN AÇAN F4 KESİCİSİ BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-16 | 9:21 | 2014-11-16 | 9:22 | 0:01 |  |  |  | 45 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:45
1151 |  | YOZGAT | SARIKAYA | DM | FD 3 DM DEN AÇAN F3 KESİCİSİ BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-23 | 6:54 | 2014-11-23 | 6:55 | 0:01 |  | 402 |  |  | 0:00 | 6:42 | 0:00 | 0:00
942 |  | YOZGAT | SARIKAYA | DM | DM DEN AÇAN F4 KESİCİSİ BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-07 | 10:35 | 2014-11-07 | 10:36 | 0:01 |  |  |  | 45 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:45
118 |  | SİVAS | GEMEREK | DM | ENH KUŞ ÇARPILMASI SONUCU AÇAN KESİCİ BESLENDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-04 | 9:48 | 2014-11-04 | 9:49 | 0:01 |  |  | 53 |  | 0:00 | 0:00 | 0:53 | 0:00
127 |  | SİVAS | GEMEREK | DM | AA FAZI TOPRAK KESİCI AÇMASI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-07 | 9:09 | 2014-11-07 | 9:10 | 0:01 |  |  | 33 |  | 0:00 | 0:00 | 0:33 | 0:00
130 |  | SİVAS | GEMEREK | DM | HATTA KUŞ ÇARPILMASINDAN DOLAYI KESİCİ AÇMASI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-10 | 16:06 | 2014-11-10 | 16:07 | 0:01 |  |  | 335 |  | 0:00 | 0:00 | 5:35 | 0:00
145 |  | SİVAS | GEMEREK | DM | AA FAZI TOPRAK KESİCI AÇMASI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-19 | 9:30 | 2014-11-19 | 9:31 | 0:01 |  |  | 335 |  | 0:00 | 0:00 | 5:35 | 0:00
154 |  | SİVAS | GEMEREK | DM | AA FAZI TOPRAK KESİCI AÇMASI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-24 | 8:20 | 2014-11-24 | 8:21 | 0:01 |  |  | 35 |  | 0:00 | 0:00 | 0:35 | 0:00
155 |  | SİVAS | GEMEREK | DM | AA FAZI TOPRAK KESİCI AÇMASI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-24 | 9:30 | 2014-11-24 | 9:31 | 0:01 |  |  | 33 |  | 0:00 | 0:00 | 0:33 | 0:00
159 |  | SİVAS | GEMEREK | DM | AA FAZI TOPRAK KESİCI AÇMASI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-26 | 7:10 | 2014-11-26 | 7:11 | 0:01 |  |  | 335 |  | 0:00 | 0:00 | 5:35 | 0:00
248 |  | SİVAS | HAFİK | OG FİDERİ | sanayi fiderinde kus carpılmasından dolayı sehir 1 hafik dm den beslendi | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-26 | 12:21 | 2014-11-26 | 12:22 | 0:01 | 4 | 45 |  |  | 0:04 | 0:45 | 0:00 | 0:00
348 |  | TOKAT | MERKEZ | DM | OG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-04 | 11:45 | 2014-11-04 | 11:45 | 0:00 |  |  |  | 50 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
349 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | NH SİGORTA ATIGI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-04 | 13:45 | 2014-11-04 | 13:45 | 0:00 |  | 4 |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
351 |  | TOKAT | MERKEZ | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | NH SİGORTA ATIGI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-05 | 9:40 | 2014-11-05 | 9:40 | 0:00 |  |  | 55 |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
352 |  | TOKAT | MERKEZ | OG FİDERİ | NH SİGORTA ATIGI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-05 | 11:25 | 2014-11-05 | 11:25 | 0:00 |  |  |  | 12 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
980 |  | YOZGAT | MERKEZ | O.G DAĞITIM | FİDER 9 DAĞITIM MERKEZİNDEN AÇTI BESLENDİ. | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-10 | 9:00 | 2014-11-10 | 9:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
962 |  | SİVAS | ZARA | KÖK | açIK OLAN KABİN BESLENDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-11-08 | 9:00 | 2014-11-08 | 9:30 | 0:30 |  |  |  | 150 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 75:00