## Sayfa1
DAĞITIMAG
DAĞITIMOG
İLETİM(OG)(OG)
KOD NO | KADEME |  |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA | KESİNTİNİN SINIFI |  |  |  | BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI |  | SONA ERME TARİH İVE ZAMANI |  | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) | İMARALANIİÇİ |  | İMARALANIDIŞI
|  | İL | İLÇE | ŞEBEKEUNSURU |  | KAYNAĞAGÖRE | SÜREYEGÖRE | SEBEBEGÖRE | BİLDİRİMEGÖRE | [5 empty] | O.G. | A.G. | O.G. | A.G.
1230 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | DM | FİDER-1 ŞEHİR1 DM ÇALIŞMA NEDENİYLE | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-01-12 | 8:15 | 2014-01-12 | 16:02 | 7:47 | 48 | 1025 | 87 | 538
1344 |  | YOZGAT | SARIKAYA | OG FİDERİ | F4 İNEVİ GRUBU OG ARIZASI GİDERİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-11 | 8:30 | 2014-01-11 | 16:15 | 7:45 |  |  |  | 607
742 |  | SİVAS | ULAŞ | OG FİDERİ | YENİ ENH DEVREYE ALMA | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-01-28 | 8:30 | 2014-01-28 | 16:10 | 7:40 |  |  |  | 5
1505 |  | SİVAS | ULAŞ | OG FİDERİ | YENİ ENH DEVREYE ALMA | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-01-28 | 8:30 | 2014-01-28 | 16:10 | 7:40 |  |  |  | 5
9 |  | SİVAS | ULAŞ | OG FİDERİ | YENİ ENH DEVREYE ALMA | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-01-28 | 8:30 | 2014-01-28 | 16:10 | 7:40 |  |  |  | 5
244 |  | SİVAS | ULAŞ | OG FİDERİ | YENİ ENH DEVREYE ALMA | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-01-28 | 8:30 | 2014-01-28 | 16:10 | 7:40 |  |  |  | 5
478 |  | SİVAS | ULAŞ | OG FİDERİ | YENİ ENH DEVREYE ALMA | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-01-28 | 8:30 | 2014-01-28 | 16:10 | 7:40 |  |  |  | 5
564 |  | SİVAS | ULAŞ | OG FİDERİ | YENİ ENH DEVREYE ALMA | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-01-28 | 8:30 | 2014-01-28 | 16:10 | 7:40 |  |  |  | 5
1835 |  | SİVAS | DİVRİĞİ | OG FİDERİ | demirdağ tm-sincan fideri çıkış ilk direkte kablo başlığı patlağı | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-20 | 3:20 | 2014-01-20 | 11:00 | 7:40 | 0 | 0 | 0 | 450
1278 |  | YOZGAT | YERKÖY | DM | FD 2 A.ELMAHACILI GRUBU MBK MONTAJI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-01-22 | 8:20 | 2014-01-22 | 16:00 | 7:40 |  |  | 1 | 100
764 |  | SİVAS | ULAŞ | AG FİDERİ | TEL KOPUĞU | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 11:09 | 2014-01-27 | 18:44 | 7:35 |  |  |  | 5
1304 |  | SİVAS | KANGAL | AG FİDERİ | AG SİGORTA ATIK | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 11:35 | 2014-01-27 | 19:05 | 7:30 |  |  |  | 112
1312 |  | SİVAS | KANGAL | OG FİDERİ | OG SİGORTA ATIK | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 11:35 | 2014-01-27 | 19:05 | 7:30 |  |  |  | 38
1216 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | OG FİDERİ | köyler grubu boyalıca kök polat raşmanı hava muhalefetinden dolayı açma yapıp sabah besleme yapılmıştır | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 1:00 | 2014-01-27 | 8:30 | 7:30 |  |  |  | 370
1424 |  | YOZGAT | YERKÖY | OG FİDERİ | DM 5 ORHAN GRUBU 2 AD KONSOL 2 AD VHD 35 İZOLATÖR KOPN OG İLETKENİ EK YAPILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-12 | 9:30 | 2014-01-12 | 17:00 | 7:30 |  |  |  | 125
1592 |  | YOZGAT | YERKÖY | TM FİDERİ | FD 4 TR1-FD 5 TR 1 VE FD 10 FD 1 DAĞITIM MERKEZİ FİZİKİ BAĞLANTI YAPILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-05 | 9:00 | 2014-01-05 | 16:30 | 7:30 |  | 900 |  | 2500
1191 |  | SİVAS | GÖLOVA | OG FİDERİ | TESİS ÇALIŞMASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-01-03 | 8:30 | 2014-01-03 | 16:00 | 7:30 |  |  |  | 500
485 |  | SİVAS | GÖLOVA | OG FİDERİ | TESİS ÇALIŞMASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-01-04 | 8:30 | 2014-01-04 | 16:00 | 7:30 |  |  |  | 500
1119 |  | SİVAS | GÖLOVA | OG FİDERİ | TESİS ÇALIŞMASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-01-05 | 8:30 | 2014-01-05 | 16:00 | 7:30 |  |  |  | 500
1375 |  | SİVAS | YILDIZELİ | OG FİDERİ | izolatörden kurtulan og iletkeni izolatöre sabitlenip sandak kök ten grup beslendi | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-13 | 11:30 | 2014-01-13 | 19:00 | 7:30 |  |  |  | 420
1718 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | ALTI DİREK ARASI ROSE İLETKEN ÇEKİLDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-16 | 8:30 | 2014-01-16 | 16:00 | 7:30 |  |  |  | 34
1300 |  | SİVAS | KANGAL | OG FİDERİ | KESİCİ AÇIK | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-30 | 1:12 | 2014-01-30 | 8:34 | 7:22 |  |  |  | 93
562 |  | SİVAS | ULAŞ | AG FİDERİ | SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 14:08 | 2014-01-26 | 21:28 | 7:20 |  | 25
1218 |  | SİVAS | GÖLOVA | OG FİDERİ | TESİS ÇALIŞMASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-01-01 | 9:00 | 2014-01-01 | 16:20 | 7:20 |  |  |  | 500
2087 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | OG FİDERİ | SİGORTA ARIZASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-30 | 9:51 | 2014-01-30 | 17:10 | 7:19 |  | 10
2069 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | OG FİDERİ | DİREK HASRI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 10:11 | 2014-01-27 | 17:30 | 7:19 |  | 40
887 |  | SİVAS | ZARA | AG FİDERİ | DOLASIK OLAN İLETKEN AÇILDI SEHIM ALINDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-28 | 10:45 | 2014-01-28 | 18:00 | 7:15 |  |  |  | 5
1125 |  | SİVAS | ZARA | AG FİDERİ | KOPUK OLAN O-G TELLERİ EKLENEREK YERİNE ALINDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 9:47 | 2014-01-27 | 17:00 | 7:13 |  |  |  | 20
2075 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | AG FİDERİ | KLEMENS ARIZASI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 13:04 | 2014-01-27 | 20:11 | 7:07 |  | 122
2072 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | AG FİDERİ | SİGORTA ARIZASI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 10:48 | 2014-01-27 | 17:54 | 7:06 |  | 99
775 |  | YOZGAT | YERKÖY | OG FİDERİ | FD 10 BELKAVAK -HACIÇEŞMESİ ENH ÜZERİNDE BUZ YÜKÜNDEN DOLAYI KOPAN OG İLETKENİ VE KOPAN CAMPERLER BAĞLANARAK ENERJİ VERİLDİ. | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-09 | 11:30 | 2014-01-09 | 18:35 | 7:05 |  |  |  | 50
498 |  | SİVAS | ZARA | OG FİDERİ | HAT BAINDAN ATAN OG SİG TAKILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 10:20 | 2014-01-27 | 17:24 | 7:04 |  |  |  | 15
2078 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | AG FİDERİ | İLETKEN KOPUĞU | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-28 | 11:38 | 2014-01-28 | 18:41 | 7:03 |  | 68
1611 |  | YOZGAT | YERKÖY | OG FİDERİ | FD 1 KÖYLER ÇIKIŞI ENH ÜZERİNDE BUZ YÜKÜNDEN DOLAYI KOPAN İKİ DEREK ARASI OG İLETKENİ VE KOPAN CAMPERLER BAĞLANARAK ENERJİ VERİLDİ. | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-09 | 8:00 | 2014-01-09 | 15:00 | 7:00 |  |  |  | 500
615 |  | TOKAT | REŞADİYE | OG FİDERİ | umurca gurubu teiaş kesintisi | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-01-18 | 10:00 | 2014-01-18 | 17:00 | 7:00
465 |  | TOKAT | TURHAL | OG FİDERİ | NECİP ANA HATBALINDAN 3 ADET OG SİGORTA ATIKTI DEĞİŞTİRİDLİ. | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 2:00 | 2014-01-27 | 9:00 | 7:00 |  |  | 150
1187 |  | SİVAS | DİVRİĞİ | OG FİDERİ | höbek1 a.a Açtı | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 1:00 | 2014-01-27 | 8:00 | 7:00 | 0 | 0 | 0 | 770
618 |  | SİVAS | ALTINYAYLA | DM | OG HAT BAKIMINYAPILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-01-09 | 9:00 | 2014-01-09 | 16:00 | 7:00 |  |  |  | 1
647 |  | SİVAS | ALTINYAYLA | DM | OG HAT BAKIMINYAPILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-01-09 | 9:00 | 2014-01-09 | 16:00 | 7:00 |  |  |  | 1
675 |  | SİVAS | ZARA | OG FİDERİ | KOPUK OLAN O-G TELLERİ EKLENEREK YERİNE ALINDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-01-22 | 9:10 | 2014-01-22 | 16:01 | 6:51 |  |  |  | 6
665 |  | SİVAS | İMRANLI | OG FİDERİ | eski imranlı TÜRKKEŞLİK,ESKİKEŞLİK,HANKÖY,MÜSLÜMABAT,BAHARŞEYH | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 10:00 | 2014-01-26 | 16:50 | 6:50 |  |  |  | 243
768 |  | YOZGAT | YERKÖY | OG FİDERİ | FD 1 ESKİ ŞEFAATLİ HATTI OG İLETKEN KOPMASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 8:00 | 2014-01-22 | 14:45 | 6:45 |  |  | 3 | 300
476 |  | SİVAS | ULAŞ | OG FİDERİ | PARAFUDUR PATLAĞI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 11:03 | 2014-01-26 | 17:43 | 6:40 |  |  | 10
1546 |  | YOZGAT | YERKÖY | AG FİDERİ | FD 10 ÇAMDİBİ KÖYÜ KOPAN A.G. İLETKENİ EK YAPILDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-09 | 15:30 | 2014-01-09 | 22:10 | 6:40 |  |  |  | 35
782 |  | TOKAT | ZİLE | OG FİDERİ | ayvalı köyü elektirik yok | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-11 | 14:20 | 2014-01-11 | 21:00 | 6:40 |  |  |  | 30
1068 |  | SİVAS | ZARA | AG FİDERİ | KOPUK OLAN O-G TELLERİ EKLENEREK YERİNE ALINDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 10:25 | 2014-01-27 | 16:58 | 6:33 |  |  |  | 35
1591 |  | SİVAS | HAFİK | AG FİDERİ | KOPUK AG TELİ ONARILDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 11:13 | 2014-01-26 | 17:44 | 6:31 |  |  |  | 10
1320 |  | SİVAS | İMRANLI | OG FİDERİ | ELEKTRİK YOK | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 10:25 | 2014-01-26 | 16:55 | 6:30 |  |  |  | 123
619 |  | SİVAS | ZARA | OG FİDERİ | DOLASIK OLAN İLETKEN AÇILDI SEHIM ALINDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 8:30 | 2014-01-27 | 15:00 | 6:30 |  |  | 1 | 13
477 |  | YOZGAT | MERKEZ | KÖK | MÜTEAHHİ ÇALIŞMASINDAN DOLAYI PROGRAMLI KESİNTİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-01-07 | 8:30 | 2014-01-07 | 15:00 | 6:30 |  | 300
1445 |  | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | DM | FİDER 3 YENİFAKILI B YAMAÇLI-BEKTAŞLI--ÜÇOBALAR-YİĞİTLER-ÇÖPNÜÇİFTLİĞİ YENİFAKILI DM DEN BEKTAŞLI ÇIKIŞI TOP.KORUMDAN AÇMIŞ ENERJİLENDİRİLDİ-DİREK DEVRİLMESİ VE İLETKEN KOPMASINDAN DOLAYI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-12 | 7:30 | 2014-01-12 | 14:00 | 6:30 | 5 | 1200 | 20 | 600
2336 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | OG FİDERİ | TAŞÖREN firma trafo değişimi | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-01-29 | 9:00 | 2014-01-29 | 15:30 | 6:30 |  | 467
752 |  | SİVAS | ZARA | OG FİDERİ | HAT BAINDAN ATAN OG SİG TAKILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-28 | 8:00 | 2014-01-28 | 14:30 | 6:30 |  |  |  | 2
1133 |  | SİVAS | KANGAL | OG FİDERİ | K1 İZALATÖR PATLAĞI 2 ADET | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 10:35 | 2014-01-27 | 17:00 | 6:25 |  |  |  | 155
877 |  | SİVAS | KANGAL | OG FİDERİ | K1 İZALATÖR PATLAĞI 2 ADET | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 10:35 | 2014-01-27 | 17:00 | 6:25 |  |  |  | 155
1235 |  | SİVAS | KANGAL | OG FİDERİ | K1 İZALATÖR PATLAĞI 2 ADET | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 10:35 | 2014-01-27 | 17:00 | 6:25 |  |  |  | 150
1603 |  | SİVAS | KANGAL | OG FİDERİ | K1 İZALATÖR PATLAĞI 2 ADET | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 10:35 | 2014-01-27 | 17:00 | 6:25 |  |  |  | 120
834 |  | SİVAS | KANGAL | OG FİDERİ | K1 İZALATÖR PATLAĞI 2 ADET | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 10:35 | 2014-01-27 | 17:00 | 6:25 |  |  |  | 50
1330 |  | SİVAS | KANGAL | OG FİDERİ | K1 İZALATÖR PATLAĞI 2 ADET | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 10:35 | 2014-01-27 | 17:00 | 6:25 |  |  |  | 50
1826 |  | SİVAS | KANGAL | OG FİDERİ | K1 İZALATÖR PATLAĞI 2 ADET | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 10:35 | 2014-01-27 | 17:00 | 6:25 |  |  |  | 42
1309 |  | SİVAS | KANGAL | OG FİDERİ | K1 İZALATÖR PATLAĞI 2 ADET | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 10:35 | 2014-01-27 | 17:00 | 6:25 |  |  |  | 34
243 |  | SİVAS | KANGAL | OG FİDERİ | K1 İZALATÖR PATLAĞI 2 ADET | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 10:35 | 2014-01-27 | 17:00 | 6:25 |  |  |  | 27
257 |  | SİVAS | KANGAL | OG FİDERİ | K1 İZALATÖR PATLAĞI 2 ADET | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 10:35 | 2014-01-27 | 17:00 | 6:25 |  |  |  | 21
883 |  | SİVAS | KANGAL | OG FİDERİ | K1 İZALATÖR PATLAĞI 2 ADET | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 10:35 | 2014-01-27 | 17:00 | 6:25 |  |  |  | 9
1800 |  | SİVAS | ZARA | OG FİDERİ | KOPUK OLAN O-G TELLERİ EKLENEREK YERİNE ALINDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 8:50 | 2014-01-27 | 15:07 | 6:17 |  |  | 2 | 43
1131 |  | SİVAS | HAFİK | OG FİDERİ | İNKÖY KELLER HATTINDA YANIK OG DİREGİ DEGİSTİ DEGİSTİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-30 | 11:18 | 2014-01-30 | 17:31 | 6:13 |  |  |  | 20
2074 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | AG FİDERİ | SİGORTA ARIZASI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 14:59 | 2014-01-27 | 21:10 | 6:11 |  | 129
528 |  | TOKAT | REŞADİYE | AG FİDERİ | fındıcak köyü a/g sigorta atıgı | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 14:00 | 2014-01-27 | 20:10 | 6:10 |  |  |  | 3
1214 |  | TOKAT | ZİLE | AG FİDERİ | taşkıran köyü ag telleri sarkıyor sehim alındı | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-10 | 12:53 | 2014-01-10 | 19:00 | 6:07 |  |  |  | 20
2038 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | AG FİDERİ | SİGORTA ARIZASI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-13 | 11:13 | 2014-01-13 | 17:15 | 6:02 |  | 22
1434 |  | YOZGAT | SORGUN | OG FİDERİ | FİDER:1-2-3-6-7-9 MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI PROĞRAMLI KESİNTİ YAPILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-01-26 | 8:00 | 2014-01-26 | 14:00 | 6:00 |  |  | 574 | 1350
1225 |  | TOKAT | REŞADİYE | OG FİDERİ | tozalı gurubu almus aob kesimi. | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-18 | 8:00 | 2014-01-18 | 14:00 | 6:00 |  |  |  | 835
1369 |  | YOZGAT | YERKÖY | OG FİDERİ | FD-10 SUSUZ KÖYÜ KOPAN İLETKENLER BAĞLANDI KIRILAN KONSOL DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-01-10 | 8:00 | 2014-01-10 | 14:00 | 6:00 |  |  |  | 100
1655 |  | TOKAT | NİKSAR | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | GÖKÇELİ KASABASI BALLICA MAH AG SİGORTA SARILDI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 8:00 | 2014-01-27 | 14:00 | 6:00 |  |  |  | 10
1532 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | OG FİDERİ | KÖYLER GRUBU akşar kök poalt brşmanı taşören firma çalışması | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-01-26 | 9:00 | 2014-01-26 | 15:00 | 6:00 |  |  |  | 630
599 |  | TOKAT | TURHAL | OG FİDERİ | YENİSU HATTINDA 2 ADET OG SIKIBAĞ KOPUĞU VARDI ARIZA GİDERİLDİ. | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 0:00 | 2014-01-27 | 6:00 | 6:00
738 |  | SİVAS | HAFİK | OG FİDERİ | HAFİK MERKEZ TESİS CALISMASINDAN DOLAYI DM DEN ENERJİ KESİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMLİ | 2014-01-19 | 9:00 | 2014-01-19 | 15:00 | 6:00 | 7 | 950
1100 |  | SİVAS | GÖLOVA | OG FİDERİ | TESİS ÇALIŞMASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-01-09 | 8:30 | 2014-01-09 | 14:30 | 6:00 |  |  |  | 500
1381 |  | YOZGAT | YERKÖY | OG FİDERİ | FD 10 YAMUKLAR GRUBU ENH ÜZERİNDE BUZ YÜKÜNDEN DOLAYI KOPAN OG İLETKENİ BAĞLANARAK ENERJİ VERİLDİ. | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-09 | 8:00 | 2014-01-09 | 14:00 | 6:00 |  |  |  | 1000
569 |  | SİVAS | HAFİK | OG FİDERİ | CAKMAK KABİN BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 11:13 | 2014-01-26 | 17:10 | 5:57 |  |  |  | 120
1124 |  | SİVAS | ULAŞ | AG FİDERİ | SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 10:03 | 2014-01-27 | 15:58 | 5:55 |  |  |  | 5
586 |  | TOKAT | MERKEZ | OG FİDERİ | OG ARIZASI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-11 | 5:50 | 2014-01-11 | 11:40 | 5:50
1649 |  | SİVAS | HAFİK | OG FİDERİ | CENCİN FİDERİ HAFİK DM DEN BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 2:10 | 2014-01-27 | 7:55 | 5:45 |  |  | 12 | 550
576 |  | YOZGAT | SORGUN | OG FİDERİ | FİDER:3 MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI 08:30 ENERJİ KESİLDİ 18:00 ENERJİ VERİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-01-09 | 8:15 | 2014-01-09 | 14:00 | 5:45 |  |  |  | 65
802 |  | SİVAS | ULAŞ | AG FİDERİ | SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 12:53 | 2014-01-26 | 18:37 | 5:44 |  |  |  | 30
559 |  | SİVAS | ZARA | AG FİDERİ | KOPUK OLAN O-G TELLERİ EKLENEREK YERİNE ALINDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 11:41 | 2014-01-27 | 17:20 | 5:39 |  |  |  | 15
2079 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | AG FİDERİ | KLEMENS ARIZASI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-28 | 12:21 | 2014-01-28 | 17:57 | 5:36 |  | 122
2161 |  | SİVAS | MERKEZ | AG FİDERİ | HUZUR MAHALLESİ DİREK TİPİ PANO MONTAJI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-01-11 | 8:30 | 2014-01-11 | 14:00 | 5:30 |  | 200
2299 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | OG FİDERİ | OG kablo başlığı patlağı | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-01 | 11:00 | 2014-01-01 | 16:30 | 5:30 |  | 145
1842 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | OG FİDERİ | YENİ D.M İLE SAĞIR MBK ARASINDA KOPAN İLETKEN EKLENDİ ORTAKÖY SAĞIR MAHALLESİNE ENERJİ VERİLDİ ORTAKÖY VE OSB BÖLGESİNE ENERJİ VERİLEMEDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 20:00 | 2014-01-28 | 1:30 | 5:30 |  |  | 7 | 289
2181 |  | SİVAS | MERKEZ | AG FİDERİ | HEKİMPINAR SOKAK 2 ADET AG BETON DİREK DEPLASE CALISMASI YAPILDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-01-21 | 8:40 | 2014-01-21 | 14:10 | 5:30 |  | 60
1528 |  | SİVAS | İMRANLI | OG FİDERİ | KEVENLİ VE AKTEPE HATINDA BİLDİRİMLİ KESİNTİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-01-24 | 9:00 | 2014-01-24 | 14:30 | 5:30 |  |  |  | 9
789 |  | TOKAT | ZİLE | AG FİDERİ | SOFULAR KÖYÜ TMŞ YANMIŞTI YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-02 | 16:35 | 2014-01-02 | 22:00 | 5:25 |  |  |  | 40
329 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | OG FİDERİ | PANO DEĞİŞİMİ YAPILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-01-13 | 8:00 | 2014-01-13 | 13:25 | 5:25 | 1 | 39
2068 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | OG FİDERİ | DİREK HASRI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 0:06 | 2014-01-27 | 5:30 | 5:24 |  | 42
2143 |  | SİVAS | MERKEZ | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | SAİT PAŞA CD BOX BOX ARASI KABLO PATLAĞI ARIZASI GİDERİLDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-08 | 6:48 | 2014-01-08 | 12:10 | 5:22 |  | 10
1294 |  | SİVAS | YILDIZELİ | AG FİDERİ | ag çıkış kabloları değiştirildi buşonlu sigortalar otomatik sigorta yapıldı.sokak çıkışı yenilendi ag panosu düzenlendi | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-08 | 10:40 | 2014-01-08 | 16:00 | 5:20 |  |  |  | 60
2062 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | AG FİDERİ | SİGORTA ARIZASI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 18:07 | 2014-01-26 | 23:25 | 5:18 |  | 30
2089 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | OG FİDERİ | SİGORTA ARIZASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-31 | 9:35 | 2014-01-31 | 14:51 | 5:16 |  | 109
447 |  | SİVAS | İMRANLI | AG FİDERİ | ELEKTRİK YOK | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 5:25 | 2014-01-27 | 10:40 | 5:15 |  |  |  | 85
541 |  | SİVAS | YILDIZELİ | OG FİDERİ | kırılan vks değiştirilip dolaşan og hattı açıldı atan og sigortaları yenisi ile değiştirildi | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-12 | 13:30 | 2014-01-12 | 18:40 | 5:10 |  |  |  | 81
1270 |  | YOZGAT | SARIKAYA | OG FİDERİ | F5 BOYALIK GRUBU OG ARIZASI GİDERİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-12 | 12:18 | 2014-01-12 | 17:23 | 5:05 |  |  |  | 590
873 |  | TOKAT | REŞADİYE | DM | UMURCA (BAHÇE) FİDERİ MÜTTAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI (TEİAŞ) CAMPER AYRILIP HAT TOPRAKLANIP KESİLECEK. | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-01-26 | 10:00 | 2014-01-26 | 15:05 | 5:05 |  | 35
855 |  | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | KÖK | FİDER 4 POYRAZLI HATTI -EĞLENCE-GÖVDECİLİ-YARAŞ-AREFE KÖYÜ YENİPAZAR KÖK TEN KÖYLER ÇIKIŞI AÇMIŞ ENERJİLENDİRİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-12 | 17:00 | 2014-01-12 | 22:00 | 5:00 |  |  |  | 400
1815 |  | SİVAS | DİVRİĞİ | OG FİDERİ | timisi kabin çıkışı 3 adet og direk kırığı(çiğdemli,Aşağı derimli,Oğulbey,İkiz başak,Dazlak köyleri) | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-28 | 9:30 | 2014-01-28 | 14:30 | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 70
1209 |  | TOKAT | REŞADİYE | AG FİDERİ | yolyaka köyü a/g sigorta atıgı | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 12:00 | 2014-01-27 | 17:00 | 5:00 |  | 38
1612 |  | YOZGAT | YERKÖY | OG FİDERİ | DM-5 BİCİKLER GURUBU KOPAN 3DİREK ARASI O.G. İLETKENLER BAĞLANARAK ARIZA GİDERİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-12 | 18:50 | 2014-01-12 | 23:50 | 5:00 |  |  |  | 75
1390 |  | YOZGAT | SARAYKENT | KÖK | SARIKAYA FİDER3 GÜN İÇERİSİNDE BAHADIN FİDER ENH DA KESİCİ AÇMALARI OLDU. ACAN KESİCİ BESLENDİ. | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-12 | 9:00 | 2014-01-12 | 14:00 | 5:00 |  |  | 2 | 260
1272 |  | SİVAS | ZARA | AG FİDERİ | PANODA ATAN AG SİĞORTASİ DEĞİŞTİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 10:40 | 2014-01-27 | 15:40 | 5:00 |  |  |  | 5
1727 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | 7 DİREK ARASI ROSE İLETKEN ÇEKİLDİ 2ADET AGAC AG DİREGİ DMM YAPILDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-17 | 8:00 | 2014-01-17 | 13:00 | 5:00
1772 |  | SİVAS | KANGAL | AG FİDERİ | AG SİGORTA ATIK | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-28 | 8:22 | 2014-01-28 | 13:21 | 4:59 |  |  |  | 152
578 |  | SİVAS | HAFİK | OG FİDERİ | BAKIMLI FİDEERİNDE ATIK OG SİGORTASI DEGİSTİ HAT GEZİLDİ KABİN BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 10:48 | 2014-01-26 | 15:44 | 4:56 |  |  | 1 | 75
568 |  | TOKAT | ZİLE | OG FİDERİ | gümüşkaş köyü elektirik yok | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-12 | 8:45 | 2014-01-12 | 13:40 | 4:55 |  |  |  | 50
2037 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | AG FİDERİ | KLEMENS ARIZASI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-13 | 13:01 | 2014-01-13 | 17:56 | 4:55 |  | 37
617 |  | SİVAS | KANGAL | OG FİDERİ | OG SİGORTA ATIK | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 15:06 | 2014-01-22 | 19:58 | 4:52 |  |  |  | 13
709 |  | SİVAS | KANGAL | OG FİDERİ | OG SİGORTA ATIK | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 15:06 | 2014-01-22 | 19:58 | 4:52 |  |  |  | 13
1069 |  | SİVAS | GEMEREK | KÖK | TATLICAK KOK YENIKOY FD TURKCELL TRT VERICILERININ OZEL HATTINDAN GELEN ARIZA SONUCU KESICI ACMASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 7:09 | 2014-01-27 | 12:00 | 4:51 |  |  | 350
1249 |  | SİVAS | İMRANLI | DM | ZARA AÇMA KAYNAKLI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-12 | 3:45 | 2014-01-12 | 8:35 | 4:50 |  |  |  | 532
1072 |  | YOZGAT | SARIKAYA | AG FİDERİ | TR24 B12 BOX TA YANAN İKİ ADET YÜK AYIRICISI DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-12 | 6:44 | 2014-01-12 | 11:34 | 4:50 |  | 50
1137 |  | SİVAS | GEMEREK | DM | TR13-TR3-TR4 30 YILI DOLDURMUS TRAFOLAR ARMIN AS TARAFINDAN DEGISTIRILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-01-11 | 9:15 | 2014-01-11 | 14:00 | 4:45 | 2930
2070 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | AG FİDERİ | SİGORTA ARIZASI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 14:10 | 2014-01-27 | 18:55 | 4:45 |  | 7
1829 |  | SİVAS | KANGAL | DM | DM KESİCİ AÇTI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-04 | 11:30 | 2014-01-04 | 16:14 | 4:44 |  |  |  | 86
475 |  | SİVAS | KANGAL | DM | DM KESİCİ AÇTI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-04 | 11:30 | 2014-01-04 | 16:14 | 4:44 |  |  |  | 50
1561 |  | SİVAS | KANGAL | DM | DM KESİCİ AÇTI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-04 | 11:30 | 2014-01-04 | 16:14 | 4:44 |  |  |  | 50
1140 |  | TOKAT | ZİLE | AG FİDERİ | Özyurt bir kısmında elektrik yok | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 17:21 | 2014-01-22 | 22:02 | 4:41 |  |  | 15
1646 |  | SİVAS | ZARA | OG FİDERİ | HAT BAINDAN ATAN OG SİG TAKILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-01-25 | 10:00 | 2014-01-25 | 14:40 | 4:40 |  |  |  | 7
1132 |  | SİVAS | ZARA | OG FİDERİ | HAT BAINDAN ATAN OG SİG TAKILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 9:00 | 2014-01-27 | 13:40 | 4:40 |  |  |  | 8
324 |  | SİVAS | İMRANLI | OG FİDERİ | GERİLİM DÜŞTÜ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-14 | 8:07 | 2014-01-14 | 12:45 | 4:38 |  |  |  | 42
2297 |  | SİVAS | MERKEZ | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | çayboyu mah mezarlık yanı d.t.tr yüklenici firma trafo değişimi | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-30 | 10:33 | 2014-01-30 | 15:10 | 4:37 | 3
1440 |  | SİVAS | KANGAL | OG FİDERİ | OG SİGORTA ATIK | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 11:26 | 2014-01-22 | 16:01 | 4:35 |  |  |  | 78
1141 |  | SİVAS | KANGAL | OG FİDERİ | OG SİGORTA ATIK | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 11:26 | 2014-01-22 | 16:01 | 4:35 |  |  |  | 78
1165 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | OG FİDERİ | HARDAL BENLİHASAN GRUP HATBAŞINDA YATMIŞ OLAN OG DİREĞİ DÜZELTİLDİ ENERJİ VERİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-30 | 8:00 | 2014-01-30 | 12:30 | 4:30 |  |  | 2 | 39
1448 |  | SİVAS | HAFİK | OG FİDERİ | KARLI ENH EGİK OG DİREKLERİ DÜZELTİLDİ.GÖKDİN KABİNDEN ENERJİ ACILIP BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-09 | 9:00 | 2014-01-09 | 13:30 | 4:30 |  |  | 4 | 120
640 |  | SİVAS | ZARA | OG FİDERİ | KOPUK OLAN O-G TELLERİ EKLENEREK YERİNE ALINDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 8:30 | 2014-01-27 | 13:00 | 4:30 |  |  |  | 100
1169 |  | SİVAS | HAFİK | OG FİDERİ | UZAMIŞ MEZRASI ATIK OG SİGORTASI DEGİSTİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 8:56 | 2014-01-27 | 13:25 | 4:29 |  |  | 1 | 8
1276 |  | SİVAS | HAFİK | AG FİDERİ | ATIK AG SİGORTASI BESLENDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-29 | 14:20 | 2014-01-29 | 18:45 | 4:25 |  |  |  | 5
1691 |  | SİVAS | KANGAL | AG FİDERİ | AG SİGORTA ATIK | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 9:55 | 2014-01-26 | 14:15 | 4:20 |  |  |  | 136
1481 |  | SİVAS | HAFİK | AG FİDERİ | ATIK AG SİGORTASI DEGİSTİ ÖLCÜM ALINDI ENERJİ NORMAL | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-28 | 10:35 | 2014-01-28 | 14:55 | 4:20 |  |  |  | 5
247 |  | SİVAS | KANGAL | AG FİDERİ | TEL KOPUK | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 11:06 | 2014-01-22 | 15:22 | 4:16 |  |  |  | 120
1711 |  | SİVAS | KANGAL | AG FİDERİ | TEL KOPUK | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 11:06 | 2014-01-22 | 15:22 | 4:16 |  |  |  | 120
790 |  | SİVAS | YILDIZELİ | OG FİDERİ | iki adet yatık direk demondajdan montaj edilip hat beslendi | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-21 | 8:00 | 2014-01-21 | 12:15 | 4:15 |  |  |  | 40
2120 |  | SİVAS | MERKEZ | AG FİDERİ | ESKİKALE MAH. 7. SOKAKTA BOX PANO DM+M EDİLDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-01-05 | 8:54 | 2014-01-05 | 13:06 | 4:12 |  | 35
866 |  | SİVAS | DİVRİĞİ | OG FİDERİ | selim oğlu grupta og atığı(selimoğlu,handere,atmalıoğlu,ortaköy,güçlü,yeşilyol,hacıbaşlar köyleri) | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 14:30 | 2014-01-27 | 18:40 | 4:10 | 0 | 0 | 0 | 70
428 |  | SİVAS | YILDIZELİ | AG FİDERİ | TRİBE DÜŞEN TMŞ BESLENDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 10:10 | 2014-01-27 | 14:20 | 4:10 |  |  |  | 42
2076 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | AG FİDERİ | KLEMENS ARIZASI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-28 | 9:17 | 2014-01-28 | 13:26 | 4:09 |  | 118
1831 |  | TOKAT | ALMUS | ag fideri | cihet pano içi atan 5 adet 100a bıçaklı sigorta değişti.4direk arsı dolaşık açıldı. | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 8:29 | 2014-01-27 | 12:34 | 4:05 |  |  |  | 64
2065 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | OG FİDERİ | SİGORTA ARIZASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 18:51 | 2014-01-26 | 22:55 | 4:04 |  | 26
1825 |  | YOZGAT | SORGUN | OG FİDERİ | FİDER:2 VELİÖLDÜK GRUBU BUZ YÜKÜNDEN 1 ADET TEL KOPUĞU, İKİ ADET TEL DÜŞÜĞÜ YAPILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-02 | 8:00 | 2014-01-02 | 12:00 | 4:00 |  |  | 15 | 130
677 |  | YOZGAT | MERKEZ KIRSAL | OG FİDERİ | FİDER-15- BUZACIOGLU GURUP HATBAŞINDAN OG DEGİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-09 | 11:00 | 2014-01-09 | 15:00 | 4:00 |  |  |  | 80
1503 |  | SİVAS | GEMEREK | OG FİDERİ | 30 YILI DOLDURMUS TR ARMIN AS TARAFINDAN DEGISTIRILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-01-08 | 8:50 | 2014-01-08 | 12:50 | 4:00 |  |  | 76
605 |  | YOZGAT | YERKÖY | KÖK | DM 5 ŞEFAATLİ GRUBU AÇAN KESİCİ KAPATILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-12 | 8:00 | 2014-01-12 | 12:00 | 4:00 |  |  |  | 500
441 |  | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | KÖK | FİDER:15 UZUNLU HATTI GÜVEÇLİ KÖK TEN DEVECİPINAR ÇIKIŞI AÇTI. YAZIÇEPNİ KÖYÜNDE İLETKEN KONSOLA DÜŞMÜŞ. | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 8:30 | 2014-01-27 | 12:30 | 4:00 |  | 250 |  | 300
1696 |  | YOZGAT | YERKÖY | OG FİDERİ | EĞERCİ GRUBU OG İLETKEN KOPMASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-08 | 8:00 | 2014-01-08 | 12:00 | 4:00 |  |  |  | 120
644 |  | YOZGAT | SORGUN | OG FİDERİ | FİDER:3 CİHANŞARLI KÖYÜ KIRILAN O.G DİREĞİ DEĞİŞTİRİLDİ. | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-23 | 11:00 | 2014-01-23 | 15:00 | 4:00 |  |  |  | 50
805 |  | TOKAT | ERBAA | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | MADENLİ GİRİŞ TR DE 1 ADET 63 A SİGORTA ATMIŞTI DEGİŞTİRİLDİ MADELİ MEZARLIK YANI TRDE 00 BOY SİGORTA ATLIGI YANIKTI DEGİŞTİRİLDİ 1 ADET 50 LİK PAPUÇ KULLANILDI 3 ADET 63 A SİGORTA TAKILDI MADENLİ GÜLLÜGELİŞ MAH TR ÜZERİNDEN 1 ADET 50 LİK PAPUÇ YANMIŞTI DEGİŞTİRİLDİ 3 DİREK ARASI 3 TELİM SEHİMİ ALINDI BÜTÜN TR LERİN ÖLÇÜMLERİ YAPILDI HAT GEZİLDİ ENERJİ VERİLDİ 3 TARFONUN ÇIKŞLARI NORMAL | DAĞITIMOG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-28 | 8:00 | 2014-01-28 | 12:00 | 4:00 |  |  |  | 30
814 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | PINARBAŞI KÖYÜ YANIK OLAN TRAFO DEĞİŞTİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-02 | 8:00 | 2014-01-02 | 12:00 | 4:00 |  |  | 1 | 22
1345 |  | YOZGAT | YERKÖY | OG FİDERİ | FD 10 YAMUKLAR GRUBU KOPAN O.G. CAMPER BAĞLANDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-09 | 22:00 | 2014-01-10 | 2:00 | 4:00 |  |  |  | 1000
1661 |  | TOKAT | NİKSAR | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | YEŞİLHİSAR KÖYÜ AG PANODAN SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 18:00 | 2014-01-22 | 22:00 | 4:00 |  |  |  | 10
515 |  | SİVAS | YILDIZELİ | AG FİDERİ | trafo değişimi nedeniyle müteahhit firma tarafından kesinti yapılmıştır | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-01 | 12:00 | 2014-01-01 | 16:00 | 4:00 |  |  |  | 31
1568 |  | SİVAS | ULAŞ | AG FİDERİ | TEL KOPUĞU | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 11:55 | 2014-01-26 | 15:53 | 3:58 |  | 25
1383 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | OG FİDERİ | FİDER GEZİLDİ KOPAN İLETKEN EKLENDİ PATLAK OLAN A6İZALATÖR DEĞİŞTİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-28 | 8:05 | 2014-01-28 | 12:00 | 3:55 |  |  | 7 | 289
779 |  | SİVAS | KANGAL | AG FİDERİ | AG SİGORTA ATIK | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-28 | 8:22 | 2014-01-28 | 12:15 | 3:53 |  |  |  | 53
687 |  | TOKAT | TURHAL | AG FİDERİ | ÇAYLI MERKEZ TR-1 HAT DOLAŞIĞI AÇILDI.PANO İÇİ ABLOLARDA DÜZENLEME YAPILDI. | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-28 | 18:20 | 2014-01-28 | 22:10 | 3:50 |  |  |  | 13
1425 |  | YOZGAT | YERKÖY | OG FİDERİ | FD10 ÇADIRARDIC KOPAN CAMPER BAĞLANDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-10 | 8:00 | 2014-01-10 | 11:50 | 3:50 |  |  |  | 500
590 |  | TOKAT | NİKSAR | AG FİDERİ | BÜYÜKYURT KÖYÜ AG TEL KOPUĞU YAPILDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 7:30 | 2014-01-27 | 11:20 | 3:50 |  |  |  | 15
1207 |  | SİVAS | YILDIZELİ | AG FİDERİ | KOPAN İLETKEN EKLENİP HAT BESLENDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 11:20 | 2014-01-27 | 15:10 | 3:50 |  |  |  | 50
2059 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | OG FİDERİ | SİGORTA ARIZASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 14:44 | 2014-01-26 | 18:30 | 3:46 |  | 65
2088 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | AG FİDERİ | SİGORTA ARIZASI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-30 | 17:54 | 2014-01-30 | 21:40 | 3:46 |  | 58
1336 |  | TOKAT | NİKSAR | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | KABAKBOĞAZI KÖYÜ ŞALTER TRİPTE İDİ BESLENDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 13:36 | 2014-01-27 | 17:21 | 3:45 |  |  |  | 38
815 |  | TOKAT | ZİLE | OG FİDERİ | Olukman köyü elektrik yok | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 17:02 | 2014-01-22 | 20:45 | 3:43 |  |  |  | 30
1143 |  | SİVAS | KANGAL | OG FİDERİ | DM KESİCİ AÇTI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-06 | 16:26 | 2014-01-06 | 20:09 | 3:43 |  |  |  | 34
2147 |  | SİVAS | MERKEZ | AG FİDERİ | çiçekli mah 1 sokak ta 4 direk arası bakır şebeke indirilerek pansy iletken çekildi | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-10 | 9:15 | 2014-01-10 | 12:57 | 3:42 |  | 10
743 |  | SİVAS | HAFİK | AG FİDERİ | AG NÖTR TEL KOPUGU GİDERİLDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-28 | 11:22 | 2014-01-28 | 15:03 | 3:41 |  |  |  | 12
1708 |  | SİVAS | KANGAL | KÖK | AKIM TRAFOSU PATLAĞI TESPİTEDİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-02 | 11:25 | 2014-01-02 | 15:05 | 3:40 |  |  |  | 140
1686 |  | SİVAS | KANGAL | KÖK | AKIM TRAFOSU PATLAĞI TESPİTEDİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-02 | 11:25 | 2014-01-02 | 15:05 | 3:40 |  |  |  | 140
1318 |  | SİVAS | KANGAL | KÖK | AKIM TRAFOSU PATLAĞI TESPİTEDİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-02 | 11:25 | 2014-01-02 | 15:05 | 3:40 |  |  |  | 82
429 |  | SİVAS | KANGAL | KÖK | AKIM TRAFOSU PATLAĞI TESPİTEDİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-02 | 11:25 | 2014-01-02 | 15:05 | 3:40 |  |  |  | 82
1373 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | OG FİDERİ | ŞEREFİYE FİDERİ çataloluk kök bakacak çıkışı vhd izalaör değişimi | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 13:10 | 2014-01-27 | 16:50 | 3:40 |  |  |  | 310
489 |  | SİVAS | İMRANLI | OG FİDERİ | GERİLİM DÜŞTÜ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-09 | 13:04 | 2014-01-09 | 16:43 | 3:39 |  |  |  | 42
1123 |  | SİVAS | HAFİK | OG FİDERİ | ATIK OG SİGORTASI DEGİSTİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 8:56 | 2014-01-27 | 12:30 | 3:34 |  |  | 1 | 50
1415 |  | SİVAS | HAFİK | OG FİDERİ | KARLI FİDERİNDE KOPUK OLAN OG TELİ ONARILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 7:35 | 2014-01-26 | 11:08 | 3:33 |  |  | 7 | 200
2071 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | AG FİDERİ | SİGORTA ARIZASI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 16:49 | 2014-01-27 | 20:20 | 3:31 |  | 168
1245 |  | TOKAT | NİKSAR | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | ÇALCA KÖYÜ AG SİGORTA SARILDI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 8:30 | 2014-01-27 | 12:00 | 3:30 |  |  |  | 8
581 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | PANODA ATAN SİGORTA KALDIRILDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-21 | 8:00 | 2014-01-21 | 11:30 | 3:30 |  |  |  | 21
1533 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | OG FİDERİ | ŞEREFİYE FİDERİ hava muhalefetinden dolayı açma yapıp sabah besleme yapılmıştır | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 1:30 | 2014-01-27 | 5:00 | 3:30 |  |  |  | 310
1261 |  | SİVAS | ZARA | AG FİDERİ | DÜŞÜK OLAN TMŞ KALDIRILDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 12:30 | 2014-01-27 | 16:00 | 3:30 |  |  |  | 50
2148 |  | SİVAS | MERKEZ | AG FİDERİ | sularbaşı mah 7. sokak iletken kopuğu | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-10 | 16:43 | 2014-01-10 | 20:10 | 3:27 |  | 150
2286 |  | SİVAS | MERKEZ | AG FİDERİ | akdeğirmen mah. 2 sokakta 1 adet direk dm+m edildi | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 9:33 | 2014-01-27 | 13:00 | 3:27 |  | 50
2048 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | OG FİDERİ | SİGORTA ARIZASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-23 | 6:42 | 2014-01-23 | 10:08 | 3:26 |  | 68
791 |  | TOKAT | ZİLE | AG FİDERİ | Şeyhköy elektrik yok | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 16:50 | 2014-01-22 | 20:15 | 3:25 |  |  |  | 40
500 |  | SİVAS | KOYULHİSAR | AG FİDERİ | ag sigorta atığı | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-01-31 | 14:35 | 2014-01-31 | 18:00 | 3:25 |  |  |  | 22
1634 |  | SİVAS | ULAŞ | OG FİDERİ | ESİCİ AÇMASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 9:30 | 2014-01-26 | 12:55 | 3:25 |  |  | 176
2039 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | OG FİDERİ | DİREK YANIĞI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-16 | 9:22 | 2014-01-16 | 12:47 | 3:25 |  | 27
708 |  | TOKAT | REŞADİYE | OG FİDERİ | bozçalı kas.tokalar köyü-direğe yakın olan camper ayrıldı | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-30 | 8:53 | 2014-01-30 | 12:17 | 3:24 |  |  |  | 25
1683 |  | SİVAS | YILDIZELİ | AG FİDERİ | ATAN AG SİGORTASI YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 11:20 | 2014-01-27 | 14:40 | 3:20 |  |  |  | 140
655 |  | TOKAT | AR-YE-SU | OG FİDERİ | EVLİDERE KÖYÜ-OG DİREK DEVRİLMESİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 14:40 | 2014-01-22 | 18:00 | 3:20 |  |  |  | 70
1303 |  | SİVAS | HAFİK | OG FİDERİ | DÜGER UZAMIŞ MEZRASI ATIK OG SİGORTASI DEGİSTİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-29 | 9:00 | 2014-01-29 | 12:20 | 3:20 |  |  | 1 | 8
670 |  | SİVAS | ALTINYAYLA | OG FİDERİ | OG TEL DÜŞÜĞÜ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-29 | 9:00 | 2014-01-29 | 12:20 | 3:20 |  |  |  | 1
694 |  | SİVAS | ALTINYAYLA | OG FİDERİ | OG TEL DÜŞÜĞÜ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-29 | 9:00 | 2014-01-29 | 12:20 | 3:20 |  |  |  | 1
1644 |  | YOZGAT | MERKEZ | OG FİDERİ | FİDER-21- ALBATROS SİTESİNE GİDEN KABLO BAŞLIGI PATLAMIŞ SİTE HARİCİ ENERJİ VERİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-09 | 16:10 | 2014-01-09 | 19:30 | 3:20 |  | 450
591 |  | SİVAS | ULAŞ | AG FİDERİ | TEL DOLAŞIĞI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-21 | 12:20 | 2014-01-21 | 15:40 | 3:20 |  |  |  | 6
1136 |  | YOZGAT | SORGUN | OG FİDERİ | FİDER:3KODALLI KÖYÜ OG KONSOL DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-09 | 11:15 | 2014-01-09 | 14:30 | 3:15 |  |  |  | 35
1734 |  | SİVAS | ULAŞ | AG FİDERİ | İZALATÖR KIRIĞI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-31 | 11:30 | 2014-01-31 | 14:40 | 3:10 |  | 5
1066 |  | SİVAS | KANGAL | OG FİDERİ | OG SİGORTA ATIK | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 11:05 | 2014-01-27 | 14:15 | 3:10 |  |  |  | 56
1078 |  | SİVAS | KANGAL | OG FİDERİ | OG SİGORTA ATIK | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 11:05 | 2014-01-27 | 14:15 | 3:10 |  |  |  | 56
613 |  | SİVAS | KANGAL | OG FİDERİ | KESİCİ AÇIK | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 11:05 | 2014-01-27 | 14:15 | 3:10 |  |  |  | 46
1557 |  | SİVAS | KANGAL | OG FİDERİ | KESİCİ AÇIK | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 11:05 | 2014-01-27 | 14:15 | 3:10 |  |  |  | 46
635 |  | SİVAS | ULAŞ | AG FİDERİ | SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-10 | 12:37 | 2014-01-10 | 15:47 | 3:10 |  |  |  | 15
1540 |  | SİVAS | KANGAL | DM | DM KESİCİ AÇTI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-06 | 10:48 | 2014-01-06 | 13:55 | 3:07 |  |  |  | 63
1506 |  | SİVAS | KANGAL | DM | DM KESİCİ AÇTI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-06 | 10:48 | 2014-01-06 | 13:55 | 3:07 |  |  |  | 63
337 |  | TOKAT | REŞADİYE | AG FİDERİ | büşürüm kasabası yeşilvadi mah a/g sigorta atığı | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 13:15 | 2014-01-27 | 16:21 | 3:06 |  | 136
2172 |  | SİVAS | MERKEZ | AG FİDERİ | huzur 13 sokak d. Trafo dan beslenen ag sebkedekı ıletken kesıtlerı artırıldı | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-01-19 | 8:40 | 2014-01-19 | 11:45 | 3:05 |  | 250
1449 |  | TOKAT | NİKSAR | AG FİDERİ | TEL KOPUĞU |  | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-08 | 10:46 | 2014-01-08 | 13:50 | 3:04 |  |  |  | 120
827 |  | SİVAS | ZARA | KÖK | KABİN BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 11:26 | 2014-01-27 | 14:27 | 3:01 |  |  | 1 | 40
1518 |  | SİVAS | ZARA | OG FİDERİ | HAT BAINDAN ATAN OG SİG TAKILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-01-25 | 8:01 | 2014-01-25 | 11:02 | 3:01 |  |  |  | 5
1378 |  | TOKAT | NİKSAR | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | ÖZALAN PANODAN AG SİG. BESLENDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 16:55 | 2014-01-27 | 19:56 | 3:01 |  |  |  | 20
1631 |  | SİVAS | GÖLOVA | OG FİDERİ | TESİS ÇALIŞMASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-01-07 | 8:30 | 2014-01-07 | 11:30 | 3:00 |  |  |  | 500
1219 |  | YOZGAT | YERKÖY | OG FİDERİ | FD 2 SARAY KÖYLER OG İLETKEN KOPMASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-08 | 1:00 | 2014-01-08 | 4:00 | 3:00 |  |  |  | 500
503 |  | YOZGAT | YERKÖY | OG FİDERİ | FD-10TERZİLİ KÖYÜ KOPAN O.G.İLETKENLERİ BAĞLANDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-10 | 15:00 | 2014-01-10 | 18:00 | 3:00 |  |  |  | 150
1426 |  | YOZGAT | ŞEFAATLİ | OG FİDERİ | YERKÖY GRUBU KOPAN O.G. TELİ EKLENDİ.ATAN O.G.SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-12 | 8:00 | 2014-01-12 | 11:00 | 3:00 |  |  | 10 | 108
685 |  | SİVAS | YILDIZELİ | AG FİDERİ | trafo değişimi nedeniyle müteahhit firma tarafından kesinti yapılmıştır | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-02 | 12:00 | 2014-01-02 | 15:00 | 3:00 |  |  |  | 97
1392 |  | SİVAS | YILDIZELİ | AG FİDERİ | trafo ve ag pano iniş ve çıkış kabloları değiştiğinden dolayı yapılmıştır. | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-02 | 12:00 | 2014-01-02 | 15:00 | 3:00 |  |  |  | 92
1404 |  | SİVAS | YILDIZELİ | AG FİDERİ | DOLAŞAN İLETKEN AÇILIP ATIK AG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 8:20 | 2014-01-27 | 11:20 | 3:00 |  |  |  | 92
1262 |  | YOZGAT | YERKÖY | OG FİDERİ | FD 10 BİCİKLER OG İLETKEN KOPMASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-08 | 13:00 | 2014-01-08 | 16:00 | 3:00 |  |  |  | 50
1397 |  | SİVAS | GÖLOVA | AG FİDERİ | TESİS ÇALIŞMASI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-01-23 | 12:00 | 2014-01-23 | 15:00 | 3:00 |  |  |  | 20
10 |  | TOKAT | ALMUS | AG FİDERİ | ALMUS - ÖTÜKET MAH. BAĞLAR MEVKİİ. BETON DİREK ÖTELEME | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-01-31 | 9:00 | 2014-01-31 | 12:00 | 3:00 |  |  |  | 4
756 |  | SİVAS | HAFİK | AG FİDERİ | ATIK AG SİGORTASI DEGİSTİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 14:30 | 2014-01-27 | 17:30 | 3:00 |  |  |  | 2
1156 |  | SİVAS | YILDIZELİ | OG FİDERİ | şeyhhalil beldesindeki ayırıcı direğinin devreye alınması için kesinti yapıldı. | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-23 | 10:00 | 2014-01-23 | 13:00 | 3:00 |  |  |  | 1320
1410 |  | YOZGAT | ŞEFAATLİ | OG FİDERİ | AKCAMİİ KÖYÜ KOPAN O.G TELİ EKLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-12 | 8:00 | 2014-01-12 | 10:59 | 2:59 |  |  | 1 | 38
339 |  | SİVAS | ULAŞ | OG FİDERİ | KESİCİ AÇMASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 7:52 | 2014-01-27 | 10:50 | 2:58 |  |  | 72
454 |  | SİVAS | ULAŞ | OG FİDERİ | KESİCİ AÇMASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 7:52 | 2014-01-27 | 10:50 | 2:58 |  |  | 48
326 |  | SİVAS | ULAŞ | OG FİDERİ | TEL DÜŞÜĞÜ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 7:52 | 2014-01-27 | 10:49 | 2:57
2295 |  | SİVAS | MERKEZ | AG FİDERİ | akdeğirmen mah. 2 sokakta iletken çekildi | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-30 | 9:23 | 2014-01-30 | 12:20 | 2:57 |  | 50
1370 |  | TOKAT | NİKSAR | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | PELİTLİK KÖYÜ ŞALTER TİRİPTE İDİ BESLENDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 14:00 | 2014-01-27 | 16:57 | 2:57 |  |  |  | 70
787 |  | SİVAS | KANGAL | OG FİDERİ | OG SİGORTA ATIK | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 15:50 | 2014-01-26 | 18:45 | 2:55 |  |  |  | 63
459 |  | SİVAS | KANGAL | OG FİDERİ | OG SİGORTA ATIK | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 15:50 | 2014-01-26 | 18:45 | 2:55 |  |  |  | 63
828 |  | TOKAT | NİKSAR | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | AYVALI KÖYÜ DOLAŞIK AÇILDI SEHİM ALINDI ŞALTER BESLENDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 14:30 | 2014-01-27 | 17:23 | 2:53 |  |  |  | 30
2054 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | AG FİDERİ | DİREK KIRIĞI ARIZASI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-25 | 9:53 | 2014-01-25 | 12:44 | 2:51 |  | 30
588 |  | SİVAS | KANGAL | AG FİDERİ | İLETKEN DOLAŞIĞI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-29 | 17:28 | 2014-01-29 | 20:18 | 2:50 |  |  |  | 42
1399 |  | YOZGAT | SARAYKENT | OG FİDERİ | SORGUN FİDER3 DEDEFAKILLI KASABASI. OG VKS İZALATÖR KIRILMASI. GİDERİLDİ. | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-12 | 13:40 | 2014-01-12 | 16:30 | 2:50 | 1 | 300 |  | 20
484 |  | SİVAS | YILDIZELİ | OG FİDERİ | izolatörden kurtulan og iletkenin sıkı bağı yenienip hat beslendi | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 8:30 | 2014-01-27 | 11:20 | 2:50 |  |  |  | 860
1671 |  | TOKAT | NİKSAR | OG FİDERİ | KÜMBETLİ KÖYÜ HAT BAŞINDAN 1 ADET OG SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-07 | 9:30 | 2014-01-07 | 12:20 | 2:50 |  |  |  | 100
1565 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | V OTOMAT KALDIRILDI HAT GEZİLDİ DOLAŞIK AÇILDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-05 | 8:40 | 2014-01-05 | 11:30 | 2:50 |  |  |  | 20
2047 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | AG FİDERİ | SİGORTA ARIZASI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 9:55 | 2014-01-22 | 12:44 | 2:49 |  | 98
538 |  | SİVAS | ULAŞ | OG FİDERİ | TEL DÜŞÜĞÜ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 9:17 | 2014-01-22 | 12:06 | 2:49 |  |  | 18
686 |  | SİVAS | ULAŞ | OG FİDERİ | TEL DÜŞÜĞÜ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 9:17 | 2014-01-22 | 12:06 | 2:49 |  |  | 50
693 |  | SİVAS | ULAŞ | OG FİDERİ | SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 8:33 | 2014-01-26 | 11:22 | 2:49 |  |  | 10
2042 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | OG FİDERİ | SİGORTA ARIZASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-20 | 8:50 | 2014-01-20 | 11:37 | 2:47 |  | 26
837 |  | SİVAS | İMRANLI |  | ELEKTRİK YOK | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 7:25 | 2014-01-22 | 10:10 | 2:45 |  |  |  | 40
1680 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | YERLERİ DEĞİŞEN DİREKLERİN HATTI ÇEKİLDİ BİR DİREK ARASI ALPEK ÇEKİLDİ | DAĞITIMAG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-15 | 8:30 | 2014-01-15 | 11:15 | 2:45 |  |  |  | 33
715 |  | SİVAS | GEMEREK | OG FİDERİ | 30 YILI DOLDURMUS TR ARMIN AS TARAFINDAN DEGISTIRILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-07 | 10:45 | 2014-01-07 | 13:30 | 2:45 |  |  | 49
1489 |  | TOKAT | NİKSAR | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | YAKINCA KÖYÜ PANODAN SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 15:00 | 2014-01-22 | 17:45 | 2:45 |  | 46
1333 |  | SİVAS | YILDIZELİ | OG FİDERİ | ATIK OG SİGORTASI YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 8:00 | 2014-01-27 | 10:45 | 2:45 |  |  | 2 | 257
1396 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | TM FİDERİ | FİDER-1 ŞEHİR1 GÜÇ TRAFOSU AÇMASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-12 | 16:11 | 2014-01-12 | 18:55 | 2:44 | 48 | 1025 | 87 | 538
1690 |  | SİVAS | KANGAL | OG FİDERİ | DM KESİCİ AÇTI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-13 | 14:33 | 2014-01-13 | 17:17 | 2:44 |  |  |  | 136
572 |  | SİVAS | KANGAL | OG FİDERİ | DM KESİCİ AÇTI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-13 | 14:33 | 2014-01-13 | 17:17 | 2:44 |  |  |  | 112
457 |  | TOKAT | REŞADİYE | AG FİDERİ | büşürüm yeşil vadi akpınar mah a/g sigorta atığı | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-30 | 8:18 | 2014-01-30 | 11:01 | 2:43 |  | 965
505 |  | TOKAT | ZİLE | AG FİDERİ | selamet köyü bir kısmı elektrik yok | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-08 | 15:32 | 2014-01-08 | 18:15 | 2:43 |  | 2
1596 |  | TOKAT | REŞADİYE | OG FİDERİ | ĞÜLKONAK KÖYÜ DÜŞÜK VOLTAJ VAR HAT BAŞI KONTROL EDİLDİ.NORMAL TR ÜZERİNDEN KOPMUŞ OLAN NÖTR İLETKEN KOPUĞU GİDERİLDİ.ABONELER NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-30 | 17:07 | 2014-01-30 | 19:50 | 2:43 |  | 2
639 |  | SİVAS | YILDIZELİ | AG FİDERİ | ATAN AG SİGORTALARI YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 9:30 | 2014-01-27 | 12:10 | 2:40 |  |  |  | 75
556 |  | SİVAS | ZARA | AG FİDERİ | DOLASIK OLAN İLETKEN AÇILDI SEHIM ALINDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-29 | 9:30 | 2014-01-29 | 12:10 | 2:40 |  |  |  | 3
255 |  | SİVAS | GEMEREK | OG FİDERİ | 30 YILI DOLDURMUS TR ARMIN AS TARAFINDAN DEGISTIRILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-06 | 13:20 | 2014-01-06 | 16:00 | 2:40 |  |  | 103
439 |  | TOKAT | REŞADİYE | KÖK | BOZCALI ENH KESİCİ ACMASI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 19:11 | 2014-01-26 | 21:50 | 2:39 |  |  | 11
1290 |  | SİVAS | KANGAL | OG FİDERİ | OG SİGORTA ATIK | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-15 | 9:04 | 2014-01-15 | 11:42 | 2:38 |  |  |  | 93
620 |  | SİVAS | KANGAL | OG FİDERİ | OG SİGORTA ATIK | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-15 | 9:04 | 2014-01-15 | 11:42 | 2:38 |  |  |  | 87
2163 |  | SİVAS | MERKEZ | OG FİDERİ | tmo cıkısı harıcı kablo baslıgı patladı | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-14 | 5:00 | 2014-01-14 | 7:35 | 2:35 | 8
1120 |  | SİVAS | KANGAL | OG FİDERİ | OG SİGORTA ATIK | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 14:56 | 2014-01-22 | 17:31 | 2:35 |  |  |  | 20
800 |  | SİVAS | KANGAL | OG FİDERİ | OG SİGORTA ATIK | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 14:56 | 2014-01-22 | 17:31 | 2:35 |  |  |  | 20
2091 |  | SİVAS | MERKEZ | AG FİDERİ | yenidoğan mah hayri sığırcı cd box box arası kablo patlağı yapıldı | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-01 | 21:30 | 2014-01-02 | 0:03 | 2:33 |  | 30
712 |  | YOZGAT | SORGUN | AG FİDERİ | FİDER:7 MEHMETBEYLİ KÖYÜ KIRILAN A.G DİREĞİ DEĞİŞTİRİLDİ. | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-14 | 9:00 | 2014-01-14 | 11:30 | 2:30 |  |  |  | 1
773 |  | YOZGAT | SORGUN | OG FİDERİ | FİDER:7 OG ANA HATTA TEL KOPUĞU YAPILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-09 | 12:30 | 2014-01-09 | 15:00 | 2:30 |  |  |  | 280
1292 |  | SİVAS | DİVRİĞİ | OG FİDERİ | kızılcaören grupta og iletken kopuğu | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-06 | 8:30 | 2014-01-06 | 11:00 | 2:30 | 0 | 0 | 0 | 110
494 |  | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | OG FİDERİ | FİDER:5 KALABA ŞEKER FB KÖK TEN ÖZLER OVAKENT ÇIKIŞI – ÖZLER DE TARIMSAL SULAMADA İLETKEN KOPMUŞ ABONE BAĞLANTISI ÇÖZÜLDÜ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 20:30 | 2014-01-26 | 23:00 | 2:30 |  | 2000 | 200
1420 |  | YOZGAT | MERKEZ KIRSAL | KÖK | FİDER -3- ATATÜRK KABİNİ KESİCİ ARIZASI NEDENİYLE KESİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 8:00 | 2014-01-27 | 10:30 | 2:30 |  |  | 5 | 948
1575 |  | YOZGAT | SORGUN | OG FİDERİ | FİDER:3 ALİŞAR-SİVRİ HATTI O.G TEL DÜŞÜĞÜ YAPILDI. | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 8:00 | 2014-01-27 | 10:30 | 2:30 |  |  | 6 | 60
508 |  | YOZGAT | SORGUN | OG FİDERİ | FİDER: 4-5-8 MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI PROĞRAMLI KESİNTİ YAPILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-01-26 | 8:00 | 2014-01-26 | 10:30 | 2:30 | 140 | 19824
723 |  | TOKAT | PAZAR | OG FİDERİ | OCAKLI FİDERİ-İLETKEN KOPUĞU SIKIBAĞ KOPUĞU EKLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 2:30 | 2014-01-27 | 5:00 | 2:30 |  |  |  | 12
1371 |  | TOKAT | AR-YE-SU | OG FİDERİ | YEŞİLYURT-SULUSARAY ENH DÜŞEN AĞAÇ KALDIRILDI KIRILAN ZİNCİİZALATÖR ASKISI DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 12:00 | 2014-01-26 | 14:30 | 2:30 |  |  |  | 70
1178 |  | YOZGAT | YERKÖY | OG FİDERİ | FD-1 YUKARI EĞERCİ KÖYÜ KOPAN O.G.İLETKANLAR BAĞLANDI KOPAN SIKIBAĞ YENİLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-10 | 15:00 | 2014-01-10 | 17:30 | 2:30 |  |  |  | 70
1273 |  | YOZGAT | YERKÖY | AG FİDERİ | K. ÇALIKLI KÖYÜ – KOPAN İLETKEN EK YAPILARAK ARIZA GİDERİLDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 20:30 | 2014-01-27 | 23:00 | 2:30 |  |  |  | 50
886 |  | TOKAT | ZİLE | AG FİDERİ | ALİHOCA KÖYÜ AG DİREK DEVRİLMESİ | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-25 | 17:00 | 2014-01-25 | 19:30 | 2:30 |  |  |  | 40
636 |  | TOKAT | AR-YE-SU | OG FİDERİ | TAŞPINAR KÖYÜ-OG TEL KOPUĞU | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 14:00 | 2014-01-27 | 16:30 | 2:30 |  |  |  | 15
1665 |  | TOKAT | ZİLE | ag FİDERİ | cayır oluğu köyü elek yok | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-16 | 15:30 | 2014-01-16 | 18:00 | 2:30 |  |  |  | 10
513 |  | SİVAS | GEMEREK | OG FİDERİ | YENIKOY-SEYDINALI ÇİÇEKOĞLU-KOCAOĞLU-K.TUZHISAR-GRUP HATBASI OG SIGORTA ATIGI ARIZA TRT TURKCELL OZEL HATTINDAN KAYNAKLI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-28 | 15:20 | 2014-01-28 | 17:50 | 2:30 |  |  | 350
1712 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | OG FİDERİ | HAT BAŞINDA ATAN OG SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-04 | 9:00 | 2014-01-04 | 11:30 | 2:30 |  |  | 3 | 98
1625 |  | SİVAS | ZARA | OG FİDERİ | KESİK OLAN CANPER BAĞLANDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-13 | 15:00 | 2014-01-13 | 17:30 | 2:30 |  |  |  | 18
518 |  | SİVAS | ULAŞ | OG FİDERİ | SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-30 | 11:46 | 2014-01-30 | 14:14 | 2:28 |  |  | 30
1834 |  | YOZGAT | SARIKAYA | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | BAĞLICA KÖYÜ PANODAN DÜŞEN TMŞ KALDIRILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 14:25 | 2014-01-22 | 16:52 | 2:27 |  |  |  | 88
1569 |  | TOKAT | NİKSAR | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | BUZKÖY PANODAN V OTOMAT BESLENDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 16:13 | 2014-01-27 | 18:40 | 2:27 |  |  |  | 20
539 |  | TOKAT | TURHAL | AG FİDERİ | ÇAYLI MERKEZ TR-1 TMŞ DÜŞMÜŞTÜ KALDIRLDI. | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 20:33 | 2014-01-26 | 23:00 | 2:27 |  | 250
1 |  | SİVAS | ULAŞ | AG FİDERİ | TEL KOPUĞU | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 8:44 | 2014-01-27 | 11:10 | 2:26 |  |  |  | 5
1570 |  | SİVAS | ULAŞ | AG FİDERİ | TEL KOPUĞU | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 8:37 | 2014-01-27 | 11:02 | 2:25 |  |  |  | 5
624 |  | SİVAS | HAFİK | AG FİDERİ | YENİ MAH. KABİNDEN EMNİYET CIKISI TEL DOLASIGI ACILDI.ATIK AG SİGORTASI DEGİSTİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-16 | 17:47 | 2014-01-16 | 20:12 | 2:25 |  | 35
2060 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | AG FİDERİ | KLEMENS ARIZASI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 17:06 | 2014-01-26 | 19:30 | 2:24 |  | 344
496 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | OG FİDERİ | HATBAŞINDA ATAN O.G SİGORTA DEĞİŞTİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 10:00 | 2014-01-26 | 12:20 | 2:20 |  |  | 1 | 42
634 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | AG DİREK DEĞİŞİMİ | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-20 | 9:00 | 2014-01-20 | 11:20 | 2:20
1701 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | OG FİDERİ | HATBAŞINDA ATAN O.G SİGORTA DEĞİŞTİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 16:30 | 2014-01-22 | 18:50 | 2:20 |  |  | 1 | 18
1636 |  | SİVAS | ULAŞ | AG FİDERİ | TEL DOLAŞIĞI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-28 | 9:12 | 2014-01-28 | 11:32 | 2:20 |  |  |  | 5
2164 |  | SİVAS | MERKEZ | OG FİDERİ | mevlana saglık ocagı mbk gırıs döner ayırıcı patladı ıptal edılderek rıng yapıldı | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-14 | 5:15 | 2014-01-14 | 7:35 | 2:20 | 25
739 |  | TOKAT | ALMUS | AG FİDERİ | GÜMENÖNÜ 2DİREK ARASI DOLAŞIK AÇILDI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-30 | 8:26 | 2014-01-30 | 10:45 | 2:19 |  | 19
1773 |  | SİVAS | KANGAL | OG FİDERİ | OG SİGORTA ATIK | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-30 | 11:15 | 2014-01-30 | 13:34 | 2:19 |  |  |  | 40
2058 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | AG FİDERİ | SİGORTA ARIZASI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 13:30 | 2014-01-26 | 15:49 | 2:19 |  | 27
2064 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | AG FİDERİ | İLETKEN KOPUĞU | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 19:28 | 2014-01-26 | 21:46 | 2:18 |  | 109
2291 |  | SİVAS | MERKEZ | AG FİDERİ | sivasliesi kökten ilk baxs çıkış 3x95+70 kablo arızası yapıldı beslendi | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-28 | 23:59 | 2014-01-29 | 2:15 | 2:16 |  | 100
740 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | DM | FİDER-2 ŞEHİR2 DM ÇALIŞMA NEDENİYLE | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-01-12 | 8:15 | 2014-01-12 | 10:31 | 2:16 |  |  | 91 | 444
1605 |  | TOKAT | TURHAL | AG FİDERİ | DOĞANLI ÇİFTLİĞİ AG HAT DOLAŞIĞI AÇILDI PANODAN ATAN SİGORTA KALDIRILDI. | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 15:33 | 2014-01-22 | 17:49 | 2:16 |  |  |  | 7
841 |  | TOKAT | ALMUS | OG FİDERİ | ATAKOY YENI MAH GERILIM DÜŞÜK GELIYORDU.TRAFO KADEME AYARI YAPILDI.HAT NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-23 | 11:00 | 2014-01-23 | 13:15 | 2:15 |  | 50
2202 |  | SİVAS | MERKEZ | AG FİDERİ | işıklar mbk 1 gurup iletken kopuğu | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-23 | 11:45 | 2014-01-23 | 14:00 | 2:15 |  | 12
1173 |  | SİVAS | HAFİK | OG FİDERİ | TOPCUYENİKÖY KABİNDEN YAYIKÖZÜ FİDERİ BESLENDİ.ORTAK HATBASINDAN OG SİGORTASI DEGİSTİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-17 | 10:17 | 2014-01-17 | 12:30 | 2:13 |  |  | 2 | 85
1745 |  | SİVAS | HAFİK | OG FİDERİ | DEVREYE YENİ ALINAN SEHİR 2 CIKISI PATLAK KABLO BASLIGI DEGİSTİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 10:00 | 2014-01-27 | 12:10 | 2:10 | 2 | 5
1343 |  | YOZGAT | ÇEKEREK | KÖK | SARIKÖY GRUBU XLPE KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI ENERJİSİZ BÖLGE ESKİ HATTAN BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-06 | 20:30 | 2014-01-06 | 22:40 | 2:10 |  |  |  | 420
1635 |  | TOKAT | ZİLE | OG FİDERİ | karaçaören köyü gerilim düşük | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-12 | 17:05 | 2014-01-12 | 19:15 | 2:10 |  |  |  | 20
1788 |  | TOKAT | ZİLE | AG FİDERİ | ÜÇKAYA KÖYÜ AG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 11:56 | 2014-01-26 | 14:06 | 2:10 | 20
1299 |  | TOKAT | ALMUS | OG FİDERİ | kapıcı hatbaşından atan 2adet 6a og sigortası değişti | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-01-27 | 8:07 | 2014-01-27 | 10:17 | 2:10 |  | 1117
1653 |  | SİVAS | ZARA | AG FİDERİ | KOPUK OLAN AG TELLERİ EKLENEREK YERİNE ALINDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-28 | 8:27 | 2014-01-28 | 10:36 | 2:09 |  |  |  | 5
1584 |  | TOKAT | ZİLE | AG FİDERİ | KERVANSARAY KÖYÜ AG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-24 | 19:53 | 2014-01-24 | 22:00 | 2:07 |  |  |  | 9
728 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | HATTA DEĞEN AĞAÇLAR KESİLDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-19 | 10:40 | 2014-01-19 | 12:47 | 2:07 |  |  |  | 159
589 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | HAT GEZİLDİ PANODA ATAN BIÇAKLI SİGORTA DEĞİŞTİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-15 | 14:00 | 2014-01-15 | 16:07 | 2:07 |  |  |  | 21
1398 |  | SİVAS | GEMEREK | AG FİDERİ | AG SIGORTA ATIGI ARIZASI GIDERILDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-29 | 16:40 | 2014-01-29 | 18:45 | 2:05 |  |  |  | 127
595 |  | SİVAS | ZARA | AG FİDERİ | DOLASIK OLAN İLETKEN AÇILDI SEHIM ALINDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-28 | 15:00 | 2014-01-28 | 17:05 | 2:05 |  |  |  | 3
2171 |  | SİVAS | MERKEZ | OG FİDERİ | huzur 13 sokak d.t.trafo güç artırımı sebebı ıle 250kwa trafo demontaj edılıp 400 kwa trafo montajı yapıldı. | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-01-19 | 8:40 | 2014-01-19 | 10:45 | 2:05 | 2
2050 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | OG FİDERİ | SİGORTA ARIZASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-23 | 15:06 | 2014-01-23 | 17:10 | 2:04 |  | 78
1700 |  | TOKAT | ZİLE | OG FİDERİ | HATİPPINARI KÖYÜ | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 20:07 | 2014-01-27 | 22:10 | 2:03 |  |  |  | 20
597 |  | TOKAT | TURHAL | OG FİDERİ | NECİP ANA HATBAŞINDAN 3 ADET OG SİGORTASI ATIKTI DEĞİŞTİRİLDİ. | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-31 | 7:53 | 2014-01-31 | 9:55 | 2:02 |  |  |  | 3
749 |  | SİVAS | HAFİK | AG FİDERİ | ABONE OKSİDİ ALINDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-23 | 18:01 | 2014-01-23 | 20:02 | 2:01 |  |  |  | 1
509 |  | SİVAS | DİVRİĞİ | OG FİDERİ | ahmetörem mezrası tr izalatör patlağı | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 16:00 | 2014-01-27 | 18:00 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 52
1414 |  | SİVAS | DİVRİĞİ | OG FİDERİ | og iletken kopuğu(çamşık grup) | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-31 | 16:00 | 2014-01-31 | 18:00 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 50
1150 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | OG FİDERİ | ÜÇKARAAĞAÇ KÖYÜ KIRIK OLAN OG TAŞIYICI İZALETÖR DEĞİŞTİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-23 | 8:30 | 2014-01-23 | 10:30 | 2:00 |  |  | 5 | 325
1517 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | ARIZALI TMŞ DEGİŞTİRİLDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-10 | 8:30 | 2014-01-10 | 10:30 | 2:00 |  | 38
1116 |  | SİVAS | KANGAL | OG FİDERİ | KESİCİ AÇIK | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 11:05 | 2014-01-27 | 13:05 | 2:00 |  |  |  | 96
1166 |  | SİVAS | KANGAL | OG FİDERİ | KESİCİ AÇIK | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 11:05 | 2014-01-27 | 13:05 | 2:00 |  |  |  | 96
1782 |  | SİVAS | KANGAL | OG FİDERİ | KESİCİ AÇIK | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 11:05 | 2014-01-27 | 13:05 | 2:00 |  |  |  | 70
657 |  | SİVAS | KANGAL | OG FİDERİ | KESİCİ AÇIK | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 11:05 | 2014-01-27 | 13:05 | 2:00 |  |  |  | 70
1076 |  | SİVAS | KANGAL | OG FİDERİ | OG SİGORTA ATIK | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 11:05 | 2014-01-27 | 13:05 | 2:00 |  |  |  | 68
1325 |  | SİVAS | KANGAL | OG FİDERİ | OG SİGORTA ATIK | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 11:05 | 2014-01-27 | 13:05 | 2:00 |  |  |  | 68
482 |  | SİVAS | KOYULHİSAR | OG FİDERİ | og sigorta atığı | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-31 | 18:30 | 2014-01-31 | 20:30 | 2:00 |  |  |  | 65
1427 |  | TOKAT | ZİLE | AG FİDERİ | BELPINAR KÖYÜ TMŞ ATMASI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 21:00 | 2014-01-26 | 23:00 | 2:00 |  |  |  | 300
1349 |  | TOKAT | ZİLE | AG FİDERİ | çeltek köyü honar mezrası gerilim düşük | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-13 | 14:10 | 2014-01-13 | 16:10 | 2:00 | 3 | 1250 | 2 | 282
440 |  | YOZGAT | YERKÖY | OG FİDERİ | DM 5 TERZİLİ GRUBU 2 AD VHD 35 İZOLATÖR KONSOL DÜZELTİLDİ.KOPAN OG İLETKENİ EK YAPILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-12 | 8:00 | 2014-01-12 | 10:00 | 2:00 |  |  |  | 150
1572 |  | YOZGAT | ŞEFAATLİ | OG FİDERİ | KOÇ KÖYÜ GRUBU KOPAN O.G TELİ EKLENDİ.ATAN O.G. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-12 | 18:00 | 2014-01-12 | 20:00 | 2:00 |  |  | 5 | 89
1259 |  | YOZGAT | YERKÖY | OG FİDERİ | FD-10KUMLUCA KÖYÜ KOPAN İLETKENLER BAĞLANDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-10 | 19:00 | 2014-01-10 | 21:00 | 2:00 |  |  |  | 70
1422 |  | TOKAT | REŞADİYE | KÖK | çakırlı köyü kökden hat beslendi normal | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-08 | 8:00 | 2014-01-08 | 10:00 | 2:00
1733 |  | TOKAT | ZİLE | AG FİDERİ | Karaşeyh köyü bir kısmında elektrik yok | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 16:17 | 2014-01-22 | 18:17 | 2:00 |  |  | 30
1764 |  | TOKAT | ALMUS | AG FİDERİ | CİHET KASABASI BAŞAKLAR MAH. PANO İÇİ ATIL OLAN SİĞ. KALIDIRILDI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 13:30 | 2014-01-26 | 15:30 | 2:00 |  | 30
681 |  | TOKAT | TURHAL | AG FİDERİ | KALAYCIK TR-2 PANODAN 1 ADET V OTOMAT SİGORTA ATIKTI KALDIRILDI. | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-28 | 16:00 | 2014-01-28 | 18:00 | 2:00 |  |  | 3500
520 |  | TOKAT | ERBAA | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | CİBRİL KÖYÜ TEL DOLAŞIKLARI AÇILDI KAMIŞLI PANODAN 2 ADET ABONE OTOMATI 1 ADETTE SOKAK OTOMATI KALDIRILDI ABONELER NORMAL | DAĞITIMAG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-28 | 8:00 | 2014-01-28 | 10:00 | 2:00 |  |  | 800
831 |  | TOKAT | TURHAL | OG FİDERİ | ÜÇYOL HATTINDA 1 ADET OG SIKIBAĞ KOPUĞU VARDI ARIZA GİDERİLDİ. | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 0:00 | 2014-01-27 | 2:00 | 2:00 |  |  | 150
1092 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | AG ARIZASI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-01-17 | 6:00 | 2014-01-17 | 8:00 | 2:00 |  |  |  | 450
603 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | AG FİDERİ | FİDER:7 ÜÇKARAAĞAÇ KÖYÜ OG SİGORTA TAKILDI AG TELİ EKLENDİ AG SİGORTA TAKILDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 8:30 | 2014-01-27 | 10:30 | 2:00 |  |  | 3 | 382
1801 |  | YOZGAT | SORGUN | OG FİDERİ | FİDER:3 GÜMÜŞKAVAK KÖYÜ O.G TEL KOPUĞU YAPILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-23 | 9:00 | 2014-01-23 | 11:00 | 2:00 |  |  |  | 45
1181 |  | YOZGAT | YENİFAKILI | AG FİDERİ | KOPAN İLETKEN ONARILDI HAT GEZİLİP ENERJİ VERİLDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 3:30 | 2014-01-27 | 5:30 | 2:00 |  | 10
433 |  | TOKAT | REŞADİYE | OG FİDERİ | CİMİTEKKE KAS- ÇAKRAZ KÖYÜ - HEBÜLLÜ KÖYÜ NEBİŞEYH KAS. GÜZLE | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 14:00 | 2014-01-27 | 16:00 | 2:00 |  |  |  | 27
523 |  | SİVAS | KOYULHİSAR | OG FİDERİ | og sigorta atığı | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-31 | 18:00 | 2014-01-31 | 20:00 | 2:00 |  |  |  | 228
1599 |  | SİVAS | KOYULHİSAR | AG FİDERİ | ag sigorta atığı | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-31 | 20:30 | 2014-01-31 | 22:30 | 2:00 |  |  |  | 218
801 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | DOLAŞIK AÇILDI SEHİM ALINDI PANODA ATAN V OTOMAT KALDIRILDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-30 | 19:30 | 2014-01-30 | 21:30 | 2:00 |  |  |  | 19
824 |  | SİVAS | ZARA | OG FİDERİ | HAT BAINDAN ATAN OG SİG TAKILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-01-24 | 12:00 | 2014-01-24 | 14:00 | 2:00 |  |  |  | 11
766 |  | SİVAS | DİVRİĞİ | AG FİDERİ | ag sigota atığı | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-29 | 12:00 | 2014-01-29 | 14:00 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 10
1660 |  | SİVAS | YILDIZELİ | KÖK | selamet kökte açan kesici beslendi | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-31 | 6:30 | 2014-01-31 | 8:30 | 2:00 |  |  |  | 5
1067 |  | SİVAS | ZARA | OG FİDERİ | HAT BAINDAN ATAN OG SİG TAKILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-31 | 9:30 | 2014-01-31 | 11:30 | 2:00 |  |  |  | 5
1421 |  | SİVAS | GÖLOVA | OG FİDERİ | YERALTI KABLO ARIZASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-05 | 16:30 | 2014-01-05 | 18:30 | 2:00 | 4 | 1000
2329 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | OG FİDERİ | sivas role ekibin çalışması | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-01-19 | 12:00 | 2014-01-19 | 14:00 | 2:00 |  | 145
1527 |  | SİVAS | DİVRİĞİ | OG FİDERİ | bayır üstü grupta 7 köy og iletken kopuğu | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 9:00 | 2014-01-27 | 11:00 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 90
1423 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | ABONEDEN OLDUĞU TESBİT EDİLEN ARIZA GİDERİLDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-29 | 11:00 | 2014-01-29 | 13:00 | 2:00 |  |  |  | 24
561 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | OG FİDERİ | OG sigorta atığı | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-28 | 8:30 | 2014-01-28 | 10:30 | 2:00 |  |  |  | 15
1139 |  | TOKAT | REŞADİYE | OG FİDERİ | umurca gurubu izalatör patlağı | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-02 | 10:57 | 2014-01-02 | 12:56 | 1:59 |  |  |  | 985
778 |  | YOZGAT | YERKÖY | OG FİDERİ | FD-2 SARIYAPRAK KÖYÜ KIRILAN KONSOL DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-10 | 8:00 | 2014-01-10 | 9:59 | 1:59 |  |  |  | 100
1411 |  | YOZGAT | YERKÖY | OG FİDERİ | FD10 HACIÇEŞMESİ KÖÖYÜ KOPAN CAMPER BAĞLANDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-10 | 22:00 | 2014-01-10 | 23:59 | 1:59 |  |  |  | 50
2051 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | AG FİDERİ | KLEMENS ARIZASI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-23 | 15:53 | 2014-01-23 | 17:51 | 1:58 |  | 330
1571 |  | SİVAS | KANGAL | OG FİDERİ | OG SİGORTA ATIK | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 11:05 | 2014-01-27 | 13:03 | 1:58 |  |  |  | 89
1828 |  | SİVAS | KANGAL | OG FİDERİ | OG SİGORTA ATIK | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 11:05 | 2014-01-27 | 13:03 | 1:58 |  |  |  | 89
1224 |  | TOKAT | NİKSAR | OG FİDERİ | CER KÖYÜ HATBAŞINDAN 1 ADET OG SİGORTA ATIKTI DEGİŞTİ | DAĞITIMOG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 12:08 | 2014-01-22 | 14:04 | 1:56 |  |  |  | 934
638 |  | SİVAS | ZARA | AG FİDERİ | DOLASIK OLAN İLETKEN AÇILDI SEHIM ALINDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-28 | 8:40 | 2014-01-28 | 10:36 | 1:56 |  |  |  | 15
461 |  | TOKAT | MERKEZ | OG FİDERİ | OG ARIZASI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-11 | 13:20 | 2014-01-11 | 15:15 | 1:55 |  | 47
1275 |  | SİVAS | KANGAL | OG FİDERİ | AG SİGORTA ATIK | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 9:39 | 2014-01-26 | 11:34 | 1:55 |  |  |  | 155
780 |  | SİVAS | KANGAL | OG FİDERİ | AG SİGORTA ATIK | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 9:39 | 2014-01-26 | 11:34 | 1:55 |  |  |  | 155
1430 |  | SİVAS | ZARA | KÖK | KIRIK OLAN OG DİREKLERİ DİKİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-28 | 8:50 | 2014-01-28 | 10:45 | 1:55 |  |  |  | 8
514 |  | TOKAT | REŞADİYE | KÖK | BOZÇALI KAS ENERJİ YOK BEREKETLİ KÖKDEN KESİCİ BESLENDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 14:06 | 2014-01-22 | 16:00 | 1:54 |  | 400
530 |  | SİVAS | KANGAL | AG FİDERİ | İLETKEN DOLAŞIĞI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-28 | 8:22 | 2014-01-28 | 10:15 | 1:53 |  |  |  | 160
2066 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | OG FİDERİ | SİGORTA ARIZASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 20:30 | 2014-01-26 | 22:22 | 1:52 |  | 39
2055 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | AG FİDERİ | SİGORTA ARIZASI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 12:23 | 2014-01-26 | 14:14 | 1:51 |  | 109
540 |  | SİVAS | ULAŞ | AG FİDERİ | SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 7:52 | 2014-01-27 | 9:42 | 1:50
1451 |  | SİVAS | DİVRİĞİ | OG FİDERİ | og sigorta atığı | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-03 | 10:00 | 2014-01-03 | 11:50 | 1:50 | 0 | 0 | 0 | 114
331 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | AG FİDERİ | AG iletken dolaşığı | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-28 | 8:40 | 2014-01-28 | 10:30 | 1:50 |  |  |  | 30
1673 |  | SİVAS | ULAŞ | AG FİDERİ | TEL DOLAŞIĞI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-08 | 9:20 | 2014-01-08 | 11:10 | 1:50 |  |  |  | 10
527 |  | SİVAS | GEMEREK | OG FİDERİ | 30 YILI DOLDURMUS TR ARMIN AS TARAFINDAN DEGISTIRILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-09 | 10:00 | 2014-01-09 | 11:50 | 1:50 | 238
2283 |  | SİVAS | MERKEZ | OG FİDERİ | dm 19 dan çayyurt saglık ocagı çıkışı aşırı akım toprak tan açtı meşattık d tipi trafodan parafodur iptal edilip beslendi | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 4:40 | 2014-01-26 | 6:30 | 1:50 | 10
1442 |  | SİVAS | YILDIZELİ | OG FİDERİ | HALKAÇAYIR KÖK DAVULALAN ÇIKIŞI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 21:30 | 2014-01-26 | 23:20 | 1:50 |  |  |  | 807
1780 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | OG FİDERİ | HATBAŞINDA ATAN OG SİGORTA DEĞİŞTİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 11:50 | 2014-01-27 | 13:40 | 1:50 |  |  | 1 | 33
1468 |  | TOKAT | REŞADİYE | OG FİDERİ | büşüğrüm gurubu kabin açması | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-02 | 8:30 | 2014-01-02 | 10:20 | 1:50 |  | 620 |  | 125
1367 |  | TOKAT | NİKSAR | AG FİDERİ | ARDIÇLI KİLİSE MAH. DOLAŞIK AÇILDI SEHİM ALINDI PANODAN AG SİG. BESLENDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-23 | 16:52 | 2014-01-23 | 18:41 | 1:49 |  |  |  | 1200
1280 |  | SİVAS | KANGAL | OG FİDERİ | OG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-02 | 9:10 | 2014-01-02 | 10:57 | 1:47 |  |  |  | 155
1453 |  | SİVAS | KANGAL | OG FİDERİ | OG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-02 | 9:10 | 2014-01-02 | 10:57 | 1:47 |  |  |  | 155
2049 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | OG FİDERİ | SİGORTA ARIZASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-23 | 10:18 | 2014-01-23 | 12:05 | 1:47 |  | 69
532 |  | TOKAT | TURHAL | AG FİDERİ | ŞENYURT KASABASI AG HAT DOLAŞIĞI AÇILDI PANODAN ATAN NH SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ. | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 14:59 | 2014-01-22 | 16:46 | 1:47 |  | 9
11 |  | SİVAS | ULAŞ | AG FİDERİ | SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 8:56 | 2014-01-27 | 10:42 | 1:46 |  |  |  | 5
548 |  | TOKAT | ZİLE | OG FİDERİ | Çakırçalı köyü elektrik yok | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 17:09 | 2014-01-22 | 18:55 | 1:46 |  |  | 20
736 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | HAT GEZİLDİ PANODA ATAN NH BIÇAKLI SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 13:00 | 2014-01-22 | 14:45 | 1:45 |  |  |  | 24
1265 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | OG FİDERİ | KÖYLER GRUBU kiziryurdu braşmanı og iletkenin sıkı bağdan sıyırması | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 10:15 | 2014-01-27 | 12:00 | 1:45 |  |  |  | 94
650 |  | SİVAS | KANGAL | AG DİREĞİ | AG İletken kopuk | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-01 | 9:03 | 2014-01-01 | 10:48 | 1:45 |  |  |  | 59
468 |  | SİVAS | KANGAL | AG DİREĞİ | AG İletken kopuk | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-01 | 9:03 | 2014-01-01 | 10:48 | 1:45 |  |  |  | 59
1675 |  | SİVAS | ZARA | AG DİREĞİ | KIRIK OLAN AG DİREGİ DİKİLDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-28 | 10:15 | 2014-01-28 | 12:00 | 1:45 |  |  |  | 10
1513 |  | SİVAS | KANGAL | DM | DM KESİCİ AÇTI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-02 | 13:20 | 2014-01-02 | 15:05 | 1:45 |  |  |  | 112
1134 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | OG FİDERİ | HATBAŞINDA ATAN O.G SİGORTA DEĞİŞTİ PANODA ATAN TMŞ KALDIRILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 8:50 | 2014-01-27 | 10:35 | 1:45 |  |  | 1 | 55
6 |  | YOZGAT | SORGUN | OG FİDERİ | FİDER:2KARALIK 2 ADET OG TEL DÜŞÜĞÜ YAPILDI OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-08 | 11:15 | 2014-01-08 | 13:00 | 1:45 |  |  |  | 45
724 |  | SİVAS | KANGAL | DM | DM KESİCİ AÇTI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-02 | 13:20 | 2014-01-02 | 15:05 | 1:45 |  |  |  | 28
436 |  | TOKAT | PAZAR | AG FİDERİ | PAZAR MERKEZ MAH-TRAFODAN YAĞ AKMASI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 13:45 | 2014-01-22 | 15:30 | 1:45 | 4 | 3000
2298 |  | SİVAS | MERKEZ | AG FİDERİ | dm 22 dahılı panodan 2 adet 160 A YUK AYIRICI SALTER 250 A İLE DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-31 | 2:00 | 2014-01-31 | 3:45 | 1:45 |  | 350
1337 |  | TOKAT | ZİLE | AG FİDERİ | akdoğan köyü direk kırık kullanan abone yoktu iptal edildi | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-12 | 12:45 | 2014-01-12 | 14:30 | 1:45 |  |  |  | 100
592 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | TEL DOLAŞIĞI AÇILDI SEHİM ALINDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-25 | 12:00 | 2014-01-25 | 13:45 | 1:45 |  |  |  | 31
464 |  | SİVAS | GEMEREK | OG FİDERİ | 30 YILI DOLDURMUS TR ARMIN AS TARAFINDAN DEGISTIRILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-09 | 13:30 | 2014-01-09 | 15:15 | 1:45 | 147
672 |  | SİVAS | ZARA | AG FİDERİ | PANODAN ATAN AG SİG. DEĞİŞTRİLDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-01-25 | 16:00 | 2014-01-25 | 17:43 | 1:43 |  |  |  | 3
2288 |  | SİVAS | MERKEZ | AG FİDERİ | 4 eylül sanayi sitesi 32. blok alpek kablo çekimi yapıldı | DAĞITIMAG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-28 | 9:30 | 2014-01-28 | 11:12 | 1:42 |  | 15
1717 |  | SİVAS | ULAŞ | AG FİDERİ | TEL KOPUĞU | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 8:13 | 2014-01-27 | 9:55 | 1:42 |  |  |  | 10
1776 |  | SİVAS | ULAŞ | AG FİDERİ | SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-28 | 8:56 | 2014-01-28 | 10:38 | 1:42 |  |  |  | 10
1676 |  | SİVAS | ULAŞ | OG FİDERİ | DİREK KIRIĞI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 9:30 | 2014-01-26 | 11:11 | 1:41 |  |  | 10
571 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | OG FİDERİ | GURUP HAT BAŞINDA ATAN OG SİGORTASI DEGİŞTİTİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-01-10 | 13:00 | 2014-01-10 | 14:40 | 1:40 |  | 38
1361 |  | SİVAS | DİVRİĞİ | OG FİDERİ | og sigorta atığı | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-18 | 13:20 | 2014-01-18 | 15:00 | 1:40 | 0 | 0 | 0 | 106
872 |  | TOKAT | AR-YE-SU | AG FİDERİ | BUĞDAYLI KÖYÜ-AG TEL KOPUĞU | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 12:00 | 2014-01-22 | 13:40 | 1:40 |  |  |  | 197
1751 |  | TOKAT | ZİLE | AG FİDERİ | YILDIZTEPE KASABASI SARAY MAH. 3 DİREK ARASI 5 TEL KOPUĞU EKLENDİ | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-01 | 14:09 | 2014-01-01 | 15:49 | 1:40 |  |  |  | 60
1460 |  | TOKAT | ZİLE | OG FİDERİ | ARMUTALAN KÖYÜ OG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 10:20 | 2014-01-27 | 12:00 | 1:40 |  |  |  | 50
793 |  | SİVAS | YILDIZELİ | OG FİDERİ | atan og sigortaları yenisi ile değiştirildi | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-24 | 8:20 | 2014-01-24 | 10:00 | 1:40 |  |  |  | 37
1790 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | PANODA ATAN V OTOMAT KALDIRILDI AMPERLER ÖLÇÜLDÜ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-24 | 11:40 | 2014-01-24 | 13:20 | 1:40 |  | 35
512 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | PANODA ATAN V OTOMAT KALDIRILDI AMPERLER ÖLÇÜLDÜ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-17 | 14:15 | 2014-01-17 | 15:55 | 1:40 |  | 57
1794 |  | SİVAS | ULAŞ | AG FİDERİ | TEL KOPUĞU | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 8:49 | 2014-01-27 | 10:28 | 1:39 |  |  |  | 5
1135 |  | SİVAS | ULAŞ | KÖK | KESİCİ AÇMASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-28 | 14:00 | 2014-01-28 | 15:39 | 1:39 |  |  |  | 5
1372 |  | TOKAT | ZİLE | AG FİDERİ | SALUR KÖYÜ AG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-24 | 10:22 | 2014-01-24 | 12:00 | 1:38 |  |  |  | 200
1493 |  | YOZGAT | SARIKAYA | OG FİDERİ | DOGANSARAY KÖYÜ OG HATTI ARIZASI GİDERİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-13 | 7:40 | 2014-01-13 | 9:17 | 1:37 |  |  |  | 53
1741 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | PANODA ATAN V OTOMAT KALDIRILDI AMPERLER ÖLÇÜLDÜ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 16:00 | 2014-01-26 | 17:37 | 1:37 |  |  |  | 18
838 |  | SİVAS | ULAŞ | AG FİDERİ | SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 8:28 | 2014-01-26 | 10:05 | 1:37 |  |  |  | 15
860 |  | SİVAS | GEMEREK | AG FİDERİ | AG SIGORTA ATIGI ARIZASI GIDERILDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 10:05 | 2014-01-26 | 11:40 | 1:35 |  |  |  | 21
1731 |  | TOKAT | ZİLE | OG FİDERİ | YALINYAZI KÖK KESİCİ AÇMASI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-25 | 12:05 | 2014-01-25 | 13:40 | 1:35 |  |  |  | 50
336 |  | TOKAT | REŞADİYE | DM | ALMUS YAPIMI TAMAMLANAN DAĞITIM MERKEZİ DEVREYE ALMA ÇALIŞMASINDAN DOLAYI DOĞANŞAR ENH SAZAK FİDERİ VE REŞADİYE FİDERİ ENERJİSİZ: İSMALİYE-T.FINDICAK-ÖZLÜCE-GÜLBURNU-ÖZEN-DALPINAR-ESENKÖY-ABDURAHMANLI-UĞURLU-DUTDİBİ-GURBETLİ-YOĞUNPELİT-SAZAK-ÇAT-DEREKÖY-DÖLLÜK-BEŞDERE-DOLAY-GÖKKÖY-SOĞUKPINAR HÜRRİYET MAH. | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-01-12 | 16:00 | 2014-01-12 | 17:35 | 1:35 |  |  | 25
434 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | OG FİDERİ | HATBAŞINDA ATAN O.G SİGORTA DEĞİŞTİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-23 | 13:40 | 2014-01-23 | 15:15 | 1:35 |  |  | 1 | 27
2300 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | OG FİDERİ | OG kablo başlığı patlağı | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-02 | 20:20 | 2014-01-02 | 21:55 | 1:35 |  | 145
463 |  | SİVAS | GEMEREK | DM | A C TOPRAK KESICI ACMASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 7:09 | 2014-01-27 | 8:41 | 1:32 |  |  | 435
1452 |  | TOKAT | NİKSAR | KÖK | BOYLUCA KABİN DEN HANYERİ GRUB KESİCİSİ AÇIKTI BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 19:51 | 2014-01-26 | 21:23 | 1:32 | 30 |  |  | 1000
714 |  | SİVAS | KANGAL | OG FİDERİ | OG SİGORTA ATIK | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-14 | 7:52 | 2014-01-14 | 9:23 | 1:31 |  |  |  | 12
818 |  | SİVAS | KANGAL | OG FİDERİ | OG SİGORTA ATIK | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-14 | 7:52 | 2014-01-14 | 9:23 | 1:31 |  |  |  | 12
1158 |  | YOZGAT | SARIKAYA | OG FİDERİ | F4 KADILI GRUBU OG ARIZASI GİDERİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-15 | 14:14 | 2014-01-15 | 15:45 | 1:31 |  |  |  | 1178
1627 |  | SİVAS | KANGAL | OG FİDERİ | DM KESİCİ AÇTI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-05 | 8:54 | 2014-01-05 | 10:25 | 1:31 |  |  |  | 56
1077 |  | SİVAS | KANGAL | OG FİDERİ | DM KESİCİ AÇTI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-05 | 8:54 | 2014-01-05 | 10:25 | 1:31 |  |  |  | 56
2043 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | OG FİDERİ | SİGORTA ARIZASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-21 | 8:25 | 2014-01-21 | 9:56 | 1:31 |  | 58
1472 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | OG FİDERİ | ALTINYAYLA FİDERİNE BAKIM YAPILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-01-09 | 8:30 | 2014-01-09 | 10:00 | 1:30 | 10 | 558
1159 |  | YOZGAT | SORGUN | KÖK | FİDER:3 BAHADIN KABİNDEN DOĞANKENT ÇIKIŞI TUTMUYOR. DOĞANKENT İÇME SUYU AYRICININ ÜST KISMINDA O.G İZOLATÖRÜ PATLAK DEĞİŞTİRİLDİ BESLENDİ NORMAL. | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-29 | 16:30 | 2014-01-29 | 18:00 | 1:30 |  |  | 12 | 1150
1443 |  | YOZGAT | YERKÖY | KÖK | DM 5 YAMUKLAR GRUBU AÇAN KESİCİ KAPATILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-12 | 8:00 | 2014-01-12 | 9:30 | 1:30 |  |  |  | 1000
720 |  | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | TM FİDERİ | FİDER 14 YENİFAKILI A HATTI YEŞİLHİSAR-BAHARİYE-ESENTEPE KÖYLERİ TEAİŞ - TM DEN AŞIRI AKIMDAN FİDER AÇMIŞ HAT ENERJİLENDİRİLDİ NORMAL-ANA HATTAN KOPAN 1/0 İLETKEN EKLENDİ, YALÇINLAR SÜT FAB ARKASI ÖZEL MÜŞT KOPAN JUMPERİ HATTIMIZA İRTİBATI YAPILDI. | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-06 | 15:40 | 2014-01-06 | 17:10 | 1:30 |  |  | 120 | 350
1587 |  | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | FİDER 14 YENİFAKILI A HATTI YEŞİLHİSAR- KÖYÜ YEŞİLHİSAR KÖYÜ TR DEN PATLAYAN PARAFUDR PATLAMIŞ İRTİBATI ÇÖZÜLDÜ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-06 | 17:52 | 2014-01-06 | 19:22 | 1:30 |  |  | 120 | 350
1268 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | AG FİDERİ | AKBAŞ KÖYÜ 4 ADET AG DİREĞİ AKTARILDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-10 | 10:00 | 2014-01-10 | 11:30 | 1:30 |  |  |  | 102
642 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | OG FİDERİ | GURUP HAT BAŞINDA ATAN OG SİGORTASI DEGİŞTİTİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 8:20 | 2014-01-27 | 9:50 | 1:30 |  |  | 3 | 81
511 |  | YOZGAT | MERKEZ KIRSAL | OG FİDERİ | FİDER-15- BUZACIOGLU GURUP HATBAŞINDAN OG DEGİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-09 | 9:00 | 2014-01-09 | 10:30 | 1:30 |  |  |  | 80
679 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | OG FİDERİ | FİDER:7 A.CULHALI OG SİGORTA TAKILDI ARIZA GİDERİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 18:00 | 2014-01-27 | 19:30 | 1:30 |  |  | 1 | 80
1755 |  | YOZGAT | YERKÖY | OG FİDERİ | FD10 BELKAVAK KÖYÜ OG İLETKEN KOPMASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-08 | 20:30 | 2014-01-08 | 22:00 | 1:30 |  |  |  | 50
1774 |  | YOZGAT | YERKÖY | OG FİDERİ | DM 5 CAKCAK GRUBU ARIZANIN ÖZEL TRAFODAN GELDİĞİ TESPİT EDİLDİ.ÖZEL TRAFO AYRILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-12 | 13:00 | 2014-01-12 | 14:30 | 1:30 |  |  |  | 50
1070 |  | YOZGAT | SORGUN | AG FİDERİ | FİDER:3CİHANŞARLI AG TEL KOPUĞU YAPILDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-10 | 14:00 | 2014-01-10 | 15:30 | 1:30 |  |  |  | 50
1088 |  | YOZGAT | SARAYKENT | OG FİDERİ | BALKAYASI KÖYÜ HAT BAŞINDAN ATAN OG SİGORTASI DEGİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 8:30 | 2014-01-22 | 10:00 | 1:30 |  |  |  | 50
1785 |  | YOZGAT | SORGUN | OG FİDERİ | FİDER:3CİHANŞARLI 2 ADET OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-10 | 14:00 | 2014-01-10 | 15:30 | 1:30 |  |  |  | 48
1793 |  | YOZGAT | SORGUN | OG FİDERİ | FİDER:3CİHANŞARLI 2 ADET OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-10 | 14:00 | 2014-01-10 | 15:30 | 1:30 |  |  |  | 44
1491 |  | SİVAS | GÖLOVA | OG FİDERİ | TESİS ÇALIŞMASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-01-23 | 10:30 | 2014-01-23 | 12:00 | 1:30 |  |  |  | 40
1515 |  | SİVAS | ZARA | AG FİDERİ | PANODAN ATAN AG SİGORTASI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-05 | 8:00 | 2014-01-05 | 9:30 | 1:30 |  |  | 2 | 35
863 |  | TOKAT | ZİLE | OG FİDERİ | BAHÇELİ EVLER MAH K2 İZALATÖR PATLAMASI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 16:00 | 2014-01-26 | 17:30 | 1:30 |  |  |  | 30
1482 |  | TOKAT | PAZAR | AG FİDERİ | OCAKLI KÖYÜ-PANODAN ATIK SİG KALDIRILDI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 18:30 | 2014-01-26 | 20:00 | 1:30 |  |  |  | 30
332 |  | YOZGAT | SORGUN | AG FİDERİ | FİDER:3CİHANŞARLI AG TEL KOPUĞU YAPILDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-10 | 14:00 | 2014-01-10 | 15:30 | 1:30 |  |  |  | 24
1697 |  | SİVAS | YILDIZELİ | AG FİDERİ | ATAN AG SİGORTALARI YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 9:35 | 2014-01-27 | 11:05 | 1:30 |  |  |  | 20
1182 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | OG FİDERİ | HAT BAŞINDA ATAN OG SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-09 | 16:45 | 2014-01-09 | 18:15 | 1:30 |  |  | 1 | 18
869 |  | SİVAS | ZARA | AG FİDERİ | TEL KOPUGU AÇILDI KOPUK İLETKEN BAGLADİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-29 | 10:30 | 2014-01-29 | 12:00 | 1:30 |  |  |  | 15
1559 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | AG FİDERİ | AG iletken kopuğu | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-30 | 8:30 | 2014-01-30 | 10:00 | 1:30 |  |  |  | 11
1777 |  | SİVAS | ZARA | AG FİDERİ | SEHİM ALINDİ SİGORTA ATİGİ GİDERİLDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-29 | 15:00 | 2014-01-29 | 16:30 | 1:30 |  |  |  | 10
1471 |  | TOKAT | REŞADİYE | OG FİDERİ | yogunpelit kasımlar o/g sigorta atması | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 8:00 | 2014-01-27 | 9:30 | 1:30 |  |  |  | 9
1628 |  | TOKAT | AR-YE-SU | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | ÇIKRIK KASABASI TR1-TMŞ ATIĞI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 12:30 | 2014-01-22 | 14:00 | 1:30 |  |  |  | 8
1725 |  | SİVAS | ZARA | AG FİDERİ | KOPUK OLAN ROS İLETKEN EKLENEREK YERİNE ALINDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-30 | 12:00 | 2014-01-30 | 13:30 | 1:30 |  |  |  | 5
711 |  | SİVAS | ZARA | OG FİDERİ | KONSOLUN ÜZERİNE DÜŞEN İLETKEN YERİNE ALINDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-30 | 9:00 | 2014-01-30 | 10:30 | 1:30 |  |  |  | 3
521 |  | SİVAS | GEMEREK | OG FİDERİ | YENIKOY-SEYDINALI ÇİÇEKOĞLU-KOCAOĞLU-K.TUZHISAR-GRUP HATBASI OG SIGORTA ATIGI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 20:30 | 2014-01-26 | 22:00 | 1:30 |  |  | 350
622 |  | SİVAS | GÖLOVA | OG FİDERİ | YERALTI KABLO ARIZASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-01-06 | 9:00 | 2014-01-06 | 10:30 | 1:30 | 4 | 1000
683 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | OG FİDERİ | HAT BAŞINDA ATAN OG SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-02 | 14:30 | 2014-01-02 | 16:00 | 1:30 |  | 42
1714 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | TEL DOLAŞIGI AÇILDI SEHİM ALINDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-24 | 13:30 | 2014-01-24 | 15:00 | 1:30 |  | 39
2307 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | AG FİDERİ | AG ağaç direk montaj-demontaj yapıldı | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-13 | 14:00 | 2014-01-13 | 15:30 | 1:30 |  | 3
1121 |  | YOZGAT | YERKÖY | OG FİDERİ | Y.EĞERCİ KÖYÜ İZALATÖR DEYİŞİMİ 1AD WHD | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-28 | 11:30 | 2014-01-28 | 13:00 | 1:30 |  |  |  | 60
438 |  | TOKAT | MERKEZ | OG FİDERİ | OG KABLO BAŞLIĞI ARIZASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-23 | 10:35 | 2014-01-23 | 12:05 | 1:30 |  |  | 60
632 |  | YOZGAT | SORGUN | DM | FİDER:3 MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI 08:30 ENERJİ KESİLDİ 18:00 ENERJİ VERİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-08 | 8:30 | 2014-01-08 | 10:00 | 1:30 |  |  |  | 60
2287 |  | SİVAS | MERKEZ | AG FİDERİ | 4 eylül köyü 2 nolu trafodan sigorta değiştirildi | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 10:03 | 2014-01-27 | 11:32 | 1:29 |  | 8
1501 |  | TOKAT | ZİLE | AG FİDERİ | çakırçalı köyü ag tel kopuğu | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-08 | 16:01 | 2014-01-08 | 17:29 | 1:28 |  |  |  | 30
1226 |  | SİVAS | HAFİK | OG FİDERİ | ZARA EKİBİNİ SİVAS1 VE SİVAS2 HATINDA CALISMASINDAN DOLAYI CENCİN FİDERİ HAFİK DM DEN ACILDI | DAĞITIMOG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-02 | 10:15 | 2014-01-02 | 11:43 | 1:28 |  |  | 10 | 550
2053 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | OG FİDERİ | SİGORTA ARIZASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-23 | 19:53 | 2014-01-23 | 21:21 | 1:28 |  | 68
245 |  | SİVAS | HAFİK | AG FİDERİ | TEL DOLASIGI ACILDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-18 | 19:39 | 2014-01-18 | 21:06 | 1:27 |  |  |  | 15
755 |  | SİVAS | ZARA | KÖK | KOPUK OLAN O-G TELLERİ EKLENEREK YERİNE ALINDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-28 | 8:30 | 2014-01-28 | 9:56 | 1:26 |  |  |  | 30
1620 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | PATLAK ABONE KABLOSU İPTAL EDİLDİ PANODA ATAN BIÇAKLI SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-29 | 8:05 | 2014-01-29 | 9:30 | 1:25 |  |  |  | 51
7 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | AG FİDERİ | AKBAŞ KÖYÜ 4 ADET ÇÜRÜK AG DİREĞİ DEĞİŞTİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-09 | 12:00 | 2014-01-09 | 13:25 | 1:25 |  |  |  | 102
1138 |  | TOKAT | TURHAL | AG FİDERİ | ARZUPINAR AG TEL KOPUĞU EKLENDİ. | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 22:30 | 2014-01-26 | 23:55 | 1:25 |  |  |  | 50
784 |  | TOKAT | ZİLE | OG FİDERİ | GÖLCÜK KÖYÜ OG JUMPER KOPUĞU | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-24 | 11:23 | 2014-01-24 | 12:48 | 1:25 |  |  |  | 25
1512 |  | TOKAT | NİKSAR | OG FİDERİ | KUMÇİFTLİK 1 AD OG SİG. DEĞİŞİMİ YAPILDI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-07 | 15:43 | 2014-01-07 | 17:08 | 1:25 |  | 1317
1722 |  | TOKAT | TURHAL | AG FİDERİ | ULUTEPE AG HAT DOLAŞIĞI AÇILDI.ATAN SİGORTA KALDIRILDI. | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-19 | 8:40 | 2014-01-19 | 10:05 | 1:25 |  | 36
460 |  | TOKAT | ZİLE | OG FİDERİ | açısu köyü elektrik yok | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-14 | 9:00 | 2014-01-14 | 10:25 | 1:25 |  |  |  | 15
1552 |  | TOKAT | TURHAL | AG FİDERİ | KORULUK AG PANODAN 1 ADET SİGORTA ATIKTI KALDIRILDI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 22:55 | 2014-01-27 | 0:20 | 1:25 |  |  |  | 70
1723 |  | SİVAS | YILDIZELİ | OG FİDERİ | atan og sigortaları yenisi ile değiştirildi | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-01 | 16:05 | 2014-01-01 | 17:30 | 1:25 |  |  |  | 180
2061 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | AG FİDERİ | SİGORTA ARIZASI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 16:56 | 2014-01-26 | 18:20 | 1:24 |  | 62
1417 |  | TOKAT | ZİLE | OG FİDERİ | EVRENKÖY OG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-25 | 8:45 | 2014-01-25 | 10:09 | 1:24 |  | 1123
1721 |  | SİVAS | HAFİK | OG FİDERİ | MOLLA MEZRASI ATIK OG SİGORTASI DEGİSTİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-28 | 13:29 | 2014-01-28 | 14:52 | 1:23 |  |  |  | 5
1621 |  | YOZGAT | YENİFAKILI | AG FİDERİ | MERKEZ YANAN TERMİK MANYETİK ŞALTER YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-28 | 19:05 | 2014-01-28 | 20:27 | 1:22 |  | 17
1579 |  | TOKAT | ALMUS | OG FİDERİ | gölgeli kabinden açan kızıl elma hattı beslendi | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 8:27 | 2014-01-27 | 9:48 | 1:21 |  |  | 1 | 89
1768 |  | SİVAS | ZARA | AG FİDERİ | PANODA ATAN AG SİĞORTASİ DEĞİŞTİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 10:20 | 2014-01-27 | 11:41 | 1:21 |  |  |  | 8
426 |  | YOZGAT | SARAYKENT | DM | SARIKAYA FİDER3 SARI KAYA FİDER3 AÇMASI. ALTINSU ENERJİ KESİNTİSİ. | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-12 | 11:10 | 2014-01-12 | 12:30 | 1:20 |  |  | 2 | 260
1574 |  | SİVAS | KANGAL | OG FİDERİ | OG SİGORTA ATIK | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 19:23 | 2014-01-22 | 20:43 | 1:20 |  |  |  | 68
1465 |  | SİVAS | KANGAL | OG FİDERİ | OG SİGORTA ATIK | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 19:23 | 2014-01-22 | 20:43 | 1:20 |  |  |  | 68
1281 |  | SİVAS | GÖLOVA | AG FİDERİ | AG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-30 | 13:40 | 2014-01-30 | 15:00 | 1:20 |  |  |  | 50
759 |  | SİVAS | ALTINYAYLA | AG FİDERİ | AG İLETKEN KOPUĞU | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-16 | 9:10 | 2014-01-16 | 10:30 | 1:20 |  |  |  | 1
763 |  | SİVAS | ALTINYAYLA | AG FİDERİ | AG İLETKEN KOPUĞU | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-16 | 9:10 | 2014-01-16 | 10:30 | 1:20 |  |  |  | 1
250 |  | SİVAS | GEMEREK | OG FİDERİ | 30 YILI DOLDURMUS TR ARMIN AS TARAFINDAN DEGISTIRILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-08 | 15:40 | 2014-01-08 | 17:00 | 1:20 |  |  | 89
1264 |  | YOZGAT | SARIKAYA | OG FİDERİ | F4 ASMA HAT OG ARIZASI GİDERİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-12 | 11:31 | 2014-01-12 | 12:51 | 1:20 |  |  |  | 1878
2296 |  | SİVAS | MERKEZ | AG FİDERİ | kardeşler mah 26 sokak 1 direk arası iletken çekildi | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-30 | 10:00 | 2014-01-30 | 11:20 | 1:20 |  | 25
1674 |  | TOKAT | NİKSAR | DM | OLCA FİDERİ KESİCİ AÇIKTI BESLENDİ | DAĞITIMOG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-24 | 8:00 | 2014-01-24 | 9:20 | 1:20 |  |  |  | 40
594 |  | TOKAT | AR-YE-SU | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | BAHÇEBAŞI KÖYÜ-SG PANODA YANAN KABLOLAR DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-30 | 10:00 | 2014-01-30 | 11:20 | 1:20 |  |  |  | 31
1573 |  | TOKAT | NİKSAR | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | KAŞIKÇI KÖYÜ PANODAN AG SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 16:00 | 2014-01-22 | 17:20 | 1:20 |  |  |  | 20
1779 |  | TOKAT | AR-YE-SU | AG FİDERİ | YENİKÖY KIŞLASI-AG TEL DOLAŞIĞI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 9:00 | 2014-01-27 | 10:20 | 1:20 |  |  |  | 10
1487 |  | TOKAT | PAZAR | AG FİDERİ | DOĞANÇALI KÖYÜ-PANODAN ATIK SİG KALDIRILDI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 18:40 | 2014-01-26 | 20:00 | 1:20 |  |  |  | 2
1538 |  | TOKAT | REŞADİYE | DM | UMURCA GRUBU TEİAŞ ÇALIŞMASINDAN DOLAYI DM DEN HAT AÇILIP TOPRAKLANDI CAMPERLER BAĞLANDI ENERJİ VERİLDİ NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-01-18 | 17:00 | 2014-01-18 | 18:20 | 1:20 |  |  |  | 742
604 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | AG ARIZASI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-11 | 9:50 | 2014-01-11 | 11:10 | 1:20 |  |  |  | 115
1707 |  | TOKAT | NİKSAR | AG FİDERİ | VOLTAJ DÜŞÜĞÜ |  | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ |  | 2014-01-08 | 14:03 | 2014-01-08 | 15:23 | 1:20 |  |  |  | 40
878 |  | TOKAT | PAZAR | AG FİDERİ | PAZAR TEKKE MAH.PANODAN ATIK SİG KALDIRILDI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 19:10 | 2014-01-26 | 20:30 | 1:20 |  |  |  | 30
616 |  | TOKAT | REŞADİYE | OG FİDERİ | kuzbağ og sigorta atığı | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-08 | 16:15 | 2014-01-08 | 17:35 | 1:20
4 |  | TOKAT | NİKSAR | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | CEBNİBEY MAH. 1 AD AG SİG. DEĞİŞİMİ | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-08 | 14:03 | 2014-01-08 | 15:23 | 1:20 |  | 25
558 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | AG HATTINA DÜŞEN AĞAÇLAR KESİLDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-28 | 14:40 | 2014-01-28 | 16:00 | 1:20 |  |  |  | 57
467 |  | YOZGAT | ÇEKEREK | AG FİDERİ | CEMALOGLU KÖYÜ AG AGAÇ DİREK KIRILMASI YENİ DİREK DİKİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-24 | 13:10 | 2014-01-24 | 14:30 | 1:20 |  |  |  | 15
2057 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | AG FİDERİ | SİGORTA ARIZASI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 13:41 | 2014-01-26 | 15:00 | 1:19 |  | 93
600 |  | TOKAT | ZİLE | OG FİDERİ | ÇELTEK KÖYÜ OG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-25 | 15:11 | 2014-01-25 | 16:30 | 1:19 |  |  |  | 150
492 |  | SİVAS | ULAŞ | AG FİDERİ | İZALATÖR KIRIĞI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-29 | 15:10 | 2014-01-29 | 16:28 | 1:18 |  | 10
526 |  | SİVAS | ULAŞ | AG FİDERİ | TEL DOLAŞIĞI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-29 | 15:10 | 2014-01-29 | 16:28 | 1:18 |  | 5
535 |  | SİVAS | KANGAL | AG FİDERİ | AG SİGORTA ATIK | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-16 | 7:22 | 2014-01-16 | 8:39 | 1:17 |  |  |  | 71
1317 |  | SİVAS | KANGAL | AG FİDERİ | AG SİGORTA ATIK | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-16 | 7:22 | 2014-01-16 | 8:39 | 1:17 |  |  |  | 71
1291 |  | SİVAS | HAFİK | AG FİDERİ | AG TEL ONARIMI YAPILDI | DAĞITIMAG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-08 | 14:16 | 2014-01-08 | 15:32 | 1:16 |  |  |  | 50
2121 |  | SİVAS | MERKEZ | AG FİDERİ | ŞEYHŞAMİL MAH BAYTEM SİTESİ D.T.TR ÇIKIŞI KABLOSU KLEMENSLERİ YENİLENDİ ŞEBEKEYE DEĞEN AĞAÇ KESİLDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-05 | 13:54 | 2014-01-05 | 15:10 | 1:16 |  | 60
2036 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | AG FİDERİ | SİGORTA ARIZASI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-02 | 18:20 | 2014-01-02 | 19:36 | 1:16 |  | 172
881 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | TEL DOLAŞIĞI AÇILDI PANODA ATAN SİGORTA DEĞİŞTİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-06 | 13:45 | 2014-01-06 | 15:00 | 1:15 |  |  |  | 21
663 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | PANODA ATAN BIÇAKLI SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-10 | 21:40 | 2014-01-10 | 22:55 | 1:15 |  | 32
1713 |  | YOZGAT | SORGUN | OG FİDERİ | FİDER:3ÇAVUŞKÖY HATBAŞINDAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-08 | 20:00 | 2014-01-08 | 21:15 | 1:15 |  |  |  | 40
546 |  | SİVAS | İMRANLI | OG FİDERİ | ELEKTRİKLER KISIK (ULAŞIM YOK ) | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 16:10 | 2014-01-27 | 17:25 | 1:15 |  |  |  | 5
1213 |  | TOKAT | REŞADİYE | DM | HASANŞEY GURUBU AŞIRI RÜZGARDAN DOLAYI KESİLDİ.BESLENDİ NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 21:40 | 2014-01-26 | 22:55 | 1:15 |  |  |  | 806
858 |  | YOZGAT | SORGUN | KÖK | FİDER:3 ARAPLI KABİN'DEN GÜNGÖREN ÇIKIŞI BESLENDİ NORMAL. | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 8:00 | 2014-01-27 | 9:15 | 1:15 |  |  | 25 | 450
614 |  | TOKAT | AR-YE-SU | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | BAHÇEBAŞI KÖYÜ-AG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 8:00 | 2014-01-27 | 9:15 | 1:15 |  |  |  | 15
1524 |  | TOKAT | REŞADİYE | KÖK | CEVRECİK KASABASI ENERJİ YOK CEVRECİK KÖK TEN KESİÇİ BESLENDİ NORMAL | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 15:44 | 2014-01-22 | 16:59 | 1:15 |  | 934
1692 |  | TOKAT | AR-YE-SU | AG FİDERİ | ARPACI KARAÇAY KÖYÜ-AG TELLERİNE DÜŞEN AĞAÇ KALDIRILDI ATMIŞ OLAN TMŞ KALDIRILDI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-29 | 16:00 | 2014-01-29 | 17:15 | 1:15 |  |  | 1
1684 |  | YOZGAT | ÇEKEREK | OG FİDERİ | ÇELTEK GRUBU OG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-11 | 9:25 | 2014-01-11 | 10:40 | 1:15 |  |  |  | 140
1307 |  | TOKAT | ALMUS | AG FİDERİ | GOLGELİ -TEL DOLAŞIĞI VAR | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 8:15 | 2014-01-26 | 9:30 | 1:15 |  |  |  | 50
1742 |  | TOKAT | AR-YE-SU | AG FİDERİ | ARTOVA TR4-PANO ARIZASI YANAN KABLOLAR DEĞİŞTİ TMŞ KALDIRILDI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 11:00 | 2014-01-27 | 12:15 | 1:15 |  | 85
1791 |  | TOKAT | MERKEZ | OG FİDERİ | OG ARIZASI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-28 | 16:15 | 2014-01-28 | 17:30 | 1:15
610 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | KIEIK OLAN N80 İZALATÖR DEĞİŞTİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 16:30 | 2014-01-22 | 17:45 | 1:15 |  |  |  | 101
701 |  | SİVAS | KANGAL | OG FİDERİ | PARAFUDR PATLAGI | DAĞITIMOG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-23 | 17:35 | 2014-01-23 | 18:50 | 1:15 |  |  |  | 96
1161 |  | SİVAS | KANGAL | OG FİDERİ | PARAFUDR PATLAGI | DAĞITIMOG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-23 | 17:35 | 2014-01-23 | 18:50 | 1:15 |  |  |  | 96
563 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | PANODA ATAN V OTOMAT KALDIRILDI AMPERLER ÖLÇÜLDÜ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 10:35 | 2014-01-27 | 11:50 | 1:15 |  |  |  | 14
643 |  | SİVAS | ALTINYAYLA | AG FİDERİ | AG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 15:45 | 2014-01-26 | 17:00 | 1:15 |  |  |  | 5
598 |  | SİVAS | ALTINYAYLA | AG FİDERİ | AG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 15:45 | 2014-01-26 | 17:00 | 1:15 |  |  |  | 5
751 |  | SİVAS | ZARA | AG FİDERİ | DOLASIK OLAN İLETKEN AÇILDI SEHIM ALINDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-30 | 10:15 | 2014-01-30 | 11:30 | 1:15 |  |  |  | 3
2044 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | OG FİDERİ | SİGORTA ARIZASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-21 | 16:50 | 2014-01-21 | 18:05 | 1:15 |  | 143
458 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | OG FİDERİ | HATBAŞINDA ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 17:45 | 2014-01-27 | 19:00 | 1:15 |  |  | 1 | 27
325 |  | SİVAS | ULAŞ | AG FİDERİ | ABONE ARIZASININ ŞEBEKEYE VURMASI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-07 | 16:55 | 2014-01-07 | 18:10 | 1:15 |  |  |  | 20
1807 |  | SİVAS | ULAŞ | AG FİDERİ | SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-02 | 16:55 | 2014-01-02 | 18:10 | 1:15 |  | 15
1813 |  | TOKAT | REŞADİYE | OG FİDERİ | BÜŞÜRÜM KASABASI YEŞİL VADİ MAH 2 ADET A/G SİGORTA ATIĞI GİDERİLDİ. | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 17:28 | 2014-01-22 | 18:42 | 1:14 |  | 38
2086 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | OG FİDERİ | SİGORTA ARIZASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-29 | 19:07 | 2014-01-29 | 20:20 | 1:13 |  | 435
552 |  | TOKAT | ZİLE | AG FİDERİ | osmanpınarı köyü birkısmı elektirik yok | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-10 | 12:52 | 2014-01-10 | 14:05 | 1:13 |  |  | 3500
1400 |  | TOKAT | REŞADİYE | KÖK | baydarlı kökten kızılcaören kesicisi beslendi | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-05 | 12:08 | 2014-01-05 | 13:20 | 1:12 |  |  |  | 50
1456 |  | SİVAS | KANGAL | OG FİDERİ | OG SİGORTA ATIK | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-16 | 22:14 | 2014-01-16 | 23:25 | 1:11 |  |  |  | 90
788 |  | SİVAS | KANGAL | OG FİDERİ | OG SİGORTA ATIK | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-16 | 22:14 | 2014-01-16 | 23:25 | 1:11 |  |  |  | 68
1080 |  | SİVAS | KANGAL | OG FİDERİ | OG SİGORTA ATIK | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-16 | 22:14 | 2014-01-16 | 23:25 | 1:11 |  |  |  | 39
630 |  | TOKAT | TURHAL | AG FİDERİ | ÇUBUKLU PANODAN 1 ADET NH SİGORTA ATIKTI DEĞİŞTİRİLDİ. | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 23:59 | 2014-01-27 | 1:10 | 1:11 |  |  |  | 20
809 |  | TOKAT | ALMUS | OG FİDERİ | KARADERE BABAKÖY HATTI 2ADET SIKIBAĞ,1ADET AYIRICE MESNET İZALATÖR VE 2ADET CAMPER YENİLENDİ | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-01-28 | 8:47 | 2014-01-28 | 9:58 | 1:11 |  | 12
669 |  | SİVAS | İMRANLI | OG FİDERİ | YAĞIŞ DOLASIYLA AÇMA YAPTI (ULAŞIM YOK ) | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-29 | 14:54 | 2014-01-29 | 16:05 | 1:11 |  |  |  | 5
1762 |  | YOZGAT | YENİFAKILI | AG FİDERİ | MERKEZ YANAN TERMİK MANYETİK ŞALTER YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLDİ. | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-28 | 18:34 | 2014-01-28 | 19:45 | 1:11 |  | 30
2 |  | SİVAS | ULAŞ | AG FİDERİ | SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 9:58 | 2014-01-27 | 11:08 | 1:10 |  |  |  | 5
2081 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | AG FİDERİ | KLEMENS ARIZASI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-29 | 22:25 | 2014-01-29 | 23:35 | 1:10 |  | 121
524 |  | YOZGAT | YERKÖY | OG FİDERİ | FD 1 CAKCAK KÖY GRUBU ENH ÜZERİNDE BUZ YÜKÜNDEN DOLAYI KOPAN İKİ DEREK ARASI OG İLETKENİ VE KOPAN CAMPERLER BAĞLANARAK ENERJİ VERİLDİ. | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-09 | 15:00 | 2014-01-09 | 16:10 | 1:10 |  |  |  | 100
702 |  | TOKAT | ALMUS | AG FİDERİ | KURUSEKİ 1 AD DÜŞÜK OLAN TMŞ KALDIRILDI.NORMAL | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 16:00 | 2014-01-22 | 17:10 | 1:10 |  |  |  | 15
1402 |  | TOKAT | AR-YE-SU | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | EVLİDERE KÖYÜ-TMŞ ATIĞI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-20 | 16:00 | 2014-01-20 | 17:10 | 1:10 |  |  |  | 8
1322 |  | YOZGAT | YERKÖY | KÖK | FD-10-SEKİLİ VE-KÖYLER ÇIKIŞI 2AD-GEÇİŞ İZALATÖRÜ MONTAJ EDİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-07 | 10:15 | 2014-01-07 | 11:25 | 1:10 |  |  |  | 500
744 |  | TOKAT | AR-YE-SU | AG FİDERİ | SULUSARAY TR7-AG TEL DOLAŞIĞI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 10:20 | 2014-01-27 | 11:30 | 1:10 |  |  |  | 12
479 |  | YOZGAT | MERKEZ KIRSAL | OG FİDERİ | FİDER 1 SAĞLIK KABİNİ KESİCİ AÇTI BESLENDİ ENERJİ NORMAL | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 13:15 | 2014-01-22 | 14:25 | 1:10 |  |  |  | 1400
1475 |  | TOKAT | AR-YE-SU | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | SULUSARAY TR2 YAĞ KAÇIRAN TRAFONUN OG BUŞİNGİ DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-09 | 11:50 | 2014-01-09 | 13:00 | 1:10 |  |  | 4 | 450
750 |  | YOZGAT | ÇEKEREK | OG FİDERİ | ÇAKIRKÖYÜ GRUBU SIKIBAĞ DÜŞMESİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-11 | 13:50 | 2014-01-11 | 15:00 | 1:10 |  |  |  | 130
1097 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | AG FİDERİ | AG iletken kopuğu | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-30 | 17:35 | 2014-01-30 | 18:45 | 1:10 |  |  |  | 35
536 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | AG FİDERİ | Tmş tribe girmesi | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 21:00 | 2014-01-27 | 22:10 | 1:10 |  |  |  | 27
826 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | PANODA ATAN V OTOMAT KALDIRILDI AMPERLER ÖLÇÜLDÜ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 12:20 | 2014-01-26 | 13:30 | 1:10 |  |  |  | 11
1154 |  | TOKAT | ALMUS | AG FİDERİ | ŞENDERE PANO İÇİ ATIK OLAN 1 AD 63 A BUŞONLU SIGORTA DEGISTIRILDI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-23 | 12:00 | 2014-01-23 | 13:10 | 1:10 |  | 120
673 |  | SİVAS | GEMEREK | AG FİDERİ | AG TEL DOLASIGI ACILDI AG SIGORTA ATIGI ARIZASI GIDERILDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 10:10 | 2014-01-27 | 11:20 | 1:10 |  |  |  | 20
1168 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | OG FİDERİ | HAT BAŞINDA ATAN OG SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-03 | 9:15 | 2014-01-03 | 10:25 | 1:10 |  | 120
1215 |  | YOZGAT | SORGUN | OG FİDERİ | FİDER:2AHMETFAKILI KSB OG TEL KOPUĞU YAPILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-10 | 10:20 | 2014-01-10 | 11:30 | 1:10 |  | 150
1760 |  | YOZGAT | SORGUN | OG FİDERİ | FİDER:2AHMETFAKILI KSB OG TEL KOPUĞU YAPILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-10 | 10:20 | 2014-01-10 | 11:30 | 1:10 |  | 120
1767 |  | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | OG FİDERİ | YALÇINLAR ÇİFTLİĞİ ARKASINDA JUMPER KESMESİNDEN DOLAYI GELEN ARIZA | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 11:32 | 2014-01-22 | 12:42 | 1:10 |  |  | 50
652 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | FAZ AKTARIMI YAPILDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-08 | 16:10 | 2014-01-08 | 17:20 | 1:10 |  |  |  | 38
252 |  | SİVAS | GEMEREK | AG FİDERİ | OG SIGORTA ATIGI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-07 | 16:20 | 2014-01-07 | 17:30 | 1:10 |  |  | 54
2331 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | AG FİDERİ | AG iletken dolaşığı | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 14:00 | 2014-01-22 | 15:10 | 1:10 |  | 50
806 |  | SİVAS | İMRANLI | AG FİDERİ | ELEKTRİK YOK | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-30 | 8:20 | 2014-01-30 | 9:30 | 1:10 |  |  |  | 5
2040 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | AG FİDERİ | SİGORTA ARIZASI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-18 | 16:31 | 2014-01-18 | 17:40 | 1:09 |  | 330
2083 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | AG FİDERİ | KLEMENS ARIZASI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-29 | 19:05 | 2014-01-29 | 20:13 | 1:08 |  | 70
2035 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | AG FİDERİ | SİGORTA ARIZASI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-01 | 15:42 | 2014-01-01 | 16:49 | 1:07 |  | 49
1606 |  | TOKAT | REŞADİYE | KÖK | TAŞLICA ENH BEREKETLİ KABİNDEN BESLENDİ NORMAL | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 22:45 | 2014-01-26 | 23:52 | 1:07 |  |  |  | 3000
1566 |  | TOKAT | TURHAL | OG FİDERİ | AĞLAMIŞ RMU DAN SARIKAYA ÇIKIŞI AÇIKTI BESLENDİ. | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 15:49 | 2014-01-22 | 16:56 | 1:07 |  |  |  | 8
1617 |  | TOKAT | REŞADİYE | OG FİDERİ | baydarlı kasabası kesici açması | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-25 | 10:53 | 2014-01-25 | 12:00 | 1:07 |  |  | 1500
1096 |  | SİVAS | HAFİK | OG FİDERİ | ACIK KABİN BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-28 | 7:30 | 2014-01-28 | 8:36 | 1:06 |  |  | 1 | 110
517 |  | SİVAS | KANGAL | OG FİDERİ | DM KESİCİ AÇTI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-12 | 19:24 | 2014-01-12 | 20:30 | 1:06 |  |  |  | 2
583 |  | SİVAS | KANGAL | OG FİDERİ | DM KESİCİ AÇTI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-12 | 19:24 | 2014-01-12 | 20:30 | 1:06 |  |  |  | 2
1363 |  | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | TM FİDERİ | FİDER 4 POYRAZLI HATTI YOĞUNHİSAR-YAPALAK-ABDİLLİ-AKBENLİÇİFTLİĞİ-DEREÇEPNİ-SIRÇALI-ÇAKMAK-YENİPAZAR-AŞAĞISARIKAYA-ÖMERLİ-EĞLENCE-GÖVDECİLİ-YARAŞ-POYRAZLI ELLE AÇTIRMA | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-12 | 16:45 | 2014-01-12 | 17:50 | 1:05 | 10 | 750 | 50 | 1250
437 |  | TOKAT | ZİLE | OG FİDERİ | Emirören köyü elektrik yok | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-21 | 20:05 | 2014-01-21 | 21:10 | 1:05 |  |  | 10
1632 |  | SİVAS | ALTINYAYLA | AG FİDERİ | AG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-05 | 11:00 | 2014-01-05 | 12:05 | 1:05 |  |  |  | 8
1640 |  | SİVAS | ALTINYAYLA | AG FİDERİ | AG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-05 | 11:00 | 2014-01-05 | 12:05 | 1:05 |  |  |  | 8
1321 |  | SİVAS | ALTINYAYLA | OG FİDERİ | OG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 8:00 | 2014-01-27 | 9:05 | 1:05 |  |  |  | 7
607 |  | SİVAS | ALTINYAYLA | OG FİDERİ | OG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 8:00 | 2014-01-27 | 9:05 | 1:05 |  |  |  | 7
767 |  | SİVAS | ALTINYAYLA | AG FİDERİ | AG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 10:15 | 2014-01-27 | 11:20 | 1:05 |  |  |  | 5
1789 |  | SİVAS | ALTINYAYLA | AG FİDERİ | AG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 10:15 | 2014-01-27 | 11:20 | 1:05 |  |  |  | 5
1462 |  | SİVAS | KANGAL | OG FİDERİ | OG SİGORTA ATIK | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 11:05 | 2014-01-27 | 12:10 | 1:05 |  |  |  | 90
1407 |  | TOKAT | ZİLE | AG FİDERİ | Yıldıztepe samanlı yaylası tel kopuğu | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-21 | 9:40 | 2014-01-21 | 10:45 | 1:05 |  |  |  | 50
557 |  | SİVAS | KANGAL | OG FİDERİ | OG SİGORTA ATIK | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 11:05 | 2014-01-27 | 12:10 | 1:05 |  |  |  | 22
674 |  | TOKAT | ZİLE | OG FİDERİ | olukman köyü elektrik yok | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-13 | 15:35 | 2014-01-13 | 16:40 | 1:05 |  |  |  | 7
671 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | AG FİDERİ | AG sigorta atığı | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-20 | 16:30 | 2014-01-20 | 17:35 | 1:05 |  |  |  | 7
737 |  | SİVAS | İMRANLI | OG FİDERİ | KARACAÖREN FİDERİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-29 | 19:54 | 2014-01-29 | 20:59 | 1:05 |  |  |  | 5
1494 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | AG FİDERİ | DAYILI KÖYÜ YANIK OLAN TMŞ DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-09 | 8:30 | 2014-01-09 | 9:35 | 1:05 |  |  | 1 | 162
427 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | AG FİDERİ | SAZLIDERE KÖYÜ KOPUK OLAN AG TELİ EKLENDİ AG SİGORTA DEĞİŞTİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-01 | 11:10 | 2014-01-01 | 12:15 | 1:05 |  |  |  | 45
1716 |  | TOKAT | ZİLE | AG FİDERİ | osmanpınarı köyü panodan atan 100 a. Ve 63 a. W-otomatik sigorta kaldırıldı. Normal | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-05 | 11:40 | 2014-01-05 | 12:45 | 1:05 |  |  | 2000
2183 |  | SİVAS | MERKEZ | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | TUZLUGÖL TOKİ 1 NOLU M.B.K RÖLE EKİBİ ÇALIŞMA YAPTI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 1:00 | 2014-01-22 | 2:05 | 1:05 | 1
1189 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | OG FİDERİ | OLUCAK KÖYÜ OG SİGORTA DEĞİŞTİ KOPAN OG İLETKENİ EKLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-04 | 10:05 | 2014-01-04 | 11:10 | 1:05 |  |  | 1 | 153
1622 |  | TOKAT | REŞADİYE | OG FİDERİ | TOKLAR KÖYÜ ENERJİ YOK 1 ADET O/G SİGORTA ATIĞI GİDERİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 16:00 | 2014-01-22 | 17:05 | 1:05 |  | 882
1490 |  | TOKAT | REŞADİYE | KÖK | TOKLAR-BOZÇALI KAS.ENERJİ YOK KÖKDEN BOZÇALI ENH BESLENDİ NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 14:00 | 2014-01-26 | 15:05 | 1:05 | 8 | 500
2101 |  | SİVAS | MERKEZ | AG FİDERİ | KUMBET MH 25.SOKAK D.T.TRAFO AG CIKIS KABLOSUNU KLEMENSLERI YENILENDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-04 | 17:26 | 2014-01-04 | 18:30 | 1:04 |  | 45
1502 |  | TOKAT | ZİLE | AG FİDERİ | ELMACIK KÖYÜ TMŞ ATIĞI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 14:36 | 2014-01-27 | 15:40 | 1:04 |  |  |  | 50
1623 |  | TOKAT | ALMUS | OG FİDERİ | KAPICI HAT BAŞINDAN 2 ADET 16A OG SİGORTASI DEĞİŞTİ | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-28 | 8:26 | 2014-01-28 | 9:30 | 1:04 | 15
690 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | PANODA ATAN V OTOMAT KALDIRILDI AMPERLER ÖLÇÜLDÜ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 20:20 | 2014-01-26 | 21:24 | 1:04 |  |  |  | 13
1687 |  | SİVAS | KANGAL | OG FİDERİ | OG SİGORTA ATIK | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 8:29 | 2014-01-22 | 9:33 | 1:04 |  |  |  | 138
1688 |  | SİVAS | KANGAL | OG FİDERİ | OG SİGORTA ATIK | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 8:29 | 2014-01-22 | 9:33 | 1:04 |  |  |  | 138
2080 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | AG FİDERİ | KLEMENS ARIZASI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-29 | 11:17 | 2014-01-29 | 12:20 | 1:03 |  | 86
849 |  | TOKAT | REŞADİYE | OG FİDERİ | SARAYKIŞLA / ALICIK MAH.1 ADET O/G SİG. ATMASI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-14 | 16:30 | 2014-01-14 | 17:33 | 1:03
2063 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | OG FİDERİ | ENH ARIZASI YILDIZELİ 2 FİDERİNDEKİ KÖYLER | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 19:40 | 2014-01-26 | 20:42 | 1:02 |  | 96
1368 |  | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | OG FİDERİ | FİDER 15 UZUNLU HATTI ÇALAPVERDİ -UZUNLU-DEVECİPINAR BAŞHOROZ-MÜFTÜKIŞLA-OĞULCUK-BELÖREN-YAZIÇEPNİ-YAZIKIŞLA ÇALAPVERDİ HAT BAŞINDA İLETKEN KOPUKLUĞU | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-10 | 1:13 | 2014-01-10 | 2:15 | 1:02 | 100 | 1000 | 150 | 1200
1188 |  | TOKAT | NİKSAR | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | gÜRÇEŞME SAĞLIK OCAĞI PANODAN ŞALTER BESLENDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-11 | 8:58 | 2014-01-11 | 10:00 | 1:02 |  | 29
481 |  | TOKAT | TURHAL | AG FİDERİ | AĞLAMIŞ PANODAN 1 ADET V OTOMAT SİGORTA ATIKTI KALDIRILDI. | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-31 | 11:18 | 2014-01-31 | 12:20 | 1:02 | 2500
582 |  | TOKAT | ALMUS | AG FİDERİ | HUBYAR 2 DİREK ARASI KOPAN ROSE TEL EKLENDİ.PANO İÇİ ATIK OLAN SİGORTA KALDIRILDI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-28 | 12:10 | 2014-01-28 | 13:12 | 1:02
879 |  | SİVAS | KANGAL | OG FİDERİ | DM KESİCİ AÇTI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-08 | 16:48 | 2014-01-08 | 17:50 | 1:02 |  |  |  | 50
1732 |  | SİVAS | KANGAL | OG FİDERİ | DM KESİCİ AÇTI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-08 | 16:48 | 2014-01-08 | 17:50 | 1:02 |  |  |  | 50
1604 |  | SİVAS | ULAŞ | OG FİDERİ | AYIRICI ARKI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-01-17 | 14:00 | 2014-01-17 | 15:02 | 1:02 |  |  | 36
519 |  | SİVAS | ULAŞ | OG FİDERİ | AYIRICI ARKI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-17 | 14:00 | 2014-01-17 | 15:02 | 1:02 |  |  | 30
2082 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | AG FİDERİ | SİGORTA ARIZASI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-29 | 11:12 | 2014-01-29 | 12:13 | 1:01 |  | 137
1720 |  | TOKAT | NİKSAR | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | ESENCE PANODAN AG SİG. BESLENDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 15:47 | 2014-01-27 | 16:48 | 1:01 |  |  |  | 40
567 |  | TOKAT | REŞADİYE | KÖK | BOZÇALI KAS ENERJİ YOK BEREKETLİ KÖKDEN KESİCİ BESLENDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 10:00 | 2014-01-22 | 11:01 | 1:01 | 19
651 |  | TOKAT | ZİLE | AG FİDERİ | KUZUALAN KÖYÜ AG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-24 | 18:29 | 2014-01-24 | 19:30 | 1:01 |  | 4
449 |  | SİVAS | HAFİK | OG FİDERİ | KURUGÖL KABİNDEN KIZILÖREN CIKISI BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-28 | 13:29 | 2014-01-28 | 14:30 | 1:01 |  |  |  | 45
2052 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | AG FİDERİ | KLEMENS ARIZASI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-23 | 16:56 | 2014-01-23 | 17:57 | 1:01 |  | 143
1279 |  | SİVAS | GÖLOVA | OG FİDERİ | TESİS ÇALIŞMASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-01-08 | 8:30 | 2014-01-08 | 9:30 | 1:00 |  |  |  | 500
542 |  | SİVAS | ZARA | OG FİDERİ | KIRIK OLAN OG DİREKLERİ DİKİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 8:30 | 2014-01-27 | 9:30 | 1:00 |  |  | 1 | 5
1355 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | OG FİDERİ | FİDER-6 ÇEKEREK 3 SFIRDAN ATLAMA KESİLDİ EMNİYETİN TRAFOSUNUN | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-23 | 13:00 | 2014-01-23 | 14:00 | 1:00 |  |  | 47 | 2522
1316 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | OG FİDERİ | HAT BAŞINDA ATAN OG SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-07 | 16:45 | 2014-01-07 | 17:45 | 1:00 |  |  | 1 | 411
703 |  | SİVAS | GEMEREK | AG FİDERİ | AG SIGORTA ATIGI ARIZASI GIDERILDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 13:40 | 2014-01-27 | 14:40 | 1:00 |  |  |  | 75
550 |  | SİVAS | DİVRİĞİ | OG FİDERİ | og sigorta atığı | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-23 | 19:00 | 2014-01-23 | 20:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 64
633 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | AG FİDERİ | BOZHÜYÜK KÖYÜ AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 17:30 | 2014-01-22 | 18:30 | 1:00 |  |  |  | 41
1799 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | KOPAN A.G TELLER EKLENDİ KIRIK İZALATÖRLER DEĞİŞTİ ATAN SİGORTALAR DEĞİŞTİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-08 | 14:30 | 2014-01-08 | 15:30 | 1:00 |  |  |  | 40
8 |  | SİVAS | DİVRİĞİ | OG FİDERİ | og sigorta atığı | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-28 | 13:00 | 2014-01-28 | 14:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 16
1666 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | TEL DOLAŞIĞI AÇILDI PANODA ATAN SİGORTA DEĞİŞTİ TMŞ KALDIRILDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-13 | 22:00 | 2014-01-13 | 23:00 | 1:00 |  |  |  | 15
839 |  | SİVAS | ZARA | AG FİDERİ | KOPAN NÖTR. İLETKEN EKLENDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-29 | 13:00 | 2014-01-29 | 14:00 | 1:00 |  |  |  | 6
1614 |  | SİVAS | ZARA | AG FİDERİ | DOLASIK OLAN İLETKEN AÇILDI SEHIM ALINDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-10 | 13:00 | 2014-01-10 | 14:00 | 1:00 |  |  |  | 5
1508 |  | YOZGAT | AYDINCIK | OG FİDERİ | YENİCE MAHALLESİ İZALATÖR PATLAĞI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 14:30 | 2014-01-22 | 15:30 | 1:00 |  | 30
1351 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | OG FİDERİ | KOYULHİSAR fideri elle açma | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-01-12 | 9:00 | 2014-01-12 | 10:00 | 1:00 |  |  |  | 3000
1650 |  | SİVAS | GÖLOVA | OG FİDERİ | TESİS ÇALIŞMASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-01-02 | 8:00 | 2014-01-02 | 9:00 | 1:00 |  |  |  | 500
659 |  | SİVAS | ZARA | OG FİDERİ | AÇIK OLAN KABIN BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-08 | 11:00 | 2014-01-08 | 12:00 | 1:00 |  |  | 1 | 150
1581 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | PANODA ATAN V OTOMAT KALDIRILDI AMPERLER ÖLÇÜLDÜ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-20 | 8:00 | 2014-01-20 | 9:00 | 1:00 |  |  |  | 89
1516 |  | YOZGAT | SORGUN | OG FİDERİ | FİDER:2 ESKİ KARAKIZ GRUBU İZOLATÖR DEĞİŞTİRİLDİ. | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-14 | 8:00 | 2014-01-14 | 9:00 | 1:00 |  |  | 3 | 70
1549 |  | YOZGAT | KADIŞEHRİ | OG FİDERİ | YONCALIK OG SİGORTASI ATIGI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-24 | 8:00 | 2014-01-24 | 9:00 | 1:00 |  |  |  | 50
876 |  | SİVAS | DİVRİĞİ | OG FİDERİ | og sigorta atığı | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-04 | 10:40 | 2014-01-04 | 11:40 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 46
888 |  | SİVAS | DİVRİĞİ | OG FİDERİ | og sigorta atığı | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-13 | 10:15 | 2014-01-13 | 11:15 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 46
456 |  | YOZGAT | MERKEZ KIRSAL | OG FİDERİ | FİDER-1- MUSABEYLİ GURUP HATBAŞINDAN OG DEGİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-09 | 11:00 | 2014-01-09 | 12:00 | 1:00 |  |  |  | 45
1455 |  | SİVAS | DİVRİĞİ | OG FİDERİ | og sigorta atığı | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-30 | 11:00 | 2014-01-30 | 12:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 40
1174 |  | SİVAS | GEMEREK | AG FİDERİ | AG SIGORTA ATIGI ARIZASI GIDERILDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-06 | 11:00 | 2014-01-06 | 12:00 | 1:00 |  |  |  | 39
1535 |  | YOZGAT | SORGUN | OG FİDERİ | FİDER:2 ERKEKLİ HATBAŞINDAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-07 | 9:30 | 2014-01-07 | 10:30 | 1:00 |  |  |  | 35
725 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | TEL DOLAŞIĞI AÇILDI SEHİM ALINDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-25 | 11:00 | 2014-01-25 | 12:00 | 1:00 |  |  |  | 23
1457 |  | SİVAS | DİVRİĞİ | AG FİDERİ | tms arızası | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-17 | 9:30 | 2014-01-17 | 10:30 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 16
845 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | PANODA ATAN V OTOMAT KALDIRILDI AMPERLER ÖLÇÜLDÜ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 11:00 | 2014-01-27 | 12:00 | 1:00 |  |  |  | 11
1726 |  | SİVAS | ALTINYAYLA | AG FİDERİ | AG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-07 | 11:00 | 2014-01-07 | 12:00 | 1:00 |  |  |  | 5
328 |  | SİVAS | ALTINYAYLA | AG FİDERİ | AG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-07 | 11:00 | 2014-01-07 | 12:00 | 1:00 |  |  |  | 5
757 |  | SİVAS | ZARA | OG FİDERİ | OG ATIĞI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-02 | 8:00 | 2014-01-02 | 9:00 | 1:00 |  |  |  | 3
471 |  | YOZGAT | SORGUN | OG FİDERİ | FİDER:3 GEDİKHASANLI OG TEL KOPUĞU ARIZASI GİDERİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-11 | 9:00 | 2014-01-11 | 10:00 | 1:00 |  | 130
2301 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | AG FİDERİ | AG iletken kopuğu | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-03 | 9:00 | 2014-01-03 | 10:00 | 1:00 |  | 23
2330 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | AG FİDERİ | AG yük ayrıcı arızası | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 11:00 | 2014-01-22 | 12:00 | 1:00 |  | 128
645 |  | SİVAS | DİVRİĞİ | OG FİDERİ | og sigorta atığı | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-03 | 14:00 | 2014-01-03 | 15:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 156
1114 |  | YOZGAT | KADIŞEHRİ | AG FİDERİ | HALIKÖY KOPAB AG İLETKENİ EKLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-24 | 14:00 | 2014-01-24 | 15:00 | 1:00 |  |  |  | 100
786 |  | SİVAS | GEMEREK | AG FİDERİ | AG SIGORTA ATIGI ARIZASI GIDERILDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 17:20 | 2014-01-22 | 18:20 | 1:00 |  |  |  | 75
875 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | AG FİDERİ | ARDIÇALAN KÖYÜ AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 18:30 | 2014-01-22 | 19:30 | 1:00 |  |  |  | 75
706 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | PANODA ATAN BIÇAKLI SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-09 | 18:30 | 2014-01-09 | 19:30 | 1:00 |  |  |  | 71
1641 |  | YOZGAT | KADIŞEHRİ | OG FİDERİ | DİKME SÖGÜT KÖYÜ ATAN OG SİGOTASI YENİLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-23 | 14:00 | 2014-01-23 | 15:00 | 1:00 |  |  |  | 50
1775 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | TEL DOLAŞIĞI AÇILDI PANODA ATAN SİGORTA DEĞİŞTİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 17:00 | 2014-01-27 | 18:00 | 1:00 |  |  |  | 49
1802 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | OG FİDERİ | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-29 | 10:00 | 2014-01-29 | 11:00 | 1:00 |  |  | 1 | 40
1730 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | PANODA ATAN SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 14:00 | 2014-01-27 | 15:00 | 1:00 |  |  |  | 39
1201 |  | SİVAS | DİVRİĞİ | OG FİDERİ | og sigorta atığı | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-14 | 11:10 | 2014-01-14 | 12:10 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 39
621 |  | SİVAS | DİVRİĞİ | OG FİDERİ | og sigorta atığı | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-30 | 14:00 | 2014-01-30 | 15:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 31
1416 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | AG FİDERİ | AG sigorta atığı | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-17 | 14:00 | 2014-01-17 | 15:00 | 1:00 |  |  |  | 17
732 |  | SİVAS | ALTINYAYLA | AG FİDERİ | AG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-28 | 10:00 | 2014-01-28 | 11:00 | 1:00 |  |  |  | 5
867 |  | SİVAS | ALTINYAYLA | AG FİDERİ | AG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-28 | 10:00 | 2014-01-28 | 11:00 | 1:00 |  |  |  | 5
1413 |  | SİVAS | ZARA | OG FİDERİ | OG ATIĞI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-07 | 10:00 | 2014-01-07 | 11:00 | 1:00 |  |  |  | 5
783 |  | SİVAS | ALTINYAYLA | AG FİDERİ | AG İLETKEN KOPUĞU | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-29 | 14:00 | 2014-01-29 | 15:00 | 1:00 |  |  |  | 1
799 |  | SİVAS | ALTINYAYLA | AG FİDERİ | AG İLETKEN KOPUĞU | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-29 | 14:00 | 2014-01-29 | 15:00 | 1:00 |  |  |  | 1
462 |  | SİVAS | GEMEREK | OG FİDERİ | YENIKOY-SEYDINALI ÇİÇEKOĞLU-KOCAOĞLU-K.TUZHISAR-GRUP HATBASI OG SIGORTA ATIGI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 17:00 | 2014-01-26 | 18:00 | 1:00 |  |  | 350
493 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | OG FİDERİ | MÜTAİT ÇALIŞMASI KESİNTİSİ PARAFODUR MOTAJI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-01-20 | 10:00 | 2014-01-20 | 11:00 | 1:00 | 2 | 60
856 |  | SİVAS | ZARA | AG FİDERİ | KIRIK İZALATÖR DEĞİŞTİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-13 | 14:00 | 2014-01-13 | 15:00 | 1:00 |  | 4
2278 |  | SİVAS | MERKEZ | OG FİDERİ | dm-19 dan mevlana saglık ocagı mbk asırı akım toraktan actı kablolar ve trafolar kontrol edıldı beslendı normal | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-25 | 21:30 | 2014-01-25 | 22:30 | 1:00 | 10
1551 |  | YOZGAT | SORGUN | O.G DAĞITIM | FİDER: 3 MANSUROĞLU HATTI O.G TEL DÜŞÜĞÜ YAPILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 13:00 | 2014-01-22 | 14:00 | 1:00 |  |  | 15 | 320
1812 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | OG FİDERİ | FİDER:7 ALICIK GRUBU BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 13:00 | 2014-01-26 | 14:00 | 1:00 |  |  | 3 | 203
1498 |  | TOKAT | AR-YE-SU | OG FİDERİ | GÜMÜŞYURT ANA HATBAŞI 2 ADET OG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 19:00 | 2014-01-22 | 20:00 | 1:00 |  |  |  | 90
470 |  | TOKAT | AR-YE-SU | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | YUKARI GÜÇLÜ YAYLA-TMŞ ATIĞI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-30 | 16:00 | 2014-01-30 | 17:00 | 1:00 |  |  |  | 45
1110 |  | YOZGAT | SORGUN | O.G DAĞITIM | FİDER:3 CİHANŞARLI HATTI O.G BETON DİREK KIRILDI GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ. | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 16:00 | 2014-01-22 | 17:00 | 1:00 |  |  | 1 | 35
848 |  | YOZGAT | ŞEFAATLİ | OG FİDERİ | BAŞKÖY KOPAN O.G. TELİ EKLENDİ.ATAN O.G. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-09 | 14:30 | 2014-01-09 | 15:30 | 1:00 |  |  | 7 | 25
1488 |  | YOZGAT | ŞEFAATLİ | OG FİDERİ | KABAKİNİ KÖYÜ KOPAN .O.G.TELİ EKLENDİ.ATAN O.G. SİGORTASI DEĞİŞTRİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-09 | 16:00 | 2014-01-09 | 17:00 | 1:00 |  |  | 1 | 19
1085 |  | TOKAT | NİKSAR | KÖK | YAZICIK KABİN KESİCİ AÇIKTI BESLENDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-28 | 13:00 | 2014-01-28 | 14:00 | 1:00 |  |  |  | 15
1806 |  | TOKAT | AR-YE-SU | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | BOYUNPINARKÖYÜ-AG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-08 | 18:15 | 2014-01-08 | 19:15 | 1:00 |  |  |  | 10
1499 |  | TOKAT | ERBAA | OG FİDERİ | ALÇAKBEL KÖKTEN ALAN ŞÜKÜR GURUBU AÇMIŞTI BESLENDİ NORMAL | DAĞITIMOG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-31 | 16:00 | 2014-01-31 | 17:00 | 1:00 | 6 | 500
771 |  | TOKAT | REŞADİYE | DM | ALMUS YAPIMI TAMAMLANAN DAĞITIM MERKEZİ DEVREYE ALMA ÇALIŞMASINDAN DOLAYI DOĞANŞAR ENH SAZAK FİDERİ VE REŞADİYE FİDERİ ENERJİSİZ: İSMALİYE-T.FINDICAK-ÖZLÜCE-GÜLBURNU-ÖZEN-DALPINAR-ESENKÖY-ABDURAHMANLI-UĞURLU-DUTDİBİ-GURBETLİ-YOĞUNPELİT-SAZAK-ÇAT-DEREKÖY-DÖLLÜK-BEŞDERE-DOLAY-GÖKKÖY-SOĞUKPINAR HÜRRİYET MAH. | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-01-12 | 8:00 | 2014-01-12 | 9:00 | 1:00 |  |  |  | 800
483 |  | TOKAT | AR-YE-SU | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | DUTLUCA TR4 TMŞ ATIĞI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-10 | 8:00 | 2014-01-10 | 9:00 | 1:00 |  |  |  | 800
1315 |  | TOKAT | ZİLE | OG FİDERİ | YAPALAK GRUBU BESLENDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-01 | 9:30 | 2014-01-01 | 10:30 | 1:00 |  |  |  | 600
1082 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | OG FİDERİ | BULGURLU GRUBU SIKIBAĞ ATILDI OG SİGORTA TAKILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-03 | 9:00 | 2014-01-03 | 10:00 | 1:00 |  |  | 8 | 328
1432 |  | YOZGAT | YERKÖY | OG FİDERİ | A.ELMAHACILI HAT AKTARIMI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-08 | 9:00 | 2014-01-08 | 10:00 | 1:00 |  |  |  | 300
1362 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | AG ARIZASI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-01-19 | 6:00 | 2014-01-19 | 7:00 | 1:00 |  | 279 |  | 198
1446 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | OG FİDERİ | FİDER:7ASLANLI GRUBU KIRIK OLAN OG DİREĞİ DEĞİŞTİ OG SİGORTA TAKILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 10:30 | 2014-01-27 | 11:30 | 1:00 |  |  | 1 | 158
1289 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | AG ARIZASI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-01-18 | 6:00 | 2014-01-18 | 7:00 | 1:00 |  |  |  | 100
1567 |  | TOKAT | ERBAA | OG/OG TRANSFORMATÖRÜ | ALAİNEK KÖKTEN GÜLDERE ÇIKIŞI AŞIRI AKIM TOPRAKTAN AÇMIŞTI BESLENDİ NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-09 | 8:00 | 2014-01-09 | 9:00 | 1:00 |  |  |  | 60
1663 |  | TOKAT | ALMUS | GÜMELEÖNÜ | ALPEK KABLO KOBUGU MALZEME TEMİNİ YAPILDI ARIZAYA MÜDAHALEYE CIKILDI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-09 | 8:00 | 2014-01-09 | 9:00 | 1:00 |  |  |  | 50
1699 |  | TOKAT | NİKSAR | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | YARBAŞI KÖYÜ AG SİGORTA SARILDI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 7:30 | 2014-01-27 | 8:30 | 1:00 |  |  |  | 50
1784 |  | TOKAT | PAZAR | AG FİDERİ | BAĞLARBAŞI KÖYÜ TR1-PANODAN ATIK SİG KALDIRILDI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 11:00 | 2014-01-27 | 12:00 | 1:00 |  |  |  | 50
1458 |  | TOKAT | NİKSAR | OG FİDERİ | HAYDARBEY KÖYÜ HAT BAŞINDAN 1 ADET OG SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-07 | 11:45 | 2014-01-07 | 12:45 | 1:00 |  |  |  | 35
1153 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | AG FİDERİ | FİDER:7 SARIGÜNEY AG TEL TEL DOLAŞIĞI AÇILDI AG SİGORTA TAKILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 10:30 | 2014-01-26 | 11:30 | 1:00 |  |  |  | 15
1589 |  | SİVAS | ZARA | AG FİDERİ | DÜŞÜK OLAN TMŞ KALDIRILDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 9:00 | 2014-01-27 | 10:00 | 1:00 |  |  |  | 10
1827 |  | TOKAT | ALMUS | AG FİDERİ | OGULBEY 1 DIREK ARASI DOLAŞIK ACILDI.1 DIREK ARASI SEHIM ALINDI.ATIK OLAN 1 AD 100A BICAKLI SIGORTA DEGISTIRILDI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-23 | 10:30 | 2014-01-23 | 11:30 | 1:00 |  |  |  | 10
1510 |  | TOKAT | AR-YE-SU | AG FİDERİ | ALPUDERE KÖYÜ AG TEL DOLAŞIĞI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-16 | 8:00 | 2014-01-16 | 9:00 | 1:00
1511 |  | TOKAT | AR-YE-SU | AG FİDERİ | TEKKEYENİ KÖYÜ-AG TEL KOPUĞU | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-20 | 11:00 | 2014-01-20 | 12:00 | 1:00 |  | 5
1786 |  | TOKAT | NİKSAR | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | GÜVENLİ KÖYÜ AG SİGORTA SARILDI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-28 | 8:00 | 2014-01-28 | 9:00 | 1:00
1819 |  | YOZGAT | YERKÖY | OG FİDERİ | TR 17 PRAFAFODUR DEGİŞİMİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 9:00 | 2014-01-26 | 10:00 | 1:00 | 5 | 500
1544 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | OG FİDERİ | FİDER:4 KIRLAR GRUBU OG SİGORTA TAKILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 18:00 | 2014-01-26 | 19:00 | 1:00 |  |  | 7 | 443
1332 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | OG FİDERİ | BULGURLU GRUBU ATIK OLAN OG SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-15 | 14:00 | 2014-01-15 | 15:00 | 1:00 |  |  | 6 | 315
1220 |  | TOKAT | NİKSAR | AG FİDERİ | HAYDARBEY KÖYÜ 3 AD AG TEL KOPUĞU YAPILDI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-28 | 14:00 | 2014-01-28 | 15:00 | 1:00 |  |  |  | 250
1757 |  | TOKAT | TURHAL | AG FİDERİ | ARZUPINAR TR-1 AG PANODAN 1 ADET V OTOMAT SİGORTA ATIKTI KALDIRILDI. | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 17:15 | 2014-01-22 | 18:15 | 1:00 |  |  |  | 200
1706 |  | YOZGAT | MERKEZ KIRSAL | OG FİDERİ | FİDER 13 ESENLİ KABİNDEN OG SİGORTASI DEGİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 10:00 | 2014-01-27 | 11:00 | 1:00 |  |  | 2 | 145
1241 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | AG FİDERİ | FİDER:7 KAYAKIŞLA AG TEL DOLAŞIĞI AÇILDI TMŞ KALDIRILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 15:00 | 2014-01-26 | 16:00 | 1:00 |  |  |  | 95
1615 |  | YOZGAT | ŞEFAATLİ | OG FİDERİ | FİDER:4 KOÇ KÖY GRUBU SIKIBAĞDAN DÜŞEN O.G TELİNİN SIKIBAĞI YENİLENDİ.AÇAN KESİCİ BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 8:30 | 2014-01-27 | 9:30 | 1:00 |  |  | 1 | 89
1629 |  | TOKAT | REŞADİYE | OG FİDERİ | KAŞPINAR KÖYÜ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 17:00 | 2014-01-27 | 18:00 | 1:00 |  |  |  | 76
442 |  | TOKAT | REŞADİYE | AG FİDERİ | BEREKETLİ KAS. KAYALIK MAH. | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 8:30 | 2014-01-27 | 9:30 | 1:00 |  |  |  | 75
574 |  | YOZGAT | KADIŞEHRİ | OG FİDERİ | ELMALI ÇİFTLİĞİ OG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-04 | 17:00 | 2014-01-04 | 18:00 | 1:00 |  |  |  | 70
1145 |  | TOKAT | ERBAA | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | TEL KOPUĞU İHBARIYLA GİDİLDİ HATTIN ÜZERİNE AĞAÇ ÜŞMÜŞTÜ 3 DİREK ARASI 5 TEL KOPMUŞTU EKLENDİ KALDIRILDI PANODAN 5 ADET 00 63 AMPER SİGORTA TAKILDI ENERJİ NORMAL | DAĞITIMAG | KISA | GÜVENLİK | BİLDİRİMLİ | 2014-01-27 | 18:05 | 2014-01-27 | 19:05 | 1:00 |  |  |  | 55
575 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | AG FİDERİ | FİDER:6 BAHÇECİK KÖYÜ AG TEL DOLAŞIĞI AÇILDI AG SİGORTA TAKILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 16:30 | 2014-01-26 | 17:30 | 1:00 |  |  |  | 54
1081 |  | TOKAT | AR-YE-SU | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | SİVRİ KÖYÜ-AG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 12:45 | 2014-01-27 | 13:45 | 1:00 |  |  |  | 50
522 |  | TOKAT | AR-YE-SU | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | ÇELİKLİ KASABASI-AG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 16:40 | 2014-01-26 | 17:40 | 1:00 |  |  |  | 45
549 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | OG FİDERİ | FİDER:6 PAŞABEY KÖYÜ KOPUK OLAN AG TELİ EKLENDİ AG SİGORTA TAKILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 8:30 | 2014-01-26 | 9:30 | 1:00 |  |  |  | 45
1803 |  | TOKAT | PAZAR | AG FİDERİ | TEPEÇEYLI KÖYÜ TR2-PANODAN ATIK SİG KALDIRILDI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 19:10 | 2014-01-26 | 20:10 | 1:00 |  |  |  | 40
1260 |  | TOKAT | ALMUS | KINIK | 1 DİREK ARASI SEHİM ALINDI 1 AD DOLAŞIK ACILDI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-13 | 10:00 | 2014-01-13 | 11:00 | 1:00 |  |  |  | 35
761 |  | TOKAT | REŞADİYE | OG FİDERİ | REŞADİYE MERKEZ KAYALIK MAH-ÇAMLICA MAH -TOPTEPESİ O/G ENH TEMAS EDEN AĞAÇLARIN KESİMİNDEN DOLAYI KESİNTİ YAPILDI. | DAĞITIMOG | KISA | GÜVENLİK | BİLDİRİMLİ | 2014-01-07 | 10:00 | 2014-01-07 | 11:00 | 1:00 |  |  |  | 20
1463 |  | TOKAT | AR-YE-SU | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | EKİNLİ KÖYÜ-AG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 14:00 | 2014-01-27 | 15:00 | 1:00 |  |  |  | 15
1128 |  | YOZGAT | YERKÖY | AG FİDERİ | SARAY BELDESİ DOLAŞAN İLETKENLER AÇILDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-28 | 10:00 | 2014-01-28 | 11:00 | 1:00 |  |  |  | 15
1756 |  | YOZGAT | YERKÖY | OG FİDERİ | POYRAZ KÖYÜ – YANAN DİREK DEĞİŞTİRİLDİ DÜŞEN KONSOL TAKILDI DÜŞEN İLETKENLER ÇEKİLDİ 3AD WKS İZALATÖR DEĞİŞTİRİLDİ – SIKIBAĞDAN DÜŞEN İLETKEN İZALATÖRE BAĞLANDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 12:00 | 2014-01-26 | 13:00 | 1:00 |  |  | 15
338 |  | TOKAT | ZİLE | AG FİDERİ | karaşeyh köyü hat dolaşığı açıldı. Panodan atan 80 a. Nh 00 bıçaklı sigorta değiştirildi. | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-03 | 16:44 | 2014-01-03 | 17:44 | 1:00 |  | 2
566 |  | TOKAT | AR-YE-SU | AG FİDERİ | YEŞİLYURT TR3-AG TEL KOPUĞU | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-12 | 15:00 | 2014-01-12 | 16:00 | 1:00 | 380
852 |  | TOKAT | ALMUS | DEREKÖY | 1 DİREK ARASI SEHİM ALINDI 1 AD DOLAŞIK ACILDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-01-13 | 12:00 | 2014-01-13 | 13:00 | 1:00 |  | 3
1412 |  | TOKAT | ALMUS | AG FİDERİ | ALMUS TR8 DOLASIK OLAN ILETKEN ACILDI.2 DIREK ARASI SEHIM ALINDI.. | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-01-20 | 10:00 | 2014-01-20 | 11:00 | 1:00 |  | 20
1127 |  | TOKAT | PAZAR | AG FİDERİ | PAZAR TEKKE MAH-İLETKEN DOLAŞIĞI AÇILDI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-23 | 17:00 | 2014-01-23 | 18:00 | 1:00 |  | 50
1217 |  | TOKAT | AR-YE-SU | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | KARAOLUK KÖYÜ-TMŞ ATIĞI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 12:00 | 2014-01-27 | 13:00 | 1:00 |  | 100
1228 |  | TOKAT | ERBAA | OG FİDERİ | GÜLTEPE KABİNDEN ALADAG ÇIKIŞI FAZ TOPRAKTAN AÇMIŞTI BESLENDİ NORMAL | DAĞITIMOG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-31 | 12:00 | 2014-01-31 | 13:00 | 1:00 |  | 5
1753 |  | TOKAT | AR-YE-SU | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | BALLIKAYA KÖYÜ-AG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-31 | 14:00 | 2014-01-31 | 15:00 | 1:00 |  |  | 300
491 |  | YOZGAT | ŞEFAATLİ | AG FİDERİ | SARIKENT KASABASI KOPAN A.G. TELİ EKLENDİ.ATAN KISIM SİGORTASI DEĞİŞTRİLDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-09 | 13:00 | 2014-01-09 | 14:00 | 1:00 |  | 11
451 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | OG FİDERİ | OG sigorta atığı | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-10 | 13:00 | 2014-01-10 | 14:00 | 1:00 |  |  |  | 32
579 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | OG FİDERİ | OG sigorta atığı | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-28 | 13:00 | 2014-01-28 | 14:00 | 1:00 |  |  |  | 27
1206 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | AG FİDERİ | KIRLAR KÖYÜ KOPUK OLAN AG TELİ EKLENDİ AG SİGORTA TAKILDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-23 | 10:30 | 2014-01-23 | 11:30 | 1:00 |  |  | 2 | 382
608 |  | SİVAS | DİVRİĞİ | OG FİDERİ | og sigorta atığı | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-28 | 9:00 | 2014-01-28 | 10:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 64
865 |  | SİVAS | ZARA | OG FİDERİ | OG ATIĞI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-02 | 9:00 | 2014-01-02 | 10:00 | 1:00 |  |  |  | 25
825 |  | SİVAS | ZARA | OG FİDERİ | KABİN BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 8:40 | 2014-01-26 | 9:40 | 1:00 |  |  |  | 20
510 |  | SİVAS | ZARA | OG FİDERİ | HAT BAINDAN ATAN OG SİG TAKILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-29 | 9:00 | 2014-01-29 | 10:00 | 1:00 |  |  |  | 15
710 |  | SİVAS | ZARA | AG FİDERİ | YANIK OLAN BUŞONLU SİG DEĞİŞTİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-01-30 | 9:00 | 2014-01-30 | 10:00 | 1:00 |  |  |  | 5
765 |  | SİVAS | ZARA | AG FİDERİ | DOLASIK OLAN İLETKEN AÇILDI SEHIM ALINDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-10 | 9:00 | 2014-01-10 | 10:00 | 1:00 |  |  |  | 3
1507 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | PANODA ATAN BIÇAKLI SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-03 | 8:15 | 2014-01-03 | 9:15 | 1:00 |  | 473
2192 |  | SİVAS | MERKEZ | OG FİDERİ | sivas petrol cıkısı kızılırmak koprusu yol atlaması yg camper kopugu yapıldı | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 10:10 | 2014-01-22 | 11:10 | 1:00 | 12
1284 |  | YOZGAT | ŞEFAATLİ | OG FİDERİ | YERKÖY GURUBU SIKIBAĞ ARIZASI GİDERİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 12:00 | 2014-01-22 | 13:00 | 1:00 |  |  | 5 | 350
1200 |  | SİVAS | DİVRİĞİ | OG FİDERİ | og sigorta atığı | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 21:00 | 2014-01-22 | 22:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 163
1500 |  | YOZGAT | YERKÖY | OG FİDERİ | FD 10 BİCİKLER GRUBU CAMPER KOPMASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 12:45 | 2014-01-22 | 13:45 | 1:00 |  |  |  | 90
629 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | AG FİDERİ | BAHCECİK KÖYÜ AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 16:30 | 2014-01-22 | 17:30 | 1:00 |  |  |  | 45
547 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | OG FİDERİ | OG sigorta atığı | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-29 | 10:00 | 2014-01-29 | 11:00 | 1:00 |  |  |  | 42
1694 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | AG FİDERİ | Trafo ag çıkış bir fazın olmaması | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-28 | 16:20 | 2014-01-28 | 17:20 | 1:00 |  |  |  | 22
1485 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | AG FİDERİ | AG iletken dolaşığı | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-13 | 10:00 | 2014-01-13 | 11:00 | 1:00 |  |  |  | 11
1787 |  | SİVAS | GÖLOVA | AG FİDERİ | AG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 15:00 | 2014-01-22 | 16:00 | 1:00 |  |  |  | 10
1736 |  | SİVAS | ALTINYAYLA | AG FİDERİ | AG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 15:00 | 2014-01-27 | 16:00 | 1:00 |  |  |  | 8
1771 |  | SİVAS | ALTINYAYLA | AG FİDERİ | AG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 15:00 | 2014-01-27 | 16:00 | 1:00 |  |  |  | 8
1738 |  | SİVAS | DİVRİĞİ | OG FİDERİ | og sigorta atığı | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-28 | 19:30 | 2014-01-28 | 20:30 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 5
1657 |  | SİVAS | HAFİK | OG FİDERİ | TESİS CALISMASINDAN DOLAYI SEHİR CIKISI HAFİK DM DEN ACILIP BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMLİ | 2014-01-04 | 12:00 | 2014-01-04 | 13:00 | 1:00 | 5 | 950
2090 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | OG FİDERİ | MBK BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-31 | 16:53 | 2014-01-31 | 17:53 | 1:00 |  | 86
443 |  | SİVAS | HAFİK | OG FİDERİ | SÜLAYMANİYE ORTAK HAT BASINDAN ATIK OG SİGORTASI DEGİSTİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 16:07 | 2014-01-27 | 17:06 | 0:59 |  |  | 1 | 75
1087 |  | SİVAS | KANGAL | OG FİDERİ | OG SİGORTA ATIK | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-15 | 10:56 | 2014-01-15 | 11:55 | 0:59 |  |  |  | 20
501 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | TEL DOLAŞIĞI AÇILDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 14:40 | 2014-01-27 | 15:39 | 0:59 |  |  |  | 27
1098 |  | SİVAS | ZARA | AG FİDERİ | PANODA ATAN AG SİĞORTASİ DEĞİŞTİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-10 | 12:01 | 2014-01-10 | 13:00 | 0:59 |  | 2
469 |  | SİVAS | ULAŞ | AG FİDERİ | SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 10:47 | 2014-01-27 | 11:45 | 0:58 |  |  |  | 5
2294 |  | SİVAS | MERKEZ | AG FİDERİ | toptancılar sitesi aşçıbaşı önünde iletken kopuğu arızası giderildi | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-29 | 12:30 | 2014-01-29 | 13:28 | 0:58 |  | 50
1099 |  | SİVAS | ULAŞ | AG FİDERİ | SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 8:22 | 2014-01-26 | 9:20 | 0:58 |  | 20
2067 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | OG FİDERİ | SİGORTA ARIZASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 20:48 | 2014-01-26 | 21:45 | 0:57 |  | 65
1102 |  | TOKAT | REŞADİYE | KÖK | BOZCALI KASABASI KESİCİ ACMASI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-25 | 22:31 | 2014-01-25 | 23:28 | 0:57
733 |  | SİVAS | HAFİK | AG FİDERİ | ATIK AG SİGORTASI DEGİSTİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-06 | 9:09 | 2014-01-06 | 10:06 | 0:57 |  |  |  | 15
1545 |  | SİVAS | DİVRİĞİ | OG FİDERİ | og sigorta atığı | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-23 | 11:25 | 2014-01-23 | 12:21 | 0:56 | 0 | 0 | 0 | 55
1203 |  | SİVAS | GEMEREK | AG FİDERİ | AG SIGORTA ATIGI ARIZASI GIDERILDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 15:35 | 2014-01-27 | 16:30 | 0:55 |  |  |  | 58
1074 |  | TOKAT | AR-YE-SU | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | BEYAZIT KÖYÜ-AG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 19:00 | 2014-01-26 | 19:55 | 0:55 |  |  |  | 25
1550 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | KÖK | ÜÇKARAAĞAÇ GRUBU KUŞ ÇARPILMASINDAN DOLAYI AÇAN KESİCİ BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-09 | 11:00 | 2014-01-09 | 11:55 | 0:55 |  |  | 6 | 465
1274 |  | TOKAT | AR-YE-SU | OG FİDERİ | YUKARI GÜÇLÜ KÖYÜ-OG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 14:00 | 2014-01-27 | 14:55 | 0:55 |  |  |  | 250
840 |  | TOKAT | AR-YE-SU | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | AĞMUSA KÖYÜ- AG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 17:00 | 2014-01-27 | 17:55 | 0:55 |  |  |  | 15
12 |  | TOKAT | AR-YE-SU | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | BUĞDAYLI KÖYÜ-AG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-02 | 12:00 | 2014-01-02 | 12:55 | 0:55 |  |  |  | 7
1106 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | AG ARIZASI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-21 | 12:35 | 2014-01-21 | 13:30 | 0:55 |  | 30
1728 |  | YOZGAT | SORGUN | OG FİDERİ | FİDER:3 ÇATMASÖĞÜT HATBAŞINDAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-08 | 19:50 | 2014-01-08 | 20:45 | 0:55 |  |  |  | 35
842 |  | YOZGAT | SORGUN | OG FİDERİ | FİDER:3 ALİŞAR KÖYÜ KISIK OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-09 | 20:35 | 2014-01-09 | 21:30 | 0:55 |  |  |  | 20
1519 |  | SİVAS | ALTINYAYLA | AG FİDERİ | AG İLETKEN KOPUĞU | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-06 | 13:05 | 2014-01-06 | 14:00 | 0:55 |  |  |  | 2
1522 |  | SİVAS | ALTINYAYLA | AG FİDERİ | AG İLETKEN KOPUĞU | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-06 | 13:05 | 2014-01-06 | 14:00 | 0:55 |  |  |  | 2
1160 |  | SİVAS | GEMEREK | AG FİDERİ | AG TEL KOPUGU SIGORTA ATIGI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-23 | 8:25 | 2014-01-23 | 9:20 | 0:55 |  |  |  | 130
584 |  | SİVAS | DİVRİĞİ | OG FİDERİ | og sigorta atığı | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-10 | 9:30 | 2014-01-10 | 10:25 | 0:55 | 0 | 0 | 0 | 116
1104 |  | SİVAS | ZARA | AG FİDERİ | DOLASIK OLAN İLETKEN AÇILDI SEHIM ALINDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-29 | 9:05 | 2014-01-29 | 10:00 | 0:55 |  |  |  | 5
1163 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | OG FİDERİ | KÖLER GRUBU güneyli barşmaşmanı og campr kopuğu arızası | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-24 | 14:15 | 2014-01-24 | 15:10 | 0:55 |  |  |  | 1825
1175 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | OG FİDERİ | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-07 | 8:15 | 2014-01-07 | 9:10 | 0:55 |  |  | 1 | 38
1112 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | AG FİDERİ | CEYLANPINAR KÖYÜ AG SİGORTASI DEGİŞTİRİLDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 15:00 | 2014-01-22 | 15:55 | 0:55 |  | 5
2045 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | AG FİDERİ | AG İLETKEN KOPUĞU | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-21 | 20:45 | 2014-01-21 | 21:40 | 0:55 |  | 34
1809 |  | SİVAS | HAFİK | OG FİDERİ | SİVAS 1 HAT TUTMUYOR ARIZA TESPİT EDİLDİ KIRIK ZİNCİR İZALATÖR DEGİSTİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 9:30 | 2014-01-26 | 10:25 | 0:55 |  |  | 3
646 |  | SİVAS | HAFİK | AG FİDERİ | ARIZALI AG SİGORTASI DEGİSTİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 19:26 | 2014-01-26 | 20:20 | 0:54 |  |  |  | 5
1630 |  | TOKAT | ALMUS | AG FİDERİ | KAPICI PANO İÇİ 2 ADET 63A BIÇAKLI SİGORTA DEĞİŞTİ. DOLAŞIK AÇILDI. | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-28 | 10:25 | 2014-01-28 | 11:19 | 0:54 |  |  |  | 273
2144 |  | SİVAS | MERKEZ | AG FİDERİ | ALİBABA MAH 56. SOKAK TRAFODAN 2 ADET 125A NH SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-08 | 14:06 | 2014-01-08 | 15:00 | 0:54 |  | 25
884 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | PANODA ATAN V OTOMAT KALDIRILDI AMPERLER ÖLÇÜLDÜ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 21:37 | 2014-01-26 | 22:30 | 0:53 |  |  |  | 11
2094 |  | SİVAS | MERKEZ | OG FİDERİ | DM-2 A-B BARASI AŞIRI AKIM TOPRAK AÇTI DM-21 DEN YÜK DÜŞÜLEREK HAT BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-04 | 8:07 | 2014-01-04 | 9:00 | 0:53 | 60
2095 |  | SİVAS | MERKEZ | OG FİDERİ | DM-23 GİRİŞ KESİCİSİ PATLADI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-04 | 8:07 | 2014-01-04 | 9:00 | 0:53 | 50
666 |  | SİVAS | DİVRİĞİ | OG FİDERİ | og sigorta atığı | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-25 | 13:37 | 2014-01-25 | 14:30 | 0:53 | 0 | 0 | 0 | 30
1129 |  | TOKAT | NİKSAR | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | GAZİAHMET MAH. 1 AD AG SİG. DEĞİŞİMİ | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-08 | 16:03 | 2014-01-08 | 16:55 | 0:52 |  | 46
2289 |  | SİVAS | MERKEZ | AG FİDERİ | şeyhşamil mah hamza yerlikaya cd eğik olan ag direği düzeltildi | DAĞITIMAG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-28 | 10:02 | 2014-01-28 | 10:54 | 0:52 |  | 20
846 |  | TOKAT | ZİLE | OG FİDERİ | BELKAYA KÖYÜ OG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-24 | 10:36 | 2014-01-24 | 11:27 | 0:51 |  |  |  | 20
1495 |  | TOKAT | ALMUS | OG FİDERİ | KINIK KÖK DEN AÇAN HAT BESLENDİ.KAPICI HAT BAŞINDAN 1 ADET 10A OG SİGORTASI DEĞİŞTİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-01-26 | 21:09 | 2014-01-26 | 22:00 | 0:51 |  | 35
490 |  | TOKAT | ALMUS | ag fideri | alan 2adet 63a buşonlu sigorta değişti.2direk arası kopan rose tel eklendi | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 10:22 | 2014-01-27 | 11:13 | 0:51 |  | 125
1616 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | OG FİDERİ | KÖYLER GRUBU boyalıca kök açma yapan polat braşmanı beslendi | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-25 | 9:10 | 2014-01-25 | 10:00 | 0:50 |  |  |  | 1286
248 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | OG FİDERİ | OG sigorta atığı | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-03 | 9:30 | 2014-01-03 | 10:20 | 0:50 |  |  |  | 119
1651 |  | SİVAS | GEMEREK | AG FİDERİ | AG SIGORTA ATIGI ARIZASI GIDERILDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-09 | 17:30 | 2014-01-09 | 18:20 | 0:50 |  |  |  | 76
1523 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | PANODA ATAN SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 13:00 | 2014-01-27 | 13:50 | 0:50 |  |  |  | 19
821 |  | SİVAS | ALTINYAYLA | AG FİDERİ | AG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-21 | 9:40 | 2014-01-21 | 10:30 | 0:50 |  |  |  | 3
823 |  | SİVAS | ALTINYAYLA | AG FİDERİ | AG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-21 | 9:40 | 2014-01-21 | 10:30 | 0:50 |  |  |  | 3
847 |  | YOZGAT | YERKÖY | AG FİDERİ | GÜNDOĞDU KÖYÜ - DOLAŞAN İLETKENLER AÇILDI DÜŞEN TMŞ KALDIRILDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-24 | 17:50 | 2014-01-24 | 18:40 | 0:50 |  |  |  | 20
1496 |  | TOKAT | PAZAR | AG FİDERİ | PAZAR ESENTEPE MAH-PANODAN ATIK SİG KALDIRILDI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 16:50 | 2014-01-27 | 17:40 | 0:50 |  | 10
1645 |  | TOKAT | AR-YE-SU | KÖK | DUTLUCA KÖK-ŞEHİR ÇIKIŞI AŞIRI AKIMDAN AÇMA BİLİNMİYOR | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-21 | 8:00 | 2014-01-21 | 8:50 | 0:50 |  |  |  | 800
1469 |  | TOKAT | ALMUS | ag fideri | çevreli bedrenlik 2 adet 63a buşonlu sigorta değişti | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-01-27 | 9:00 | 2014-01-27 | 9:50 | 0:50 |  |  |  | 17
676 |  | TOKAT | PAZAR | AG FİDERİ | DEREKÖY HAL-İLETKEN DOLAŞIĞI AÇILDI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 20:10 | 2014-01-27 | 21:00 | 0:50 |  |  |  | 200
1285 |  | TOKAT | ALMUS | AG FİDERİ | KINIK ŞENDERE PANO İÇİ 1ADET 63A OTOMATİK SİGORTA KALDIRILDI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-01-27 | 19:00 | 2014-01-27 | 19:50 | 0:50 |  |  |  | 114
480 |  | TOKAT | PAZAR | AG FİDERİ | OVACIK KÖYÜ-PANODAN ATIK SİG KALDIRILDI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 22:00 | 2014-01-27 | 22:50 | 0:50 |  |  |  | 100
1752 |  | YOZGAT | SARAYKENT | OG FİDERİ | CICEKLI HUIYUGU KOYU ATAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-06 | 13:30 | 2014-01-06 | 14:20 | 0:50 |  |  |  | 60
1083 |  | TOKAT | PAZAR | AG FİDERİ | BALLICA KÖYÜ-İLETKEN KOPUĞU | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 22:10 | 2014-01-27 | 23:00 | 0:50 |  |  |  | 50
833 |  | TOKAT | PAZAR | AG FİDERİ | ÇİFTLİK KÖYÜ-İLETKEN KOPUĞU | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-09 | 14:00 | 2014-01-09 | 14:50 | 0:50 |  |  |  | 35
734 |  | TOKAT | ERBAA | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | ÇEVREDE ELEKTRİK YOK İHBARIYLA GİDİLDİ 1 ADET TEL DOLAŞIĞI AÇILDI PANODAN 3 ADET 00 63 AMPER SİGORTA TAKILDI ENERJİ NORMAL | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 20:30 | 2014-01-27 | 21:20 | 0:50 |  |  |  | 32
1555 |  | TOKAT | PAZAR | AG FİDERİ | ÜZÜMÖREN TR2-PANO İÇİ ATIK TMŞ KALDIRILDI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 19:10 | 2014-01-26 | 20:00 | 0:50 |  |  |  | 20
1820 |  | TOKAT | ZİLE | AG FİDERİ | Yapalak Köyü Elektrik yok | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 14:20 | 2014-01-22 | 15:10 | 0:50 |  |  |  | 10
254 |  | YOZGAT | YERKÖY | OG FİDERİ | FD 10 ÇAYKÖY 1 AD 6A OG SİGORTA | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-04 | 14:00 | 2014-01-04 | 14:50 | 0:50 |  |  |  | 10
803 |  | TOKAT | PAZAR | AG FİDERİ | PAZAR TR7-İLETKEN DOLAŞIĞI AÇILDI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-29 | 10:00 | 2014-01-29 | 10:50 | 0:50 |  |  |  | 1
1750 |  | TOKAT | AR-YE-SU | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | SİVRİ KÖYÜ-AG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-07 | 16:00 | 2014-01-07 | 16:50 | 0:50 |  | 50
1177 |  | TOKAT | AR-YE-SU | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | ALPUDERE KÖYÜ-TMŞ ATIĞI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-15 | 21:00 | 2014-01-15 | 21:50 | 0:50 |  | 3
1180 |  | TOKAT | ZİLE | AG FİDERİ | Yıldıztepe Kas. Tel kopuğu | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 8:30 | 2014-01-22 | 9:20 | 0:50 |  | 10
626 |  | TOKAT | ALMUS | AG FİDERİ | BAKIMLI 1 AD DÜŞÜK OLAN TMŞ KALDIRILDI.NORMAL | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-01-22 | 18:00 | 2014-01-22 | 18:50 | 0:50 |  | 55
820 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | AG ARIZASI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-23 | 13:40 | 2014-01-23 | 14:30 | 0:50 |  |  | 110
1844 |  | TOKAT | PAZAR | AG FİDERİ | DEREÇAYLI KÖYÜ TR1-İLETKEN DOLAŞIĞI AÇILDI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-28 | 9:20 | 2014-01-28 | 10:10 | 0:50 |  | 15
777 |  | TOKAT | PAZAR | AG FİDERİ | PAZAR TR9-PANODAN ATIK SİG DEĞİŞTİLDİ | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 8:50 | 2014-01-27 | 9:40 | 0:50 |  |  | 2 | 300
1845 |  | TOKAT | TURHAL | OG FİDERİ | TR-73 DEN 77 ÇIKIŞI 77 DEN 92 ÇIKIŞI AÇIKTI BESLENDİ.TR-95 TRAFO ÜZERİNDEN 1 ADET OG SİGORTA ATIKTI DEĞİŞTİRİLDİ. | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-31 | 10:35 | 2014-01-31 | 11:25 | 0:50 |  |  | 200
1597 |  | TOKAT | PAZAR | AG FİDERİ | PAZAR ESENTEPE MAH-PANODAN ATIK SİG DEĞİŞTİ | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 16:40 | 2014-01-27 | 17:30 | 0:50 |  |  | 1 | 400
1466 |  | YOZGAT | YERKÖY | OG FİDERİ | FD 2 DAYILI KÖY GRUBU ENH ÜZERİNDE BUZ YÜKÜNDEN DOLAYI KOPAN İKİ DEREK ARASI OG İLETKENİ VE KOPAN CAMPERLER BAĞLANARAK ENERJİ VERİLDİ. | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-10 | 18:10 | 2014-01-10 | 19:00 | 0:50 |  |  |  | 90
1576 |  | TOKAT | ZİLE | AG FİDERİ | Salur köyü elektrik yok | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 14:35 | 2014-01-22 | 15:25 | 0:50 |  |  |  | 20
246 |  | TOKAT | PAZAR | AG DİREĞİ | DOĞANÇALI KÖYÜ-PANODAN ATIK SİG KALDIRILDI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 18:10 | 2014-01-26 | 19:00 | 0:50 |  |  |  | 10
1585 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | PANODA ATAN SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 13:50 | 2014-01-27 | 14:40 | 0:50 |  |  |  | 9
1846 |  | TOKAT | PAZAR | AG FİDERİ | ÜZÜMÖREN TR4-İZALATÖR KIRIĞI DEĞŞTİRLDİ | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-29 | 13:50 | 2014-01-29 | 14:40 | 0:50 |  | 5
1380 |  | SİVAS | HAFİK | OG FİDERİ | CENCİN FİDERİ HAFİK DM DEN ACILIP BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 9:10 | 2014-01-27 | 10:00 | 0:50 |  |  | 12 | 550
1394 |  | SİVAS | DİVRİĞİ | OG FİDERİ | höbek 1 fideri jumper kopuğu | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 11:00 | 2014-01-22 | 11:50 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 350
637 |  | SİVAS | DİVRİĞİ | OG FİDERİ | og atan sigorta atığı | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-29 | 9:30 | 2014-01-29 | 10:20 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 26
1075 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | AG FİDERİ | AG sigorta atığı | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-29 | 9:00 | 2014-01-29 | 9:50 | 0:50 |  |  |  | 35
1679 |  | YOZGAT | YERKÖY | OG FİDERİ | FD 2 HATİP KÖYÜ ATAN OG SİGORTASI YENİLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-23 | 18:00 | 2014-01-23 | 18:50 | 0:50 |  |  |  | 20
1186 |  | SİVAS | ALTINYAYLA | AG FİDERİ | AG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-30 | 10:00 | 2014-01-30 | 10:50 | 0:50 |  |  |  | 5
1271 |  | SİVAS | ALTINYAYLA | AG FİDERİ | AG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-30 | 10:00 | 2014-01-30 | 10:50 | 0:50 |  |  |  | 5
1474 |  | SİVAS | DİVRİĞİ | AG FİDERİ | direk demntaj-montaj | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-03 | 13:30 | 2014-01-03 | 14:20 | 0:50 | 0 | 15 | 0 | 0
1847 |  | SİVAS | GEMEREK | OG FİDERİ | YENIKOY-SEYDINALI ÇİÇEKOĞLU-KOCAOĞLU-K.TUZHISAR-GRUP HATBASI OG SIGORTA ATIGI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 16:10 | 2014-01-22 | 17:00 | 0:50 |  |  | 350
1848 |  | SİVAS | GEMEREK | OG FİDERİ | HATBASI OG SIGORTA ATIGI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 8:20 | 2014-01-26 | 9:10 | 0:50 |  |  | 31
2335 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | AG FİDERİ | AG sigorta atıgı arızası | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 11:20 | 2014-01-27 | 12:10 | 0:50 |  | 11
1849 |  | TOKAT | NİKSAR | DM | OLCA FİDERİ KESİCİ AÇIKTI BESLENDİ | DAĞITIMOG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-23 | 23:53 | 2014-01-24 | 0:42 | 0:49 |  |  | 3
1850 |  | TOKAT | ALMUS | ag fideri | ormandibi 1adet 100a bıçaklı sigorta değişti | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-01-27 | 8:10 | 2014-01-27 | 8:58 | 0:48 |  | 25
705 |  | SİVAS | KANGAL | AG FİDERİ | AG SİGORTA ATIK | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-16 | 16:34 | 2014-01-16 | 17:21 | 0:47 |  |  |  | 40
1464 |  | SİVAS | KANGAL | AG FİDERİ | AG SİGORTA ATIK | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-16 | 16:34 | 2014-01-16 | 17:21 | 0:47 |  |  |  | 40
596 |  | TOKAT | ZİLE | OG FİDERİ | çeltek köyü honar mezrası elektirik yok | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-06 | 12:23 | 2014-01-06 | 13:10 | 0:47 |  |  |  | 30
1277 |  | TOKAT | REŞADİYE | OG FİDERİ | BEREKETLİ ENH PARAFUDUR PATLAĞI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 19:54 | 2014-01-26 | 20:40 | 0:46 |  |  |  | 1150
700 |  | TOKAT | ALMUS | AG FİDERİ | UCGÖL DÜŞÜK OLAN TMŞ KALDIRILDI. | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 15:14 | 2014-01-27 | 16:00 | 0:46 |  |  |  | 30
450 |  | TOKAT | ALMUS | OG FİDERİ | kınık kök den açan kınkık kapıcı hatı beslendi | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 8:09 | 2014-01-27 | 8:55 | 0:46 |  |  |  | 10
885 |  | TOKAT | TURHAL | AG FİDERİ | YAZITEPE KSABASI TR-2 PANODAN 1 ADET NH SİGORTA ATIKTI DEĞİŞTİRİLDİ. | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-28 | 18:02 | 2014-01-28 | 18:48 | 0:46 |  |  |  | 11
811 |  | YOZGAT | ŞEFAATLİ | OG FİDERİ | FD/5 OG HATTI KOPMASINDAN DOLAYI ELEKTRİK KESİNTİSİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-08 | 22:00 | 2014-01-08 | 22:45 | 0:45 | 70 | 450 | 15 | 450
1514 |  | TOKAT | ERBAA | OG/OG TRANSFORMATÖRÜ | SÜTLÜCE HÜRGÖZ ELEKTİRİK YOK İHBARI İLE GİDİDLDİ TOPLU HAT BAŞINDAN 1 ADET 25 A OG SİGORTASI DEĞİŞTİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | DAĞITIMOG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-09 | 12:00 | 2014-01-09 | 12:45 | 0:45 |  |  | 45 | 2000
1652 |  | YOZGAT | SARIKAYA | OG FİDERİ | F4 ASMA HAT AÇAN KESİCİ BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-11 | 8:30 | 2014-01-11 | 9:15 | 0:45 |  |  |  | 1878
525 |  | TOKAT | ERBAA | OG/OG TRANSFORMATÖRÜ | YOLDERE KÖKTEN İKİZCE DAĞLAR GURUBU AÇMIŞTI BESLENDİ NORMAL | DAĞITIMOG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 22:00 | 2014-01-26 | 22:45 | 0:45 |  |  | 25 | 1500
253 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | OG FİDERİ | Özel tr fiziki bağlantı | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-01-05 | 15:00 | 2014-01-05 | 15:45 | 0:45 |  |  |  | 600
1613 |  | TOKAT | AR-YE-SU | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | BEYAZIT KÖYÜ-AG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-23 | 11:00 | 2014-01-23 | 11:45 | 0:45 |  |  | 15 | 550
1588 |  | TOKAT | PAZAR | AG FİDERİ | PAZARTR1-PANO İÇİ ATIK SİG KALDIRILDI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 20:10 | 2014-01-26 | 20:55 | 0:45 |  |  | 1 | 300
1267 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | AG FİDERİ | AG iletken dolaşığı | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-03 | 17:25 | 2014-01-03 | 18:10 | 0:45 |  |  |  | 152
1095 |  | YOZGAT | SORGUN | KÖK | FİDER:3 KARAVELİ ENERJİ YOK KESİCİ BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-09 | 21:15 | 2014-01-09 | 22:00 | 0:45 |  |  |  | 120
1109 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | AG ARIZASI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-02 | 10:20 | 2014-01-02 | 11:05 | 0:45 |  |  |  | 50
1115 |  | TOKAT | AR-YE-SU | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | BEBEKDERE KÖYÜ-AG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-28 | 10:00 | 2014-01-28 | 10:45 | 0:45 |  |  |  | 50
1804 |  | TOKAT | REŞADİYE | OG FİDERİ | BEREKETLİ KÖK TOKLAR ENH AÇILDI HAT BAŞINDAN 1 ADET O/G SİGORTA ATIĞI GİDERİLDİ. | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-29 | 21:10 | 2014-01-29 | 21:55 | 0:45 |  |  |  | 40
1739 |  | YOZGAT | ŞEFAATLİ | OG FİDERİ | FİDER:13 KIZILKOCA KÖYÜ ATAN O.G. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-01-24 | 21:00 | 2014-01-24 | 21:45 | 0:45 |  |  | 1 | 39
1297 |  | YOZGAT | YERKÖY | OG FİDERİ | DM 5 ÇAMDİBİ KÖYÜ 4 DİREK ARASI KOPAN İLETKENLER EK YAPILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-12 | 17:40 | 2014-01-12 | 18:25 | 0:45 |  |  |  | 35
431 |  | TOKAT | AR-YE-SU | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | BEYAZIT KÖYÜ-AG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 8:00 | 2014-01-27 | 8:45 | 0:45 |  |  |  | 32
628 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | AG FİDERİ | AG sigorta atığı | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-14 | 21:00 | 2014-01-14 | 21:45 | 0:45 |  |  |  | 26
1142 |  | TOKAT | AR-YE-SU | OG FİDERİ | BOYUNPINARKÖYÜ-OG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-08 | 18:15 | 2014-01-08 | 19:00 | 0:45 |  |  |  | 25
1117 |  | TOKAT | NİKSAR | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | UMURLU KÖYÜ AG PANODAN SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 17:15 | 2014-01-22 | 18:00 | 0:45 |  |  |  | 18
1172 |  | TOKAT | ZİLE | AG FİDERİ | İstasyon DDY. elektrik yok | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 21:20 | 2014-01-22 | 22:05 | 0:45 |  |  |  | 15
1480 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | AG FİDERİ | buşonlu diblik arızası | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-02 | 8:45 | 2014-01-02 | 9:30 | 0:45 |  |  |  | 11
565 |  | TOKAT | AR-YE-SU | OG FİDERİ | KUNDUZAĞILI KÖYÜ-OG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-08 | 16:00 | 2014-01-08 | 16:45 | 0:45 |  |  |  | 10
808 |  | SİVAS | ZARA | AG FİDERİ | CAMPER KESİĞİ BAĞLANDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-01-21 | 16:04 | 2014-01-21 | 16:49 | 0:45 |  |  |  | 1
1851 |  | TOKAT | PAZAR | AG FİDERİ | ÜZÜMÖREN YEŞİLDERE-AG PANODAN ATIK SİG DEĞİŞTİRLDİ | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-13 | 22:35 | 2014-01-13 | 23:20 | 0:45 |  | 20
1852 |  | TOKAT | REŞADİYE | KÖK | çevrecik kök soğukpınar enh | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-19 | 10:23 | 2014-01-19 | 11:08 | 0:45 |  |  | 25
1853 |  | TOKAT | MERKEZ | OG FİDERİ | OG ARIZASI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-24 | 13:10 | 2014-01-24 | 13:55 | 0:45 |  | 20
1854 |  | TOKAT | ALMUS | AG FİDERİ | ATAKÖY SAĞIRLAR. TMŞ TUTMUYOR | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 8:15 | 2014-01-26 | 9:00 | 0:45 |  | 10
1855 |  | SİVAS | ALTINYAYLA | AG FİDERİ | ATAN SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ ÖLÇÜMLER ALINDI NORMAL | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-17 | 14:00 | 2014-01-17 | 14:45 | 0:45
1856 |  | SİVAS | ALTINYAYLA | AG FİDERİ | ATAN SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ ÖLÇÜMLER ALINDI NORMAL | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ |  | 2014-01-17 | 14:00 | 2014-01-17 | 14:45 | 0:45
1857 |  | YOZGAT | ŞEFAATLİ | OG FİDERİ | FİDER:4 PAŞAKÖY KASABASI AÇAN KESİCİ BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-01-26 | 21:00 | 2014-01-26 | 21:45 | 0:45 | 1 | 109
2165 |  | SİVAS | MERKEZ | AG FİDERİ | tüp dolum tesisleri t.m.ş düşmüştü beslendi | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-15 | 16:20 | 2014-01-15 | 17:05 | 0:45 |  | 15
2302 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | AG FİDERİ | Tmş tribe girmesi | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-04 | 16:30 | 2014-01-04 | 17:15 | 0:45 |  | 70
2328 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | AG FİDERİ | AG sigorta atığı | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-13 | 22:00 | 2014-01-13 | 22:45 | 0:45 |  | 17
2333 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | AG FİDERİ | AG sigorta atığı arızası | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 10:15 | 2014-01-27 | 11:00 | 0:45 |  | 32
688 |  | TOKAT | NİKSAR | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | GÜRÇEŞME ESKİDİR MH TR ŞALTER TRİP KONUMA DÜŞMÜŞTÜ KALDIRILDI | DAĞITIMAG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-23 | 11:20 | 2014-01-23 | 12:05 | 0:45 |  |  |  | 150
2206 |  | SİVAS | MERKEZ | OG FİDERİ | YURT YANI KÖK SİVAS PETROL ÇIKIŞI AÇILARAK KIRIK OLAN 2 ADET K2 İZALATÖR DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-24 | 1:43 | 2014-01-24 | 2:28 | 0:45 | 12
1461 |  | SİVAS | KANGAL | OG FİDERİ | OG SİGORTA ATIK | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 19:59 | 2014-01-22 | 20:43 | 0:44 |  |  |  | 90
1548 |  | SİVAS | KANGAL | OG FİDERİ | OG SİGORTA ATIK | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 19:59 | 2014-01-22 | 20:43 | 0:44 |  |  |  | 90
745 |  | SİVAS | ZARA | OG FİDERİ | HAT BAINDAN ATAN OG SİG TAKILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-01-23 | 9:46 | 2014-01-23 | 10:30 | 0:44 |  |  |  | 12
1858 |  | TOKAT | ALMUS | ag fideri | sarıören pano içi atık olan 63a otomatik sigorta kaldırıldı | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 13:23 | 2014-01-27 | 14:07 | 0:44 |  | 48
691 |  | SİVAS | KANGAL | OG FİDERİ | OG SİGORTA ATIK | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 20:55 | 2014-01-27 | 21:38 | 0:43 |  |  |  | 41
1637 |  | TOKAT | ALMUS | OG FİDERİ | çevreli kök den açan çevreli hatı beslendi | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-01-27 | 8:06 | 2014-01-27 | 8:49 | 0:43 | 1 | 740 | 1 | 89
797 |  | TOKAT | TURHAL | KÖK | TR-23 TRAFO YAĞ KAÇAGI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-12 | 10:25 | 2014-01-12 | 11:08 | 0:43 |  |  |  | 30
1703 |  | TOKAT | TURHAL | OG FİDERİ | ÇARIKSIZ TRAFO ÜZERİNDEN 1 ADET OG SİGORTA ATIKTI DEĞİŞTİRİLDİ. | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-06 | 12:52 | 2014-01-06 | 13:35 | 0:43 |  |  |  | 20
1073 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | PANODA ATAN SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 8:30 | 2014-01-27 | 9:13 | 0:43 |  |  |  | 78
1859 |  | SİVAS | ULAŞ | AG FİDERİ | TEL DOLAŞIĞI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 8:54 | 2014-01-22 | 9:36 | 0:42 |  | 5
1860 |  | TOKAT | ZİLE | OG FİDERİ | Hacılar köyü gerilim düşük | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-21 | 15:58 | 2014-01-21 | 16:40 | 0:42 | 50
1861 |  | TOKAT | PAZAR | AG FİDERİ | PAZAR SİNANPAŞA MAH-AG İLETKEN KOPUĞU EKLENDİ | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-28 | 9:08 | 2014-01-28 | 9:50 | 0:42 |  |  | 100
570 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | ag arızası | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-13 | 14:13 | 2014-01-13 | 14:55 | 0:42 |  |  |  | 7
1862 |  | TOKAT | ALMUS | AG FİDERİ | ATAKÖY KURUSEKİ DOLAŞIK AÇILDI.PANO İÇİ 3 ADET 63A BIÇAKLI SİGORTA DEĞİŞTİ | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 18:31 | 2014-01-26 | 19:13 | 0:42 |  | 500
1863 |  | TOKAT | ZİLE | AG FİDERİ | Yaraş köyü elk.yok | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-28 | 17:18 | 2014-01-28 | 18:00 | 0:42 |  | 20
1864 |  | YOZGAT | SARIKAYA | KÖK | TR16 DAN AÇAN YENİ SNAYİ ÇIKIŞI KESİCİSİ BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-14 | 7:34 | 2014-01-14 | 8:16 | 0:42 |  | 520
1179 |  | TOKAT | ALMUS | AG FİDERİ | ALMUS HARAMİ YAYLASI 2 DİREK ARSI DOLASIK AÇILDI.PANO İÇİ SİGORTA KALDIRILDI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-29 | 8:30 | 2014-01-29 | 9:11 | 0:41 |  |  | 15 | 500
435 |  | TOKAT | ZİLE | AG FİDERİ | mazmanlar caddesinde panodan atan 2 adet 80 a. Nh 00 bıçaklı sigorta değiştirildi. Normal | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-03 | 10:44 | 2014-01-03 | 11:25 | 0:41 |  | 934 |  | 47
430 |  | TOKAT | TURHAL | AG FİDERİ | AG TEL KOPUĞU EKLENDİ PANODAN ATAN SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ. | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 13:50 | 2014-01-22 | 14:31 | 0:41 |  |  |  | 15
1477 |  | TOKAT | TURHAL | AG FİDERİ | KALEDERE KÖYÜ AG PANODAN 1 ADET V OTOMAT SİGORTA ATIKTI KALDIRILDI. | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 17:19 | 2014-01-22 | 18:00 | 0:41 |  |  |  | 11
1865 |  | TOKAT | PAZAR | AG FİDERİ | DEREKÖY HAL-İLETKEN DOLAŞIĞI AÇILDI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-31 | 14:19 | 2014-01-31 | 15:00 | 0:41 |  | 50
1194 |  | SİVAS | İMRANLI | TM FİDERİ | ZARA KAYNAKLI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-01 | 8:55 | 2014-01-01 | 9:35 | 0:40 |  |  |  | 532
1578 |  | SİVAS | YILDIZELİ | OG FİDERİ | çukursaray köyünde trafo pana ag iniş ve çıkış kabloları değiştirilmiştir.çukursaray köyü grup hat başı olmadığından saat 13.00 ile 13,30 arası yavu mbk şeyhhalil çıkışı açılmıştır. | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-03 | 13:00 | 2014-01-03 | 13:40 | 0:40 |  |  |  | 450
1334 |  | SİVAS | YILDIZELİ | OG FİDERİ | açan selamet kök kesicisi elle beslendi | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-28 | 21:40 | 2014-01-28 | 22:20 | 0:40 |  |  |  | 257
1234 |  | YOZGAT | SORGUN | AG FİDERİ | FİDER:3KARAVELİ KESİCİ BESLENDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-10 | 8:40 | 2014-01-10 | 9:20 | 0:40 |  |  |  | 130
1146 |  | YOZGAT | SORGUN | OG FİDERİ | FİDER:3 KODALLI KÖYÜ ATAN O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-14 | 12:00 | 2014-01-14 | 12:40 | 0:40 |  |  |  | 55
717 |  | SİVAS | GEMEREK | AG FİDERİ | AG TEL DOLASIGI ACILDI AG SIGORTA ATIGI ARIZASI GIDERILDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 9:30 | 2014-01-27 | 10:10 | 0:40 |  |  |  | 45
497 |  | SİVAS | GEMEREK | AG FİDERİ | AG SIGORTA ATIGI ARIZASI GIDERILDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-29 | 17:10 | 2014-01-29 | 17:50 | 0:40 |  |  |  | 42
1335 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | AG FİDERİ | AG sigorta atıgı | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 18:30 | 2014-01-26 | 19:10 | 0:40 |  |  |  | 23
649 |  | SİVAS | GEMEREK | AG FİDERİ | AG SIGORTA ATIGI ARIZASI GIDERILDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 14:55 | 2014-01-27 | 15:35 | 0:40 |  |  |  | 10
1866 |  | SİVAS | GEMEREK | OG FİDERİ | MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA SEÇKIN OTO MADENCILIK GRUP HATBASI OG SIGORTA ATIGI AYIRICI ACILDI KILIT VURULDU VATANDASA BILGISI VERILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-04 | 19:00 | 2014-01-04 | 19:40 | 0:40 |  |  | 10
1867 |  | SİVAS | ZARA | DM | PATLAK OLAN KABLO BAŞLIGI İPTAL EDİLEREK YEDEKTEN BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-01 | 8:45 | 2014-01-01 | 9:25 | 0:40 |  | 5800
1868 |  | YOZGAT | SORGUN | AG FİDERİ | FİDER:3DOĞANKENT AG TEL KOPUĞU YAPILDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-10 | 11:00 | 2014-01-10 | 11:40 | 0:40 |  | 12
1869 |  | YOZGAT | SORGUN | AG FİDERİ | FİDER:3DOĞANKENT AG TEL KOPUĞU YAPILDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-10 | 11:00 | 2014-01-10 | 11:40 | 0:40 |  | 20
606 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | KOPAN A.G TELLER EKLENDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 10:20 | 2014-01-27 | 11:00 | 0:40 |  |  |  | 26
1818 |  | TOKAT | PAZAR | AG FİDERİ | OCAKLI KÖYÜ-PANODAN ATIK SİG KALDIRILDI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 23:05 | 2014-01-27 | 23:45 | 0:40 |  |  |  | 40
1204 |  | TOKAT | AR-YE-SU | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | İĞDİR KÖYÜ-AG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 19:00 | 2014-01-27 | 19:40 | 0:40 |  |  |  | 15
1871 |  | YOZGAT | ÇEKEREK | TM FİDERİ | SORGUN TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-11 | 8:10 | 2014-01-11 | 8:50 | 0:40 |  | 13800
880 |  | YOZGAT | YERKÖY | DM | FIDER 10 SEKILI KOYLER CIKISI ACAN KESICI KAPATILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 8:30 | 2014-01-26 | 9:10 | 0:40 |  |  | 7 | 300
1353 |  | TOKAT | PAZAR | AG FİDERİ | TEPEÇAYLI KÖYÜ TR1-PANODAN ATIK SİG KALDIRILDI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-28 | 16:30 | 2014-01-28 | 17:10 | 0:40 |  |  |  | 200
853 |  | TOKAT | PAZAR | AG FİDERİ | ÇİFTLİK KÖYÜ-İLETKEN KOPUĞU EKLENDİ | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-28 | 18:30 | 2014-01-28 | 19:10 | 0:40 |  |  |  | 150
1769 |  | TOKAT | ALMUS | AG FİDERİ | ÇEVRELİ KARŞIYAKA ATIK OLAN 1 AD 63A OTOMATIK SIGORTA KALDIRILDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-01-23 | 12:00 | 2014-01-23 | 12:40 | 0:40 |  |  |  | 134
1823 |  | TOKAT | PAZAR | AG FİDERİ | DEREKÖY MEYDAN-PANODAN ATIK SİG DEĞİŞTİLDİ | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 11:00 | 2014-01-27 | 11:40 | 0:40 |  |  |  | 40
864 |  | TOKAT | AR-YE-SU | AG FİDERİ | SULUSARAY MERKEZ-AG İZALATÖR ARIZASI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-04 | 12:00 | 2014-01-04 | 12:40 | 0:40 |  |  |  | 30
1419 |  | TOKAT | ERBAA | OG/OG TRANSFORMATÖRÜ | ÇEVREDE ELEKTRİK YOK İHBARIYLA GİDİLDİ HAÇPAZAR KÖKTEN HAÇPAZAR ÇATILI ÇIKIŞI AŞIRI AKIM TOPRAKTAN AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİ NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 16:15 | 2014-01-27 | 16:55 | 0:40 |  |  |  | 25
1101 |  | YOZGAT | ŞEFAATLİ | OG FİDERİ | TEMLİK KÖYÜ ATAN O.G. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-09 | 12:00 | 2014-01-09 | 12:40 | 0:40 |  |  | 1 | 19
1639 |  | YOZGAT | SORGUN | A.G DAĞITIM | FİDER:3 ÇAYÖZÜ KÖYÜ ATAN A.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 17:00 | 2014-01-22 | 17:40 | 0:40 |  |  |  | 15
1872 |  | TOKAT | TURHAL | OG FİDERİ | KARAEVLİ KABİNDEN YAZITEPE ÇIKIŞI AÇIKTI BESLENDİ.YENİSU HATTI TUTMUYOR. | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 21:20 | 2014-01-26 | 22:00 | 0:40 | 300
1873 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | AG ARIZASI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-28 | 14:10 | 2014-01-28 | 14:50 | 0:40
1874 |  | YOZGAT | ÇEKEREK | KÖK | ÖZÜKAVAK KASABASI KESİCİ AÇMASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-12 | 10:50 | 2014-01-12 | 11:30 | 0:40 |  | 420
1310 |  | TOKAT | TURHAL | OG FİDERİ | KARAEVLİ KABİNDEN YAZITEPE ÇIKIŞI AÇIKTI BESLENDİ. | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-28 | 0:10 | 2014-01-28 | 0:50 | 0:40 |  |  |  | 30
1648 |  | SİVAS | DİVRİĞİ | OG FİDERİ | 3/0 ENH direği heyelandan eğilmiş | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 8:20 | 2014-01-27 | 9:00 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 580
1395 |  | TOKAT | AR-YE-SU | OG FİDERİ | BELPINAR HATBAŞI-OG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-06 | 11:20 | 2014-01-06 | 12:00 | 0:40 |  |  |  | 400
1875 |  | TOKAT | AR-YE-SU | KÖK | ILICAK KÖK TEN ÇİME BEYAZIT ÇIKIŞI AŞIRI AKIMDAN AÇMA | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-06 | 10:00 | 2014-01-06 | 10:40 | 0:40 |  |  | 15
1876 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | ag arızası | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-13 | 11:30 | 2014-01-13 | 12:10 | 0:40 |  | 13
1877 |  | TOKAT | PAZAR | OG FİDERİ | OVAYURT KÖYÜ-BEŞKÖY ANA HATBAŞINDAN ATIK SİG DEĞİŞTİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 8:50 | 2014-01-27 | 9:30 | 0:40 |  | 100
857 |  | TOKAT | PAZAR | AG FİDERİ | ÜZÜMÖREN SALIKOCAĞI-PANODAN ATIK SİG KALDIRILDI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 20:10 | 2014-01-27 | 20:50 | 0:40 |  |  |  | 150
1685 |  | YOZGAT | SARAYKENT | OG FİDERİ | KARAPINAR KOYU TR1 OG SIGORTA ATMASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-05 | 9:30 | 2014-01-05 | 10:10 | 0:40 |  |  |  | 140
1149 |  | YOZGAT | YERKÖY | OG FİDERİ | BELKAVAK KÖYÜ OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-08 | 12:20 | 2014-01-08 | 13:00 | 0:40 |  |  |  | 50
1830 |  | TOKAT | PAZAR | AG FİDERİ | ÜZÜMÖREN GOP-PANO İÇİ ATIK SİG KALDIRILDI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 22:40 | 2014-01-26 | 23:20 | 0:40 |  |  |  | 40
1747 |  | TOKAT | TURHAL | AG FİDERİ | YAZITEPE TR-2 1 ADET NH SİGORTA ATIKTI DEĞİŞTİRİLDİ.TR-3 TMŞ DÜŞMÜŞTÜ KALDIRLDI. | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 22:10 | 2014-01-26 | 22:50 | 0:40 |  |  |  | 20
1729 |  | TOKAT | PAZAR | AG FİDERİ | BAĞLARBAŞI KÖYÜ ÇAYLAK-PANODAN ATIK SİG KALDIRILDI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 21:40 | 2014-01-26 | 22:20 | 0:40 |  |  |  | 15
1878 |  | TOKAT | MERKEZ | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | AG İLETKEN KOPUĞU | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-25 | 14:00 | 2014-01-25 | 14:40 | 0:40 | 40
1879 |  | TOKAT | PAZAR | AG FİDERİ | ÜZÜMÖREN GOP-PANODAN ATIK SİG DEĞİŞTİRLDİ | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 18:40 | 2014-01-27 | 19:20 | 0:40 |  | 200
1642 |  | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | TM FİDERİ | FİDER 7 ÇANDIR HATTI SARIKAYA-ÇANDIR İLÇESİ-KARAKOÇ MAH. GÜVEÇLİ KÖYÜ ELLE AÇTIRMA FİZİKİ İRTİBAT | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-12 | 10:18 | 2014-01-12 | 10:58 | 0:40 | 22 | 152 |  | 600
445 |  | SİVAS | GEMEREK | AG FİDERİ | AG SIGORTA ATIGI ARIZASI GIDERILDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-11 | 17:15 | 2014-01-11 | 17:55 | 0:40 |  |  |  | 75
473 |  | YOZGAT | SORGUN | OG FİDERİ | FİDER:2 HALİLFAKI KÖYÜ ATAN O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-14 | 14:50 | 2014-01-14 | 15:30 | 0:40 |  |  |  | 75
1880 |  | YOZGAT | ŞEFAATLİ | AG FİDERİ | SAÇLI KÖYÜ KOPAN AG HATTI EKLENNDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 16:30 | 2014-01-22 | 17:10 | 0:40
2056 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | AG FİDERİ | SİGORTA ARIZASI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 13:48 | 2014-01-26 | 14:28 | 0:40 |  | 62
2337 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | AG FİDERİ | AG sigorta atıgı | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-30 | 8:30 | 2014-01-30 | 9:10 | 0:40 |  | 17
1185 |  | SİVAS | HAFİK | OG FİDERİ | TOPCUYENİKÖY KABİNDEN YAYIKÖZÜ FİDERİ BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-14 | 16:34 | 2014-01-14 | 17:13 | 0:39 |  |  | 2 | 85
1840 |  | SİVAS | GEMEREK | AG FİDERİ | AG SIGORTA ATIGI ARIZASI GIDERILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 23:20 | 2014-01-26 | 23:59 | 0:39 |  |  |  | 48
2166 |  | SİVAS | MERKEZ | AG FİDERİ | 4 eylül sanayi sitesi birlik sitesi box panodan t.m.ş beslendi | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-15 | 17:36 | 2014-01-15 | 18:14 | 0:38 |  | 3
1531 |  | TOKAT | ALMUS | ÇEVRELİ FİDERİ | DM DEN AÇAN HAT BESLENDİ | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-13 | 23:30 | 2014-01-14 | 0:08 | 0:38 |  |  |  | 25
1704 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | OG FİDERİ | BULGURLU GRUBU ATIK OLAN OG SİGORTA DEĞİŞTİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-01 | 10:00 | 2014-01-01 | 10:38 | 0:38 |  |  | 13 | 450
699 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | PANODA ATAN SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 9:13 | 2014-01-27 | 9:50 | 0:37 |  |  |  | 13
1811 |  | TOKAT | ALMUS | AG FİDERİ | KURUSEKİ PANO İÇİ TMŞ AYARI YAPILDI. | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-01-29 | 15:01 | 2014-01-29 | 15:38 | 0:37 |  |  |  | 2
843 |  | SİVAS | KANGAL | OG FİDERİ | OG SİGORTA ATIK | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 22:46 | 2014-01-26 | 23:22 | 0:36 |  |  |  | 68
1314 |  | SİVAS | KANGAL | OG FİDERİ | OG SİGORTA ATIK | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 22:46 | 2014-01-26 | 23:22 | 0:36 |  |  |  | 68
753 |  | SİVAS | HAFİK | AG FİDERİ | ATIK AG SİGORTASI DEGİSTİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-29 | 19:28 | 2014-01-29 | 20:04 | 0:36 |  |  |  | 10
452 |  | SİVAS | ZARA | OG FİDERİ | HAT BAINDAN ATAN OG SİG TAKILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-15 | 8:00 | 2014-01-15 | 8:36 | 0:36 |  |  |  | 4
2290 |  | SİVAS | MERKEZ | AG FİDERİ | yenidoğan mh esen evler d.t.r den 2 adet 16a yg sigortası değiştirldi | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-28 | 10:04 | 2014-01-28 | 10:40 | 0:36 |  | 80
1740 |  | YOZGAT | YERKÖY | OG FİDERİ | FD 2 İĞDECİK KÖYÜ HAT BAŞINDAN ATAN OG SİGORTASI YENİLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 16:00 | 2014-01-22 | 16:35 | 0:35 |  |  |  | 15
1467 |  | SİVAS | ZARA | AG FİDERİ | ATIK OLAN NH SİGORTASI TAKILDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-29 | 11:05 | 2014-01-29 | 11:40 | 0:35 |  |  |  | 5
2293 |  | SİVAS | MERKEZ | AG FİDERİ | mehmet akif ersoy mah 32. sokak no: 68 abone kablosu arızalı şebekeden kesildi trafodan 2 adet 160a nh sigorta değiştirildi | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-29 | 11:37 | 2014-01-29 | 12:12 | 0:35 |  | 20
580 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | AG ARIZASI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-24 | 9:00 | 2014-01-24 | 9:35 | 0:35 |  |  | 25 | 445
1283 |  | TOKAT | PAZAR | AG FİDERİ | BALLICA KÖYÜ-AG PANODAN ATIK SİG KALDIRILDI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-07 | 18:15 | 2014-01-07 | 18:50 | 0:35 |  |  |  | 8
1111 |  | TOKAT | TURHAL | AG FİDERİ | AKÇATARLA ÇUBUKLU AG PANODAN 1 ADET NH SİGORTA ATIKTI KALDIRILDI. | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 18:05 | 2014-01-22 | 18:40 | 0:35 |  |  |  | 6
5 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | ag arızası | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-13 | 9:40 | 2014-01-13 | 10:15 | 0:35 |  |  |  | 2
1881 |  | TOKAT | ALMUS | KINIK | 1 AD AG PANO İCİ 100 A BICAKLI SİGORTA DEĞİŞTİ | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-01 | 15:15 | 2014-01-01 | 15:50 | 0:35 |  | 10
1882 |  | TOKAT | AR-YE-SU | KÖK | SULUSARAY KÖK-DUTLUCA ÇIKIŞI AŞIRI AKIMDAN AÇMA BİLİNMİYOR | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-21 | 8:00 | 2014-01-21 | 8:35 | 0:35 |  |  | 50
1883 |  | TOKAT | ERBAA | OG/OG TRANSFORMATÖRÜ | YOLDERE KÖK TEN DOGAN YURT GURUBU TOPRAKTAN AÇMIŞTI BESLENDİ GURUP NORMAL | DAĞITIMOG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-24 | 15:00 | 2014-01-24 | 15:35 | 0:35 |  | 33
1884 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | AG ARIZASI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-24 | 13:40 | 2014-01-24 | 14:15 | 0:35 | 70
1196 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | AG ARIZASI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-28 | 6:10 | 2014-01-28 | 6:45 | 0:35 |  |  |  | 30
1885 |  | TOKAT | PAZAR | AG FİDERİ | DEREÇAYLI KÖYÜ TR2-İLETKEN DOLAŞIĞI AÇILDI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-30 | 11:35 | 2014-01-30 | 12:10 | 0:35 |  |  | 600
1836 |  | TOKAT | AR-YE-SU | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | ARTOVA TR4 AG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 20:00 | 2014-01-22 | 20:35 | 0:35 |  |  |  | 40
1536 |  | TOKAT | PAZAR | AG FİDERİ | ÜZÜMÖREN YESİLDERE-İLETKEN KOPUĞU EKLENDİ | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 18:10 | 2014-01-26 | 18:45 | 0:35 |  |  |  | 25
1886 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | AG ARIZASI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-02 | 14:35 | 2014-01-02 | 15:10 | 0:35 |  | 35
1887 |  | TOKAT | PAZAR | AG FİDERİ | BAĞLARBAŞI KÖYÜ TR2-CAMPER KOPUĞU EKLENDİ | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-09 | 22:55 | 2014-01-09 | 23:30 | 0:35 |  | 800
1668 |  | SİVAS | ALTINYAYLA | AG FİDERİ | AG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ |  | 2014-01-31 | 8:45 | 2014-01-31 | 9:20 | 0:35 |  | 12 |  | 9
1672 |  | SİVAS | ALTINYAYLA | AG FİDERİ | AG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-31 | 8:45 | 2014-01-31 | 9:20 | 0:35 |  | 12 |  | 9
859 |  | SİVAS | ZARA | OG FİDERİ | HAT BAINDAN ATAN OG SİG TAKILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-30 | 9:30 | 2014-01-30 | 10:04 | 0:34 |  |  | 1 | 3
664 |  | SİVAS | GEMEREK | AG FİDERİ | AG SIGORTA ATIGI ARIZASI GIDERILDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 15:33 | 2014-01-27 | 16:07 | 0:34 |  |  |  | 54
1562 |  | SİVAS | ZARA | OG FİDERİ | AÇIK OLAN KABIN BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-19 | 8:00 | 2014-01-19 | 8:33 | 0:33 |  |  | 2 | 150
2255 |  | SİVAS | MERKEZ | OG FİDERİ | AKKAYA D.T.TRF 1 ADET YG SİG ATTI DEĞİŞTİ BESLENDİ NORMAL | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-24 | 11:37 | 2014-01-24 | 12:10 | 0:33 |  | 25
1151 |  | TOKAT | TURHAL | OG FİDERİ | TR-1 DM DEN PAZAR FİDERİ AÇIKTI BESLENDİ. | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-20 | 7:12 | 2014-01-20 | 7:45 | 0:33 |  |  |  | 50
781 |  | TOKAT | PAZAR | AG FİDERİ | OVAYURT KÖYÜ-İLETKEN KOPUĞU EKLENDİ | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-14 | 20:27 | 2014-01-14 | 21:00 | 0:33 |  |  |  | 29
1888 |  | TOKAT | ALMUS | ag fideri | çiftli kamışçek düşük olan tmş kaldırıldı.2direk arsı dolaşık açıldı. | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 12:36 | 2014-01-27 | 13:09 | 0:33 |  | 5
1889 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | AG ARIZASI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-28 | 10:15 | 2014-01-28 | 10:48 | 0:33
1084 |  | SİVAS | HAFİK | AG FİDERİ | AG DİREK DEGİSİMİ | DAĞITIMAG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-01 | 11:28 | 2014-01-01 | 12:00 | 0:32 |  |  |  | 30
1248 |  | TOKAT | ZİLE | AG FİDERİ | istasyon mah.şeyhnusrettin sok.elektrik yok | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-07 | 8:18 | 2014-01-07 | 8:50 | 0:32 |  |  |  | 40
2284 |  | SİVAS | MERKEZ | OG FİDERİ | bölge trafik kök den ahırlar bölgesi çıkışı programlı kesinti müteaahhit çalışması | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-01-26 | 12:12 | 2014-01-26 | 12:43 | 0:31 | 5
1086 |  | SİVAS | HAFİK | AG FİDERİ | DÜSÜK TMŞ BESLENDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-28 | 10:00 | 2014-01-28 | 10:31 | 0:31 |  |  |  | 3
2233 |  | SİVAS | MERKEZ | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | HATİPOĞLU KÖK RÖLE EKİBİ ÇALIŞMA YAPTI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-24 | 2:23 | 2014-01-24 | 2:54 | 0:31 | 1
2292 |  | SİVAS | MERKEZ | AG FİDERİ | mehmet akif ersoy mah tatlı su yanı kök den 2 adet 160a nh sigorta değiştirildi | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-29 | 8:04 | 2014-01-29 | 8:35 | 0:31 |  | 20
653 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | OG FİDERİ | A.CULHALI HAT BAŞI ARK YAPAN AYIRICI KAPATILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 16:00 | 2014-01-22 | 16:30 | 0:30 |  |  | 1 | 80
1093 |  | YOZGAT | ŞEFAATLİ | KÖK | KOÇKÖY GURUBU AÇAN KESİCİ BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 16:00 | 2014-01-22 | 16:30 | 0:30 |  |  | 1 | 78
762 |  | YOZGAT | SORGUN | OG FİDERİ | FİDER:3ÇATMASÖĞÜT OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-11 | 8:00 | 2014-01-11 | 8:30 | 0:30 |  |  |  | 45
1792 |  | YOZGAT | YERKÖY | OG FİDERİ | FD 10 ARİFOĞLU HAT BAŞINDAN ATAN OG SİGORTASI YENİLENDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 15:15 | 2014-01-22 | 15:45 | 0:30 |  |  |  | 20
1890 |  | YOZGAT | SORGUN | KÖK | FİDER:3 BAHADIN KASABASI ENERJİ YOK KESİCİ BESLENDİ NORMAL | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-07 | 6:30 | 2014-01-07 | 7:00 | 0:30 | 1 | 170
446 |  | SİVAS | DİVRİĞİ | OG FİDERİ | og sigorta atığı | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-29 | 8:30 | 2014-01-29 | 9:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 250
1236 |  | SİVAS | ZARA | OG FİDERİ | CAMPER KESİĞİ BAĞLANDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 10:00 | 2014-01-26 | 10:30 | 0:30 |  |  |  | 130
1108 |  | SİVAS | GÖLOVA | OG FİDERİ | OG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 8:30 | 2014-01-27 | 9:00 | 0:30 |  |  | 1 | 30
1079 |  | YOZGAT | ŞEFAATLİ | AG FİDERİ | MERKEZ JAMER ARIZASI GİDERİLDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 10:00 | 2014-01-22 | 10:30 | 0:30 |  |  |  | 5
1476 |  | SİVAS | DİVRİĞİ | OG FİDERİ | selavettepe fideri A.A açtı | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-12 | 8:30 | 2014-01-12 | 9:00 | 0:30 | 0 | 350 | 0 | 0
1483 |  | SİVAS | DİVRİĞİ | OG FİDERİ | ahiköy hes a.a açtı | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-12 | 8:30 | 2014-01-12 | 9:00 | 0:30 | 0 | 0 | 1 | 0
1356 |  | TOKAT | AR-YE-SU | OG FİDERİ | ÇIKRIK KASABASI OG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 16:00 | 2014-01-26 | 16:30 | 0:30 |  | 400 |  | 2500
1758 |  | TOKAT | PAZAR | AG FİDERİ | OVAYURT KÖYÜ-PANODAN ATIK SİG KALDIRILDI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-13 | 14:40 | 2014-01-13 | 15:10 | 0:30 |  |  |  | 900
534 |  | TOKAT | AR-YE-SU | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | YEŞİLYURT TR7 BOX TA BOZUK OLAN TMŞ DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-17 | 16:00 | 2014-01-17 | 16:30 | 0:30 |  |  |  | 800
1669 |  | TOKAT | AR-YE-SU | KÖK | ILICAK KÖK- ALANYURT ÇIKIŞI AŞIRI AKIMDAN AÇMA BİLİNMİYOR | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-21 | 13:00 | 2014-01-21 | 13:30 | 0:30 |  |  |  | 500
1198 |  | YOZGAT | YERKÖY | OG FİDERİ | SEKİLİ KÖYLER CIKIŞI -ACAN KESICI KAPATILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-01-24 | 7:50 | 2014-01-24 | 8:20 | 0:30 |  |  | 5 | 500
612 |  | TOKAT | REŞADİYE | AG FİDERİ | HASANŞEYH KAS. ŞEYLİOĞLU MAH. | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 11:00 | 2014-01-27 | 11:30 | 0:30 |  |  |  | 349
1167 |  | TOKAT | ZİLE | DM | İĞDİR FİDERİ KESİCİ AÇMASI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 21:15 | 2014-01-26 | 21:45 | 0:30 |  |  |  | 300
1350 |  | YOZGAT | YENİFAKILI | KÖK | FEHİMLİ KÖYÜ AÇAN KESİCİ BESLENDİ ENERJİ NORMAL | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-03 | 16:00 | 2014-01-03 | 16:30 | 0:30 |  |  |  | 282
486 |  | TOKAT | REŞADİYE | AG FİDERİ | BAYDARLI KAS. GÜNDOĞDU MAH. | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 12:00 | 2014-01-27 | 12:30 | 0:30 |  |  |  | 111
1447 |  | TOKAT | REŞADİYE | AG FİDERİ | KIZILCAÖREN KAS. CUMH. MAH. | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 13:00 | 2014-01-27 | 13:30 | 0:30 |  |  |  | 85
1126 |  | TOKAT | REŞADİYE | AG FİDERİ | DANİŞMENT KÖYÜ | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 15:00 | 2014-01-27 | 15:30 | 0:30 |  |  |  | 38
692 |  | YOZGAT | ÇEKEREK | OG FİDERİ | ÇAYDOĞAN OG SİGORTASI ATMASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-03 | 14:40 | 2014-01-03 | 15:10 | 0:30 |  |  |  | 38
704 |  | TOKAT | NİKSAR | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | AKINCI KÖYÜ AG SİGORTA SARILDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 22:30 | 2014-01-26 | 23:00 | 0:30 |  |  |  | 30
851 |  | TOKAT | PAZAR | AG FİDERİ | ÜZÜMÖREN TR1-PANO İÇİ ATIK SİG KALDIRILDI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 21:40 | 2014-01-26 | 22:10 | 0:30 |  |  |  | 20
1763 |  | TOKAT | PAZAR | AG FİDERİ | BAĞLARBAŞI KÖYÜ-TR1 İLETKEN DOLAŞIĞI AÇILDI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 17:40 | 2014-01-26 | 18:10 | 0:30 |  |  |  | 15
593 |  | TOKAT | PAZAR | AG FİDERİ | OCAKLI KÖYÜ TR1-PANODAN ATIK TMŞ KALDIRILDI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-28 | 16:20 | 2014-01-28 | 16:50 | 0:30 |  |  |  | 14
1702 |  | YOZGAT | ŞEFAATLİ | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | FİDER:5 GÜLİSTAN KÖYÜ ATAN TMŞ KALDIRILDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-24 | 19:00 | 2014-01-24 | 19:30 | 0:30 |  |  | 1 | 9
1323 |  | TOKAT | ZİLE | AG FİDERİ | sanayii sitesi 7.ada fazın biri yok | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-15 | 11:00 | 2014-01-15 | 11:30 | 0:30 |  |  |  | 8
1147 |  | TOKAT | ZİLE | AG FİDERİ | Armutalan Köyü voltaj düşük | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 14:30 | 2014-01-22 | 15:00 | 0:30 |  |  |  | 5
1176 |  | TOKAT | NİKSAR | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | KUMÇİFLİK KÖYÜ AG SİGORTA SARILDI | DAĞITIMAG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 13:30 | 2014-01-27 | 14:00 | 0:30 |  |  |  | 5
816 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | ag arızasıdır | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-31 | 15:00 | 2014-01-31 | 15:30 | 0:30 |  |  |  | 1
1891 |  | TOKAT | MERKEZ | OG FİDERİ | OG ARIZASI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-01 | 12:45 | 2014-01-01 | 13:15 | 0:30 |  |  | 70
1892 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | AG ARIZASI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-07 | 14:50 | 2014-01-07 | 15:20 | 0:30 |  | 60
1893 |  | TOKAT | ALMUS | CAMKÖY | HAT BAŞI 1 AD 10 AOG SİGORTASI ATIGI DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-09 | 14:50 | 2014-01-09 | 15:20 | 0:30 |  | 150
1894 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | AG ARIZASI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 13:10 | 2014-01-22 | 13:40 | 0:30
1895 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | AG İLETKEN KOPUĞU | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-23 | 8:35 | 2014-01-23 | 9:05 | 0:30 |  | 50
1896 |  | TOKAT | MERKEZ | OG FİDERİ | OG ARIZASI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-23 | 11:00 | 2014-01-23 | 11:30 | 0:30 |  | 20
1897 |  | TOKAT | PAZAR | AG FİDERİ | ÜZÜMÖREN GOP MAH-İLETKEN KOPUĞU EKLENDİ | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 20:30 | 2014-01-26 | 21:00 | 0:30 |  | 40
1898 |  | TOKAT | PAZAR | AG FİDERİ | DEREÇAYLI KÖYÜ TR2-PANODAN ATIK SİG DEĞİŞTİRLDİ | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 10:50 | 2014-01-27 | 11:20 | 0:30 |  | 50
1899 |  | TOKAT | ERBAA | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | CAMİİ YANION DAKİ TR DE TMŞ DÜŞMÜŞTÜ KALDIRILDI ABONELER NORMAL | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 11:00 | 2014-01-27 | 11:30 | 0:30 |  |  | 17
1900 |  | TOKAT | ERBAA | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | KOCAK KABİN İÇERSİNDEKİ PANODAN TMŞ DÜŞMÜŞTÜ KALDIR MERKEZDEKİ TR DENDE SOKAKLARIN 2 ADET W OTOMATI DÜŞMÜŞTÜ KALDIRILDI ABONELER NORMAL | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 13:30 | 2014-01-27 | 14:00 | 0:30 |  |  | 22
1901 |  | TOKAT | ERBAA | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | ÇEVREDE ELEKTRİK YOK İHBARIYLA GİDİLDİ TMŞ DÜŞMÜŞTÜ KALDIRILDI ENERJİ VERİLDİ NORMAL | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 18:20 | 2014-01-27 | 18:50 | 0:30 |  |  | 8
1902 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | ag arızasıdır | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-31 | 13:30 | 2014-01-31 | 14:00 | 0:30 |  | 3
1903 |  | YOZGAT | ÇEKEREK | KÖK | ÖZÜKAVAK KESİCİ AÇMASI, BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-05 | 14:50 | 2014-01-05 | 15:20 | 0:30 |  | 420
1904 |  | YOZGAT | YERKÖY | OG FİDERİ | FD5 TR58 O.G SİGORTA ATMASI ATAN SİGORTA DEŞTİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-05 | 18:00 | 2014-01-05 | 18:30 | 0:30 |  | 10
1905 |  | YOZGAT | ŞEFAATLİ | KÖK | KUZAYCA KASABASI AÇAN KESİCİ BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-09 | 18:00 | 2014-01-09 | 18:30 | 0:30 | 35 | 240
1906 |  | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | KÖK | FİDER 16 BOĞAZLIYAN B HATTI KÖK 22 DEN TR23 ÇIKIŞI TR 23 ÇIKIŞI KESİCİ A.AKIMDAN AÇMIŞ ENERJİLENDİRİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-15 | 12:00 | 2014-01-15 | 12:30 | 0:30 | 5 | 15
1907 |  | YOZGAT | ŞEFAATLİ | OG FİDERİ | FİDER:4 PAŞAKÖY KASABASI ATAN O.G. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-24 | 8:30 | 2014-01-24 | 9:00 | 0:30 | 2 | 26
1909 |  | YOZGAT | ŞEFAATLİ | OG FİDERİ | FİDER:4 PAŞAKÖY KASABASI ATAN A.G.. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 8:30 | 2014-01-26 | 9:00 | 0:30 |  | 26
1130 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | OG FİDERİ | FİDER:7ALICIK GRUBU 3 SIFIR DİREĞİ YATIK ARIZA GİDERİLEMEDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 3:00 | 2014-01-27 | 3:30 | 0:30 |  |  | 2 | 203
1659 |  | YOZGAT | ÇANDIR | OG FİDERİ | FD 7 FELAHİYE KESİCİ AÇMASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-25 | 0:10 | 2014-01-25 | 0:40 | 0:30 |  |  | 8 | 230
1798 |  | YOZGAT | ÇANDIR | OG FİDERİ | FİDER 7 FELAHİYE AÇAN KESİCİ BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 0:10 | 2014-01-27 | 0:40 | 0:30 |  |  | 8 | 230
1910 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | AG ARIZASI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-03 | 1:10 | 2014-01-03 | 1:40 | 0:30 |  | 60
1602 |  | TOKAT | NİKSAR | KÖK | GÜRÇEŞME KÖK GÜRÇEŞME KESİCİSİ AÇIKTI BESLENDİ | DAĞITIMOG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-02 | 10:00 | 2014-01-02 | 10:30 | 0:30 |  |  |  | 150
504 |  | TOKAT | ERBAA | OG/OG TRANSFORMATÖRÜ | DOKUZÇAM GRUBU KALE KÖKTEN BESLENDİ NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 11:30 | 2014-01-27 | 12:00 | 0:30 |  |  |  | 55
1113 |  | TOKAT | ERBAA | OG FİDERİ | KARAYAKA KÖK TEN ÜZÜMLÜ ÇIKIŞI AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI BESLENDİ GURUP NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-25 | 10:10 | 2014-01-25 | 10:40 | 0:30 |  |  |  | 30
1170 |  | TOKAT | PAZAR | OG FİDERİ | BAĞLARBAŞI KÖYÜ-ANA HATBAŞINDAN ATIK SİG DEĞİŞTİRLDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-09 | 9:10 | 2014-01-09 | 9:40 | 0:30 |  |  |  | 15
1478 |  | YOZGAT | ŞEFAATLİ | OG FİDERİ | KOÇKÖY OG CAMPER ARIZASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-15 | 9:00 | 2014-01-15 | 9:30 | 0:30 |  |  | 1 | 11
819 |  | TOKAT | ALMUS | AG FİDERİ | CEVRELİ 1 AD 3 FAZLI ABONE OKSITI ALINDI.KLEMENS VURULDU | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 11:20 | 2014-01-22 | 11:50 | 0:30 |  |  |  | 10
822 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | ag arızasıdır | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-01-31 | 8:30 | 2014-01-31 | 9:00 | 0:30 |  |  |  | 1
1911 |  | TOKAT | PAZAR | AG FİDERİ | PAZARTR1-PANODAN ATIK SİG DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 8:30 | 2014-01-27 | 9:00 | 0:30 |  | 200
1912 |  | TOKAT | PAZAR | AG FİDERİ | PAZAR MERKEZ MAH-PANODAN ATIK SİG DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 9:50 | 2014-01-27 | 10:20 | 0:30 |  | 50
1913 |  | TOKAT | ERBAA | OG/OG TRANSFORMATÖRÜ | YOLDERE KÖKTEN İKİZCE DAGLAR ÇIKIŞI AŞIRI AKIM TOPRAKTAN AÇMIŞTI BESLENDİ NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 6:15 | 2014-01-27 | 6:45 | 0:30 |  |  | 22
1915 |  | YOZGAT | SORGUN | AG FİDERİ | FİDER:5 RENO SERVİSİNİN ARKASI. NÖTR İLETKENİ CAMPERİ TAZELENDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 10:30 | 2014-01-27 | 11:00 | 0:30 |  | 30
1539 |  | YOZGAT | YERKÖY | KÖK | FD10 YAMUKLAR ÇIKIŞI KESİCİ AÇMASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-08 | 20:00 | 2014-01-08 | 20:30 | 0:30 |  |  |  | 1000
1541 |  | TOKAT | AR-YE-SU | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | ÇIRDAK KÖYÜ-AG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-19 | 17:00 | 2014-01-19 | 17:30 | 0:30 |  |  |  | 850
1211 |  | YOZGAT | YERKÖY | KÖK | DM5 SEKİLİ KÖYLER GURUBU AÇAN KESİCİ KAPATILARAK ENERJİ VERİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-12 | 19:40 | 2014-01-12 | 20:10 | 0:30 |  |  |  | 500
1838 |  | YOZGAT | SORGUN | O.G DAĞITIM | FİDER:7 İDİRİSLİ GRUBU ATAN O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ.1 | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 17:00 | 2014-01-22 | 17:30 | 0:30 |  |  |  | 125
1638 |  | TOKAT | PAZAR | AG FİDERİ | OCAKLI KÖYÜ-PANODAN ATIK SİG KALDIRILDI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 17:00 | 2014-01-26 | 17:30 | 0:30 | 1 | 740 | 1 | 89
830 |  | TOKAT | REŞADİYE | AG FİDERİ | ÇAKIRLI KÖYÜ | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 14:00 | 2014-01-27 | 14:30 | 0:30 |  |  |  | 52
1266 |  | TOKAT | PAZAR | AG FİDERİ | DEREKÖY TR1-İLETKEN KOPUĞU EKLENDİ | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 15:20 | 2014-01-27 | 15:50 | 0:30 |  |  |  | 50
1583 |  | YOZGAT | YERKÖY | OG FİDERİ | DM 5KOCAOĞLU KÖYÜ 2DİREK ARASI KOPAN O.G.İLETKENE EK YAPILDI ATAN O.G.SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-12 | 18:30 | 2014-01-12 | 19:00 | 0:30 |  |  |  | 25
850 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | PINARBAŞI KÖYÜ TRAFO YANIĞI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-01 | 16:15 | 2014-01-01 | 16:45 | 0:30 |  |  | 1 | 22
334 |  | TOKAT | ZİLE | AG FİDERİ | karaşeyh köyü ağaç kesimi için hat indirildi | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-08 | 20:00 | 2014-01-08 | 20:30 | 0:30 |  |  |  | 20
1302 |  | TOKAT | NİKSAR | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | HÜSEYİNGAZİ AG SİGORTA SARILDI | DAĞITIMAG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 12:30 | 2014-01-27 | 13:00 | 0:30 |  |  |  | 17
1916 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | ag arızasıdır | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-31 | 14:00 | 2014-01-31 | 14:30 | 0:30 |  | 6
531 |  | YOZGAT | SARAYKENT | TM FİDERİ | AKDAĞ FİDER4 AKDAĞ FİDER4 DEN SORGUN FİDER3 E GEÇİLDİ. SORGUN FİDER3 TEN AKDAĞ FİDER4 E TERSTEN ENERJİ VERİLDİ. | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-12 | 8:00 | 2014-01-12 | 8:30 | 0:30 | 8 | 3200 | 9 | 1500
835 |  | SİVAS | GEMEREK | AG FİDERİ | AG TEL DOLASIGI ACILDI AG SIGORTA ATIGI ARIZASI GIDERILDI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 11:20 | 2014-01-27 | 11:50 | 0:30 |  |  |  | 45
502 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | KADILI MAHALLESİ PANODA ATAN V OTOMAT SİGORTA KALDIRILDI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 9:50 | 2014-01-27 | 10:20 | 0:30 |  |  |  | 18
1428 |  | SİVAS | GÖLOVA | OG FİDERİ | OG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 8:00 | 2014-01-27 | 8:30 | 0:30 |  |  | 1 | 15
1737 |  | YOZGAT | ŞEFAATLİ | OG FİDERİ | CAFERLİ KÖYÜ HAT BAŞINDAN ATAN OG SİGORTASI YENİLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-23 | 15:00 | 2014-01-23 | 15:30 | 0:30 |  |  | 1 | 15
1918 |  | SİVAS | GEMEREK | OG FİDERİ | YENIKOY-SEYDINALI ÇİÇEKOĞLU-KOCAOĞLU-K.TUZHISAR-GRUP HATBASI OG SIGORTA ATIGI ARIZA GIDERILDI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-29 | 15:10 | 2014-01-29 | 15:40 | 0:30 |  |  | 350
1919 |  | SİVAS | ZARA | AG FİDERİ | AG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 16:30 | 2014-01-26 | 17:00 | 0:30 |  | 16
741 |  | SİVAS | YILDIZELİ | OG FİDERİ | DANAÖREN YILANLIKAYA HATTINDA YATAN OG DİREĞİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 10:30 | 2014-01-27 | 11:00 | 0:30 |  |  |  | 40
444 |  | YOZGAT | SORGUN | AG FİDERİ | FİDER:3ÇATMASÖĞÜT AG TEL KOPUĞU ARIZASI GİDERİLDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-10 | 10:00 | 2014-01-10 | 10:30 | 0:30 |  |  |  | 35
1609 |  | YOZGAT | SORGUN | AG FİDERİ | FİDER:3ÇATMASÖĞÜT AG TEL KOPUĞU ARIZASI GİDERİLDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-10 | 10:00 | 2014-01-10 | 10:30 | 0:30 |  |  |  | 25
3 |  | SİVAS | ZARA | OG FİDERİ | AÇIK OLAN SİVAS 2 FİDERİ BESLENDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-01-03 | 9:00 | 2014-01-03 | 9:30 | 0:30 |  |  |  | 15
425 |  | YOZGAT | ŞEFAATLİ | OG FİDERİ | TEMLİK KÖYÜ ATAN O.G. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 9:00 | 2014-01-22 | 9:30 | 0:30 |  | 1 |  | 15
1920 |  | YOZGAT | SORGUN | AG FİDERİ | FİDER:4 TR 8 AG TEL KOPUĞU ARIZASI GİDERİLDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-11 | 9:00 | 2014-01-11 | 9:30 | 0:30 |  | 76
1921 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | OG FİDERİ | BULGURLU GRUBU KOPUK AYRICI ATLAMASI BAĞLANDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-23 | 9:00 | 2014-01-23 | 9:30 | 0:30 |  | 1
1240 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | OG FİDERİ | YENİ DAĞITIM MERKEZİNDEN AÇAN BALTALAR ÇIKIŞI BESLENDİ NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-20 | 12:30 | 2014-01-20 | 13:00 | 0:30 |  |  | 13 | 434
1301 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | PANODA ATAN SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-30 | 12:30 | 2014-01-30 | 13:00 | 0:30 |  |  |  | 23
1658 |  | SİVAS | ZARA | AG FİDERİ | DOLASIK OLAN İLETKEN AÇILDI SEHIM ALINDİ | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-28 | 17:00 | 2014-01-28 | 17:30 | 0:30 |  |  |  | 3
1346 |  | YOZGAT | KADIŞEHRİ | DM | MERKEZ VE KÖYLER ÇEKEREK HATTINDA ENERJİ KESİLMESİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-12 | 23:00 | 2014-01-12 | 23:30 | 0:30 |  | 100 |  | 3000
1761 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | PANODA ATAN SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-29 | 16:01 | 2014-01-29 | 16:30 | 0:29 |  |  |  | 39
1922 |  | TOKAT | PAZAR | AG FİDERİ | ÜZÜMÖREN GOP-İLETKEN KOPUĞU EKLENDİ | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 22:05 | 2014-01-22 | 22:34 | 0:29 |  | 20
2194 |  | SİVAS | MERKEZ | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | AMYANT M.B.K RÖLE EKİBİ ÇALIŞMA YAPTI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-23 | 1:00 | 2014-01-23 | 1:29 | 0:29 | 1
1923 |  | TOKAT | TURHAL | AG FİDERİ | TR-28 AG PANODAN 1 ADET NH SİGORTA ATIKTI DEĞİŞTİRİLDİ. | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 22:29 | 2014-01-26 | 22:58 | 0:29 |  |  | 500
1282 |  | TOKAT | NİKSAR | DM | OLCA FİDERİ A.A AÇMIŞTI KESİCİ BESLENDİ | DAĞITIMOG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 11:55 | 2014-01-22 | 12:23 | 0:28 |  |  |  | 50
1924 |  | TOKAT | ALMUS | BAGTAŞI-CAYKAYA MAH | 1 AD OG SİGORTASI DEĞİŞTİ HAT BAŞI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-02 | 10:42 | 2014-01-02 | 11:10 | 0:28 |  | 100
1607 |  | TOKAT | ALMUS | CAMKÖY | 1 AD 16 A OG SİGORTASI DEĞİŞTİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-02 | 14:08 | 2014-01-02 | 14:35 | 0:27 |  | 100 |  | 150
1925 |  | TOKAT | TURHAL | OG FİDERİ | TR-73 DEN 77 ÇIKIŞI AÇIKTI BESLENDİ. | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 23:20 | 2014-01-26 | 23:47 | 0:27 | 750
2140 |  | SİVAS | MERKEZ | AG FİDERİ | SİVAS LİSESİ KÖK DEN 1 ADET 400A NH SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-06 | 13:38 | 2014-01-06 | 14:05 | 0:27 |  | 35
2190 |  | SİVAS | MERKEZ | OG FİDERİ | KUŞ ÇARPILMASI SONUCU TATLI SU YANI KÖK DEN ESKİ TOFAŞ ÇIKIŞI AÇMIŞ HAT BESLENDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 6:48 | 2014-01-22 | 7:15 | 0:27 | 12
1926 |  | TOKAT | TURHAL | AG FİDERİ | TR-108 TMŞ DÜŞMÜŞTÜ KALDIRLDI. | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 23:45 | 2014-01-27 | 0:12 | 0:27 |  | 25
2041 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | AG FİDERİ | İLETKEN KOPUĞU | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-19 | 19:31 | 2014-01-19 | 19:57 | 0:26 |  | 17
242 |  | TOKAT | ZİLE | AG FİDERİ | Cedid mah. Dabaklar sokak elektrik yok | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 7:04 | 2014-01-22 | 7:30 | 0:26 |  |  |  | 7
1695 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | AG ARIZASI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-28 | 9:14 | 2014-01-28 | 9:40 | 0:26 |  |  |  | 3
1927 |  | SİVAS | GEMEREK | DM | DHMİ (RADAR)FD KABLO PATLAGI ARIZASI GIDERILDI EMLIYET MESAFESI YAKIN OLMASI NEDENI ILE KESINTI YAPILMISTIR | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-24 | 16:51 | 2014-01-24 | 17:17 | 0:26 | 2295
2077 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | AG FİDERİ | SİGORTA ARIZASI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-28 | 10:40 | 2014-01-28 | 11:05 | 0:25 |  | 15
1600 |  | TOKAT | REŞADİYE | OG FİDERİ | BEREKETLİ KASABASI KAYALIK MAH TMŞ TUTMUYOR KOLAR AYRILDI ARIZA GELEN KOL BESLENMEDİ | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 21:45 | 2014-01-26 | 22:10 | 0:25 |  |  |  | 798
1311 |  | TOKAT | MERKEZ | OG FİDERİ | OG ARIZASI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-25 | 11:10 | 2014-01-25 | 11:35 | 0:25 |  |  |  | 50
641 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | AG ARIZASI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-20 | 11:10 | 2014-01-20 | 11:35 | 0:25 |  |  |  | 35
1152 |  | TOKAT | PAZAR | AG FİDERİ | BAGLARBAŞI KÖYÜ-İLETKEN DOLAŞIĞI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 23:05 | 2014-01-27 | 23:30 | 0:25 |  |  |  | 30
1929 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | AG ARIZASI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-21 | 10:10 | 2014-01-21 | 10:35 | 0:25 |  |  | 600
1930 |  | YOZGAT | YERKÖY | OG/OG TRANSFORMATÖRÜ | TR 93 A KAPLO PATLĞI EK YAPILARAK ENERJI VERILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 12:15 | 2014-01-26 | 12:40 | 0:25 |  | 1
1931 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | AG ARIZASI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-01-02 | 2:10 | 2014-01-02 | 2:35 | 0:25 |  | 60
1205 |  | YOZGAT | YERKÖY | KÖK | FD-10-SEKİLİ KÖYLER ÇIKIŞI AÇAN KESİCİ KAPATILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-07 | 8:00 | 2014-01-07 | 8:25 | 0:25 |  |  |  | 500
1208 |  | TOKAT | AR-YE-SU | KÖK | SULUSARAY KÖKTEN DUTLUCA ÇIKIŞI AŞIRI AKIMDAN AÇMA BİLİNMİYOR | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-10 | 8:00 | 2014-01-10 | 8:25 | 0:25 |  |  |  | 80
680 |  | TOKAT | REŞADİYE | OG FİDERİ | TAŞLICA GRUBU | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 9:35 | 2014-01-27 | 10:00 | 0:25 |  |  |  | 65
861 |  | TOKAT | AR-YE-SU | KÖK | SULUSARAY KÖK-DUTLUCA ÇIKIŞI AŞIRI VAKIMDAN AÇMA BİLİNMİYOR | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-19 | 9:00 | 2014-01-19 | 9:25 | 0:25 |  |  |  | 17
1932 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | AG ARIZASI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-01-01 | 2:15 | 2014-01-01 | 2:40 | 0:25 |  | 30
1933 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | AG ARIZASI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-01 | 11:05 | 2014-01-01 | 11:30 | 0:25 |  | 60
1543 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | DM | FİDER-1 AŞIRI AKIM C FAZ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-08 | 11:28 | 2014-01-08 | 11:53 | 0:25 | 48 | 1025 | 87 | 542
1377 |  | TOKAT | ERBAA | OG FİDERİ | KÖK 52 DEN A10 ÇIKIŞI AG VE OG LERİ KESİLMİŞTİ VATANDAŞ ÇARPILDIGINDAN DOLAYI İNŞAAT DEMİRİ OG HATTINA DEGMESİ SONUCU | DAĞITIMOG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-31 | 14:35 | 2014-01-31 | 15:00 | 0:25 |  |  | 5 | 300
1389 |  | YOZGAT | SORGUN | KÖK | FİDER:2ARAPLI KABİNDEN KESİCİ BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-10 | 16:00 | 2014-01-10 | 16:25 | 0:25 |  |  |  | 300
1183 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | OG FİDERİ | SAĞIR MBK DAN AÇAN ORTAKÖY ÇIKIŞI BESLENDİ NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-13 | 16:30 | 2014-01-13 | 16:55 | 0:25 |  |  | 7 | 200
1324 |  | YOZGAT | SORGUN | KÖK | FİDER:2ARAPLI KABİNDEN KESİCİ BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-10 | 16:00 | 2014-01-10 | 16:25 | 0:25 |  | 89 |  | 130
555 |  | YOZGAT | ÇEKEREK | OG FİDERİ | SARIKÖY GRUBU GRUP HATBAŞI OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-05 | 15:00 | 2014-01-05 | 15:25 | 0:25 |  |  |  | 55
1255 |  | TOKAT | PAZAR | AG FİDERİ | OVAYURT KÖYÜ-PANODAN ATRIK SİG KALDIRIDI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 12:30 | 2014-01-27 | 12:55 | 0:25 |  |  |  | 40
609 |  | SİVAS | GEMEREK | AG FİDERİ | AG SIGORTA ATIGI ARIZASI GIDERILDI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 14:30 | 2014-01-27 | 14:55 | 0:25 |  |  |  | 31
1212 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | PANODA ATAN V OTOMAT KALDIRILDI AMPERLER ÖLÇÜLDÜ | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-15 | 16:30 | 2014-01-15 | 16:55 | 0:25 |  |  |  | 17
1934 |  | TOKAT | AR-YE-SU | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | SULUSARAY TR4 AG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-01 | 10:00 | 2014-01-01 | 10:25 | 0:25 |  | 15
1935 |  | TOKAT | MERKEZ | OG FİDERİ | OG ARIZASI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-02 | 13:15 | 2014-01-02 | 13:40 | 0:25 |  |  | 70
1936 |  | TOKAT | AR-YE-SU | KÖK | SULUSARAY KÖKTEN DUTLUCA ÇIKIŞI AŞIRI AKIMDAN AÇMA BİLİNMİYOR | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-11 | 10:00 | 2014-01-11 | 10:25 | 0:25
1937 |  | TOKAT | MERKEZ | OG FİDERİ | HAT AÇMASI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 14:35 | 2014-01-22 | 15:00 | 0:25 |  | 5
1938 |  | SİVAS | ALTINYAYLA | AG FİDERİ | AG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-06 | 8:00 | 2014-01-06 | 8:25 | 0:25 |  | 5
1939 |  | SİVAS | ALTINYAYLA | AG FİDERİ | AG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-06 | 8:00 | 2014-01-06 | 8:25 | 0:25 |  | 5
1940 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | AG FİDERİ | TR 29 AG SİGORTA TAKILDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 9:00 | 2014-01-22 | 9:25 | 0:25 |  | 1
1352 |  | SİVAS | ZARA | OG FİDERİ | KABİN BESLENDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 17:00 | 2014-01-26 | 17:25 | 0:25 |  |  |  | 106
882 |  | TOKAT | ZİLE | AG FİDERİ | YUNUS EMRE MAH AG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-24 | 16:13 | 2014-01-24 | 16:37 | 0:24 |  |  |  | 10
1401 |  | TOKAT | ZİLE | AG FİDERİ | Cedid mah. Mazmalar sokak | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 15:16 | 2014-01-22 | 15:40 | 0:24 |  |  |  | 40
499 |  | TOKAT | REŞADİYE | AG FİDERİ | büşürüm kasabası akpınar mah tel dolaşıgı tmş atığı | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 15:36 | 2014-01-27 | 16:00 | 0:24 |  |  |  | 20
2203 |  | SİVAS | MERKEZ | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | YERALTI CAMİİ KÖK RÖLE EKİBİ ÇALIŞMA YAPTI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-24 | 0:50 | 2014-01-24 | 1:14 | 0:24 | 1
1560 |  | SİVAS | ULAŞ | OG FİDERİ | İLETKENİN BUZ YÜKÜNE GİRİP YENİ ENH DİREĞE TEMAS ETMESİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-04 | 16:47 | 2014-01-04 | 17:10 | 0:23 |  |  | 126
2205 |  | SİVAS | MERKEZ | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | RECEP AYAN M.B.K RÖLE EKİBİ ÇALIŞMA YAPTI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-24 | 1:32 | 2014-01-24 | 1:55 | 0:23 | 1
1529 |  | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | OG FİDERİ | FİDER:14 YENİFAKILI A YEŞİLHİSAR KÖK'e YENİ KONULACAK MODÜLER HÜCRE İÇİN JUMPER ATLAMASI KESİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-01-25 | 9:25 | 2014-01-25 | 9:48 | 0:23 |  |  | 200 | 300
794 |  | TOKAT | ALMUS | ag fideri | çambulak 1adet 63a bıçaklı sigorta değişti | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 13:50 | 2014-01-27 | 14:13 | 0:23 |  |  |  | 37
1148 |  | SİVAS | KANGAL | OG FİDERİ | OG SİGORTA ATIK | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 20:20 | 2014-01-22 | 20:43 | 0:23 |  |  |  | 39
506 |  | SİVAS | KANGAL | OG FİDERİ | OG SİGORTA ATIK | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 20:20 | 2014-01-22 | 20:43 | 0:23 |  |  |  | 39
2191 |  | SİVAS | MERKEZ | AG FİDERİ | yigitler mahallesi kazancılar caddesi beledıye ekıplerı agac keserken sebekeye agc dusurmus ıletken dolasıgı acıldı trafodan atan sıgortalar degıstırıldı | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 9:42 | 2014-01-22 | 10:05 | 0:23 |  | 65
1590 |  | YOZGAT | SARIKAYA | KÖK | F5 BOYALIK GRUBU AÇAN KESİCİ BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-12 | 23:01 | 2014-01-12 | 23:24 | 0:23 |  |  |  | 590
1797 |  | SİVAS | DİVRİĞİ | OG FİDERİ | höbek1 a.a Açtı | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 23:37 | 2014-01-26 | 23:59 | 0:22 | 0 | 0 | 0 | 770
1942 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | AG FİDERİ | TR 25 AG SİGORTA TAKILDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 10:00 | 2014-01-22 | 10:22 | 0:22 |  | 156
1943 |  | TOKAT | NİKSAR | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | SANAYİİ SİTESİ 1 AD AG SİG. DEĞİŞİMİ | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-05 | 16:52 | 2014-01-05 | 17:14 | 0:22 |  | 400
2168 |  | SİVAS | MERKEZ | AG FİDERİ | alibaba mahallesi 1 nolu d.t.trafodan termık dusmustu servıse alındı | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-17 | 11:44 | 2014-01-17 | 12:05 | 0:21 |  | 45
1454 |  | TOKAT | ALMUS | ag fideri | çevreli karşıyaka pano içi 2adet 63a otomatik sigorta kaldırıldı | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 11:23 | 2014-01-27 | 11:44 | 0:21 |  |  |  | 8
1409 |  | TOKAT | TURHAL | AG FİDERİ | TR-70 AG PANODAN 1 ADET V OTOMAT SİGORTA ATIKTI KALDIRILDI. | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-29 | 18:14 | 2014-01-29 | 18:35 | 0:21 |  |  |  | 40
1664 |  | SİVAS | ZARA | OG FİDERİ | açık olan özköyler çıkışı beslendi | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-11 | 10:51 | 2014-01-11 | 11:12 | 0:21 |  |  | 1 | 150
1689 |  | SİVAS | KANGAL | AG FİDERİ | AG SİGORTA ATIK | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 9:55 | 2014-01-26 | 10:15 | 0:20 |  |  |  | 136
1709 |  | TOKAT | PAZAR | AG FİDERİ | TEPEÇAYLI KÖYÜ TR1-PANODAN ATIK SİG KALDIRILDI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 19:20 | 2014-01-26 | 19:40 | 0:20 |  |  |  | 80
729 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | PANODA ATAN BIÇAKLI SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-13 | 16:00 | 2014-01-13 | 16:20 | 0:20 |  |  |  | 79
1429 |  | SİVAS | HAFİK | OG FİDERİ | ATIK OG SİŞGORTASI DEGİSTİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-18 | 14:30 | 2014-01-18 | 14:50 | 0:20 |  |  |  | 40
1719 |  | SİVAS | ZARA | AG FİDERİ | PANODA ATAN AG SİĞORTASİ DEĞİŞTİ | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-31 | 13:00 | 2014-01-31 | 13:20 | 0:20 |  |  |  | 3
1944 |  | TOKAT | ERBAA | OG/OG TRANSFORMATÖRÜ | ÇEVREDE ELEKTRİK YOK İHBARIYLA GİDİLDİ KARAYAKA KÖTEN ÇATALAN GURUBU AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİ NORMAL | DAĞITIMOG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 22:20 | 2014-01-26 | 22:40 | 0:20 |  |  | 25
1945 |  | SİVAS | GEMEREK | AG FİDERİ | AG SIGORTA ATIGI ARIZASI GIDERILDI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-16 | 17:20 | 2014-01-16 | 17:40 | 0:20 |  | 152
660 |  | SİVAS | HAFİK | OG FİDERİ | CENCİN FİDERİ HAFİK DM DEN BESLENDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-07 | 7:35 | 2014-01-07 | 7:55 | 0:20 |  |  | 12 | 550
792 |  | YOZGAT | SORGUN | KÖK | FİDER:3 CİHANŞARLI KABİNDEN KESİCİ BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-10 | 8:00 | 2014-01-10 | 8:20 | 0:20 |  |  |  | 220
1783 |  | SİVAS | ALTINYAYLA | AG FİDERİ | AG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 11:45 | 2014-01-27 | 12:05 | 0:20 |  |  |  | 3
1796 |  | SİVAS | ALTINYAYLA | AG FİDERİ | AG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 11:45 | 2014-01-27 | 12:05 | 0:20 |  |  |  | 3
1946 |  | YOZGAT | ŞEFAATLİ | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | MERKEZ ATAN TMŞ KALDIRILDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 11:00 | 2014-01-22 | 11:20 | 0:20 |  | 90
2170 |  | SİVAS | MERKEZ | OG FİDERİ | parafudur sağlamlaştırılması | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-18 | 2:40 | 2014-01-18 | 3:00 | 0:20 | 18
1677 |  | TOKAT | PAZAR | AG FİDERİ | ÇİFTLİK KÖYÜ-PANODAN ATIK SİG KALDIRILDI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 13:10 | 2014-01-27 | 13:30 | 0:20 |  |  |  | 150
1263 |  | TOKAT | AR-YE-SU | KÖK | YEŞİLYURT KÖK-DOĞANCA ÇIKIŞI AŞIRI AKIMDAN AÇMA BİLİNMİYOR | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-01 | 15:00 | 2014-01-01 | 15:20 | 0:20 |  |  |  | 60
587 |  | TOKAT | ERBAA | OG/OG TRANSFORMATÖRÜ | İKİZCE DAGLAR CIKIŞI AŞIRI AKIM TOPRAKTAN AÇMIŞTI BESLENDİ NORMAL | DAĞITIMOG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-29 | 13:40 | 2014-01-29 | 14:00 | 0:20 |  |  |  | 60
1231 |  | YOZGAT | ÇEKEREK | OG FİDERİ | SARIKÖY GRUBU GRUP HATBAŞI OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-03 | 13:10 | 2014-01-03 | 13:30 | 0:20 |  |  |  | 55
1313 |  | TOKAT | ZİLE | AG FİDERİ | Eskidağiçi köyü elektrik yok | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 15:15 | 2014-01-22 | 15:35 | 0:20 |  |  |  | 50
696 |  | TOKAT | ERBAA | OG/OG TRANSFORMATÖRÜ | ÇATALAN GURUBU KARAYAKA KÖK TEN BESLENDİ NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 13:10 | 2014-01-27 | 13:30 | 0:20 |  |  |  | 35
1778 |  | TOKAT | ALMUS | BAGTAŞI | HAT BAŞI 1 AD 10 AOG SİGORTASI ATIGI DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-09 | 14:30 | 2014-01-09 | 14:50 | 0:20 |  |  |  | 25
1808 |  | TOKAT | PAZAR | AG FİDERİ | BAĞLARBAŞI KÖYÜ-TR2-PANODAN ATIK SİG KALDIRILDI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 21:20 | 2014-01-26 | 21:40 | 0:20 |  |  |  | 25
754 |  | TOKAT | ZİLE | AG FİDERİ | Reşadiye Köyü voltaj düşük | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 14:30 | 2014-01-22 | 14:50 | 0:20 |  |  |  | 20
1678 |  | TOKAT | ZİLE | OG FİDERİ | Çekerek yolu üzeri elektrik yok | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-21 | 13:55 | 2014-01-21 | 14:15 | 0:20 |  |  |  | 10
1582 |  | SİVAS | DİVRİĞİ | OG FİDERİ | höbek2 a.a Açı | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 22:10 | 2014-01-26 | 22:30 | 0:20 | 0 | 0 | 0
1947 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | AG ARIZASI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-09 | 14:15 | 2014-01-09 | 14:35 | 0:20 |  | 50
1948 |  | TOKAT | AR-YE-SU | KÖK | DAMLALI KÖKTEN GÖLLÜALAN ÇIKIŞI BESLENDİ NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-17 | 11:00 | 2014-01-17 | 11:20 | 0:20
1949 |  | TOKAT | TURHAL | OG FİDERİ | TR-92 DEN AMASYA YOLU ÇIKIŞI AÇIKTI BESLENDİ. | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 23:50 | 2014-01-27 | 0:10 | 0:20 | 500
1950 |  | TOKAT | PAZAR | DM | DÖKMETEPE FİDERİ-SIKIBAĞ KOPUĞU | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 8:00 | 2014-01-27 | 8:20 | 0:20
1951 |  | TOKAT | PAZAR | AG FİDERİ | PAZAR MERKEZ MAH-PANODAN ATIK SİG DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 9:30 | 2014-01-27 | 9:50 | 0:20 |  | 100
1952 |  | TOKAT | ERBAA | OG/OG TRANSFORMATÖRÜ | GURUP HAT BAŞINDAN 2 ADET 0G SİGORTASI SARILDI NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 12:10 | 2014-01-27 | 12:30 | 0:20 | 30
1953 |  | SİVAS | GEMEREK | DM | ÇEPNI INKIŞLA BURHAN FD FIZIKI IRTIBAT | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-01-02 | 12:00 | 2014-01-02 | 12:20 | 0:20 | 2300
1955 |  | YOZGAT | ÇEKEREK | DM | SORGUN TM KESİCİ AÇMASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-24 | 13:10 | 2014-01-24 | 13:30 | 0:20 |  | 14000
1956 |  | YOZGAT | YERKÖY | OG FİDERİ | 100. YIL MAH - 1AD 6A O.G SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 16:30 | 2014-01-26 | 16:50 | 0:20 | 25
1441 |  | YOZGAT | YERKÖY | DM | D.M. FD1 KESİCİ AÇMASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-08 | 3:00 | 2014-01-08 | 3:20 | 0:20 |  |  |  | 1000
533 |  | YOZGAT | YERKÖY | DM | D.M. FD1 KESİCİ AÇMASI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-08 | 9:00 | 2014-01-08 | 9:20 | 0:20 |  |  |  | 1000
1388 |  | TOKAT | PAZAR | AG FİDERİ | PAZAR TR5-PANODAN ATIK SİG KALDIRILDI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 8:30 | 2014-01-27 | 8:50 | 0:20 |  |  |  | 250
785 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | AG ARIZASI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-06 | 11:45 | 2014-01-06 | 12:05 | 0:20 |  |  |  | 70
623 |  | YOZGAT | AYDINCIK | OG FİDERİ | BÜYÜKTORAMAN KÖYÜ OG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-05 | 10:00 | 2014-01-05 | 10:20 | 0:20 |  |  |  | 25
1957 |  | TOKAT | ZİLE | AG FİDERİ | zile cad.birsan un fab.sulama fazın biri yok | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-15 | 11:30 | 2014-01-15 | 11:50 | 0:20 |  | 20
1958 |  | TOKAT | PAZAR | AG FİDERİ | PAZAR ERKİLET-İLETKEN KOPUĞU EKLENDİ | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 9:10 | 2014-01-27 | 9:30 | 0:20 |  | 150
1959 |  | YOZGAT | YERKÖY | OG FİDERİ | TR 83-A 2 AD 10A O.G SIGORTA DEGISITILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 11:00 | 2014-01-27 | 11:20 | 0:20 | 1 | 1
2093 |  | SİVAS | MERKEZ | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | trafo yolu üzeri kök trfao temizliği yapıldı | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-02 | 1:43 | 2014-01-02 | 2:03 | 0:20 | 1
1233 |  | YOZGAT | ÇEKEREK | TM FİDERİ | SARAY TROFO MERKEZİ SARAY T.M. KAYNAKLI KESİNTİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-03 | 7:50 | 2014-01-03 | 8:10 | 0:20 |  | 450 |  | 4200
1670 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | DM | FİDER-4 DOĞANKENT AŞIRI AKIM FİDER BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-02 | 7:50 | 2014-01-02 | 8:10 | 0:20 |  |  | 41 | 2885
1354 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | OG FİDERİ | FİDER:7 BELCİK ENH TOPRAK KORUMADAN AÇTI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 22:00 | 2014-01-26 | 22:20 | 0:20 |  |  | 46 | 2192
1393 |  | YOZGAT | YERKÖY | KÖK | FD10 SEKİLİ KÖYLER ÇIKIŞI AÇAN KESİCİ KAPATIILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-08 | 22:30 | 2014-01-08 | 22:50 | 0:20 |  |  |  | 500
1618 |  | YOZGAT | YERKÖY | KÖK | FD 2 GENTAŞ SARAY AÇAN KESİCİ KAPATILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-04 | 15:35 | 2014-01-04 | 15:55 | 0:20 |  |  |  | 250
832 |  | TOKAT | ERBAA | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | 1ADET AG TEL DOLAŞIĞI AÇILDI PANODAN 1ADET ABONE V OTAMATI KALDIRILDI NORMAL | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 23:30 | 2014-01-27 | 23:50 | 0:20 |  |  |  | 65
1594 |  | YOZGAT | ŞEFAATLİ | OG FİDERİ | FİDER:4 KOÇ KÖY GURUBU AÇAN KESİCİ BESLENDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 23:00 | 2014-01-26 | 23:20 | 0:20 |  |  |  | 55
1319 |  | TOKAT | PAZAR | AG FİDERİ | DOĞANÇALI KÖYÜ-İLETKEN KOPUĞU EKLENDİ | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 23:30 | 2014-01-27 | 23:50 | 0:20 |  |  |  | 50
1492 |  | TOKAT | PAZAR | AG FİDERİ | ÜZÜMÖREN YEŞİLDERE-PANODAN ATIK SİG KALDIRILDI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 21:30 | 2014-01-26 | 21:50 | 0:20 |  |  |  | 45
488 |  | TOKAT | PAZAR | AG FİDERİ | TEPEÇAYLI KÖYÜ TR3-İLETKEN DOLAŞIĞI AÇILDI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-29 | 10:20 | 2014-01-29 | 10:40 | 0:20 |  |  |  | 24
648 |  | TOKAT | REŞADİYE | AG FİDERİ | BÜŞÜRÜM KAS YEŞİLVADİ MAH | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 15:30 | 2014-01-27 | 15:50 | 0:20 |  |  |  | 20
678 |  | YOZGAT | YERKÖY | OG FİDERİ | DM 5 SUSUZ KÖYÜ 1AD 6A OG SİGORTA | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-12 | 17:40 | 2014-01-12 | 18:00 | 0:20 |  |  |  | 20
1715 |  | TOKAT | AR-YE-SU | KÖK | YEŞİLYURT MİLLİ HAKİMİYET KÖK AFGAN ÇIKIŞI AŞIRI AKIMDAN AÇMA BİLİNMİYOR | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 23:00 | 2014-01-26 | 23:20 | 0:20 |  |  |  | 10
1564 |  | TOKAT | PAZAR | AG FİDERİ | TEPEÇAYLI TR1-PANODQAN ATIK TMŞ KALDIRILDI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 21:30 | 2014-01-27 | 21:50 | 0:20 |  |  |  | 5
1960 |  | TOKAT | NİKSAR | KÖK | KÖKLÜCE KABİN FİDER 4 AÇIKTI BESLENDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-01 | 23:00 | 2014-01-01 | 23:20 | 0:20
1961 |  | TOKAT | TURHAL | AG FİDERİ | TR-71 AG PANODAN 1 ADET V OTOMAT SİGORTA ATIKTI KALDIRILDI. | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 14:55 | 2014-01-22 | 15:15 | 0:20 |  | 21
1962 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | AG ARIZASI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-23 | 10:05 | 2014-01-23 | 10:25 | 0:20 |  | 40
1963 |  | TOKAT | MERKEZ | OG FİDERİ | OG ARIZASI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-25 | 11:50 | 2014-01-25 | 12:10 | 0:20 |  |  | 50
1964 |  | TOKAT | TURHAL | OG FİDERİ | TR-30 DAN NURKAVAK ÇIKIŞI AÇIKTI BESLENDİ. | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 15:30 | 2014-01-26 | 15:50 | 0:20 |  | 78
1965 |  | TOKAT | PAZAR | AG FİDERİ | PAZAR ESENTEPE MAH-PANODAN ATIK SİG DEĞİŞTİRLDİ | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 10:20 | 2014-01-27 | 10:40 | 0:20 |  | 150
1966 |  | TOKAT | PAZAR | AG FİDERİ | ÜZÜMÖREN GOP-PANODAN ATIK SİG KALDIRILDI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 12:20 | 2014-01-27 | 12:40 | 0:20 |  | 35
1967 |  | TOKAT | ALMUS | AG FİDERİ | GÜMENÖNÜ DOLAŞIK AÇILDI.2DİREK ARASI SEHİM ALINDI PANO İÇİ 63A BIÇAKLI SİGORTA DEĞİŞTİ. | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-01-27 | 21:30 | 2014-01-27 | 21:50 | 0:20 |  | 5
1968 |  | TOKAT | PAZAR | AG FİDERİ | PAZAR MERKEZ MAH-PANODAN ATIK SİG KALDIRILDI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 18:30 | 2014-01-27 | 18:50 | 0:20 |  | 30
1969 |  | TOKAT | ERBAA | OG/OG TRANSFORMATÖRÜ | KARAYAKA KÖKTEN ÇATALAN ÇIKIŞI AŞIRI AKIM TOPRAKTAN AÇMIŞTI BESLENDİ NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 6:10 | 2014-01-27 | 6:30 | 0:20 |  | 25
1970 |  | TOKAT | ERBAA | OG/OG TRANSFORMATÖRÜ | BALIK TESİSİ YANINDAKİ TR DEN TMŞ DÜŞMÜŞTÜ KALDIRILDI ÖLÇÜMLER YAPILDI NORMAL | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 13:20 | 2014-01-27 | 13:40 | 0:20 |  |  | 23
1971 |  | TOKAT | ALMUS | AG FİDERİ | UCGÖL 2DİREK ARASI DOLAŞIK AÇILDI.PANO İÇİ 3 ADET 63A OTOMATİK SİGORTA KALDIRILDI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-28 | 20:30 | 2014-01-28 | 20:50 | 0:20
682 |  | SİVAS | KANGAL | AG FİDERİ | TMŞ ATIĞI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-05 | 20:35 | 2014-01-05 | 20:55 | 0:20 |  |  |  | 99
1656 |  | SİVAS | KANGAL | AG FİDERİ | TMŞ ATIĞI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-05 | 20:35 | 2014-01-05 | 20:55 | 0:20 |  |  |  | 99
1558 |  | SİVAS | KANGAL | OG FİDERİ | KESİCİ AÇIK | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-30 | 8:24 | 2014-01-30 | 8:44 | 0:20 |  |  |  | 46
1705 |  | TOKAT | ALMUS | AG FİDERİ | KINIK PANO İÇİ 1ADET 100A BIÇAKLI SİGORTA DEĞİŞTİ | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-01-28 | 8:31 | 2014-01-28 | 8:50 | 0:19 |  |  |  | 89
1973 |  | TOKAT | ZİLE | AG FİDERİ | kurupınar köyü panodan atan 3 adet 63 a. W-otomatik sigorta kaldırıldı. | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-04 | 19:02 | 2014-01-04 | 19:21 | 0:19 |  | 15
1974 |  | TOKAT | ZİLE | OG FİDERİ | Kireçli köyü elektrik yok | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 15:26 | 2014-01-22 | 15:45 | 0:19 |  | 10
2273 |  | SİVAS | MERKEZ | OG FİDERİ | KARDEŞLER MAH TOKİ MBK SERVİSE ALINMA İŞİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-25 | 9:45 | 2014-01-25 | 10:04 | 0:19 | 8
2175 |  | SİVAS | MERKEZ | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | TÜRK İŞ KÖK RÖLE EKİBİ ÇALIŞMA YAPTI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-21 | 1:21 | 2014-01-21 | 1:39 | 0:18 | 1
1232 |  | YOZGAT | SARIKAYA | KÖK | F4 KARAYAKUP KÖK 1 AÇAN GİRİŞ KESİCİSİ BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 12:38 | 2014-01-22 | 12:56 | 0:18 |  |  | 2 | 462
1619 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | DM | FİDER-7 BELCİK TOPRAK KORUMA | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-01 | 10:50 | 2014-01-01 | 11:08 | 0:18 |  |  | 46 | 2190
1975 |  | TOKAT | REŞADİYE | AG FİDERİ | R.MERKEZ KONUTEVLER MAH. ENERJİ YOK PANODAN 3 ADET A/G SİG. ATMASI. | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-19 | 22:17 | 2014-01-19 | 22:35 | 0:18
2141 |  | SİVAS | MERKEZ | OG FİDERİ | DM23 DEN SU ARITMA ÇIKIŞI AŞIRI AKIM TOPRAKTAN AÇTI HAT BESLENDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-07 | 13:54 | 2014-01-07 | 14:12 | 0:18 | 14
1816 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | AG ARIZASI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 0:33 | 2014-01-22 | 0:50 | 0:17 |  |  |  | 230
1976 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | AG ARIZASI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-23 | 0:53 | 2014-01-23 | 1:10 | 0:17 |  | 15
1832 |  | TOKAT | NİKSAR | KÖK | YOLKonak KASABASI DEPEDİMİ, RMO KESİCİ AÇIKTI BESLENDİ | DAĞITIMOG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-11 | 13:40 | 2014-01-11 | 13:57 | 0:17 |  |  |  | 80
668 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | AG ARIZASI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-10 | 15:10 | 2014-01-10 | 15:27 | 0:17 |  |  |  | 60
747 |  | TOKAT | ALMUS | ag fideri | kuruseki düşük olan tmş kaldırıldı. | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 14:33 | 2014-01-27 | 14:50 | 0:17 |  |  |  | 12
1817 |  | TOKAT | NİKSAR | OG/OG TRANSFORMATÖRÜ | RMO DAN KESİCİ AÇIKTI BESLENDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-11 | 13:40 | 2014-01-11 | 13:57 | 0:17 |  |  |  | 10
455 |  | TOKAT | TURHAL | AG FİDERİ | YENİCELER KÖYÜ KIŞLA AG PANODAN 2 ADET V OTOMAT SİGORTA ATIKTI KALDIRILDI. | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 16:20 | 2014-01-22 | 16:36 | 0:16 |  |  |  | 4
335 |  | TOKAT | ALMUS | AG FİDERİ | ÇEVRELİ KARŞIYAKA PANO İÇİ ATIK OLAN SİGORTA KALDIRILDI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-01-30 | 13:43 | 2014-01-30 | 13:59 | 0:16 |  |  |  | 3
1977 |  | TOKAT | TURHAL | OG FİDERİ | TR-1 DM DEN PAZAR FİDERİ AÇIKTI BESLENDİ. | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-05 | 10:58 | 2014-01-05 | 11:14 | 0:16 |  | 10
2100 |  | SİVAS | MERKEZ | OG FİDERİ | DM 13 TEN CUMAPAZARI USTU ASIRI AKIMDAN ACTI FIDER GEZILDI ROLE SEVIS HARICI EDILIP HAT BESLENDI NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-04 | 18:09 | 2014-01-04 | 18:25 | 0:16 | 5
1293 |  | SİVAS | HAFİK | OG FİDERİ | KARLI FİDERİ HAFİK DM,DEN BESLENDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-29 | 7:39 | 2014-01-29 | 7:55 | 0:16 |  |  | 7 | 200
2189 |  | SİVAS | MERKEZ | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | MUZAFFER SARISÖZEN KÖK RÖLE EKİBİ ÇALIŞMA YAPTI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 3:49 | 2014-01-22 | 4:05 | 0:16 | 1
2145 |  | SİVAS | MERKEZ | OG FİDERİ | DM1 DEN ÜNİVERSİTE ÇIKIŞI AŞIRI AKIM TOPRAKTAN AÇTI HAT BESLENDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-08 | 15:30 | 2014-01-08 | 15:46 | 0:16 | 1
1357 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | TM FİDERİ | FD 7 BELCİK TOPRAK KORUMADAN AÇTI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 16:00 | 2014-01-22 | 16:15 | 0:15 |  |  | 46 | 2190
1563 |  | SİVAS | KANGAL | OG FİDERİ | OG SİGORTA ATIK | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 20:28 | 2014-01-22 | 20:43 | 0:15 |  |  |  | 89
1749 |  | SİVAS | KANGAL | OG FİDERİ | OG SİGORTA ATIK | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 20:28 | 2014-01-22 | 20:43 | 0:15 |  |  |  | 89
2188 |  | SİVAS | MERKEZ | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | GAZİ LİSESİ KÖK RÖLE EKİBİ ÇALIŞMA YAPTI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 3:26 | 2014-01-22 | 3:41 | 0:15 | 1
1359 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | TM FİDERİ | FD 7 BELCİK BULGURLU GURUBUNDAN GELEN ARIZADAN DOLAYI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 18:30 | 2014-01-22 | 18:45 | 0:15 |  |  | 46 | 2190
1770 |  | YOZGAT | SORGUN | DM | FİDER:6 AŞIRI AKIM TOPRAKTAN AÇTI DM DEN BESLENDİ NORMAL | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-07 | 15:00 | 2014-01-07 | 15:15 | 0:15 |  |  | 5 | 450
760 |  | YOZGAT | SORGUN | AG FİDERİ | FİDER:2AHMETFAKILI KSB AG TEL KOPUĞU YAPILDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-10 | 12:00 | 2014-01-10 | 12:15 | 0:15 |  |  |  | 12
448 |  | SİVAS | ALTINYAYLA | AG FİDERİ | ATAN SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ ÖLÇÜMLER ALINDI NORMAL | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-12 | 13:15 | 2014-01-12 | 13:30 | 0:15 |  | 10 |  | 10
543 |  | SİVAS | ALTINYAYLA | AG FİDERİ | ATAN SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ ÖLÇÜMLER ALINDI NORMAL | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-12 | 13:15 | 2014-01-12 | 13:30 | 0:15 |  | 10 |  | 10
1978 |  | SİVAS | ALTINYAYLA | AG FİDERİ | AG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-07 | 8:10 | 2014-01-07 | 8:25 | 0:15 |  | 10
1979 |  | SİVAS | ALTINYAYLA | AG FİDERİ | AG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-07 | 8:10 | 2014-01-07 | 8:25 | 0:15 |  | 10
1980 |  | YOZGAT | SORGUN | AG FİDERİ | FİDER:2AHMETFAKILI KSB AG TEL KOPUĞU YAPILDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-10 | 12:00 | 2014-01-10 | 12:15 | 0:15 |  | 4
1433 |  | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | TM FİDERİ | FİDER 14 YENİFAKILI A HATTI YEŞİLHİSAR-BAHARİYE-ESENTEPE KÖYLERİ ELLE AÇTIRMA | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-04 | 17:10 | 2014-01-04 | 17:25 | 0:15 |  |  | 120 | 350
654 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | AG ARIZASI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-09 | 13:35 | 2014-01-09 | 13:50 | 0:15 |  |  |  | 100
731 |  | TOKAT | PAZAR | AG FİDERİ | ÜZÜMÖREN TR2-İLETKEN KOPUĞU EKLENDİ | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 22:00 | 2014-01-26 | 22:15 | 0:15 |  |  |  | 35
453 |  | TOKAT | AR-YE-SU | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | YEŞİLYURT TR2 -AG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 22:00 | 2014-01-26 | 22:15 | 0:15 |  |  |  | 15
1981 |  | TOKAT | MERKEZ | OG FİDERİ | OA ARIZASI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-06 | 15:15 | 2014-01-06 | 15:30 | 0:15 |  |  | 5
1982 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | AG ARIZASI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-01-07 | 13:10 | 2014-01-07 | 13:25 | 0:15 |  |  | 5
1983 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | AG ARIZASI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-19 | 13:00 | 2014-01-19 | 13:15 | 0:15
1984 |  | TOKAT | ZİLE | DM | İĞDİR FİDERİ KESİCİ AÇMASI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 19:00 | 2014-01-26 | 19:15 | 0:15 |  | 750
1824 |  | TOKAT | ERBAA | OG/OG TRANSFORMATÖRÜ | KARAYAKA KÖKTEN ÜZÜMLÜ GURUBU AŞIRI AKIM TOPRAKTAN AÇMIŞTI BESLENDİ GURUP NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-09 | 11:45 | 2014-01-09 | 12:00 | 0:15 |  |  | 7 | 450
627 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | ag arızası | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-14 | 2:40 | 2014-01-14 | 2:55 | 0:15 |  |  |  | 30
472 |  | YOZGAT | YERKÖY | KÖK | FD-10 YAMUKLAR ÇIKIŞI E.YOK AÇAN KESİCİ KAPATILARAK ENERJİ VERİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-12 | 3:10 | 2014-01-12 | 3:25 | 0:15 |  |  |  | 700
796 |  | YOZGAT | SORGUN | O.G DAĞITIM | FİDER:2 DAĞITIM MERKEZİNDEN AÇTI BESLENDİ NORMAL. | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 12:00 | 2014-01-22 | 12:15 | 0:15 |  |  | 140 | 2100
1288 |  | TOKAT | NİKSAR | TM FİDERİ | F5 ENH KESİCİ AÇIKTI BESLENDİ | DAĞITIMOG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-23 | 15:30 | 2014-01-23 | 15:45 | 0:15 |  |  |  | 100
330 |  | TOKAT | ALMUS | ag fideri | sağırlar düşük olan tmş kaldırıldı | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 14:51 | 2014-01-27 | 15:06 | 0:15 |  |  |  | 55
735 |  | TOKAT | REŞADİYE | AG FİDERİ | DEMİRCİLİ KAS. KURTULUŞ MAH. | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 16:30 | 2014-01-27 | 16:45 | 0:15 |  |  |  | 30
713 |  | TOKAT | NİKSAR | OG FİDERİ | SANAYİ SİTESİ 26 BLOK KESİCİ AÇIKTI BESLENDİ | DAĞITIMOG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-03 | 14:00 | 2014-01-03 | 14:15 | 0:15 |  |  |  | 20
829 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | AG ARIZASI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-14 | 14:55 | 2014-01-14 | 15:10 | 0:15 |  |  |  | 1
844 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | AG ARIZASI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-15 | 11:40 | 2014-01-15 | 11:55 | 0:15 |  | 20 |  | 1
1985 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | AG ARIZASI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-08 | 14:55 | 2014-01-08 | 15:10 | 0:15
1986 |  | TOKAT | PAZAR | DM | TOKAT KÖYLER FİDERİ-EKİP ÇALIŞMASI | DAĞITIMOG | KISA | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-12 | 16:35 | 2014-01-12 | 16:50 | 0:15
1987 |  | TOKAT | ALMUS | BAKIMLI | BAKIMLI KESİCİ PARÇA DEĞİŞİMİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-16 | 12:45 | 2014-01-16 | 13:00 | 0:15 |  | 5
1988 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | AG ARIZASI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-19 | 14:25 | 2014-01-19 | 14:40 | 0:15
1989 |  | TOKAT | TURHAL | AG FİDERİ | TR-39 AG PANODAN 1 ADET NH SİGORTA ATIKTI DEĞİŞTİRİLDİ. | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-23 | 21:00 | 2014-01-23 | 21:15 | 0:15 |  | 25
1990 |  | TOKAT | MERKEZ | OG FİDERİ | OG ARIZASI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-28 | 12:10 | 2014-01-28 | 12:25 | 0:15
1991 |  | YOZGAT | AYDINCIK | DM | SORGUN ÇEKEREK ARASI HAT AÇMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLMİŞTİR | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-25 | 14:15 | 2014-01-25 | 14:30 | 0:15 |  | 4700
1338 |  | SİVAS | YILDIZELİ | OG FİDERİ | beslenince halı saha fiderine vuran osmanlı kök çıkışı açık bırakıldı | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 22:50 | 2014-01-26 | 23:05 | 0:15 |  |  |  | 250
537 |  | YOZGAT | SARAYKENT | DM | AKDAĞMADENİ FİDER-4 DOĞANKENT HATTI AÇMASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-08 | 11:15 | 2014-01-08 | 11:30 | 0:15 | 8 | 3200 | 11 | 1500
625 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | TEL DOLAŞIĞI AÇILDI PANODA ATAN SİGORTA DEĞİŞTİ | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 8:15 | 2014-01-27 | 8:30 | 0:15 |  |  |  | 117
2285 |  | SİVAS | MERKEZ | OG FİDERİ | dm 6 dan taşlıdere çıkışı aşırı akım toprak arızasından açmıştı beslendi | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 5:15 | 2014-01-27 | 5:30 | 0:15 | 10
1542 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | TM FİDERİ | FD 7 BELCİK BULGURLU GURUBUNDAN GELEN ARIZADAN DOLAYI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 18:00 | 2014-01-22 | 18:15 | 0:15 |  |  | 46 | 2190
716 |  | YOZGAT | YERKÖY | OG FİDERİ | FD 10 BURUNCUK HAT BAŞINDAN ATAN OG SİGORTASI YENİLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 15:45 | 2014-01-22 | 16:00 | 0:15 |  |  |  | 20
1992 |  | SİVAS | ZARA | AG FİDERİ | PANODAN ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİ | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 21:45 | 2014-01-22 | 22:00 | 0:15 |  | 7
2187 |  | SİVAS | MERKEZ | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | MERCAN KÖK RÖLE EKİBİ ÇALIŞMA YAPTI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 3:04 | 2014-01-22 | 3:18 | 0:14 | 1
2173 |  | SİVAS | MERKEZ | OG FİDERİ | 3 h 8 ten kireç fabrikası çıkşı toprak an açmıştı beslendi | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-20 | 20:46 | 2014-01-20 | 21:00 | 0:14 | 6
2193 |  | SİVAS | MERKEZ | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | SÜMEREVLER KÖK RÖLE EKİBİ ÇALIŞMA YAPTI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-23 | 0:38 | 2014-01-23 | 0:52 | 0:14 | 1
495 |  | TOKAT | NİKSAR | KÖK | ESKİBAŞÇİFTLİK FİDER KESİCİSİ AÇIKTI BESLENDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 20:39 | 2014-01-26 | 20:53 | 0:14 |  |  |  | 15
810 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | AG ARIZASI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-16 | 10:55 | 2014-01-16 | 11:09 | 0:14 |  |  | 9 | 3000
2253 |  | SİVAS | MERKEZ | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | KADIBURHANETTİN KÖK RÖLE EKİBİ ÇALIŞMA YAPTI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-24 | 3:15 | 2014-01-24 | 3:29 | 0:14 | 1
2197 |  | SİVAS | MERKEZ | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | POLİS LOJMANLARI KÖK RÖLE EKİBİ ÇALIŞMA YAPTI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-23 | 2:36 | 2014-01-23 | 2:50 | 0:14 | 1
2232 |  | SİVAS | MERKEZ | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | DM 13 RÖLE EKİBİ ÇALIŞMA YAPTI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-24 | 2:25 | 2014-01-24 | 2:39 | 0:14 | 1
1795 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | DM | FD 1 HÖYÜK ALAN AÇAN KESİCİ BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 19:00 | 2014-01-22 | 19:13 | 0:13 |  |  | 31 | 1405
1626 |  | SİVAS | HAFİK | OG FİDERİ | CENCİN FİDERİ HAFİK DM DEN BESLENDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-14 | 7:52 | 2014-01-14 | 8:05 | 0:13 |  |  | 12 | 550
1993 |  | SİVAS | ZARA | AG FİDERİ | ATIK OLAN NH SİGORTASI TAKILDI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-01-22 | 9:10 | 2014-01-22 | 9:23 | 0:13 |  | 5
516 |  | TOKAT | ZİLE | AG FİDERİ | yunus emre mah. Elektrik yok | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-09 | 19:42 | 2014-01-09 | 19:55 | 0:13 |  |  |  | 15
1994 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | AG ARIZASI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-15 | 15:05 | 2014-01-15 | 15:18 | 0:13 |  | 15
1995 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | AG ARIZASI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-17 | 13:45 | 2014-01-17 | 13:58 | 0:13
1996 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | AG ARIZASI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-18 | 14:30 | 2014-01-18 | 14:43 | 0:13
1997 |  | TOKAT | ZİLE | AG FİDERİ | Nakkaş mah. Karacabey cad. elk. Yok | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-20 | 8:52 | 2014-01-20 | 9:05 | 0:13 |  | 5
2177 |  | SİVAS | MERKEZ | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | FATİH KÖK RÖLE EKİBİ ÇALIŞMA YAPTI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-21 | 2:02 | 2014-01-21 | 2:15 | 0:13 | 1
2231 |  | SİVAS | MERKEZ | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | KÜTÜKLÜ M.B.K RÖLE EKİBİ ÇALIŞMA YAPTI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-24 | 2:07 | 2014-01-24 | 2:20 | 0:13 | 1
697 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | AG ARIZASI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-01-08 | 2:20 | 2014-01-08 | 2:33 | 0:13 |  |  |  | 10
1601 |  | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | OG FİDERİ | FİDER:14 YENİFAKILI A YEŞİLHİSAR KÖK'e YENİ KONULACAK MODÜLER HÜCRE İÇİN JUMPER ATLAMASI BAĞLANDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-01-25 | 12:45 | 2014-01-25 | 12:58 | 0:13 |  |  | 200 | 300
871 |  | TOKAT | PAZAR | DM | PAZAR -PAZAR FİDERİ TOPRAKTAN AÇMA | DAĞITIMOG | GEÇİCİ | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 13:29 | 2014-01-22 | 13:42 | 0:13 |  |  |  | 250
1998 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | AG ARIZASI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-10 | 12:20 | 2014-01-10 | 12:33 | 0:13 |  | 50
2162 |  | SİVAS | MERKEZ | OG FİDERİ | DM23 DEN SU ARITMA ÇIKIŞI AŞIRI AKIM TOPRAKTAN AÇTI HAT BESLENDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-13 | 18:56 | 2014-01-13 | 19:08 | 0:12 | 14
2179 |  | SİVAS | MERKEZ | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | MENDERES KÖK RÖLE EKİBİ ÇALIŞMA YAPTI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-21 | 3:40 | 2014-01-21 | 3:52 | 0:12 | 1
1406 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | AG ARIZASI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-15 | 11:10 | 2014-01-15 | 11:22 | 0:12 |  |  |  | 50
529 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | AG ARIZASI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-20 | 1:40 | 2014-01-20 | 1:52 | 0:12 |  |  |  | 15
1387 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | AG ARIZASI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-14 | 13:35 | 2014-01-14 | 13:47 | 0:12 |  |  | 10 | 2000
1366 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | AG ARIZASI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-10 | 10:45 | 2014-01-10 | 10:57 | 0:12 |  |  |  | 1230
1164 |  | YOZGAT | YERKÖY | DM | DM5 SEKİLİ GURUBU AÇAN KESİCİ KAPATILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-15 | 11:48 | 2014-01-15 | 12:00 | 0:12 |  |  |  | 750
769 |  | TOKAT | NİKSAR | AG FİDERİ | MERKEZ FATİH MAH. AG İZALATÖR YERİNDEN ÇIKMIŞTI TAKILDI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 23:32 | 2014-01-26 | 23:44 | 0:12 |  |  |  | 550
1521 |  | TOKAT | PAZAR | OG FİDERİ | OVAYURT-BEŞKÖY ANA HATBAŞINDAN ATIK SİG DEĞİŞTİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-23 | 11:18 | 2014-01-23 | 11:30 | 0:12 |  |  |  | 45
1999 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | AG ARIZASI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-06 | 13:25 | 2014-01-06 | 13:37 | 0:12 |  |  | 5
2000 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | AG ARIZASI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-16 | 13:48 | 2014-01-16 | 14:00 | 0:12
2092 |  | SİVAS | MERKEZ | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | akbulut m.b.k dahili trafo temizliği yapıldı | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-02 | 1:26 | 2014-01-02 | 1:38 | 0:12 | 1
2199 |  | SİVAS | MERKEZ | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | ÇELİK DAĞ KÖK RÖLE EKİBİ ÇALIŞMA YAPTI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-23 | 3:12 | 2014-01-23 | 3:24 | 0:12 | 1
1484 |  | SİVAS | KANGAL | DM | KABLO BAŞLIĞI PATLAĞI MÜŞTERİ (TOKİ) | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-20 | 7:01 | 2014-01-20 | 7:13 | 0:12 |  |  |  | 1197
1157 |  | SİVAS | KANGAL | DM | KABLO BAŞLIĞI PATLAĞI MÜŞTERİ (TOKİ) | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-20 | 7:01 | 2014-01-20 | 7:13 | 0:12 |  |  |  | 1197
2198 |  | SİVAS | MERKEZ | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | YOL İŞ KÖK RÖLE EKİBİ ÇALIŞMA YAPTI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-23 | 2:56 | 2014-01-23 | 3:07 | 0:11 | 1
2277 |  | SİVAS | MERKEZ | OG FİDERİ | 3 H 8 DEN HAT A.A. T. AÇTI BESLENDİ NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-25 | 15:33 | 2014-01-25 | 15:44 | 0:11 | 25
1759 |  | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | DM | FİDER 15 UZUNLU HATTI ÇALAPVERDİ -UZUNLU-DEVECİPINAR BAŞHOROZ-MÜFTÜKIŞLA-OĞULCUK-BELÖREN-YAZIÇEPNİ-YAZIKIŞLA ELLE AÇTIRMA ÇANDIR DM DEKİ ÇALIŞMADAN DOLAYI AÇILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-08 | 10:24 | 2014-01-08 | 10:35 | 0:11 | 100 | 1000 | 150 | 1200
1118 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | AG ARIZASI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-08 | 11:04 | 2014-01-08 | 11:15 | 0:11 |  |  |  | 100
2176 |  | SİVAS | MERKEZ | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | AKKUŞ KÖK RÖLE EKİBİ ÇALIŞMA YAPTI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-21 | 1:44 | 2014-01-21 | 1:55 | 0:11 | 1
2169 |  | SİVAS | MERKEZ | OG FİDERİ | seyrantepe kok muhımmat cıkısı a.a.t actı beslendı normal | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-17 | 14:30 | 2014-01-17 | 14:40 | 0:10 | 7
1360 |  | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | TM FİDERİ | FİDER 15 UZUNLU HATTI ÇALAPVERDİ -UZUNLU-DEVECİPINAR BAŞHOROZ-MÜFTÜKIŞLA-OĞULCUK-BELÖREN-YAZIÇEPNİ-YAZIKIŞLA TEAİŞ - TM DEN TOP.KARUMADAN FİDER AÇMIŞ AÇMIŞ HAT ENERJİLENDİRİLDİ NORMAL | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-10 | 13:42 | 2014-01-10 | 13:52 | 0:10 | 100 | 1000 | 150 | 1200
1814 |  | SİVAS | ZARA | OG FİDERİ | KORKUT HATTINDA ÇARPILMIŞ OLAN KUŞ ALINARAK BESLENDİ NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-18 | 10:00 | 2014-01-18 | 10:10 | 0:10 |  |  | 1 | 132
2167 |  | SİVAS | MERKEZ | OG FİDERİ | dm 1 den d.d.y kendi hat başlarından sigorta değiştiriceklerinden kendi istekleri üzerine hat açılıp tekrar beslendi | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-15 | 19:32 | 2014-01-15 | 19:42 | 0:10 | 1
2001 |  | TOKAT | TURHAL | OG FİDERİ | PAZAR FİDERİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-02 | 12:25 | 2014-01-02 | 12:35 | 0:10 |  |  | 2000
2002 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | AG ARIZASI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-23 | 2:10 | 2014-01-23 | 2:20 | 0:10 |  | 30
1227 |  | YOZGAT | ÇAYIRALAN | KÖK | KÖY GRUBU AÇAN KESİCİ BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 14:05 | 2014-01-27 | 14:15 | 0:10 |  |  |  | 560
1238 |  | YOZGAT | SORGUN | O.G DAĞITIM | FİDER:7 D.M'DEN AÇTI BESLENDİ NORMAL. | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 7:10 | 2014-01-22 | 7:20 | 0:10 |  |  | 10 | 2180
1365 |  | TOKAT | PAZAR | DM | TOKAT KÖYLER FİDERİ-TOPRAKTAN AÇTI BESLENDİ | DAĞITIMOG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-12 | 12:40 | 2014-01-12 | 12:50 | 0:10 |  |  |  | 1230
812 |  | YOZGAT | YERKÖY | KÖK | FD-10 YAMUKLAR KABİNİ YAMUKLAR ÇIKIŞI AÇAN KESİCİ KAPATILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-06 | 9:00 | 2014-01-06 | 9:10 | 0:10 |  |  |  | 1000
1537 |  | YOZGAT | YERKÖY | KÖK | YAMUKLAR KABİNİ KESİCİ AÇMASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-08 | 13:30 | 2014-01-08 | 13:40 | 0:10 |  |  |  | 1000
721 |  | TOKAT | ERBAA | OG/OG TRANSFORMATÖRÜ | B 5 KABİN İÇERSİNDEN 1 ADET 40 OG SİGORTASI DEGİŞTİRİLDİ SANAYİİ SİTESİ NORMAL | DAĞITIMOG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 9:00 | 2014-01-26 | 9:10 | 0:10 |  |  | 28 | 800
2003 |  | TOKAT | REŞADİYE | DM | BAHÇE UMURCA FİDERİ REŞADİYE DM DEN AA. VE TOP AÇTI BESLENDİ HAT TUTMADI TEKRAR BESLENDİ NİKSAR KÖKLÜCEDEN GRUP GİTTİ NİKSAR ARIZA İLE GÖRÜŞÜLDÜ 15 DK SONRA HAT BESLENDİ GRUP NORMAL UMURCA BAHÇE FİDERİ TEKRAR BESLENDİ HAT TUTMADI.HAT AÇIK TOPRAKLANDI SABAH KIRSAK ARIZA EKİBİNE BIRAKILDI | DAĞITIMOG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-01 | 23:45 | 2014-01-01 | 23:55 | 0:10 |  |  | 23
2004 |  | TOKAT | MERKEZ | OG FİDERİ | OG ARIZASI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-17 | 9:35 | 2014-01-17 | 9:45 | 0:10
2005 |  | YOZGAT | YERKÖY | DM | DM CIKISI FIDER 4 ACAN KESICI KAPATILDI(KUS CARPMASINDAN KAYNAKLI) | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 8:20 | 2014-01-26 | 8:30 | 0:10 |  | 4000
2006 |  | YOZGAT | ŞEFAATLİ | OG FİDERİ | FİDER:3 ŞEFAATLİ AÇAN KESİCİ BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-01-26 | 19:00 | 2014-01-26 | 19:10 | 0:10 | 9 | 3850
2196 |  | SİVAS | MERKEZ | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | D.S.İ KÖK RÖLE EKİBİ ÇALIŞMA YAPTI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-23 | 2:21 | 2014-01-23 | 2:31 | 0:10 | 1
1837 |  | TOKAT | PAZAR | AG FİDERİ | PAZAR ESENTEPE MAH-İLETKEN DOLAŞIĞI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 23:40 | 2014-01-27 | 23:50 | 0:10 |  |  |  | 30
2007 |  | TOKAT | TURHAL | OG FİDERİ | TR-1 DM DEN ÇİVRİL FİDERİ AÇIKTI BESLENDİ. | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-20 | 18:14 | 2014-01-20 | 18:24 | 0:10 |  |  | 2000
545 |  | YOZGAT | YERKÖY | OG FİDERİ | FD 10 SEKİLİ TR 3 HAT BAŞINDAN ATAN OG SİGORTASI YENİLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 13:05 | 2014-01-22 | 13:15 | 0:10 |  |  |  | 200
1199 |  | SİVAS | İMRANLI | TM FİDERİ | ZARA KAYNAKLI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-02 | 9:55 | 2014-01-02 | 10:05 | 0:10 |  |  |  | 532
719 |  | SİVAS | GÖLOVA | OG FİDERİ | FİDER AÇMASI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-01 | 7:55 | 2014-01-01 | 8:05 | 0:10 | 4 | 100 | 2 | 2200
770 |  | SİVAS | GÖLOVA | OG FİDERİ | FİDER AÇMASI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-25 | 8:20 | 2014-01-25 | 8:30 | 0:10 |  |  |  | 2200
1071 |  | YOZGAT | YERKÖY | KÖK | FD 10 YAMUKLAR GRUBU AÇAN KESİCİ KAPATILDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 11:45 | 2014-01-22 | 11:55 | 0:10 |  |  |  | 1000
2200 |  | SİVAS | MERKEZ | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | MİMAR SİNAN S.O KÖK RÖLE EKİBİ ÇALIŞMA YAPTI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-23 | 3:28 | 2014-01-23 | 3:38 | 0:10 | 1
1287 |  | YOZGAT | YERKÖY | OG FİDERİ | DM 4 TR31/A KALE MAH ATAN OG SİGORTASI YENİLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-23 | 19:10 | 2014-01-23 | 19:20 | 0:10 |  |  |  | 200
1525 |  | SİVAS | DİVRİĞİ | OG FİDERİ | höbek2 a.a Açı | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 21:50 | 2014-01-26 | 22:00 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 0
2332 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | OG FİDERİ | ŞEHİR FİDERİ topraktan açma | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-23 | 10:50 | 2014-01-23 | 11:00 | 0:10 |  | 3020
1843 |  | SİVAS | KANGAL | OG FİDERİ | DM KESİCİ AÇTI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-13 | 16:46 | 2014-01-13 | 16:55 | 0:09 |  |  |  | 51
601 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | TM FİDERİ | FİDERİ-1 ŞEHİR 1 GÜÇ TRAFOSU AÇMASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-12 | 16:02 | 2014-01-12 | 16:11 | 0:09 | 48 | 1025 | 87 | 538
2008 |  | TOKAT | TURHAL | AG FİDERİ | TR-36 RAY MAH | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-02 | 15:51 | 2014-01-02 | 16:00 | 0:09 |  | 79
2046 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | OG FİDERİ | SİGORTA ARIZASI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 12:19 | 2014-01-22 | 12:27 | 0:08 |  | 39
2252 |  | SİVAS | MERKEZ | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | STAD KÖK RÖLE EKİBİ ÇALIŞMA YAPTI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-24 | 3:02 | 2014-01-24 | 3:10 | 0:08 | 1
2096 |  | SİVAS | MERKEZ | OG FİDERİ | DM 13 TEN CUMAPAZARI USTU ASIRI AKIMDAN ACTI BESLENDI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-04 | 17:57 | 2014-01-04 | 18:05 | 0:08 | 5
2009 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | AG ARIZASI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-01-08 | 10:25 | 2014-01-08 | 10:33 | 0:08 |  | 60
1328 |  | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | TM FİDERİ | FİDER 17 OVAKENT HATTI AŞAĞIHASİNLİ KÖYÜ TEAİŞ - TM DEN TOP.KARUMADAN FİDER AÇMIŞ AÇMIŞ HAT ENERJİLENDİRİLDİ NORMAL | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-15 | 9:27 | 2014-01-15 | 9:35 | 0:08 |  |  | 150 | 120
1308 |  | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | TM FİDERİ | FİDER 17 OVAKENT HATTI AŞAĞIHASİNLİ KÖYÜ TEAİŞ - TM DEN TOP.KARUMADAN FİDER AÇMIŞ AÇMIŞ HAT ENERJİLENDİRİLDİ NORMAL | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-11 | 12:42 | 2014-01-11 | 12:50 | 0:08 |  |  | 150 | 120
2174 |  | SİVAS | MERKEZ | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | İSTANBUL CD KÖK RÖLE EKİBİ ÇALIŞMA YAPTI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-21 | 1:09 | 2014-01-21 | 1:16 | 0:07 | 1
602 |  | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | TM FİDERİ | FİDER 14 YENİFAKILI A HATTI YEŞİLHİSAR-BAHARİYE-ESENTEPE KÖYLERİ TEAİŞ - TM DEN AŞIRI AKIMDAN FİDER AÇMIŞ HAT ENERJİLENDİRİLDİ NORMA | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-04 | 18:33 | 2014-01-04 | 18:40 | 0:07 |  |  | 120 | 350
1237 |  | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | TM FİDERİ | FİDER 14 YENİFAKILI A HATTI YEŞİLHİSAR-BAHARİYE-ESENTEPE KÖYLERİ TEAİŞ - TM DEN AŞIRI AKIMDAN FİDER AÇMIŞ HAT ENERJİLENDİRİLDİ NORMAL- | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-11 | 12:48 | 2014-01-11 | 12:55 | 0:07 |  |  | 120 | 350
2184 |  | SİVAS | MERKEZ | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | TUZLUGÖL TOKİ 2 NOLU M.B.K RÖLE EKİBİ ÇALIŞMA YAPTI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 2:12 | 2014-01-22 | 2:19 | 0:07 | 1
722 |  | TOKAT | ZİLE | AG FİDERİ | Ağbaba mevkii elk. Yok | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-28 | 8:48 | 2014-01-28 | 8:55 | 0:07 |  |  |  | 10
2010 |  | SİVAS | HAFİK | OG FİDERİ | MERKEZ AFET EVLERİ ATIK OG SİGORTASI DEGİSTİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-23 | 12:44 | 2014-01-23 | 12:51 | 0:07 |  | 5
2282 |  | SİVAS | MERKEZ | OG FİDERİ | sivas lıseseı kokten atan ag sıgortası degıstırıldı 1 ad 2 boy 400 a sıgorta | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-25 | 19:49 | 2014-01-25 | 19:55 | 0:06 |  | 70
2186 |  | SİVAS | MERKEZ | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | CUMA PAZARI ÜSTÜ KÖK RÖLE EKİBİ ÇALIŞMA YAPTI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 2:46 | 2014-01-22 | 2:52 | 0:06 | 1
2195 |  | SİVAS | MERKEZ | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | MİT LOJMANLARI M.B.K RÖLE EKİBİ ÇALIŞMA YAPTI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-23 | 1:34 | 2014-01-23 | 1:40 | 0:06 | 1
2011 |  | TOKAT | TURHAL | OG FİDERİ | TR-1 DM DEN ŞENYURT FİDERİ AÇIKTI BESLENDİ.ÇAYLI KÜPÇEŞME ANA HATBAŞINDAN 1 ADET KÜPÇEŞME TR-2 TRAFO HATBAŞINDAN 1 ADET OG SİGORTA ATIKTI DEĞİŞTİRİLDİ. | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-10 | 12:05 | 2014-01-10 | 12:11 | 0:06 |  |  | 25
2012 |  | TOKAT | TURHAL | AG FİDERİ | TR-54 AG PANODAN V OTOMAT SİGORTA ATIKTI KALDIRILDI. | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 14:22 | 2014-01-22 | 14:28 | 0:06 |  | 20
1595 |  | YOZGAT | ÇANDIR | TM FİDERİ | FİDER7 ÇANDIR HATTINDAN FİDER 15 UZINLU HATTINA MANEVRA YAPILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-12 | 10:25 | 2014-01-12 | 10:30 | 0:05 |  | 2250 |  | 600
1438 |  | TOKAT | NİKSAR | DM | ERBA YOLU FİDERİ AÇIKTI BESLENDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-25 | 14:30 | 2014-01-25 | 14:35 | 0:05 |  |  |  | 835
1509 |  | TOKAT | REŞADİYE | DM | ŞEHİR FİDERİ A.A VE TOP. AÇTI.HAT BESLENDİ NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 13:00 | 2014-01-22 | 13:05 | 0:05 |  |  |  | 833
1473 |  | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | TM FİDERİ | FİDER 3 YENİFAKILI B YAMAÇLI-BEKTAŞLI-YENİFAKILI İLÇESİ-ÜÇOBALAR-YİĞİTLER-ÇÖPNÜÇİFTLİĞİ TEAİŞ - TM DEN TOP.KARUMADAN FİDER AÇMIŞ AÇMIŞ HAT ENERJİLENDİRİLDİ NORMAL | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-07 | 17:13 | 2014-01-07 | 17:18 | 0:05 | 20 | 1200 |  | 500
2014 |  | TOKAT | PAZAR | DM | ÜZÜMÖREN FİDERİ-AŞIRI AKIMDAN AÇTI BESLENDİ | DAĞITIMOG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-16 | 15:15 | 2014-01-16 | 15:20 | 0:05 |  |  | 150
1710 |  | TOKAT | ALMUS | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | DEREKÖY PANO İÇİ ATAN 1 ADET 63A AG SİGORTA DEĞİŞTİ | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-11 | 8:15 | 2014-01-11 | 8:20 | 0:05 |  |  |  | 100
1341 |  | YOZGAT | ÇANDIR | DM | FİDER15 UZUNLU HATTI DAN FİDER7 ÇANDIR HATTINA MANEVRA YAPILDI. | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-05 | 15:10 | 2014-01-05 | 15:15 | 0:05 |  | 2250 |  | 600
1342 |  | YOZGAT | ÇANDIR | OG FİDERİ | FD 1 ÇAYIRALAN KÖYLER GRUBU KESİCİ AÇMASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-25 | 16:10 | 2014-01-25 | 16:15 | 0:05 |  |  |  | 567
1229 |  | YOZGAT | ÇANDIR | OG FİDERİ | FİDER1 ÇAYIRALAN KÖYLER GRUBU AÇAN KESİCİ BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 16:10 | 2014-01-27 | 16:15 | 0:05 |  |  |  | 567
1580 |  | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | DM | FİDER 15 UZUNLU HATTI ÇALAPVERDİ -UZUNLU-DEVECİPINAR BAŞHOROZ-MÜFTÜKIŞLA-OĞULCUK-BELÖREN-YAZIÇEPNİ-YAZIKIŞLA ELLE AÇTIRMA ÇANDIR DM DEKİ ÇALIŞMADAN DOLAYI AÇILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-08 | 9:11 | 2014-01-08 | 9:16 | 0:05 | 100 | 1000 | 150 | 1200
1340 |  | TOKAT | PAZAR | DM | TOKAT OSB-AŞIRI AKIMDAN AÇTI BESLENDİ | DAĞITIMOG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-12 | 14:50 | 2014-01-12 | 14:55 | 0:05 |  |  |  | 900
1693 |  | SİVAS | DİVRİĞİ | OG FİDERİ | höbek1 a.a Açtı | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 2:05 | 2014-01-26 | 2:10 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 770
1339 |  | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | TM FİDERİ | FİDER 14 YENİFAKILI A HATTI YEŞİLHİSAR-BAHARİYE-ESENTEPE KÖYLERİ TEAİŞ - TM DEN AŞIRI AKIMDAN FİDER AÇMIŞ HAT ENERJİLENDİRİLDİ NORMAL- | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-06 | 17:52 | 2014-01-06 | 17:57 | 0:05 |  |  | 120 | 350
1746 |  | TOKAT | ERBAA | DM | TANAOBA FİDERİ TOPRAK TAN AÇMIŞTI BESLENDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-28 | 8:40 | 2014-01-28 | 8:45 | 0:05 |  |  |  | 9
2015 |  | TOKAT | PAZAR | DM | ARTOVA FİDERİ-AŞIRI AKIMDAN AÇTI BESLENDİ | DAĞITIMOG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-10 | 13:23 | 2014-01-10 | 13:28 | 0:05 |  | 30
2016 |  | TOKAT | TURHAL | OG FİDERİ | TR-1 DM DEN ÇİVRİL FİDERİ AÇIKTI BESLENDİ. | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-29 | 20:15 | 2014-01-29 | 20:20 | 0:05 |  | 11
2017 |  | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | TM FİDERİ | FİDER 16 BOĞAZLIYAN B HATTI TEAİŞ - TM DEN AŞIRI AKIMDAN FİDER AÇMIŞ AÇMIŞ HAT ENERJİLENDİRİLDİ NORMAL | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-08 | 7:40 | 2014-01-08 | 7:45 | 0:05 | 5 | 2300
2204 |  | SİVAS | MERKEZ | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | İSTİKLAL MAH. MUHTARLIK YANI M.B.K RÖLE EKİBİ ÇALIŞMA YAPTI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-24 | 1:19 | 2014-01-24 | 1:24 | 0:05 | 1
2018 |  | TOKAT | ALMUS | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | KINIK GEVREK MAH PANO İÇİ ATAN 2 ADET 63A AG SİGORTA DEĞİŞTİ | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-07 | 8:20 | 2014-01-07 | 8:25 | 0:05 |  |  | 5
2019 |  | TOKAT | REŞADİYE | DM | FİDER 5 ENH DM DEN AA.VE TOP.AÇTI. BESLENDİ NORMAL BÜŞÜRÜM MERK4EZ MAH.HAT BAŞINDAN 3 ADET O/G ATIĞI GÖRÜLDÜ ATIK GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 11:20 | 2014-01-22 | 11:25 | 0:05 |  | 1
2021 |  | TOKAT | TURHAL | OG FİDERİ | TR-1 DM DEN ŞENYURT FİDERİ AÇIKTI BESLENDİ. | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-28 | 8:52 | 2014-01-28 | 8:57 | 0:05 |  |  | 750
1444 |  | SİVAS | DİVRİĞİ | OG FİDERİ | arapkir fideri a.a. Açtı | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-20 | 9:55 | 2014-01-20 | 10:00 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 850
2022 |  | SİVAS | ZARA | OG FİDERİ | d.m zara giriş açmış beslendi | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-11 | 9:10 | 2014-01-11 | 9:15 | 0:05 |  | 1500
1193 |  | SİVAS | DİVRİĞİ | OG FİDERİ | arapgir fideri a.a. Açtı | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 4:00 | 2014-01-27 | 4:05 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 850
2180 |  | SİVAS | MERKEZ | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | YENİMAHALLE M.B.K RÖLE EKİBİ ÇALIŞMA YAPTI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-21 | 4:00 | 2014-01-21 | 4:05 | 0:05 | 1
1326 |  | SİVAS | İMRANLI | DM | ZARA AÇMA KAYNAKLI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-11 | 10:24 | 2014-01-11 | 10:29 | 0:05 |  |  |  | 532
1386 |  | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | TM | TEAİŞ - TM DEN AŞIRI AKIMDAN FİDER AÇMIŞ AÇMIŞ HAT ENERJİLENDİRİLDİ NORMAL | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 13:20 | 2014-01-22 | 13:25 | 0:05 |  |  | 150 | 120
1327 |  | SİVAS | GEMEREK | AG FİDERİ | AG SIGORTA ATIGI ARIZASI GIDERILDI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 14:25 | 2014-01-27 | 14:30 | 0:05 |  |  |  | 67
1122 |  | SİVAS | İMRANLI | OG FİDERİ | ELEKTRİK YOK | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 16:15 | 2014-01-27 | 16:20 | 0:05 |  |  |  | 9
2178 |  | SİVAS | MERKEZ | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | RECEP HANDAN KÖK RÖLE EKİBİ ÇALIŞMA YAPTI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-21 | 2:23 | 2014-01-21 | 2:28 | 0:05 | 1
2185 |  | SİVAS | MERKEZ | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | DM 18 RÖLE EKİBİ ÇALIŞMA YAPTI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 2:26 | 2014-01-22 | 2:30 | 0:04 | 1
1364 |  | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | TM | ELLE AÇTIRMA | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 15:02 | 2014-01-22 | 15:06 | 0:04 | 10 | 750 | 50 | 1250
2210 |  | SİVAS | MERKEZ | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | CEYLAN KÖK RÖLE EKİBİ ÇALIŞMA YAPTI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-24 | 1:59 | 2014-01-24 | 2:03 | 0:04 | 1
1222 |  | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | TM FİDERİ | FİDER 7 ÇANDIR HATTI SARIKAYA-ÇANDIR İLÇESİ-KARAKOÇ MAH. GÜVEÇLİ KÖYÜ TEAİŞ - TM DEN TOP.KARUMADAN FİDER AÇMIŞ AÇMIŞ HAT ENERJİLENDİRİLDİ NORMAL | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-07 | 9:13 | 2014-01-07 | 9:17 | 0:04 | 22 | 152 |  | 600
2024 |  | TOKAT | PAZAR | DM | ARTOVA FİDERİ-AŞIRI AKMDAN AÇTI BESLENDİ | DAĞITIMOG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-12 | 12:16 | 2014-01-12 | 12:20 | 0:04
2254 |  | SİVAS | MERKEZ | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | 4 İŞLETME KÖK RÖLE EKİBİ ÇALIŞMA YAPTI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-24 | 3:33 | 2014-01-24 | 3:36 | 0:03 | 1
2182 |  | SİVAS | MERKEZ | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | KÖMÜRCÜ MEHMET KÖK RÖLE EKİBİ ÇALIŞMA YAPTI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 0:49 | 2014-01-22 | 0:52 | 0:03 | 1
870 |  | SİVAS | DİVRİĞİ | OG FİDERİ | höbek 1 fideri a.a açtı | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 8:05 | 2014-01-22 | 8:08 | 0:03 | 0 | 0 | 0 | 350
1162 |  | YOZGAT | SARIKAYA | OG FİDERİ | DM DEN AÇAN F5 KESİCİSİ BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-06 | 13:30 | 2014-01-06 | 13:32 | 0:02 |  |  |  | 1875
2025 |  | SİVAS | GEMEREK | DM | UNUVERSITE KÖK OCAKLAR FD GELEN ARIZA NEDENI ILE KESICI ACMASI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-09 | 9:43 | 2014-01-09 | 9:45 | 0:02 | 2295
2026 |  | SİVAS | GEMEREK | DM | ESKICUBUK SARAÇ FD AA KESICI ACMASI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-10 | 10:26 | 2014-01-10 | 10:28 | 0:02 |  |  | 435
2027 |  | SİVAS | GEMEREK | DM | KÖYLER SANAYI FD A C FAZI KESICI ACMASI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-10 | 12:58 | 2014-01-10 | 13:00 | 0:02 |  |  | 520
2028 |  | SİVAS | GEMEREK | DM | ESKICUBUK SARAÇ FD AA KESICI ACMASI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-12 | 13:10 | 2014-01-12 | 13:12 | 0:02 |  |  | 435
2029 |  | SİVAS | GEMEREK | DM | A C TOPRAK KESICI ACMASI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-20 | 14:31 | 2014-01-20 | 14:33 | 0:02 |  |  | 435
2030 |  | SİVAS | GEMEREK | DM | KÖYLER SANAYI FD A C FAZI KESICI ACMASI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-26 | 11:53 | 2014-01-26 | 11:55 | 0:02 |  |  | 620
2031 |  | SİVAS | GEMEREK | DM | AA KESICI ACMASI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-28 | 7:25 | 2014-01-28 | 7:27 | 0:02 | 1750
2201 |  | SİVAS | MERKEZ | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | İMAMHATİP M.B.K RÖLE EKİBİ ÇALIŞMA YAPTI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-23 | 4:16 | 2014-01-23 | 4:18 | 0:02 | 1
2032 |  | TOKAT | PAZAR | DM | TOKAT OSB-AŞIRI AKIMDAN AÇTI BESLENDİ | DAĞITIMOG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-12 | 12:09 | 2014-01-12 | 12:11 | 0:02 |  | 15
1662 |  | YOZGAT | SARIKAYA | OG FİDERİ | DM DEN AÇAN F7 KESİCİSİ BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-06 | 13:45 | 2014-01-06 | 13:47 | 0:02 |  |  |  | 1288
2033 |  | YOZGAT | MERKEZ | KÖK | FİDER -14- İNDİRİCİ MERKEZDEN AÇTI 9 DAN BESLENDİ NORMALA DÖNÜLDÜ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 6:30 | 2014-01-27 | 6:31 | 0:01 | 5 | 1520
2142 |  | SİVAS | MERKEZ | OG FİDERİ | DÖKMETAŞ KÖK TEN DAHİLİ TR AÇILARAK TRAFO BAKIMI YAPILDI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-08 | 0:02 | 2014-01-08 | 0:03 | 0:01 | 1
1682 |  | YOZGAT | MERKEZ KIRSAL | OG FİDERİ | FİDER 1 AKYAMAÇ HAT BAŞI OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ 1 | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-22 | 9:35 | 2014-01-22 | 9:36 | 0:01 |  |  |  | 45
1593 |  | SİVAS | HAFİK | OG FİDERİ | SİVAS DM DEN BESLENDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-08 | 10:21 | 2014-01-08 | 10:22 | 0:01 | 5 | 950 | 24 | 1500
1586 |  | SİVAS | HAFİK | OG FİDERİ | CENCİN FİDERİ HAFİK DM DEN BESLENDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-12 | 10:22 | 2014-01-12 | 10:23 | 0:01 |  |  | 12 | 550
746 |  | TOKAT | NİKSAR | TM FİDERİ | KÖKLÜCE FİDER 3 KESİCİSİ AÇTI BESLEDİ | DAĞITIMOG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-23 | 23:49 | 2014-01-23 | 23:49 | 0:00 |  |  |  | 10
2034 |  | TOKAT | ERBAA | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | KARATEPE TR DE TMŞ DÜŞMÜŞTÜ KALDIRILDI ABONELER NORMAL | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-27 | 12:10 | 2014-01-27 | 12:10 | 0:00 |  |  | 15
517 |  | SİVAS | KOYULHİSAR | AG FİDERİ | ag sigorta atığı | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-01-31 | 14:35 | 2014-01-31 | 18:00 | 3:25 |  |  |  | 22
515 |  | SİVAS | KOYULHİSAR | OG FİDERİ | og sigorta atığı | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-31 | 18:30 | 2014-01-31 | 20:30 | 2:00 |  |  |  | 65
514 |  | SİVAS | KOYULHİSAR | OG FİDERİ | og sigorta atığı | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-31 | 18:00 | 2014-01-31 | 20:00 | 2:00 |  |  |  | 228
516 |  | SİVAS | KOYULHİSAR | AG FİDERİ | ag sigorta atığı | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-31 | 20:30 | 2014-01-31 | 22:30 | 2:00 |  |  |  | 218
946 |  | SİVAS | MERKEZ | OG/OG TRANSFORMATÖRÜ | tes-iş mbk dahili trafo röle ekipleri tarafından bakım calısması yapıldı | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-04 | 1:15 | 2014-01-04 | 2:40 | 1:25 |  | 400
559 |  | SİVAS | HAFİK | AG FİDERİ | ABONE OKSİTLERİ ALINDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-12 | 15:06 | 2014-01-12 | 17:54 | 2:48 |  |  |  | 2
1160 |  | SİVAS | HAFİK | AG FİDERİ | TEL KOPUGU YAPILDI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-12 | 14:41 | 2014-01-12 | 15:10 | 0:29 |  |  |  | 4
70 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | PANODA ATAN AG SIGORTASI DEGISTIRILDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-02 | 13:40 | 2014-01-02 | 16:30 | 2:50 |  | 7 |  |  | 0:00 | 19:50 | 0:00 | 0:00
127 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | OG FİDERİ | HAT BAŞINDA ATAN O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-02 | 19:00 | 2014-01-02 | 21:00 | 2:00 |  | 19 |  |  | 0:00 | 38:00 | 0:00 | 0:00
357 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | PANODA ATAN AG SIGORTASI DEGISTIRILDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-02 | 21:30 | 2014-01-02 | 22:30 | 1:00 |  | 8 |  |  | 0:00 | 8:00 | 0:00 | 0:00
414 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | OG FİDERİ | KIZILCAKIŞLA KABİNDEN KÖMÜRKAYA ÇIKIŞI BESLENDİ. | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-02 | 16:05 | 2014-01-02 | 17:00 | 0:55 | 12 | 200 |  |  | 11:00 | 183:20 | 0:00 | 0:00
430 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | OG FİDERİ | HAT BAŞINDA ATAN O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-02 | 18:10 | 2014-01-02 | 19:00 | 0:50 |  | 27 |  |  | 0:00 | 22:30 | 0:00 | 0:00
579 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | OG FİDERİ | HAT BAŞINDA ATAN O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-02 | 21:00 | 2014-01-02 | 21:30 | 0:30 |  | 35 |  |  | 0:00 | 17:30 | 0:00 | 0:00
985 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | OG FİDERİ | FİDER:7 BULGURLU GRUBU KOPUK OLAN CAMPER BAĞLANDI 20A OG SİGORTA TAKILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-23 | 8:30 | 2014-01-23 | 10:30 | 2:00 |  |  | 5 | 325
986 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | OG FİDERİ | FİDER:7 ÜÇKARAAĞAÇ KÖYÜ KIRIK OLAN TAŞIYICI OG İZOLETÖR DEĞİŞTİ HAT BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-01-23 | 10:30 | 2014-01-23 | 11:30 | 1:00 |  |  | 1 | 382