## Sayfa1
DAĞITIMAG
DAĞITIMOG
İLETİM(OG)(OG)
KOD NO | KADEME |  |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA | KESİNTİNİN SINIFI |  |  |  | BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI |  | SONA ERME TARİH İVE ZAMANI |  | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) | İMARALANIİÇİ |  | İMARALANIDIŞI
|  | İL | İLÇE | ŞEBEKEUNSURU |  | KAYNAĞAGÖRE | SÜREYEGÖRE | SEBEBEGÖRE | BİLDİRİMEGÖRE | [5 empty] | O.G. | A.G. | O.G. | A.G.
1654 |  | SİVAS | KOYULHİSAR | OG FİDERİ | trafo -pano değişimi | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-02-05 | 8:30 | 2014-02-05 | 12:30 | 4:00 |  |  |  | 292
1246 |  | SİVAS | KOYULHİSAR | OG FİDERİ | sigorta atığı | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-25 | 14:00 | 2014-02-25 | 16:00 | 2:00 |  |  |  | 94
1822 |  | SİVAS | KOYULHİSAR | OG FİDERİ | teıas calısması nedenıyle | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-04 | 7:00 | 2014-02-04 | 9:00 | 2:00 |  |  |  | 228
631 |  | SİVAS | KOYULHİSAR | OG FİDERİ | sigorta atığı | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-12 | 12:00 | 2014-02-12 | 13:30 | 1:30 |  |  |  | 185
487 |  | SİVAS | KOYULHİSAR | OG FİDERİ | trafo değişimi | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-05 | 13:00 | 2014-02-05 | 14:30 | 1:30 |  |  |  | 162
327 |  | SİVAS | KOYULHİSAR | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | ag sıgorta atıgı | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-12 | 8:30 | 2014-02-12 | 10:00 | 1:30 |  |  |  | 65
798 |  | SİVAS | KOYULHİSAR | OG FİDERİ | sigorta atığı | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-18 | 17:30 | 2014-02-18 | 18:30 | 1:00 |  |  |  | 34
1841 |  | SİVAS | KOYULHİSAR | OG FİDERİ | pg parafudur patlagı | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-10 | 20:30 | 2014-02-10 | 21:00 | 0:30 |  |  |  | 48
616 |  | SİVAS | ZARA | AG FİDERİ | PANODAN ATAN SİGORTA DEGİŞTİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-02-15 | 9:30 | 2014-02-15 | 16:09 | 6:39 |  |  | 26
799 |  | TOKAT | TURHAL | OG FİDERİ | KARKIN-KUYTUL-ERENLİ KÖYLERİ ÇIKIŞI AÇILARAK MÜTEAHHİT ÇSLIŞMS YSPTI | DAĞITIMOG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-02-23 | 9:40 | 2014-02-23 | 16:15 | 6:35 |  |  | 110
10 |  | SİVAS | ALTINYAYLA | DM | TESİS ÇALIŞMASI NEDENİLE ELEKTRİK KESİNTİSİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-02-23 | 8:30 | 2014-02-23 | 15:00 | 6:30 |  | 101
1063 |  | SİVAS | KANGAL | OG FİDERİ | TMŞ ATIĞI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-25 | 8:15 | 2014-02-25 | 14:38 | 6:23 |  |  |  | 29
494 |  | SİVAS | İMRANLI | OG FİDERİ | TRAFO VE PANO DEĞİŞİM | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-02-16 | 9:00 | 2014-02-16 | 15:15 | 6:15 |  |  |  | 407
482 |  | SİVAS | İMRANLI | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | BİLDİRİMLİ TRFAFO VE PANO DEĞİŞİMİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-02-01 | 9:00 | 2014-02-01 | 15:10 | 6:10 |  |  |  | 243
1038 |  | SİVAS | KANGAL | OG FİDERİ | OG SİGORTA ATIK | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-06 | 9:38 | 2014-02-06 | 15:46 | 6:08 |  |  |  | 65
495 |  | SİVAS | İMRANLI | OG FİDERİ | TRAFO VE PANO DEĞİŞİM | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-02-16 | 9:00 | 2014-02-16 | 15:00 | 6:00 |  |  |  | 351
496 |  | SİVAS | İMRANLI | OG FİDERİ | TRAFO VE PANO DEĞİŞİM | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-02-16 | 9:00 | 2014-02-16 | 15:00 | 6:00 |  |  |  | 243
497 |  | SİVAS | İMRANLI | OG FİDERİ | TRAFO VE PANO DEĞİŞİM | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-02-16 | 9:00 | 2014-02-16 | 15:00 | 6:00 |  |  |  | 286
587 |  | SİVAS | ULAŞ | DM | AKIM TR KONTROLÜ VE 30 YAŞ ÜSTÜ TR DEĞİŞİMİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-02-23 | 9:00 | 2014-02-23 | 15:00 | 6:00 |  | 443
694 |  | TOKAT | MERKEZ | OG FİDERİ | OG DİREK DEĞİŞİMİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-12 | 9:00 | 2014-02-12 | 15:00 | 6:00 |  |  | 75
784 |  | TOKAT | REŞADİYE | OG FİDERİ | büşürüm kas-çevrecik kas-saraykışla köyü-yenituraç köyü kökden hat düşürüldü. (Armin tesis çalışmasından dolayı) | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-21 | 9:00 | 2014-02-21 | 15:00 | 6:00 |  |  | 5
905 |  | YOZGAT | SORGUN | OG FİDERİ | FİDER:3 -FİDER:1 KARAKIZ KSB. - AHMETFAKILI KSB. - BELENCUMAFAKILI KSB. OSOS ÇALIŞMASI NEDENİ PROĞRAMLI KESİNTİ YAPILDI. | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-02-28 | 9:00 | 2014-02-28 | 15:00 | 6:00 |  |  | 3 | 964
1013 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | OG FİDERİ | köyler fideri boyalıca kök polat çıkışı taşören firma çalışması | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-02-06 | 9:00 | 2014-02-06 | 15:00 | 6:00 |  |  |  | 300
1069 |  | SİVAS | DİVRİĞİ | OG FİDERİ | kültürlü tr ve opet kök tr trafo yenileme | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-02-06 | 9:00 | 2014-02-06 | 15:00 | 6:00 | 0 | 500 | 0 | 0
1070 |  | SİVAS | DİVRİĞİ | OG FİDERİ | kurdeşen kök tr ve halı saha tr trafo yenileme | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-02-07 | 9:00 | 2014-02-07 | 15:00 | 6:00 | 0 | 150 | 0 | 0
1071 |  | SİVAS | DİVRİĞİ | OG FİDERİ | ahmet paşa tr ve yukarı çarşı tr trafo yenileme | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-02-08 | 9:00 | 2014-02-08 | 15:00 | 6:00 | 0 | 350 | 0 | 0
942 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | AG FİDERİ | TEL DOLAŞIĞI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-28 | 7:23 | 2014-02-28 | 13:15 | 5:52 |  | 121
914 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | OG FİDERİ | SİGORTA ARIZASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-14 | 9:29 | 2014-02-14 | 15:14 | 5:45 |  | 173
757 |  | TOKAT | AR-YE-SU | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | YEŞİLYURT TR1-YANAN AG PANOSU YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-18 | 8:00 | 2014-02-18 | 13:40 | 5:40 |  | 85
721 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | AG GRUP ARIZASI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-15 | 9:05 | 2014-02-15 | 14:30 | 5:25 |  | 55
1048 |  | SİVAS | KANGAL | OG FİDERİ | MALATYADAN ENERJİ ALIYOR MALATYA KAYNAKLI ENRJİ KESİNTİSİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-14 | 10:46 | 2014-02-14 | 16:00 | 5:14 |  |  |  | 123
878 |  | TOKAT | NİKSAR | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | ERYABA KÖYÜ TRAFO ÜSTÜ AG BUŞİNG PATLAKTI YAPILDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-28 | 12:53 | 2014-02-28 | 17:57 | 5:04 |  |  |  | 40
696 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | AG DİREK DEĞİŞİMİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-12 | 9:35 | 2014-02-12 | 14:35 | 5:00 |  | 30
740 |  | TOKAT | TURHAL | OG FİDERİ | SARIKAYA ENH DA OG TRAVER DEĞİŞİMİ YAPILDI. | DAĞITIMOG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-02-16 | 9:00 | 2014-02-16 | 14:00 | 5:00 |  |  | 100
1061 |  | SİVAS | KANGAL | OG FİDERİ | OG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-25 | 8:15 | 2014-02-25 | 13:13 | 4:58 |  |  |  | 30
457 |  | SİVAS | HAFİK | OG FİDERİ | ARK YAPAN AYIRICI KAPATILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-09 | 9:52 | 2014-02-09 | 14:49 | 4:57 |  |  |  | 45
926 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | AG FİDERİ | SİGORTA ARIZASI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-18 | 13:51 | 2014-02-18 | 18:45 | 4:54 |  | 344
596 |  | SİVAS | YILDIZELİ | AG FİDERİ | ag pano ve iniş kabloları değiştirildi. | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-11 | 10:30 | 2014-02-11 | 15:15 | 4:45 |  |  |  | 244
920 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | AG FİDERİ | SİGORTA ARIZASI (BİZİM EV MEVKİ TRAFO ) | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-16 | 12:51 | 2014-02-16 | 17:34 | 4:43 |  | 137
629 |  | TOKAT | REŞADİYE | KÖK | TAŞLICA GURUBU KESİCİDEN BESLENDİ 1 ADET YAYLA ENERJİSİ KESİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-02 | 0:41 | 2014-02-02 | 5:21 | 4:40 |  |  |  | 712
1035 |  | SİVAS | KANGAL | OG FİDERİ | OG SİGORTA ATIK | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-04 | 17:27 | 2014-02-04 | 21:55 | 4:28 |  |  |  | 84
673 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | AG PANO DEĞİŞİMİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-10 | 9:00 | 2014-02-10 | 13:20 | 4:20 |  |  |  | 60
502 |  | SİVAS | İMRANLI | AG FİDERİ | BAKIM ONARIM | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-02-23 | 9:20 | 2014-02-23 | 13:35 | 4:15 |  |  |  | 243
483 |  | SİVAS | İMRANLI | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | BİLDİRİMLİ TRFAFO VE PANO DEĞİŞİMİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-02-01 | 9:00 | 2014-02-01 | 13:15 | 4:15 |  |  |  | 273
484 |  | SİVAS | İMRANLI | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | BİLDİRİMLİ TRFAFO VE PANO DEĞİŞİMİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-02-01 | 9:00 | 2014-02-01 | 13:15 | 4:15 |  |  |  | 201
485 |  | SİVAS | İMRANLI | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | BİLDİRİMLİ TRFAFO VE PANO DEĞİŞİMİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-02-01 | 9:00 | 2014-02-01 | 13:15 | 4:15 |  |  |  | 93
486 |  | SİVAS | İMRANLI | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | BİLDİRİMLİ TRFAFO VE PANO DEĞİŞİMİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-02-01 | 9:00 | 2014-02-01 | 13:15 | 4:15 |  |  |  | 181
487 |  | SİVAS | İMRANLI | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | BİLDİRİMLİ TRFAFO VE PANO DEĞİŞİMİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-02-01 | 9:00 | 2014-02-01 | 13:15 | 4:15 |  |  |  | 147
544 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | OG FİDERİ | KÖSEBELİ MEZARASINDA YUKSEK GERİLİM DİREGİ DEGİŞTİRİLDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-11 | 12:00 | 2014-02-11 | 16:15 | 4:15 |  |  |  | 121
463 |  | SİVAS | HAFİK | OG FİDERİ | GÜNYAMAC KÖYÜ ATIK OG SİGORTASI DEGİSTİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-15 | 10:19 | 2014-02-15 | 14:30 | 4:11 |  |  | 1 | 5
856 |  | TOKAT | ZİLE | AG FİDERİ | akkılıç köyü elektirik yok | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-26 | 13:47 | 2014-02-26 | 17:50 | 4:03 |  |  |  | 30
1093 |  | SİVAS | DİVRİĞİ | AG FİDERİ | yeraltı kablo patlağı | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-28 | 16:00 | 2014-02-28 | 20:00 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 5
1024 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | OG FİDERİ | köyler fideri boyalıca kök polat çıkışı taşören firma çalışması | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-02-23 | 9:00 | 2014-02-23 | 13:00 | 4:00 |  |  |  | 560
666 |  | TOKAT | REŞADİYE | KÖK | ÇAKIRLI KÖYÜ-EYMÜR KÖYÜ ENERJİ YOK AKŞAM 16-24 EKİBİ MÜDAHALE EDECEKTİR. | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-09 | 8:00 | 2014-02-09 | 12:00 | 4:00 |  |  |  | 158
706 |  | TOKAT | TURHAL | OG FİDERİ | MÜTEAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI KAYAÖREN ZANTI ELEKTRİK KESİLDİ. | DAĞITIMOG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-02-13 | 8:20 | 2014-02-13 | 12:20 | 4:00 |  |  | 75
901 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | OG FİDERİ | FİDER:7 DEREYURT KÖYÜ YATAN OG DİREĞİ DÜZELTİLDİ 3 ADET 16A OG SİGORTA DEĞİŞTİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-27 | 8:00 | 2014-02-27 | 12:00 | 4:00 |  |  | 1 | 8
520 |  | SİVAS | KOYULHİSAR | OG FİDERİ | trafo -pano değişimi | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-02-05 | 8:30 | 2014-02-05 | 12:30 | 4:00 |  |  |  | 292
1086 |  | SİVAS | DİVRİĞİ | OG FİDERİ | 3/0 enh,höbek 2(aksu) fiderin kopan 3 adet iletkenin bağlantısı için,çift devrede direkte bulunan höbek 1 fiderinde elektrik kesintisi yapıldı. | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-22 | 9:00 | 2014-02-22 | 13:00 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 120
851 |  | TOKAT | ERBAA | AG FİDERİ | KUŞCU MAH BARAJ KENARINA GİDEN HATTA AG DİREGİ YIKIGI VARDI HAT AYRILDI ENERJİ VERİLDİ NORMAL | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-26 | 11:00 | 2014-02-26 | 14:59 | 3:59 |  |  |  | 20
847 |  | TOKAT | REŞADİYE | AG FİDERİ | BEŞDERE KÖYÜ ORTA MAH ENERJİ YOK MÜDAHALE YAPILAMADI GÜNDÜZ KIRSAK ARIZA EKİBİNE BIRAKILDI. | DAĞITIMOG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-26 | 20:00 | 2014-02-26 | 23:55 | 3:55 |  |  |  | 8
480 |  | SİVAS | HAFİK | AG FİDERİ | ahmet usagı mezrası tel dolasıgı acıldı | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-26 | 12:30 | 2014-02-26 | 16:24 | 3:54 |  |  |  | 3
855 |  | TOKAT | ZİLE | OG FİDERİ | eskiderbent köyü og direk kırık degişti | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-26 | 11:37 | 2014-02-26 | 15:30 | 3:53 |  |  |  | 100
825 |  | TOKAT | REŞADİYE | OG FİDERİ | BAYDARLI GÜNDOĞDU MAH.DÜŞÜK VOLTAJ VAR HAT BAŞINDAN 1 ADET O/G SİG. ATIĞI GİDERİLDİ. | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-25 | 17:37 | 2014-02-25 | 21:23 | 3:46 |  |  |  | 32
771 |  | TOKAT | NİKSAR | OG FİDERİ | KÜMBETLİ MUTAHİT ÇALIŞMASI NEDENİ İLE KESİNTİ YAPILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-02-20 | 10:35 | 2014-02-20 | 14:20 | 3:45 |  |  |  | 110
1056 |  | SİVAS | KANGAL | AG FİDERİ | İLETKEN KOPUĞU | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-21 | 14:16 | 2014-02-21 | 18:00 | 3:44 |  |  |  | 96
499 |  | SİVAS | İMRANLI | OG FİDERİ | ELEKTRİKLER KISIK | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-17 | 12:00 | 2014-02-17 | 15:44 | 3:44 |  |  |  | 47
1034 |  | SİVAS | KANGAL | OG FİDERİ | YANIK OLAN OG DİREK DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-02 | 10:53 | 2014-02-02 | 14:37 | 3:44 |  |  |  | 46
1006 |  | SİVAS | MERKEZ | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | hikmet ışık cd kangal ağa konağı önü araç boz panoya vurmuş box pano demontajdan montaj edidli | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-25 | 21:22 | 2014-02-26 | 1:05 | 3:43 |  | 35
775 |  | TOKAT | NİKSAR | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | AYVALI KÖYÜ PANODAN V OTOMAT BESLENDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-20 | 18:45 | 2014-02-20 | 22:26 | 3:41 |  |  |  | 5
859 |  | TOKAT | NİKSAR | OG FİDERİ | GÜNEBAKAN 1 AD OG SİG. DEĞİŞİMİ YAPILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-26 | 14:04 | 2014-02-26 | 17:40 | 3:36 |  |  |  | 150
930 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | AG FİDERİ | SİGORTA ARIZASI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-02-21 | 13:34 | 2014-02-21 | 17:10 | 3:36 |  | 99
1057 |  | SİVAS | KANGAL | AG FİDERİ | ABONE KABLO ARIZASI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-22 | 12:10 | 2014-02-22 | 15:43 | 3:33 |  |  |  | 158
934 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | AG FİDERİ | DİREK KIRIĞI ARIZASI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-24 | 9:06 | 2014-02-24 | 12:37 | 3:31 |  | 109
713 |  | TOKAT | NİKSAR | OG FİDERİ | OG AGAÇ DİREK YANMIŞTI DEGİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-14 | 8:00 | 2014-02-14 | 11:30 | 3:30 |  |  |  | 200
755 |  | TOKAT | REŞADİYE | OG FİDERİ | taşlıca köyüü mütahit direk değişimi | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-18 | 10:00 | 2014-02-18 | 13:30 | 3:30 |  |  |  | 235
1 |  | SİVAS | ALTINYAYLA | AG FİDERİ | TESİS ÇALIŞMASI NEDENİLE ELEKTRİK KESİNTİSİ | DAĞITIMAG | UZUN | GÜVENLİK |  | 2014-02-02 | 9:30 | 2014-02-02 | 13:00 | 3:30
1089 |  | SİVAS | DİVRİĞİ | OG FİDERİ | og iletken koparak konsola düşmüştür | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-25 | 11:00 | 2014-02-25 | 14:29 | 3:29 | 0 | 0 | 0 | 150
627 |  | SİVAS | ZARA | OG FİDERİ | YANAN OG DİREĞİ DEĞŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-26 | 8:30 | 2014-02-26 | 11:52 | 3:22 |  |  |  | 20
1044 |  | SİVAS | KANGAL | OG FİDERİ | OG SİGORTA ATIK | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-12 | 11:11 | 2014-02-12 | 14:28 | 3:17 |  |  |  | 30
1053 |  | SİVAS | KANGAL | OG FİDERİ | KESİCİ AÇIK | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-18 | 10:01 | 2014-02-18 | 13:15 | 3:14 |  |  |  | 39
577 |  | SİVAS | ULAŞ | AG FİDERİ | TEL KOPUĞU | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-06 | 13:20 | 2014-02-06 | 16:30 | 3:10 |  |  |  | 8
506 |  | SİVAS | İMRANLI | OG FİDERİ | ÇEVREDE ELEKTRİK YOK | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-26 | 9:30 | 2014-02-26 | 12:40 | 3:10 |  |  |  | 12
922 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | AG FİDERİ | SİGORTA ARIZASI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-17 | 9:38 | 2014-02-17 | 12:46 | 3:08 |  | 69
707 |  | TOKAT | TURHAL | OG FİDERİ | MÜTEAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ŞATROBA ELEKTRİK KESİLDİ. | DAĞITIMOG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-02-13 | 12:00 | 2014-02-13 | 15:06 | 3:06 |  |  | 75
720 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | AG GRUP ARIZASI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-15 | 4:25 | 2014-02-15 | 7:30 | 3:05 |  | 38
791 |  | TOKAT | ERBAA | KÖK | HACPAZAR KÖK TEN HACPAZAR ÇIKIŞI AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI BESLENDİ NORMAL. | DAĞITIMOG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-22 | 11:46 | 2014-02-22 | 14:50 | 3:04 | 400
916 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | AG FİDERİ | SİGORTA ARIZASI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-15 | 10:09 | 2014-02-15 | 13:12 | 3:03 |  | 435
808 |  | TOKAT | ALMUS | A.G FİDERİ | GÜMENÖNÜ PANO İÇİ 63A SİGORTA KALDIRILDI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-02-24 | 11:59 | 2014-02-24 | 15:00 | 3:01 |  |  |  | 5
443 |  | SİVAS | GÜRÜN | OG FİDERİ | KONSOL DÜŞMESİ VE İLETKEN KOPUĞU | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-25 | 11:00 | 2014-02-25 | 14:00 | 3:00 |  |  |  | 10
444 |  | SİVAS | GÜRÜN | OG FİDERİ | KONSOL DÜŞMESİ VE İLETKEN KOPUĞU | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-25 | 11:00 | 2014-02-25 | 14:00 | 3:00 |  |  |  | 100
445 |  | SİVAS | GÜRÜN | OG FİDERİ | KONSOL DÜŞMESİ VE İLETKEN KOPUĞU | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-25 | 11:00 | 2014-02-25 | 14:00 | 3:00 |  |  |  | 100
446 |  | SİVAS | GÜRÜN | OG FİDERİ | KONSOL DÜŞMESİ VE İLETKEN KOPUĞU | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-25 | 11:00 | 2014-02-25 | 14:00 | 3:00 |  |  |  | 100
447 |  | SİVAS | GÜRÜN | OG FİDERİ | KONSOL DÜŞMESİ VE İLETKEN KOPUĞU | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-25 | 11:00 | 2014-02-25 | 14:00 | 3:00 |  |  |  | 100
822 |  | TOKAT | REŞADİYE | AG FİDERİ | YEŞİLYURT KÖYÜ | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-25 | 9:30 | 2014-02-25 | 12:30 | 3:00 |  |  |  | 15
1059 |  | SİVAS | KANGAL | OG FİDERİ | RÖLE BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-02-23 | 11:00 | 2014-02-23 | 14:00 | 3:00 |  |  |  | 330
479 |  | SİVAS | HAFİK | AG FİDERİ | atık sigorta beslendi | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-25 | 11:50 | 2014-02-25 | 14:50 | 3:00 |  |  |  | 4
543 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | YENİ YAPAN KÖYUNDE SOKAK DOLAŞIGI AÇILDI SEHİM ALINDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ |  | 2014-02-07 | 12:00 | 2014-02-07 | 15:00 | 3:00 |  |  |  | 31
679 |  | TOKAT | AR-YE-SU | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | BEBEKDERE TR1-BOZUK TMŞ DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-10 | 8:00 | 2014-02-10 | 11:00 | 3:00 |  |  |  | 30
788 |  | TOKAT | ERBAA | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | ERTUGRULGAZİ MAH. DELİLER TRF NUN TRB 64 DEN TRB 49 ÇIKIŞI HAT AYRICISI DEGİŞİMİ İÇİN OG ÇIKIŞLARI AÇILMIŞTI BESLENDİ NORMAL | DAĞITIMOG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-02-22 | 8:45 | 2014-02-22 | 11:45 | 3:00 | 500
830 |  | TOKAT | ALMUS | A.G FİDERİ | ÇEVRELİ ÇATAK 2DİREK ARASI AG TEL KOPUĞU GİDERİLDİ. | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-02-25 | 15:30 | 2014-02-25 | 18:30 | 3:00 |  | 5
1026 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | OG FİDERİ | köyler fideri güneyli baraşmanı yanan og ağaç direk arızası | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-24 | 13:00 | 2014-02-24 | 16:00 | 3:00 |  |  |  | 720
1031 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | AG FİDERİ | AG ağaç direk kırılması | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-28 | 9:00 | 2014-02-28 | 12:00 | 3:00 |  |  |  | 24
1067 |  | SİVAS | KANGAL | OG FİDERİ | AG SİGORTA ATIK | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-27 | 16:05 | 2014-02-27 | 19:05 | 3:00 |  |  |  | 103
434 |  | SİVAS | GÜRÜN | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | PRORAMLI KESİNTİ TRAFO DEĞİŞİMİ | DAĞITIMAG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMLİ | 2014-02-04 | 10:00 | 2014-02-04 | 13:00 | 3:00 |  | 30
518 |  | SİVAS | KOYULHİSAR | OG FİDERİ | teıas calısması nedenıyle | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-04 | 7:00 | 2014-02-04 | 10:00 | 3:00 |  |  |  | 228
524 |  | SİVAS | KOYULHİSAR | OG FİDERİ | TEİAŞ hat çekimi nedeni ile yapılan kesinti | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-08 | 7:00 | 2014-02-08 | 10:00 | 3:00 |  |  |  | 114
873 |  | TOKAT | ERBAA | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | AĞAÇ KESİMİNDEN DOLAYI KOLUN BİRİNDE ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI | DAĞITIMAG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-02-28 | 9:01 | 2014-02-28 | 11:59 | 2:58 |  | 200
925 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | AG FİDERİ | SİGORTA ARIZASI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-18 | 10:03 | 2014-02-18 | 13:01 | 2:58 |  | 93
441 |  | SİVAS | GÜRÜN |  | KONAKPINAR GRUBU KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-14 | 21:03 | 2014-02-14 | 23:59 | 2:56 |  |  |  | 150
789 |  | TOKAT | ERBAA | KÖK | KARAYAKA KÖK TEN ÇATILI ÇIKIŞI AÇILIP TOPRAKLANDI.SEKSİYONER DEGİŞİMİ İÇİN | DAĞITIMOG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-02-22 | 13:05 | 2014-02-22 | 16:00 | 2:55 | 350
941 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | OG FİDERİ | KABİN BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-27 | 17:15 | 2014-02-27 | 20:08 | 2:53 |  | 86
638 |  | TOKAT | REŞADİYE | AG FİDERİ | BEREKETLİ KAS.BELEDİYE ÖNÜ TR A/G TEL KOPUĞU VAR KOPUK OLAN İLETKEN EKİ YAPILDI ENERJİ VERİLDİ NORMAL | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-04 | 10:00 | 2014-02-04 | 12:50 | 2:50 |  |  |  | 312
580 |  | SİVAS | ULAŞ | OG FİDERİ | TEL DÜŞÜĞÜ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-13 | 9:00 | 2014-02-13 | 11:50 | 2:50 | 50
581 |  | SİVAS | ULAŞ | OG FİDERİ | TEL DÜŞÜĞÜ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-13 | 9:00 | 2014-02-13 | 11:50 | 2:50 |  |  | 35
940 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | AG FİDERİ | İLETKEN KOPUĞU | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-27 | 15:59 | 2014-02-27 | 18:45 | 2:46 |  | 10
928 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | AG FİDERİ | KLEMENS ARIZASI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-20 | 18:43 | 2014-02-20 | 21:29 | 2:46 |  | 70
960 |  | SİVAS | MERKEZ | OG/OG TRANSFORMATÖRÜ | bayındırlık d.t.trafo demontaj montaj calısması | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-02-08 | 13:00 | 2014-02-08 | 15:45 | 2:45 | 1
715 |  | TOKAT | REŞADİYE | OG FİDERİ | gürbetli köyü enerji yok esenköy ana hat başından 1 adet o/g sig. Atığı giderildi. | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-14 | 21:00 | 2014-02-14 | 23:45 | 2:45 |  |  |  | 245
657 |  | TOKAT | REŞADİYE | KÖK | DEREKÖY KÖK DEREKÖY-BEŞDERE -DOLAY -GÖKKÖY BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI YAPILACAK KESİCİ DÜŞÜRÜLDÜ. AYIRICI TAMİRATI YAPILDI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-08 | 11:00 | 2014-02-08 | 13:45 | 2:45 |  |  |  | 269
939 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | AG FİDERİ | SİGORTA ARIZASI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-25 | 17:35 | 2014-02-25 | 20:20 | 2:45 |  | 435
695 |  | TOKAT | MERKEZ | OG FİDERİ | OG İELTKEN EK YAPIMI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-12 | 12:10 | 2014-02-12 | 14:50 | 2:40 |  |  | 55
648 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | AG ARIZASI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-07 | 12:00 | 2014-02-07 | 14:40 | 2:40 |  | 1
433 |  | SİVAS | GÖLOVA | AG FİDERİ | AG TEL KOPUĞU | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-02-26 | 14:00 | 2014-02-26 | 16:40 | 2:40 |  |  |  | 40
947 |  | SİVAS | MERKEZ | AG FİDERİ | deftertarlık kök 1 urup box panoda 400 aşartel yandı değişti | DAĞITIMAG | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-05 | 9:55 | 2014-02-05 | 12:30 | 2:35 |  | 80
956 |  | SİVAS | MERKEZ | AG FİDERİ | karşıyaka başarı villaları box box arası arızalıkablo eki yapıldı | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-07 | 8:45 | 2014-02-07 | 11:20 | 2:35 |  | 25
690 |  | TOKAT | TURHAL | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | KAT YAYLA TRAFO ARIZALI DEĞİŞTİRİLDİ. | DAĞITIMOG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-11 | 7:35 | 2014-02-11 | 10:10 | 2:35 |  |  | 3
824 |  | TOKAT | REŞADİYE | OG FİDERİ | DEREKÖY-GÖKKÖY-DEVECİLER MAH DÜŞÜK VOLTAJ VAR ANA HAT BAŞINDAN 1 ADET O/G SİG. ATIĞI GİDERİLDİ. | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-25 | 15:00 | 2014-02-25 | 17:32 | 2:32 |  |  |  | 145
600 |  | SİVAS | ZARA | OG FİDERİ | YANAN OG DİREĞİ DEĞŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-02 | 14:30 | 2014-02-02 | 17:00 | 2:30 |  |  |  | 15
598 |  | SİVAS | YILDIZELİ | OG FİDERİ | kümmet ırmağı çıkışı og direğinde 1 adet kablo başlığı yapıldı. | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-14 | 8:00 | 2014-02-14 | 10:30 | 2:30 |  |  |  | 100
558 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | TMŞ ARIZASI GİDERİLDİ. | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-24 | 16:30 | 2014-02-24 | 19:00 | 2:30 |  |  |  | 25
594 |  | SİVAS | ULAŞ | AG FİDERİ | SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-26 | 14:00 | 2014-02-26 | 16:30 | 2:30 |  |  |  | 3
714 |  | TOKAT | NİKSAR | TM FİDERİ | FİDER 3 TEL KURT AGZINDAN KURTULMUŞ YERİNE TAKILDI | İLETİM | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-14 | 8:00 | 2014-02-14 | 10:30 | 2:30 |  |  |  | 50
574 |  | SİVAS | ULAŞ | OG FİDERİ | KÖK BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-05 | 12:00 | 2014-02-05 | 14:30 | 2:30 |  |  | 116
575 |  | SİVAS | ULAŞ | OG FİDERİ | KÖK BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-05 | 12:00 | 2014-02-05 | 14:30 | 2:30 |  |  | 71
945 |  | SİVAS | MERKEZ | AG FİDERİ | aynalı çarşı kök 1 gurup ag çıkış kablosu patladı | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-03 | 9:38 | 2014-02-03 | 12:02 | 2:24 |  | 35
481 |  | SİVAS | HAFİK | AG FİDERİ | abonenin oksidi alındı | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-26 | 12:46 | 2014-02-26 | 15:10 | 2:24 |  |  |  | 1
705 |  | TOKAT | ERBAA | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | GÖKAL KASABASI ALPASLAN MAH.GERİLİM DÜŞÜMÜ İHBARI İLE GİDİLDİ.ALADAG GRUP TOPLU HATBSINDAN 3ADT 40A OG SİGORTASI ATMIŞTI TAKILDI.ABONELER NORMAL. | DAĞITIMOG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-13 | 16:24 | 2014-02-13 | 18:45 | 2:21 |  |  |  | 650
1043 |  | SİVAS | KANGAL | AG FİDERİ | AG SİGORTA ATIK | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-12 | 14:33 | 2014-02-12 | 16:54 | 2:21 |  |  |  | 160
572 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | OG FİDERİ | GURUP HAT BAŞINDA ATAN OG SİGORTASI DEGİŞTİTİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-28 | 13:15 | 2014-02-28 | 15:35 | 2:20 |  |  | 98
452 |  | SİVAS | HAFİK | OG FİDERİ | KELLER-İNKÖY HATTINDA-OG KONSOL DEGİSİMİ YAPILDI | DAĞITIMOG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-04 | 9:50 | 2014-02-04 | 12:10 | 2:20 |  |  |  | 20
5 |  | SİVAS | ALTINYAYLA | AG FİDERİ | 2 DİREK ARASI ALPEK KABLO ÇEKİLDİ A.G ARIZASI GİDERİLDİ | DAĞITIMAG | UZUN | GÜVENLİK |  | 2014-02-14 | 9:12 | 2014-02-14 | 11:30 | 2:18 |  | 15 |  | 22
915 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | AG FİDERİ | SİGORTA ARIZASI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-15 | 9:08 | 2014-02-15 | 11:24 | 2:16 |  | 30
641 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | AG ARIZASI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-06 | 9:38 | 2014-02-06 | 11:54 | 2:16 |  | 2
1080 |  | SİVAS | DİVRİĞİ | OG FİDERİ | HÖBEK 1 HATTI A.A AÇMA | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-15 | 3:47 | 2014-02-15 | 6:02 | 2:15 | 0 | 0 | 0 | 120
908 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | OG FİDERİ | MBK BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-03 | 7:45 | 2014-02-03 | 9:58 | 2:13 |  | 86
917 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | OG FİDERİ | SİGORTA ARIZASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-16 | 8:19 | 2014-02-16 | 10:32 | 2:13 |  | 125
786 |  | TOKAT | NİKSAR | OG FİDERİ | SERENLİ YAYLASI AYRICI AÇIKTI KAPATILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-21 | 19:13 | 2014-02-21 | 21:25 | 2:12 |  |  |  | 5
963 |  | SİVAS | MERKEZ | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | ag panosu demontaj montaj calısması yapıldı | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-09 | 14:20 | 2014-02-09 | 16:30 | 2:10 |  | 75
688 |  | TOKAT | REŞADİYE | AG FİDERİ | TOKALAR KÖYÜ | DAĞITIMAG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-11 | 11:00 | 2014-02-11 | 13:10 | 2:10 |  |  |  | 35
919 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | OG FİDERİ | ÇIRÇIR KABİNİ BESLENDİ (4 BELDE VE OLUKMAN, KUZÖREN KÖYLERİ) | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-16 | 16:27 | 2014-02-16 | 18:36 | 2:09 |  | 330
649 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | AG ARIZASI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-07 | 13:21 | 2014-02-07 | 15:30 | 2:09 |  | 1
488 |  | SİVAS | İMRANLI | OG FİDERİ | ÇEVREDE ELEKTRİK YOK ( ZARA İŞLETME KAYNAKLI) | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-02-14 | 10:06 | 2014-02-14 | 12:15 | 2:09 |  |  |  | 85
470 |  | SİVAS | HAFİK | OG FİDERİ | ATIK OG SİGORTASI DEGİSTİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-22 | 11:00 | 2014-02-22 | 13:07 | 2:07 |  |  |  | 15
975 |  | SİVAS | MERKEZ | OG FİDERİ | su arıtma fıderı uzerınde kırık olan yg dıregı yerıne yenısı dıkıldi | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-11 | 9:40 | 2014-02-11 | 11:45 | 2:05 | 1
741 |  | TOKAT | ALMUS | A.G FİDERİ | KIZIL ELMA KÖYÜ pano ici atık olan 63 a bıcaklı sigorta değişti | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-17 | 8:20 | 2014-02-17 | 10:25 | 2:05 |  |  |  | 5
599 |  | SİVAS | YILDIZELİ | OG FİDERİ | yanan ağaç og direği iptal edilerek emniyet mesafesi kurtardığından hatta enerji verildi. | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-25 | 9:30 | 2014-02-25 | 11:35 | 2:05 |  |  |  | 94
1033 |  | SİVAS | KANGAL | AG FİDERİ | ABONE KABLO ARIZASI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-01 | 15:46 | 2014-02-01 | 17:50 | 2:04 |  |  |  | 150
547 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | OG FİDERİ | HAT BAŞINDA ATAN OG SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-14 | 8:00 | 2014-02-14 | 10:00 | 2:00 |  |  |  | 27
549 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | KÖY İÇERİSİNDE OKSİT YAPAN CANPER YENİLENDİ. | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-16 | 16:40 | 2014-02-16 | 18:40 | 2:00 |  |  |  | 3
1068 |  | SİVAS | DİVRİĞİ | OG FİDERİ | güllüce köyü o atığı | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-03 | 16:00 | 2014-02-03 | 18:00 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 35
952 |  | SİVAS | MERKEZ | OG FİDERİ | KARŞIYAKA 1 NOLU MBK ÇIKIŞ YG KABLO BAŞLIĞI PATLADI BAŞLIK YAPILDI BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-06 | 4:00 | 2014-02-06 | 6:00 | 2:00 | 5
529 |  | SİVAS | KOYULHİSAR | OG FİDERİ | sigorta atığı | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-25 | 12:00 | 2014-02-25 | 14:00 | 2:00 |  |  |  | 94
667 |  | TOKAT | REŞADİYE | KÖK | ÇAKIRLI KÖYÜ-EYMÜR KÖYÜ ENERJİ YOK AKŞAM 16-24 EKİBİ MÜDAHALE EDECEKTİR. | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-09 | 8:00 | 2014-02-09 | 10:00 | 2:00 |  |  |  | 158
804 |  | TOKAT | ALMUS | O.G. FİDERİ | bağtaşı dip mah. Hat başından atık olan 1 adet 6 a og sigortası değişti | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-02-24 | 8:00 | 2014-02-24 | 10:00 | 2:00 |  | 35
852 |  | TOKAT | ERBAA | AG FİDERİ | CİBRİL YOLU ÜZERİ ABONE DİREKTE ELEKTİRİK KACAGI VAR İHBARI İLE GİDİLDİ ABONENİN KABLOSU YANMIŞTI DİREĞE TEMAS EDİYORDU ABONE DİREKTEN BOŞALTILDI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-26 | 16:00 | 2014-02-26 | 18:00 | 2:00 |  |  |  | 1
632 |  | TOKAT | ALMUS | AKARCAY CUM. MAHLESİ | 1 ad kontaktör değişti 1 ad 63 a gurup otomat sigorta değişti | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-02-03 | 8:00 | 2014-02-03 | 10:00 | 2:00
811 |  | TOKAT | ZİLE | OG FİDERİ | ayvalı köyü elektrik yok | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-24 | 9:20 | 2014-02-24 | 11:20 | 2:00 |  |  |  | 40
850 |  | TOKAT | ERBAA | OG FİDERİ | KÖK14 DEN AYIRMA 1 E GİREN OG CAMPER AYRILDI.ŞENOL PARKE ÇIKIŞI KÖK 14DEN BESLENDİ. | DAĞITIMOG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-26 | 10:00 | 2014-02-26 | 12:00 | 2:00 | 100
792 |  | TOKAT | AR-YE-SU | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | ÇIKRIK KASABASI TR1 -YANAN TRAFO DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-22 | 15:20 | 2014-02-22 | 17:20 | 2:00 |  |  |  | 300
448 |  | SİVAS | GÜRÜN | OG FİDERİ | KONAKPINAR KÖK GİRİŞ ANA BARANIN İZOLESİNİN ARK A GİRMESİ. | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-25 | 11:00 | 2014-02-25 | 13:00 | 2:00 |  |  |  | 45
595 |  | SİVAS | YILDIZELİ | KÖK | direkli mbk bedel çıkışında fiziki irtibat çalışması nedeniyele planlı kesinti uygulandı | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-02-06 | 7:30 | 2014-02-06 | 9:30 | 2:00 |  |  | 3 | 512
605 |  | SİVAS | ZARA | OG FİDERİ | PATLAYAN KABLO BAŞLIĞI EKLENEREK ENERJİ VERİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-07 | 7:30 | 2014-02-07 | 9:30 | 2:00 |  | 150
622 |  | SİVAS | ZARA | AG FİDERİ | PANODAN ATAN SİGORTA DEGİŞTİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-24 | 9:00 | 2014-02-24 | 11:00 | 2:00 |  |  |  | 5
1050 |  | SİVAS | KANGAL | OG FİDERİ | OG SİGORTA ATIK MUTEAHHİTİN EKSİKLERİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-16 | 9:36 | 2014-02-16 | 11:36 | 2:00 |  |  |  | 30
1051 |  | SİVAS | KANGAL | OG FİDERİ | OG SİGORTA ATIK MUTEAHHİTİN EKSİKLERİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-16 | 9:36 | 2014-02-16 | 11:36 | 2:00 |  |  |  | 20
1052 |  | SİVAS | KANGAL | OG FİDERİ | OG SİGORTA ATIK MUTEAHHİTİN EKSİKLERİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-16 | 9:36 | 2014-02-16 | 11:36 | 2:00 |  |  |  | 12
803 |  | TOKAT | ERBAA | OG/OG TRANSFORMATÖRÜ | YOLDERE KÖK TEN DOGAN YURT GURUBU TOPRAKTAN AÇMIŞTI BESLENDİ GURUP NORMAL | DAĞITIMOG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-24 | 15:00 | 2014-02-24 | 16:59 | 1:59 |  |  | 25 | 445
849 |  | TOKAT | ERBAA | AG FİDERİ | BEYKAYA BARAJ YANINDA 2ADT AG DİREGİ YIKILMIŞ.HATTIN SONU VE ABONE OLMADIGI İÇİN BİR GERİDEKİ DİREKTEN HAT BOŞALTILDI. | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-26 | 8:00 | 2014-02-26 | 9:59 | 1:59 |  |  |  | 20
773 |  | TOKAT | ERBAA | OG FİDERİ | AYDIN SOFU KÖYÜ MÜTAHİT ÇALIŞMASI İÇİN OG DE MANEVRA YAPILDI İVERÖNÜ REMODAN VE HAT BAŞINDAN HAT AÇILIP TOPRAKLANDI MÜTAHİTE BİLGİ VERİLDİ AYIRICI KİLİTLENDİ ÇALIŞMA VAR YAZISI ASILDI | DAĞITIMOG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-02-20 | 9:00 | 2014-02-20 | 10:59 | 1:59 |  |  | 4 | 450
913 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | AG FİDERİ | SİGORTA ARIZASI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-14 | 13:03 | 2014-02-14 | 15:01 | 1:58 |  | 39
955 |  | SİVAS | MERKEZ | AG FİDERİ | karşıyaka başarı villaları box box arası kablo arızalı | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-07 | 8:03 | 2014-02-07 | 10:00 | 1:57 |  | 20
909 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | OG FİDERİ | MBK BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-05 | 11:55 | 2014-02-05 | 13:52 | 1:57 |  | 86
466 |  | SİVAS | HAFİK | OG FİDERİ | atık og sigortası degisti | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-18 | 11:23 | 2014-02-18 | 13:18 | 1:55 |  |  | 1 | 5
462 |  | SİVAS | HAFİK | OG FİDERİ | BAKIMLI FİDERİ KOPUK OG TELİ ONARILDI ATIK OG SİGORTASI DEGİSTİ CELLALİ KABİN BESLENDİ.ÖZEL MÜSTERİ ARIZASINDAN SOLAYI ENREJİSİ KESİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-14 | 8:47 | 2014-02-14 | 10:40 | 1:53 |  |  | 1 | 60
937 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | AG FİDERİ | TMŞ ARIZASI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-25 | 11:28 | 2014-02-25 | 13:19 | 1:51 |  | 39
931 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | OG FİDERİ | SİGORTA ARIZASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-21 | 19:04 | 2014-02-21 | 20:55 | 1:51 |  | 25
826 |  | TOKAT | ERBAA | AG FİDERİ | GİRNE TRF ALTINDA 1ADT NÖTR İLETKENİ KOPMUŞTU EKLENDİ. ENERJİ VERİLDİ ABONELER NORMAL. | DAĞITIMAG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-25 | 11:55 | 2014-02-25 | 13:45 | 1:50 |  | 25
827 |  | TOKAT | ERBAA | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | ABONELERDE ELEKTRİK YOKTU. PANO İÇERİSİNDEN 1ADT ADT W OTOMAT DÜŞMÜŞ KALDIRILDI NORMAL. | DAĞITIMAG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-25 | 11:55 | 2014-02-25 | 13:45 | 1:50 |  | 35
678 |  | TOKAT | NİKSAR | TM FİDERİ | F5 KÖK BİNA XLPE KABLO BAŞLIGI DEGİŞTİ | DAĞITIMOG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-10 | 0:10 | 2014-02-10 | 2:00 | 1:50 |  |  |  | 15
578 |  | SİVAS | ULAŞ | OG/OG TRANSFORMATÖRÜ | 30 YAŞ ÜZERİ TR DEĞİŞİMİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-02-07 | 10:25 | 2014-02-07 | 12:12 | 1:47 |  |  | 15
932 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | AG FİDERİ | İLETKEN KOPUĞU | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-22 | 10:48 | 2014-02-22 | 12:35 | 1:47 |  | 103
571 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | PANODA ATAN V OTOMAT KALDIRILDI AMPERLER ÖLÇÜLDÜ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-28 | 8:15 | 2014-02-28 | 10:00 | 1:45 |  |  |  | 10
536 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | PANODA ATAN V OTOMAT KALDIRILDI AMPERLER ÖLÇÜLDÜ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-02-03 | 10:00 | 2014-02-03 | 11:45 | 1:45 |  |  |  | 5
647 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | AG ARIZASI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-07 | 12:17 | 2014-02-07 | 14:00 | 1:43 |  | 2
801 |  | TOKAT | NİKSAR | OG FİDERİ | SERENLİ GİRİŞ TRAFO 3 AD OG SİG. DEĞİŞİMİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-23 | 17:16 | 2014-02-23 | 18:58 | 1:42 |  |  |  | 150
552 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | PANODA ATAN SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-17 | 8:00 | 2014-02-17 | 9:40 | 1:40 |  |  |  | 5
997 |  | SİVAS | MERKEZ | AG FİDERİ | emek mah yumurtatepe mevkii iletken çekimi yapıldı | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-19 | 9:20 | 2014-02-19 | 11:00 | 1:40 |  | 25
693 |  | TOKAT | ERBAA | OG/OG TRANSFORMATÖRÜ | ALADAG TOPLU HATBAŞINDAN 3ADT 16A OG SİGORTASI TAKILDI.KİREMİTLİGELİŞ MAH.DİREKTEN İZALATÖR KURTULMUŞ 1ADT N80 İZALATÖR DEGİŞTİRİLİP SIKIBAG VURULDU NORMAL | DAĞITIMOG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-12 | 19:00 | 2014-02-12 | 20:40 | 1:40 |  |  | 5 | 650
699 |  | TOKAT | ERBAA | OG/OG TRANSFORMATÖRÜ | ALADAG TOPLU HATBAŞINDAN 3ADT 16A OG SİGORTASI TAKILDI.KİREMİTLİGELİŞ MAH.DİREKTEN İZALATÖR KURTULMUŞ 1ADT N80 İZALATÖR DEGİŞTİRİLİP SIKIBAG VURULDU NORMAL | DAĞITIMOG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-12 | 19:00 | 2014-02-12 | 20:40 | 1:40 |  |  | 5 | 650
642 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | AG ARIZASI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-06 | 13:20 | 2014-02-06 | 15:00 | 1:40 |  | 1
813 |  | TOKAT | ZİLE | AG FİDERİ | kervansaray köyü ag tel kopuğu | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-24 | 13:20 | 2014-02-24 | 15:00 | 1:40 |  |  |  | 50
870 |  | TOKAT | PAZAR | OG FİDERİ | OVAYURT KÖYÜ-YANAN DİREK DEĞİŞİMİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-28 | 10:20 | 2014-02-28 | 12:00 | 1:40 |  |  | 1 | 200
1032 |  | SİVAS | KANGAL | TM FİDERİ | MÜŞTERİ KAYNAKLI DM KESİCİ AÇIK | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-01 | 5:32 | 2014-02-01 | 7:11 | 1:39 |  |  |  | 11
927 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | AG FİDERİ | SİGORTA ARIZASI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-18 | 18:02 | 2014-02-18 | 19:40 | 1:38 |  | 68
437 |  | SİVAS | GÜRÜN | OG FİDERİ | KANGALTERMİK 154 KV DA İNKİTA | İLETİM | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-05 | 13:25 | 2014-02-05 | 15:00 | 1:35
468 |  | SİVAS | HAFİK | OG FİDERİ | ATIK OG SİGORTASI DEGİSTİRİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-18 | 15:38 | 2014-02-18 | 17:13 | 1:35 |  |  |  | 25
853 |  | TOKAT | ZİLE | AG FİDERİ | binbaşı oğlu köyü elektirik yok | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-26 | 8:45 | 2014-02-26 | 10:20 | 1:35 |  |  |  | 20
938 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | OG FİDERİ | SİGORTA ARIZASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-25 | 14:13 | 2014-02-25 | 15:48 | 1:35 |  | 344
828 |  | TOKAT | ALMUS | AG FİDERİ | CİHET KARAAHMET PANO İÇİ 1 ADET 100A OTOMATİK SİGORTA KALDIRILDI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-02-25 | 15:26 | 2014-02-25 | 17:00 | 1:34 |  | 35
780 |  | TOKAT | TURHAL | AG FİDERİ | TR-3 AĞAÇ DÜŞMESİ SONUCU KIRILAN AG KONSOLLAR DEĞİŞTİRİLDİ. | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-20 | 9:17 | 2014-02-20 | 10:50 | 1:33 |  | 65
954 |  | SİVAS | MERKEZ | AG FİDERİ | karşıyaka başarı villaları box panodan t.m.ş düşmüştü abone sigortaları düşürülüp servise alındı beslendi | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-06 | 18:58 | 2014-02-06 | 20:30 | 1:32 |  | 20
646 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | AG ARIZASI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-07 | 9:18 | 2014-02-07 | 10:50 | 1:32 |  | 10
944 |  | SİVAS | MERKEZ | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | PAZARİSTAN KÖK 50 LİK KABLO BAŞLIĞI PATLAMIŞTI KABLO ONARILDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-02 | 19:12 | 2014-02-02 | 20:43 | 1:31 | 1
604 |  | SİVAS | ZARA | AG FİDERİ | İLETKEN KOPUĞU EKLENEREK YERİNE ALINDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-06 | 11:00 | 2014-02-06 | 12:30 | 1:30 |  |  |  | 6
621 |  | SİVAS | ZARA | AG FİDERİ | İLETKEN DOLAŞIĞI AÇILDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-18 | 11:00 | 2014-02-18 | 12:30 | 1:30 |  |  |  | 1
885 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | OG FİDERİ | FİDER:7 DEREYURT OG ARIZASI GİDERİLEMEDİ 22:30 DAN BU SAATE KADAR AÇIK AYRICI ARIZA GELİYO | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-25 | 10:30 | 2014-02-25 | 12:00 | 1:30 |  |  | 1 | 8
896 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | OG FİDERİ | FİDER :7 DEREYURT OG ARIZASI HAVA ŞARTLARINDAN DOLAYI DEVAM EDİYOR EKİP YÖNLENDİRİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-26 | 22:30 | 2014-02-27 | 0:00 | 1:30 |  |  | 1 | 8
521 |  | SİVAS | KOYULHİSAR | OG FİDERİ | trafo değişimi | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-05 | 13:00 | 2014-02-05 | 14:30 | 1:30 |  |  |  | 162
526 |  | SİVAS | KOYULHİSAR | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | ag sıgorta atıgı | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-12 | 8:30 | 2014-02-12 | 10:00 | 1:30 |  |  |  | 65
527 |  | SİVAS | KOYULHİSAR | OG FİDERİ | sigorta atığı | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-12 | 12:00 | 2014-02-12 | 13:30 | 1:30 |  |  |  | 185
539 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | PANODA ATAN V OTOMAT KALDIRILDI AMPERLER ÖLÇÜLDÜ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-04 | 18:00 | 2014-02-04 | 19:30 | 1:30 |  |  |  | 5
550 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | TEL DOLAŞIGI AÇILDI SEHİM ALINDI. PANODA ATAN SİGORTA DEGİŞTİRİLDİ. | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-16 | 18:00 | 2014-02-16 | 19:30 | 1:30 |  |  |  | 15
603 |  | SİVAS | ZARA | AG FİDERİ | İLETKEN KOPUĞU EKLENEREK YERİNE ALINDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-06 | 8:00 | 2014-02-06 | 9:30 | 1:30 |  |  |  | 3
618 |  | SİVAS | ZARA | AG FİDERİ | PANODAN ATAN SİGORTA DEGİŞTİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-02-15 | 8:30 | 2014-02-15 | 10:00 | 1:30 |  |  |  | 2
861 |  | TOKAT | NİKSAR | OG FİDERİ | ÇİÇEKLİ GRUB 1 AD OG DİREK YANIKTI YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLDİ. | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-27 | 12:45 | 2014-02-27 | 14:15 | 1:30 |  |  |  | 450
866 |  | TOKAT | REŞADİYE | AG FİDERİ | HASANŞAEYH KASABASI TAHİRBEY MAH ENERJİ YOK T.M.Ş KALDIRILDI NORMAL | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-27 | 18:00 | 2014-02-27 | 19:30 | 1:30 |  |  |  | 181
883 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | OG FİDERİ | FİDER:4 ARPALIK KÖYÜ O.G SİGORTA DEĞİŞTİ OG ARIZASI GİDERİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-25 | 9:00 | 2014-02-25 | 10:30 | 1:30 |  |  | 1 | 75
957 |  | SİVAS | MERKEZ | AG FİDERİ | DEMİRCİLERARDI 2 SOKAK BİR DİREK ARASI 5 TEL PANSY ILETKEN CEKILDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-07 | 13:00 | 2014-02-07 | 14:30 | 1:30 |  | 45
1014 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | AG FİDERİ | iletken kopuğu | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-06 | 10:00 | 2014-02-06 | 11:30 | 1:30 |  |  |  | 1
1018 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | AG FİDERİ | AG sigorta atığı arızası | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-11 | 17:00 | 2014-02-11 | 18:30 | 1:30 |  |  |  | 12
1019 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | AG FİDERİ | AG sigorta atığı arızası | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-12 | 16:00 | 2014-02-12 | 17:30 | 1:30 |  |  |  | 16
1029 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | AG FİDERİ | AG sigorta atığı arızası | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-27 | 9:00 | 2014-02-27 | 10:30 | 1:30 |  |  |  | 23
1073 |  | SİVAS | DİVRİĞİ | OG FİDERİ | seksioner bacakları gevşemiş | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-12 | 16:00 | 2014-02-12 | 17:30 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 93
1075 |  | SİVAS | DİVRİĞİ | OG FİDERİ | og sigorta atığı | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-14 | 16:00 | 2014-02-14 | 17:30 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 92
1087 |  | SİVAS | DİVRİĞİ | OG FİDERİ | og sigorta atığı | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-23 | 10:00 | 2014-02-23 | 11:30 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 25
1092 |  | SİVAS | DİVRİĞİ | AG FİDERİ | köy içersinde ağaç kesimi | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-27 | 9:30 | 2014-02-27 | 11:00 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 15
500 |  | SİVAS | İMRANLI | OG FİDERİ | ELEKTRİKLER KISIK | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-18 | 14:36 | 2014-02-18 | 16:05 | 1:29 |  |  |  | 81
989 |  | SİVAS | MERKEZ | OG FİDERİ | dm 1 den müesese çıkışı aşırı akım topraktan açtı 2 adet ayrı direklerde çamper kopuğu yapıldı beslendi | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-13 | 18:22 | 2014-02-13 | 19:50 | 1:28 | 135
912 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | AG FİDERİ | SİGORTA ARIZASI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-09 | 16:40 | 2014-02-09 | 18:07 | 1:27 |  | 62
781 |  | TOKAT | TURHAL | AG FİDERİ | ATAKÖY HAT DOLAŞIĞI AÇILDI.TMŞ DÜŞMÜŞTÜ KALDIRILDI. | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-20 | 16:00 | 2014-02-20 | 17:25 | 1:25 |  |  |  | 50
1065 |  | SİVAS | KANGAL | AG FİDERİ | AG SİGORTA ATIK | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-25 | 17:44 | 2014-02-25 | 19:08 | 1:24 |  |  |  | 330
935 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | OG FİDERİ | SİGORTA ARIZASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-23 | 19:27 | 2014-02-23 | 20:49 | 1:22 |  | 242
505 |  | SİVAS | İMRANLI | KÖK | ÇEVREDE ELEKTRİK YOK | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-25 | 16:49 | 2014-02-25 | 18:10 | 1:21 |  |  |  | 53
814 |  | TOKAT | ZİLE | AG FİDERİ | karşıpınar köyü elektirik yok | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-24 | 19:09 | 2014-02-24 | 20:30 | 1:21 |  |  |  | 30
994 |  | SİVAS | MERKEZ | OG FİDERİ | belediye ağaç kesiminden dolayı d.s.i kök den etbalık çıkışı açılarak tekrar beslendi | DAĞITIMOG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-17 | 9:14 | 2014-02-17 | 10:35 | 1:21 | 1
593 |  | SİVAS | ULAŞ | OG FİDERİ | SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-25 | 15:40 | 2014-02-25 | 17:00 | 1:20 |  |  | 3
624 |  | SİVAS | ZARA | AG FİDERİ | PANODAN ATAN V OTAMAT KALDIRILDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-25 | 9:10 | 2014-02-25 | 10:30 | 1:20 |  |  |  | 3
1045 |  | SİVAS | KANGAL | AG FİDERİ | AG KABLO PATLAĞI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-14 | 9:10 | 2014-02-14 | 10:30 | 1:20 |  |  |  | 136
1046 |  | SİVAS | KANGAL | AG FİDERİ | AG KABLO PATLAĞI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-14 | 9:10 | 2014-02-14 | 10:30 | 1:20 |  |  |  | 130
1047 |  | SİVAS | KANGAL | AG FİDERİ | AG KABLO PATLAĞI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-14 | 9:10 | 2014-02-14 | 10:30 | 1:20 |  |  |  | 101
619 |  | SİVAS | ZARA | AG FİDERİ | PANODAN ATAN SİGORTA DEGİŞTİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-02-15 | 17:00 | 2014-02-15 | 18:20 | 1:20 |  | 5
685 |  | TOKAT | NİKSAR | KÖK | KAPIAĞZI GRUBU AÇIKTI BESLENDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-10 | 23:55 | 2014-02-11 | 1:15 | 1:20 |  |  | 1 | 150
716 |  | TOKAT | AR-YE-SU | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | ARTOVA TR1-BOZUK TMŞ DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-02-14 | 13:00 | 2014-02-14 | 14:20 | 1:20 |  | 200
734 |  | TOKAT | AR-YE-SU | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | TANYELİ KÖYÜ-AG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-15 | 9:00 | 2014-02-15 | 10:20 | 1:20 |  |  |  | 10
772 |  | TOKAT | NİKSAR | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | YOLKONAK MERKEZ MAH. ÇIKIŞ KABLOSU DEĞİŞİMİ NEDENİ İLE TRAFO KESİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-20 | 13:00 | 2014-02-20 | 14:20 | 1:20 |  |  |  | 100
874 |  | TOKAT | ERBAA | KÖK | SEKSONER ARIZALI OLDUĞUNDAN DOLAYI DEĞİŞTİRDİĞİ İÇİN ENERJİ KESİLDİ | DAĞITIMOG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-02-28 | 10:30 | 2014-02-28 | 11:50 | 1:20 |  | 35
538 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | OG FİDERİ | HAT BAŞINDA ATAN OG SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-04 | 9:30 | 2014-02-04 | 10:50 | 1:20 |  |  |  | 5
1085 |  | SİVAS | DİVRİĞİ | OG FİDERİ | og sigorta atığı | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-22 | 15:00 | 2014-02-22 | 16:20 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 116
1064 |  | SİVAS | KANGAL | OG FİDERİ | OG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-25 | 8:15 | 2014-02-25 | 9:34 | 1:19 |  |  |  | 137
710 |  | TOKAT | NİKSAR | AG FİDERİ | YAZICIK AG SİGORTA ATIK TAKILDI | DAĞITIMAG | KISA | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-14 | 17:33 | 2014-02-14 | 18:52 | 1:19 |  |  |  | 30
816 |  | TOKAT | ALMUS | AG FİDERİ | CİHET KARAAHMET PANO İÇİ 1 ADET 100A OTOMATİK SİGORTA DEĞİŞTİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-02-25 | 10:12 | 2014-02-25 | 11:30 | 1:18 |  | 35
1007 |  | SİVAS | MERKEZ | AG FİDERİ | namık KEMAL M.B.K DAN 1 ADET 400A YÜK AYIRICI ŞALTER YANMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-25 | 22:41 | 2014-02-25 | 23:58 | 1:17 |  | 400
1040 |  | SİVAS | KANGAL | AG FİDERİ | İNİŞ KABLOSU BAĞLANTILARI YENİLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-06 | 20:02 | 2014-02-06 | 21:19 | 1:17 |  |  |  | 2
807 |  | TOKAT | NİKSAR | OG FİDERİ | ÖZALAN ÖZVEREN MAH. 1 AD OG SİG. DEĞİŞİMİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-24 | 21:54 | 2014-02-24 | 23:10 | 1:16 |  |  |  | 60
465 |  | SİVAS | HAFİK | AG FİDERİ | abonenin kopuk nötr kablosu baglandı | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-15 | 10:29 | 2014-02-15 | 11:45 | 1:16 |  |  |  | 1
588 |  | SİVAS | ULAŞ | AG FİDERİ | ARMİN ELK TR DEĞİŞİM ESNASINDA TERS BAĞLANTI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-24 | 17:30 | 2014-02-24 | 18:45 | 1:15 | 8
691 |  | TOKAT | TURHAL | OG FİDERİ | KAT MERKEZ KABİNDEN YUKARI KAT ÇIKIIŞI AÇIKTI BESLENDİ. | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-11 | 14:38 | 2014-02-11 | 15:53 | 1:15 |  |  | 150
545 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | OG FİDERİ | SAMANKAYA KONAKMEZRASINDA HATBAŞINDA ATAN OG SİGORTASI DEGİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-12 | 18:15 | 2014-02-12 | 19:30 | 1:15 |  |  |  | 12
579 |  | SİVAS | ULAŞ | OG/OG TRANSFORMATÖRÜ | 30 YAŞ ÜZERİ TR DEĞİŞİMİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-02-07 | 13:00 | 2014-02-07 | 14:13 | 1:13 |  |  | 55
475 |  | SİVAS | HAFİK | OG FİDERİ | og sigortası yenilendi ag tel kopugu giderildi | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-25 | 12:10 | 2014-02-25 | 13:22 | 1:12 |  |  |  | 5
1012 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | AG FİDERİ | AG sigorta atığı arızası | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-04 | 16:40 | 2014-02-04 | 17:50 | 1:10 |  |  |  | 23
635 |  | TOKAT | ZİLE | AG FİDERİ | istasyon mah. Evde elektrik yok | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-03 | 18:05 | 2014-02-03 | 19:15 | 1:10 |  | 5
560 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | PANODA ATAN BIÇAKLI SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-25 | 17:20 | 2014-02-25 | 18:30 | 1:10 |  |  |  | 19
724 |  | TOKAT | MERKEZ | OG FİDERİ | OG ARIZASI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-15 | 13:05 | 2014-02-15 | 14:15 | 1:10 |  |  | 40
427 |  | SİVAS | GEMEREK | AG FİDERİ | AG TEL DOLASIGI ACILDI SIGORTA ATIGI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-20 | 2:30 | 2014-02-20 | 3:40 | 1:10 |  |  |  | 75
450 |  | SİVAS | HAFİK | OG FİDERİ | pusat fideri hafik dm den beslendi | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-03 | 6:30 | 2014-02-03 | 7:40 | 1:10 |  |  | 4 | 250
959 |  | SİVAS | MERKEZ | OG/OG TRANSFORMATÖRÜ | çayboyu mahallesi 2 nolu d.t.trafo demontaj montaj calısması | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-02-08 | 9:00 | 2014-02-08 | 10:10 | 1:10 | 6
9 |  | SİVAS | ALTINYAYLA | AG FİDERİ | AG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-20 | 13:20 | 2014-02-20 | 14:30 | 1:10 |  |  |  | 3
1004 |  | SİVAS | MERKEZ | OG FİDERİ | karsıyaka kayacan cadde d.t.trafo parafodura baglı olan xlpe kablo patlak ayırılıp fıder servıse alındı | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-22 | 2:00 | 2014-02-22 | 3:10 | 1:10 | 15 | 2
924 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | OG FİDERİ | SİGORTA ARIZASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-18 | 11:23 | 2014-02-18 | 12:30 | 1:07 |  | 49
3 |  | SİVAS | ALTINYAYLA | AG FİDERİ | A.G ARIZASI GİDERİLDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ |  | 2014-02-08 | 14:01 | 2014-02-08 | 15:08 | 1:07 |  |  |  | 10
582 |  | SİVAS | ULAŞ | AG FİDERİ | TMŞ ATIĞI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-15 | 8:45 | 2014-02-15 | 9:50 | 1:05 | 10
951 |  | SİVAS | MERKEZ | AG FİDERİ | TEFTERDARLIK KÖK 1 GURUP ŞARTEL MONTAJI | DAĞITIMAG | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-06 | 2:25 | 2014-02-06 | 3:30 | 1:05 |  | 50
426 |  | SİVAS | GEMEREK | AG FİDERİ | TR5 B15 AG TEL KOPUGU | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-19 | 14:00 | 2014-02-19 | 15:05 | 1:05 |  | 218
656 |  | TOKAT | NİKSAR | OG FİDERİ | KÜMBETLİ UTAHİT ÇALIŞMASI NEDENİ İLE KESİNTİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-08 | 13:55 | 2014-02-08 | 15:00 | 1:05 |  |  |  | 100
790 |  | TOKAT | ERBAA | KÖK | OTOGAR YANI YOL ATLAMASI OLAN HAYALET DİREKTE 1ADT 95 LİK PAPUÇ DEGİŞTİRİLDİ. KÖK 52 DEN RAMİS ATA ÇIKIŞI BESLENDİ NORMAL. | DAĞITIMOG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-22 | 13:55 | 2014-02-22 | 15:00 | 1:05 | 250
645 |  | TOKAT | MERKEZ | OG FİDERİ | O.G ARIZASI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-07 | 9:17 | 2014-02-07 | 10:22 | 1:05 | 5 | 30
1055 |  | SİVAS | KANGAL | OG FİDERİ | OG SİGORTA ATIK | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-19 | 7:56 | 2014-02-19 | 9:00 | 1:04 |  |  |  | 49
644 |  | TOKAT | TURHAL | AG FİDERİ | CUMHURİYET MAH AG TEL KOPUĞU EKLENDİ. | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-06 | 11:01 | 2014-02-06 | 12:05 | 1:04 |  | 21
817 |  | TOKAT | ALMUS | A.G FİDERİ | BAĞTAŞI GÖLTEPE PANO İÇİ DÜŞÜK OLAN TMŞ KALDIRILDI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-02-25 | 11:03 | 2014-02-25 | 12:07 | 1:04 |  |  |  | 15
823 |  | TOKAT | REŞADİYE | OG FİDERİ | KUZGÖLCÜK KÖYÜ ÖZEN KÖYÜ GURBETLİ KÖYÜ EYÜP KÖYÜ ESENKÖY | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-25 | 13:12 | 2014-02-25 | 14:15 | 1:03 |  |  |  | 150
1036 |  | SİVAS | KANGAL | OG FİDERİ | TEİAŞ OTOTRAFOSU İLETKEN KOPUK | İLETİM | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-05 | 13:28 | 2014-02-05 | 14:30 | 1:02 |  |  |  | 11
609 |  | SİVAS | ZARA | OG FİDERİ | HAT BAŞINDAN ATAN OG SİG DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-11 | 12:33 | 2014-02-11 | 13:34 | 1:01 |  |  |  | 8
329 |  | SİVAS | GEMEREK | AG FİDERİ | AG SIGORTA ATIGI ARIZASI GIDERILDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-08 | 13:00 | 2014-02-08 | 14:00 | 1:00 |  | 187
489 |  | SİVAS | İMRANLI | OG FİDERİ | EV YANGININDAN DOLAYI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-02-14 | 12:15 | 2014-02-14 | 13:15 | 1:00 |  |  |  | 273
490 |  | SİVAS | İMRANLI | OG FİDERİ | EV YANGININDAN DOLAYI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-02-14 | 12:15 | 2014-02-14 | 13:15 | 1:00 |  |  |  | 201
491 |  | SİVAS | İMRANLI | OG FİDERİ | EV YANGININDAN DOLAYI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-02-14 | 12:15 | 2014-02-14 | 13:15 | 1:00 |  |  |  | 93
492 |  | SİVAS | İMRANLI | OG FİDERİ | EV YANGININDAN DOLAYI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-02-14 | 12:15 | 2014-02-14 | 13:15 | 1:00 |  |  |  | 181
493 |  | SİVAS | İMRANLI | OG FİDERİ | EV YANGININDAN DOLAYI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-02-14 | 12:15 | 2014-02-14 | 13:15 | 1:00 |  |  |  | 147
565 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | PANODA ATAN BIÇAKLI SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-25 | 12:10 | 2014-02-25 | 13:10 | 1:00 |  |  |  | 33
601 |  | SİVAS | ZARA | OG FİDERİ | OG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-03 | 13:00 | 2014-02-03 | 14:00 | 1:00 |  |  |  | 1
892 |  | YOZGAT | KADIŞEHRİ | OG FİDERİ | GÜMÜŞDİĞİN KÖYÜ HAT BAŞINDAN ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-26 | 16:00 | 2014-02-26 | 17:00 | 1:00 |  |  |  | 20
900 |  | YOZGAT | ŞEFAATLİ | OG FİDERİ | İBRAHİM HACILI GRUBU İLETKEN SIKIBAGDAN DÜŞTÜ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-27 | 16:00 | 2014-02-27 | 17:00 | 1:00 |  |  | 1 | 250
1072 |  | SİVAS | DİVRİĞİ | OG FİDERİ | og sigorta atığı | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-02-10 | 13:00 | 2014-02-10 | 14:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 55
1083 |  | SİVAS | DİVRİĞİ | OG FİDERİ | ogsigorta atığı/tmş arızası | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-19 | 16:00 | 2014-02-19 | 17:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 59
1094 |  | SİVAS | DİVRİĞİ | OG FİDERİ | og sigorta atığı | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-28 | 20:30 | 2014-02-28 | 21:30 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 35
583 |  | SİVAS | ULAŞ | OG FİDERİ | KESİCİ AÇMASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-17 | 11:30 | 2014-02-17 | 12:30 | 1:00 |  |  | 176
589 |  | SİVAS | ULAŞ | OG FİDERİ | SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-25 | 11:30 | 2014-02-25 | 12:30 | 1:00 |  |  | 5
590 |  | SİVAS | ULAŞ | OG FİDERİ | SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-25 | 11:30 | 2014-02-25 | 12:30 | 1:00 |  |  | 10
591 |  | SİVAS | ULAŞ | OG FİDERİ | SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-25 | 11:30 | 2014-02-25 | 12:30 | 1:00 |  |  | 10
592 |  | SİVAS | ULAŞ | OG FİDERİ | SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-25 | 11:30 | 2014-02-25 | 12:30 | 1:00 |  |  | 10
610 |  | SİVAS | ZARA | AG FİDERİ | kopuk iletken eklenerek yerine alıdı | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-11 | 9:30 | 2014-02-11 | 10:30 | 1:00 |  |  |  | 1
613 |  | SİVAS | ZARA | OG FİDERİ | HAT BAŞINDAN ATAN OG SİG DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-14 | 9:30 | 2014-02-14 | 10:30 | 1:00 |  |  | 14
1084 |  | SİVAS | DİVRİĞİ | OG FİDERİ | og sigorta atığı | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-20 | 11:00 | 2014-02-20 | 12:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62
8 |  | SİVAS | ALTINYAYLA | AG FİDERİ | AG DİREK DM-MONTAJI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-18 | 10:00 | 2014-02-18 | 11:00 | 1:00 |  | 3
439 |  | SİVAS | GÜRÜN | OG FİDERİ | KANGAL HATTINDA GELEN AERIZA NEDENİ İLE | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-09 | 10:00 | 2014-02-09 | 11:00 | 1:00 |  |  |  | 35
451 |  | SİVAS | HAFİK | OG FİDERİ | devreye yeni alınan sehir 2 cıkısı kablo baslıgı degisti | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-03 | 21:30 | 2014-02-03 | 22:30 | 1:00 | 2 | 5
554 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | PANODA ATAN SİGORTA KALDIRILDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-19 | 14:00 | 2014-02-19 | 15:00 | 1:00 |  |  |  | 5
562 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | PANODA ATAN V OTOMAT KALDIRILDI AMPERLER ÖLÇÜLDÜ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-25 | 12:30 | 2014-02-25 | 13:30 | 1:00 |  |  |  | 33
576 |  | SİVAS | ULAŞ | OG FİDERİ | DİREK DEVRİLMESİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-05 | 14:00 | 2014-02-05 | 15:00 | 1:00 |  |  | 18
602 |  | SİVAS | ZARA | OG FİDERİ | AÇIK OLAN KABİN BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-03 | 14:00 | 2014-02-03 | 15:00 | 1:00 |  |  |  | 20
606 |  | SİVAS | ZARA | AG FİDERİ | PANODAN ATAN SİGORTA DEGİŞTİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-08 | 17:00 | 2014-02-08 | 18:00 | 1:00 |  |  |  | 5
1020 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | OG FİDERİ | OG sigorta atığı arızası | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-13 | 16:30 | 2014-02-13 | 17:30 | 1:00 |  |  |  | 39
1021 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | AG FİDERİ | TMŞ tribe girmesi | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-14 | 16:30 | 2014-02-14 | 17:30 | 1:00 |  |  |  | 30
1022 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | OG FİDERİ | ÇADIRKÖY ENH özel tr fiziki bağlantı çalışması | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-02-16 | 12:00 | 2014-02-16 | 13:00 | 1:00 |  |  |  | 700
1023 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | AG FİDERİ | AG sigorta diplik arızası | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-22 | 14:00 | 2014-02-22 | 15:00 | 1:00 |  |  |  | 41
1028 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | AG FİDERİ | TR üzerinde ag çıkış kablo kesiği | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-26 | 14:00 | 2014-02-26 | 15:00 | 1:00 |  |  |  | 30
1077 |  | SİVAS | DİVRİĞİ | OG FİDERİ | og sigorta atığı | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-15 | 10:00 | 2014-02-15 | 11:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 16
1088 |  | SİVAS | DİVRİĞİ | AG FİDERİ | ag sigorta atığı | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-25 | 10:20 | 2014-02-25 | 11:20 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 8
1090 |  | SİVAS | DİVRİĞİ | AG FİDERİ | ag iletken kopuğu | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-26 | 10:00 | 2014-02-26 | 11:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 10
729 |  | TOKAT | NİKSAR | AG FİDERİ | YOLKONAK KASABASI DOLAŞIK AÇILDI SİGOTA SARILDI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-15 | 13:00 | 2014-02-15 | 14:00 | 1:00 |  |  |  | 10
759 |  | TOKAT | AR-YE-SU | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | BELPINAR-BOZULAN TMŞ DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-18 | 16:00 | 2014-02-18 | 17:00 | 1:00 |  |  |  | 45
768 |  | TOKAT | AR-YE-SU | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | BALLIKAYA KÖYÜ-TR2 AG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-19 | 16:00 | 2014-02-19 | 17:00 | 1:00 |  |  |  | 15
785 |  | TOKAT | ERBAA | OG FİDERİ | ÇEVRESU GURUP HAT BAŞINDAN 1 ADET 25 A OG SİGORTASI ATMIŞ TI DEGİŞTİRİLDİ DOKUZÇAM GURUBU NORMAL | DAĞITIMOG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-21 | 16:00 | 2014-02-21 | 17:00 | 1:00 |  |  | 60
6 |  | SİVAS | ALTINYAYLA | OG FİDERİ | TRAFO YERİ DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-15 | 9:00 | 2014-02-15 | 10:00 | 1:00 |  | 130
668 |  | TOKAT | ZİLE | OG FİDERİ | koçaş köyü gerilim düşük | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-09 | 11:55 | 2014-02-09 | 12:55 | 1:00 |  |  |  | 50
728 |  | TOKAT | NİKSAR | KÖK | GÜRÇEŞME KABİN ŞIHLAR GRBU AÇIKTI BESLENDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-15 | 11:30 | 2014-02-15 | 12:30 | 1:00 |  |  |  | 25
733 |  | TOKAT | ERBAA | OG FİDERİ | İVERÖNÜ KÖYÜOG TELLERİNE GELEN 2 ADET CEVİZ AGACI KESİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORML | DAĞITIMOG | GEÇİCİ | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-15 | 11:00 | 2014-02-15 | 12:00 | 1:00 |  |  | 60
854 |  | TOKAT | ZİLE | OG FİDERİ | üyük köyü elektirik yok | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-26 | 9:45 | 2014-02-26 | 10:45 | 1:00 |  |  |  | 100
875 |  | TOKAT | ZİLE | OG FİDERİ | uzun köy cevrede elk yok | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-28 | 8:35 | 2014-02-28 | 9:35 | 1:00 |  |  |  | 500
884 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | OG FİDERİ | FİDER:4 BELEKCHAN KASABASI OG SİGORTA DEĞİŞTİ OG ARIZASI GİDERİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-25 | 11:00 | 2014-02-25 | 12:00 | 1:00 | 4 | 660
745 |  | TOKAT | ERBAA | AG FİDERİ | KIRIKÇI İDRİS TRF DAN TMŞ DÜŞMÜŞ.BÜTÜN ÇIKIŞLARDA ENERJİ YOKTU .PANODAN 1ADT 1BOY 160A SİGORTA TAKILDI ABONE ÇIKIŞINA.SK.LAMBALARININ ÇIKIŞ KABLOSU YANMIŞTI.10 LUK KABLO İLE YENİLENDİ.1ADT SK.LAMB.ÇIKIŞLARINA 0063A SİGORTA TAKILDI TMŞ KALDIRILDI ABONE ÇIKIŞLARI ÖLÇÜLDÜ NORMAL. | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-17 | 12:30 | 2014-02-17 | 13:30 | 1:00 |  | 500
719 |  | TOKAT | ALMUS | O.G. FİDERİ | ÇAYKIYI TEPE HAT BAŞINDAN 2 ADET 10A OG SİGORTASI DEĞİŞTİ. | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-02-14 | 18:00 | 2014-02-14 | 19:00 | 1:00 |  |  |  | 12
732 |  | TOKAT | ERBAA | OG FİDERİ | TOSUNLAR TOPLU HAT BAŞINDAN 1 ADET 30A KENDİ HAT BAŞINDAN 1 ADET 16 A OG SİGORTASI DEGİŞTİ TR ÜZERİNDEN NÖTÜR KLEMENS LERİ DEGİŞTİRİLDİ4 ADET 40X40 KELEMNS TAKILDI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-15 | 8:30 | 2014-02-15 | 9:30 | 1:00 |  |  | 60
737 |  | TOKAT | AR-YE-SU | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | DUTLUCA KASABASI-AG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-15 | 18:00 | 2014-02-15 | 19:00 | 1:00 |  |  |  | 15
747 |  | TOKAT | ERBAA | AG FİDERİ | KIRIKÇI İDRİS TRF DAN TMŞ DÜŞMÜŞ.BÜTÜN ÇIKIŞLARDA ENERJİ YOKTU .PANODAN 1ADT 1BOY 160A SİGORTA TAKILDI ABONE ÇIKIŞINA.SK.LAMBALARININ ÇIKIŞ KABLOSU YANMIŞTI.10 LUK KABLO İLE YENİLENDİ.1ADT SK.LAMB.ÇIKIŞLARINA 0063A SİGORTA TAKILDI TMŞ KALDIRILDI ABONE ÇIKIŞLARI ÖLÇÜLDÜ NORMAL. | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-18 | 12:30 | 2014-02-18 | 13:30 | 1:00 |  | 500
748 |  | TOKAT | ALMUS | O.G. FİDERİ | BAGTAŞI KASABASI 1 AD 16 A OG SİGORTASI DEĞİŞTİ HAT BAŞINDAN | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-18 | 12:40 | 2014-02-18 | 13:40 | 1:00 |  |  |  | 150
777 |  | TOKAT | ZİLE | AG FİDERİ | elmacık köyü elektırık yok | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-20 | 16:30 | 2014-02-20 | 17:30 | 1:00 |  |  |  | 20
795 |  | TOKAT | ALMUS | O.G. FİDERİ | bağtaşı. Siğorta atığı giderildi. | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-02-23 | 12:00 | 2014-02-23 | 13:00 | 1:00 |  |  | 750
867 |  | TOKAT | REŞADİYE | OG FİDERİ | TOKLAR KÖYÜ DÜŞÜK VOLTAJ VAR HAT BAŞINDAN 1 ADET O/G SİG.ATIĞI GİDERİLDİ. NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-27 | 16:30 | 2014-02-27 | 17:30 | 1:00 |  |  |  | 86
868 |  | TOKAT | ERBAA | OG FİDERİ | KÖK 14 ŞENOL PARKE ÇIKIŞI AÇILIP TOPRAKLANMIŞTI HATTIN FİZİKİ BAĞLANTILARI YAPILDI ENERJİ VERİLDİ NORMAL | DAĞITIMOG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-27 | 17:00 | 2014-02-27 | 18:00 | 1:00 | 3 | 150
887 |  | YOZGAT | SARAYKENT | OG FİDERİ | ALTINSU KÖYÜ ATAN OG SİGORTASI YENİLENDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-25 | 10:00 | 2014-02-25 | 11:00 | 1:00 |  |  |  | 200
528 |  | SİVAS | KOYULHİSAR | OG FİDERİ | sigorta atığı | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-18 | 17:30 | 2014-02-18 | 18:30 | 1:00 |  |  |  | 34
546 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | OG FİDERİ | SAGIR MBK DANA AÇAN ORTA KÖY ÇIKIŞI BESLENDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-13 | 13:00 | 2014-02-13 | 14:00 | 1:00 |  |  |  | 93
570 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | PANODA ATAN V OTOMAT KALDIRILDI AMPERLER ÖLÇÜLDÜ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-26 | 14:30 | 2014-02-26 | 15:30 | 1:00 |  |  |  | 32
7 |  | SİVAS | ALTINYAYLA | AG FİDERİ | ATAN SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ ÖLÇÜMLER ALINDI NORMAL | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ |  | 2014-02-15 | 9:00 | 2014-02-15 | 10:00 | 1:00 |  | 3 |  | 4
336 |  | SİVAS | GEMEREK | AG FİDERİ | AG SIGORTA ATIGI ARIZASI GIDERILDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-15 | 9:00 | 2014-02-15 | 10:00 | 1:00 |  |  |  | 67
453 |  | SİVAS | HAFİK | OG FİDERİ | kellER-İNKÖY HATTINDA-OG PAYANDA DEGİSİMİ YAPILDI | DAĞITIMOG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-05 | 9:50 | 2014-02-05 | 10:50 | 1:00 |  |  |  | 20
623 |  | SİVAS | ZARA | OG FİDERİ | HAT BAŞINDAN ATAN OG SİG DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-25 | 9:00 | 2014-02-25 | 10:00 | 1:00 |  |  | 3
628 |  | SİVAS | ZARA | OG FİDERİ | kopuk iletken eklenerek yerine alıdı | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-27 | 9:00 | 2014-02-27 | 10:00 | 1:00 |  |  |  | 25
338 |  | SİVAS | GEMEREK | AG FİDERİ | AG SIGORTA ATIGI ARIZASI GIDERILDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-16 | 18:00 | 2014-02-16 | 19:00 | 1:00 |  |  |  | 127
428 |  | SİVAS | GEMEREK | OG/OG TRANSFORMATÖRÜ | BUCHOLZ RÖLE CALIŞMASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-02-23 | 12:00 | 2014-02-23 | 13:00 | 1:00 |  | 128
569 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | PANODA ATAN V OTOMAT KALDIRILDI AMPERLER ÖLÇÜLDÜ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-26 | 10:00 | 2014-02-26 | 11:00 | 1:00 |  |  |  | 5
848 |  | TOKAT | ERBAA | OG FİDERİ | AYYIRMA 1 KÖKTEN ODAK TUGLA ÇIKIŞI CAMPERLERİ AYRILDI. AG ENERJİSİ TRF MERKEZİ ÜSTÜNDEKİ TRF DAN VERİLDİ. | DAĞITIMOG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-26 | 9:00 | 2014-02-26 | 9:59 | 0:59 | 100
1042 |  | SİVAS | KANGAL | OG FİDERİ | TM KESİCİ AÇTI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-08 | 15:53 | 2014-02-08 | 16:52 | 0:59 |  |  |  | 11
999 |  | SİVAS | MERKEZ | OG FİDERİ | 3h8 den kireç fabrikası çıkışı yüklenici çalışması | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-02-19 | 12:02 | 2014-02-19 | 13:00 | 0:58 | 20
776 |  | TOKAT | NİKSAR | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | MAHMUDİYE PANODAN AG SİG. DEĞİŞİMİ YAPILDI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-20 | 15:39 | 2014-02-20 | 16:37 | 0:58 |  |  |  | 20
998 |  | SİVAS | MERKEZ | OG FİDERİ | köprübaşı kök den illerbankası çıkışı hat aşırı akım topraktan açtı yük düşülerek hat kontrol edilerek beslendi | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-02-19 | 10:12 | 2014-02-19 | 11:10 | 0:58 | 2
652 |  | TOKAT | NİKSAR | KÖK | HÜSYİNGAZİ GRUB KESİCİSİ AÇIKTI BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-07 | 13:47 | 2014-02-07 | 14:43 | 0:56 |  |  |  | 450
718 |  | TOKAT | AR-YE-SU | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | AĞMUSA KÖYÜ-AG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-14 | 19:00 | 2014-02-14 | 19:55 | 0:55 |  |  |  | 10
661 |  | TOKAT | AR-YE-SU | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | AĞMUSA KÖYÜ-AG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-08 | 12:00 | 2014-02-08 | 12:55 | 0:55 |  |  |  | 15
735 |  | TOKAT | AR-YE-SU | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | MERTEKLİ KÖYÜ-TMŞ ARIZASI GİDERİLDİ | İLETİM | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-15 | 12:00 | 2014-02-15 | 12:55 | 0:55 |  |  |  | 45
701 |  | TOKAT | ERBAA | AG FİDERİ | EREK MAH.ŞİMŞİR SK.ABONE FAZININ 1 YOKTU PANODAN 1ADT 0080A SİGORTA TAKILDI ABONELER NORMAL. | DAĞITIMAG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-12 | 16:40 | 2014-02-12 | 17:35 | 0:55 |  | 45
555 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | PANODA ATAN SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-19 | 16:00 | 2014-02-19 | 16:55 | 0:55 |  |  |  | 5
907 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | TRAFO ARIZASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-03 | 10:05 | 2014-02-03 | 11:00 | 0:55 |  | 68
630 |  | TOKAT | TURHAL | AG FİDERİ | GÜRSEL MAH. TR-29 AG CAMPER KOPUĞU EKLENDİ. | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-02 | 15:29 | 2014-02-02 | 16:23 | 0:54 |  | 14
835 |  | TOKAT | TURHAL | AG FİDERİ | AYRANPINAR TR-2 AG PANODAN V-OTOMAT DÜŞMÜŞTÜ KALDIRILDI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-25 | 8:27 | 2014-02-25 | 9:21 | 0:54 |  |  |  | 15
936 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | AG FİDERİ | İLETKEN KOPUĞU | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-25 | 10:04 | 2014-02-25 | 10:57 | 0:53 |  | 141
474 |  | SİVAS | HAFİK | OG FİDERİ | ALCIÖREN ORTAK HATBASINDAN ATIK OG SİGORTASI DEGİSTİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-24 | 14:06 | 2014-02-24 | 14:59 | 0:53 |  |  | 1 | 25
711 |  | TOKAT | PAZAR | AG FİDERİ | TEPEÇAYLI KÖYÜ-İLETKEN DOLAŞIĞI AÇILDI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-14 | 9:38 | 2014-02-14 | 10:30 | 0:52 |  |  |  | 50
456 |  | SİVAS | HAFİK | OG FİDERİ | hafik dm şehir 1 fideri kablo başlığı patlağı | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-06 | 21:39 | 2014-02-06 | 22:30 | 0:51 | 5 | 950
503 |  | SİVAS | İMRANLI | OG FİDERİ | ELEKTRİK KISIK | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-25 | 16:54 | 2014-02-25 | 17:45 | 0:51 |  |  |  | 61
425 |  | SİVAS | GEMEREK | KÖK | KUS CARPILMASI SONUCU KESICI ACMASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-19 | 13:00 | 2014-02-19 | 13:50 | 0:50 |  |  | 205
962 |  | SİVAS | MERKEZ | OG/OG TRANSFORMATÖRÜ | toptancılar sitesi bugday pazarı d.t.trafo trafo demontaj montaj calısması yapıldı | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-02-09 | 13:00 | 2014-02-09 | 13:50 | 0:50 |  | 5
766 |  | TOKAT | PAZAR | AG FİDERİ | ÜZÜMÖREN GOP-SIKIBAG KOPUĞU | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-19 | 22:20 | 2014-02-19 | 23:10 | 0:50 |  |  |  | 1
459 |  | SİVAS | HAFİK | OG FİDERİ | hafik dm şehir 1 fideri kablo başlığı patlağı | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-11 | 0:29 | 2014-02-11 | 1:19 | 0:50 | 5 | 950
712 |  | TOKAT | PAZAR | AG FİDERİ | DEREKÖY TR1-İLETKEN KOPUĞU | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-14 | 11:00 | 2014-02-14 | 11:50 | 0:50 |  |  |  | 20
749 |  | TOKAT | PAZAR | OG FİDERİ | OVAYURT KÖYÜ-BEŞKÖY ANA HATBAŞINDAN ATIK SİG DEĞİŞTİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-18 | 7:30 | 2014-02-18 | 8:20 | 0:50 |  |  | 1 | 200
800 |  | TOKAT | TURHAL | OG FİDERİ | TR-115 DEN TR-124 ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ VE TR-124 TRAFO ÜZERİNE 1 ADET OG SİGORTASI TAKILDI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-23 | 11:43 | 2014-02-23 | 12:33 | 0:50 | 150
660 |  | TOKAT | ALMUS | AG FİDERİ | BAKIMLI pano ici eriyem ag kabloları değiştirildi atık olan 1 ad 63 a bıcaklı sigorta değişti | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-02-08 | 19:00 | 2014-02-08 | 19:50 | 0:50 |  |  |  | 15
704 |  | TOKAT | PAZAR | AG FİDERİ | TAŞLIK KÖYÜ-İLETKEN KOPUĞU | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-13 | 12:00 | 2014-02-13 | 12:50 | 0:50 |  |  |  | 40
767 |  | TOKAT | AR-YE-SU | OG FİDERİ | KAVUNLUK KÖYÜ-HATBAŞINDAN ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-19 | 12:00 | 2014-02-19 | 12:50 | 0:50 |  |  |  | 20
779 |  | TOKAT | AR-YE-SU | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | SEKÜCEK KÖYÜ-AG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-20 | 19:30 | 2014-02-20 | 20:20 | 0:50 |  |  |  | 15
11 |  | SİVAS | ALTINYAYLA | AG FİDERİ | ATAN SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ ÖLÇÜMLER ALINDI NORMAL | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ |  | 2014-02-24 | 14:50 | 2014-02-24 | 15:40 | 0:50
326 |  | SİVAS | GEMEREK | AG FİDERİ | AG TEL DOLASIGI ACILDI SEHIM ALINDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-04 | 11:20 | 2014-02-04 | 12:10 | 0:50 |  |  |  | 158
566 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | OG FİDERİ | HAT BAŞINDA ATAN OG SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-25 | 13:10 | 2014-02-25 | 14:00 | 0:50 |  |  |  | 10
584 |  | SİVAS | ULAŞ | OG FİDERİ | KESİCİ AÇMASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-21 | 13:10 | 2014-02-21 | 14:00 | 0:50 |  |  | 87
585 |  | SİVAS | ULAŞ | OG FİDERİ | KESİCİ AÇMASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-21 | 13:10 | 2014-02-21 | 14:00 | 0:50 |  |  | 75
586 |  | SİVAS | ULAŞ | AG FİDERİ | ÇAMPER KOPUĞU | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-21 | 13:40 | 2014-02-21 | 14:30 | 0:50 |  |  |  | 5
1017 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | OG FİDERİ | OG sigorta atığı arızası | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-10 | 16:30 | 2014-02-10 | 17:20 | 0:50 |  |  |  | 35
1091 |  | SİVAS | DİVRİĞİ | OG FİDERİ | og sigorta atığı | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-26 | 12:00 | 2014-02-26 | 12:50 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 7
573 |  | SİVAS | ULAŞ | AG FİDERİ | TEL KOPUĞU | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-03 | 11:30 | 2014-02-03 | 12:19 | 0:49 |  |  |  | 5
564 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | PANODA ATAN BIÇAKLI SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-25 | 8:15 | 2014-02-25 | 9:04 | 0:49 |  |  |  | 10
1058 |  | SİVAS | KANGAL | OG FİDERİ | OG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-22 | 16:00 | 2014-02-22 | 16:48 | 0:48 |  |  |  | 210
778 |  | TOKAT | ZİLE | aG FİDERİ | imirdolu köyü elektırık yok | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-20 | 17:52 | 2014-02-20 | 18:40 | 0:48 |  |  |  | 10
958 |  | SİVAS | MERKEZ | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | mimar sinan mah 16. sokak çongar sitesi önü box dan t.m.ş düşmüştü beslendi | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-07 | 15:53 | 2014-02-07 | 16:40 | 0:47 |  | 30
501 |  | SİVAS | İMRANLI | AG FİDERİ | ELEKTRİK YOK | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-19 | 8:50 | 2014-02-19 | 9:36 | 0:46 |  |  |  | 243
1060 |  | SİVAS | KANGAL | OG FİDERİ | OG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-24 | 13:54 | 2014-02-24 | 14:40 | 0:46 |  |  |  | 112
449 |  | SİVAS | HAFİK | AG FİDERİ | patlak abone kablosu iptal edildi atık ag sigortası degisti | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-01 | 16:55 | 2014-02-01 | 17:40 | 0:45 |  | 60
615 |  | SİVAS | ZARA | OG FİDERİ | ARIZDAN DOLAYI HAT AÇILDI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-14 | 20:00 | 2014-02-14 | 20:45 | 0:45 |  |  | 20
634 |  | TOKAT | TURHAL | AG FİDERİ | YAZITEPE TR-2 PANODAN 1 ADET NH SİGORTA ATIKTI DEĞİŞTİRİLDİ. | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-03 | 15:00 | 2014-02-03 | 15:45 | 0:45 |  |  |  | 11
662 |  | TOKAT | AR-YE-SU | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | ÇIRDAK KÖYÜ-BOZUK OLAN V OTOMAT DEĞİŞTİ | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-08 | 16:40 | 2014-02-08 | 17:25 | 0:45 |  |  |  | 10
675 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | AG İLETKEN KOPUĞU | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-10 | 14:30 | 2014-02-10 | 15:15 | 0:45 |  |  |  | 50
689 |  | TOKAT | ALMUS | OG SIGORTASI | KINIK YUVAKOY MAH 1 AD 16 A OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-02-11 | 16:30 | 2014-02-11 | 17:15 | 0:45 |  | 95
700 |  | TOKAT | ERBAA | AG FİDERİ | EREK MAH.ULUS CAD.TRF ÜZERİN DEN AG ÇIKIŞ KLEMENSİ KESMİŞTİ ,1ADT A40XA40 KLEMENS TAKILDI ENERJİ VERİLDİ ABONELER NORMAL. | DAĞITIMAG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-12 | 17:10 | 2014-02-12 | 17:55 | 0:45 |  | 25
756 |  | TOKAT | AR-YE-SU | OG FİDERİ | ARTOVA TOKİ-OG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-18 | 8:10 | 2014-02-18 | 8:55 | 0:45 |  | 50
769 |  | TOKAT | TURHAL | OG FİDERİ | AVEA ÇALIŞMASI İÇİN ULUTEPE ORMANÖZÜ HATTI KESİNTİ YAPILDI. | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-02-19 | 12:00 | 2014-02-19 | 12:45 | 0:45 |  |  | 250
833 |  | TOKAT | AR-YE-SU | AG FİDERİ | ÇIRDAK KÖYÜ-AG TEL KOPUĞU | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-25 | 17:00 | 2014-02-25 | 17:45 | 0:45 |  |  |  | 15
877 |  | TOKAT | ZİLE | OG FİDERİ | sogutozu köyü cevrede elektırık yok | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-28 | 9:55 | 2014-02-28 | 10:40 | 0:45 |  |  |  | 100
949 |  | SİVAS | MERKEZ | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | tes-iş mbk dahili trafo açmıştı servise alındı | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-05 | 18:31 | 2014-02-05 | 19:16 | 0:45 | 1
964 |  | SİVAS | MERKEZ | OG FİDERİ | tevzi 8 kok karsıyaka cıkısı beledıye calısanları yg beton dırek ve konsollara zarar vermıs rıng yapılıp fıder d.s.i kok uzerınden beslendı | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-10 | 13:40 | 2014-02-10 | 14:25 | 0:45 | 30
1027 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | AG FİDERİ | AG sigorta atığı arızası | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-24 | 17:45 | 2014-02-24 | 18:30 | 0:45 |  |  |  | 21
557 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | PANODA ATAN SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-23 | 17:10 | 2014-02-23 | 17:54 | 0:44 |  |  |  | 10
869 |  | TOKAT | PAZAR | AG FİDERİ | TATAR KÖYÜ-İLETKEN DOLAŞIĞI AÇILDI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-27 | 19:13 | 2014-02-27 | 19:56 | 0:43 |  |  |  | 20
783 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | TEL KOPUGU | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-21 | 8:07 | 2014-02-21 | 8:50 | 0:43 |  |  |  | 5
836 |  | TOKAT | TURHAL | AG FİDERİ | KAYACIK MAH. AG TEL KOPUĞU EKLENDİ VE İZALATÖR DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-25 | 14:34 | 2014-02-25 | 15:17 | 0:43 |  | 25
1037 |  | SİVAS | KANGAL | AG FİDERİ | TMŞ DÜŞÜK | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-05 | 16:15 | 2014-02-05 | 16:58 | 0:43 |  |  |  | 102
1041 |  | SİVAS | KANGAL | AG FİDERİ | AG SİGORTA ATIK | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-06 | 21:17 | 2014-02-06 | 22:00 | 0:43 |  |  |  | 103
976 |  | SİVAS | MERKEZ | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | KILAVUZ TOKİ 4 NOLU M.B.K RÖLE EKİBİ TRAFO BAKIMI YAPTI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-12 | 1:00 | 2014-02-12 | 1:42 | 0:42 | 1
738 |  | TOKAT | PAZAR | AG FİDERİ | OCAKLI KÖYÜ-İLETKEN DOLAŞIĞI AÇILDI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-16 | 18:09 | 2014-02-16 | 18:50 | 0:41 |  |  |  | 25
4 |  | SİVAS | ALTINYAYLA | AG FİDERİ | AG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-11 | 8:45 | 2014-02-11 | 9:25 | 0:40 |  |  |  | 5
12 |  | SİVAS | ALTINYAYLA | AG FİDERİ | AG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-27 | 8:10 | 2014-02-27 | 8:50 | 0:40 |  | 4
332 |  | SİVAS | GEMEREK | AG FİDERİ | AG SIGORTA ATIGI ARIZASI GIDERILDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-09 | 11:00 | 2014-02-09 | 11:40 | 0:40 |  |  |  | 49
561 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | PANODA ATAN BIÇAKLI SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-25 | 18:30 | 2014-02-25 | 19:10 | 0:40 |  |  |  | 474
597 |  | SİVAS | YILDIZELİ | AG FİDERİ | TEL DOLAŞIĞI AÇILIP ATAN AG SİGORTALARI YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-13 | 23:05 | 2014-02-13 | 23:45 | 0:40 |  |  |  | 20
943 |  | SİVAS | MERKEZ | OG FİDERİ | YEŞİLYURT MAH YILDIZ ET KOMBİNASI HAT BAŞINDAN 1 ADET 16A YG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-02 | 16:13 | 2014-02-02 | 16:53 | 0:40 | 4
953 |  | SİVAS | MERKEZ | OG FİDERİ | dm 19 dan orman fidanlıgı çıkışı aşırı akım topraktan açmıştı beslendi | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-06 | 9:30 | 2014-02-06 | 10:10 | 0:40 |  | 200
1015 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | AG FİDERİ | sigorta atığı | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-06 | 18:50 | 2014-02-06 | 19:30 | 0:40 |  |  |  | 20
1076 |  | SİVAS | DİVRİĞİ | AG FİDERİ | ag sigota atığı | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-14 | 10:20 | 2014-02-14 | 11:00 | 0:40 | 0 | 10 | 0 | 0
860 |  | TOKAT | NİKSAR | OG FİDERİ | ÇİÇEKLİ GRUB 1 AD OG DİREK YANIKTI İPTAL EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-26 | 17:30 | 2014-02-26 | 18:10 | 0:40 |  |  |  | 550
929 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | AG FİDERİ | KLEMENS ARIZASI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-21 | 10:10 | 2014-02-21 | 10:50 | 0:40 |  | 435
639 |  | TOKAT | REŞADİYE | AG FİDERİ | BEREKETLİ KASABASI KAYALIK MAH.T.M.Ş ATIĞI GİDERİLDİ | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-04 | 14:10 | 2014-02-04 | 14:50 | 0:40 |  |  |  | 284
677 |  | TOKAT | PAZAR | AG FİDERİ | PAZAR TR6-İLETKEN KOPUĞU EKLENDİ | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-10 | 12:40 | 2014-02-10 | 13:20 | 0:40 |  | 15
687 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | AG ARIZASI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-11 | 13:00 | 2014-02-11 | 13:40 | 0:40 |  |  |  | 50
717 |  | TOKAT | AR-YE-SU | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | DUTLUCA KASABASI-AG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-14 | 17:00 | 2014-02-14 | 17:40 | 0:40 |  |  |  | 15
722 |  | TOKAT | MERKEZ | OG FİDERİ | OG ARIZASI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-15 | 12:10 | 2014-02-15 | 12:50 | 0:40 |  |  | 70
746 |  | TOKAT | TURHAL | OG FİDERİ | DÖKMETEPE GRUBU ANA HATBAŞINDAN 1 ADET OG SİGORTA ATIKTI DEĞİŞTİRİLDİ. | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-17 | 8:02 | 2014-02-17 | 8:42 | 0:40 |  |  | 100
758 |  | TOKAT | AR-YE-SU | KÖK | SULUSARAY KÖK-AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞ OLAN DUTLUCA ÇIKIŞI BESLENDİ NORMAL | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-18 | 14:50 | 2014-02-18 | 15:30 | 0:40 |  |  |  | 800
793 |  | TOKAT | AR-YE-SU | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | KUŞÇU KASABASI0TR2 V OTOMAT ATIĞI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-22 | 17:00 | 2014-02-22 | 17:40 | 0:40 |  |  |  | 20
829 |  | TOKAT | ALMUS | A.G FİDERİ | BAĞTAŞI GÖLTEPE PANO İÇİ DÜŞÜK OLAN SİGORTA KALDIRILDI.2DİREK ARASI DOLAŞIK AÇILDI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-02-25 | 19:50 | 2014-02-25 | 20:30 | 0:40 |  |  |  | 15
832 |  | TOKAT | AR-YE-SU | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | BELPINAR KÖYÜ-TMŞ ATIĞI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-25 | 10:00 | 2014-02-25 | 10:40 | 0:40 |  |  |  | 45
876 |  | TOKAT | ZİLE | oG FİDERİ | celtek köyü cevrede elektırık yok | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-28 | 9:50 | 2014-02-28 | 10:30 | 0:40 |  |  |  | 750
986 |  | SİVAS | MERKEZ | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | TATLI SU YANI KÖK TRAFO TEMİZLİĞİ YAPILDI BAĞLANTILAR SIKIŞTIRILDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-13 | 1:30 | 2014-02-13 | 2:10 | 0:40 | 1
736 |  | TOKAT | AR-YE-SU | KÖK | AROVA KÖK ŞEHİR1 ÇIKIŞI AŞIRI AKIMDAN AÇMA BİLİNMİYOR | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-15 | 13:15 | 2014-02-15 | 13:55 | 0:40 |  | 300
806 |  | TOKAT | NİKSAR | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | ÖZDEMİR KÖYÜ ŞALTER DÜŞÜKTÜ BESLENDİ | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-24 | 17:21 | 2014-02-24 | 18:01 | 0:40 |  |  |  | 70
537 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | OG FİDERİ | HAT BAŞINDA ATAN OG SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-04 | 16:20 | 2014-02-04 | 17:00 | 0:40 |  |  |  | 5
612 |  | SİVAS | ZARA | OG FİDERİ | AÇIK OLAN KABİN BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-14 | 9:00 | 2014-02-14 | 9:40 | 0:40 |  |  | 33
995 |  | SİVAS | MERKEZ | AG FİDERİ | kardeşler mah bağdat cd iletken kopuğu arızası giderildi | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-17 | 15:20 | 2014-02-17 | 16:00 | 0:40 |  | 25
750 |  | TOKAT | PAZAR | OG FİDERİ | TATAR KÖYÜ-ANA HATBAŞINDAN ATIK SİG DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-18 | 8:09 | 2014-02-18 | 8:48 | 0:39 |  |  |  | 40
626 |  | SİVAS | ZARA | AG FİDERİ | PANO İÇİNDE DÜŞEN TMŞ KALDIRILDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-25 | 12:48 | 2014-02-25 | 13:26 | 0:38 |  |  |  | 2
670 |  | TOKAT | TURHAL | AG FİDERİ | TR-100 AG PANODAN 1 ADET NH SİGORTA ATIKTI DEĞİŞTİRİLDİ. | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-09 | 17:30 | 2014-02-09 | 18:08 | 0:38 | 14
709 |  | TOKAT | ALMUS | AG FİDERİ | KINIK YUVAKÖY PANO İÇİ ATIK SİĞ. KALDIRILDI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-02-13 | 17:52 | 2014-02-13 | 18:30 | 0:38 |  |  |  | 25
625 |  | SİVAS | ZARA | OG FİDERİ | AÇIK OLAN KABİN BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-25 | 15:00 | 2014-02-25 | 15:38 | 0:38 |  |  |  | 45
631 |  | TOKAT | TURHAL | OG FİDERİ | TATLICAK TR-1 HATBAŞINDAN 1 ADET OG SİGORTA ATIKTI DEĞİŞTİRİLDİ. | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-02 | 16:24 | 2014-02-02 | 17:00 | 0:36 |  |  | 30
761 |  | TOKAT | TURHAL | AG FİDERİ | TR-46 AG PANODAN 1 ADET NH SİGORTA ATIKTI DEĞİŞTİRİLDİ. | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-18 | 18:12 | 2014-02-18 | 18:48 | 0:36 |  | 15
796 |  | TOKAT | TURHAL | OG FİDERİ | TR-4 TRAFO ÜZERİNDEN 1 ADET OG SİGORTA ATIKTI DEĞİŞTİRİLDİ. | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-23 | 1:05 | 2014-02-23 | 1:41 | 0:36 | 55
507 |  | SİVAS | İMRANLI | OG FİDERİ | YANAN OG DİREĞİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-26 | 16:41 | 2014-02-26 | 17:16 | 0:35 |  |  |  | 64
508 |  | SİVAS | İMRANLI | OG FİDERİ | YANAN OG DİREĞİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-26 | 16:41 | 2014-02-26 | 17:16 | 0:35 |  |  |  | 119
509 |  | SİVAS | İMRANLI | OG FİDERİ | YANAN OG DİREĞİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-26 | 16:41 | 2014-02-26 | 17:16 | 0:35 |  |  |  | 25
510 |  | SİVAS | İMRANLI | OG FİDERİ | YANAN OG DİREĞİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-26 | 16:41 | 2014-02-26 | 17:16 | 0:35 |  |  |  | 34
511 |  | SİVAS | İMRANLI | OG FİDERİ | YANAN OG DİREĞİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-26 | 16:41 | 2014-02-26 | 17:16 | 0:35 |  |  |  | 79
633 |  | TOKAT | PAZAR | AG FİDERİ | DEREKÖY HAL-PANODAN ATIK SİG DEĞİŞTİ | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-03 | 10:45 | 2014-02-03 | 11:20 | 0:35 |  |  |  | 1
654 |  | TOKAT | AR-YE-SU | AG FİDERİ | BÖĞET KÖYÜ-AG TEL DOLAŞIĞI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-07 | 12:00 | 2014-02-07 | 12:35 | 0:35 |  |  |  | 15
686 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | AG İLETKEN KOPUĞU | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-11 | 10:15 | 2014-02-11 | 10:50 | 0:35 |  |  |  | 30
725 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | AG İLETKEN KOPUĞU | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-15 | 14:00 | 2014-02-15 | 14:35 | 0:35 |  | 20
739 |  | TOKAT | AR-YE-SU | KÖK | ILICAK KÖK-ALANYURT ÇIKIŞI AŞIRI AKIMDAN AÇMA BİLİNMİYOR | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-16 | 14:00 | 2014-02-16 | 14:35 | 0:35 |  |  |  | 250
820 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | ABONE ARIZASI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-25 | 10:25 | 2014-02-25 | 11:00 | 0:35 |  |  |  | 5
794 |  | TOKAT | AR-YE-SU | AG FİDERİ | ÇIKRIK KASABASI-CAMPER ARIZASI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-22 | 18:00 | 2014-02-22 | 18:35 | 0:35 |  |  |  | 10
513 |  | SİVAS | İMRANLI | AG FİDERİ | ELEKTRİK YOK | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-27 | 8:35 | 2014-02-27 | 9:10 | 0:35 |  |  |  | 85
327 |  | SİVAS | GEMEREK | AG FİDERİ | AG SIGORTA ATIGI ARIZASI GIDERILDI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-05 | 10:35 | 2014-02-05 | 11:10 | 0:35 |  | 218
438 |  | SİVAS | GÜRÜN | OG FİDERİ | KANGAL HATTINDA GELEN AERIZA NEDENİ İLE | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-08 | 16:30 | 2014-02-08 | 17:05 | 0:35 |  |  |  | 35
923 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | AG FİDERİ | KLEMENS ARIZASI | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-17 | 14:04 | 2014-02-17 | 14:39 | 0:35 |  | 143
1008 |  | SİVAS | MERKEZ | OG FİDERİ | dm-23 su arıtma cıkısı a.a.t actı beslendı normal | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-27 | 8:00 | 2014-02-27 | 8:35 | 0:35 | 7
1011 |  | SİVAS | MERKEZ | OG FİDERİ | alperen mbk dan tokı cıkıs yg sıgortası atmıstı degıstırıldı beslendı normal | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-28 | 10:35 | 2014-02-28 | 11:10 | 0:35 | 4
1016 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | AG FİDERİ | AG sigorta atığı arızası | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-07 | 16:00 | 2014-02-07 | 16:35 | 0:35 |  |  |  | 7
664 |  | TOKAT | NİKSAR | TM FİDERİ | FİDER 5 KESİCİ AÇIKTI BESLENDİ | DAĞITIMOG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-09 | 14:16 | 2014-02-09 | 14:50 | 0:34 |  |  |  | 150
651 |  | TOKAT | NİKSAR | KÖK | ESKİBAÇİFTLİK FİDER KESİCİSİ AÇIKTI BESLENDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-07 | 13:11 | 2014-02-07 | 13:45 | 0:34 |  | 30 |  | 120
472 |  | SİVAS | HAFİK | OG FİDERİ | ALCIÖREN ORTAK HATBASINDAN ATIK OG SİGORTASI DEGİSTİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-23 | 14:30 | 2014-02-23 | 15:03 | 0:33 |  |  | 1 | 25
650 |  | TOKAT | PAZAR | AG FİDERİ | BAĞLARBAŞI KÖYÜ-CAMPER KOPUĞU EKLENDİ | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-07 | 14:58 | 2014-02-07 | 15:30 | 0:32 |  |  |  | 15
607 |  | SİVAS | ZARA | OG FİDERİ | HAT BAŞINDAN ATAN OG SİG DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-10 | 8:45 | 2014-02-10 | 9:17 | 0:32 |  |  |  | 2
918 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | OG FİDERİ | SİGORTA ARIZASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-16 | 10:00 | 2014-02-16 | 10:32 | 0:32 |  | 48
676 |  | TOKAT | PAZAR | AG FİDERİ | PAZAR TR5-İLETKEN KOUĞU EKLENDİ | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-10 | 11:29 | 2014-02-10 | 12:00 | 0:31 |  | 35
839 |  | TOKAT | NİKSAR | KÖK | BUZKÖY GRUB KESİCİSİ AÇIKTI BESLENDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-26 | 13:35 | 2014-02-26 | 14:06 | 0:31 |  |  | 5 | 100
889 |  | YOZGAT | SARIKAYA | KÖK | F 4 KADILI KABİNDEN AÇAN KADILI GRUBU KESİCİSİ BESLENDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-26 | 7:48 | 2014-02-26 | 8:19 | 0:31 |  |  |  | 117
535 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | PANODA ATAN VOTOMAT KALDIRILDI. ÖLÇÜMLER YAPILDI. | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-02-03 | 9:30 | 2014-02-03 | 10:00 | 0:30 |  |  |  | 5
895 |  | YOZGAT | SARAYKENT | DM | KÖYLER GRUBU DM DEN KESİCİ AÇMASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-26 | 13:25 | 2014-02-26 | 13:55 | 0:30 |  |  | 6 | 750
1005 |  | SİVAS | MERKEZ | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | vilayet kok dahılı panodan yanmak uzere olan 400 A yuk ayırıcı salter degıstırıldı | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-22 | 3:15 | 2014-02-22 | 3:45 | 0:30 |  | 250
894 |  | YOZGAT | SARAYKENT | DM | ÇİÇEKLİK KASABASI DM DEN KESİCİ AÇMASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-26 | 11:10 | 2014-02-26 | 11:40 | 0:30 | 2 | 300
469 |  | SİVAS | HAFİK | OG FİDERİ | kabalı karayaprak atık og sigortası degisti | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-19 | 15:35 | 2014-02-19 | 16:05 | 0:30 |  |  |  | 15
567 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | PANODA ATAN BIÇAKLI SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-25 | 14:00 | 2014-02-25 | 14:30 | 0:30 |  |  |  | 9
1003 |  | SİVAS | MERKEZ | AG FİDERİ | yüceyurt mah. Şehit akgün sezginer cd çocuklar top oyanrken telleri kısa devre etmiş m.b.k dan 2 adet 200a nh sigorta değiştirildi | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-23 | 19:20 | 2014-02-23 | 19:50 | 0:30 |  | 80 | 100
1030 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | OG FİDERİ | köyler grubu boyalıca kök polat çıkışı kesici açması | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-27 | 17:00 | 2014-02-27 | 17:30 | 0:30 |  |  |  | 385
950 |  | SİVAS | MERKEZ | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | tes-iş mbk trafo bakımı | DAĞITIMAG | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-06 | 1:00 | 2014-02-06 | 1:30 | 0:30 | 1
703 |  | TOKAT | PAZAR | AG FİDERİ | PAZAR TR7-İZALATÖR KIRIĞI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-12 | 18:20 | 2014-02-12 | 18:50 | 0:30 |  | 20
751 |  | TOKAT | NİKSAR | KÖK | GÜRÇEŞME KABİN ŞIHLAR GRUBU AÇIKTI BESLENDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-18 | 14:30 | 2014-02-18 | 15:00 | 0:30 |  |  | 3 | 500
765 |  | TOKAT | ZİLE | AG FİDERİ | yıldıztepe kasabası voltaj dusuk | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-19 | 14:30 | 2014-02-19 | 15:00 | 0:30 |  |  |  | 20
782 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | ABONE ARIZASI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-21 | 8:00 | 2014-02-21 | 8:30 | 0:30 |  |  |  | 5
818 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | ABONE ARIZASI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-25 | 8:00 | 2014-02-25 | 8:30 | 0:30 |  |  |  | 5
880 |  | YOZGAT | SORGUN | KÖK | FİDER:3 CİHANŞARLI KÖK^DEN CİHANŞARLI GRUBU ÇIKIŞI AÇTI KESİCİ BESLENDİ NORMAL | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-25 | 8:00 | 2014-02-25 | 8:30 | 0:30 |  |  | 25 | 160
680 |  | TOKAT | ERBAA | OG FİDERİ | ŞEHİR 2 FİDERİ AÇILDI VE ŞEHİR 2 FİDERİNDEKİ KABİNLERDEKİ TÜM HCRELERDEKİ AKIM TRAFOSU ORANLARI ANLINDI İŞ BİTİNCE TEKRAR BESLENDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-11 | 1:20 | 2014-02-11 | 1:50 | 0:30 | 60
692 |  | TOKAT | ERBAA | OG/OG TRANSFORMATÖRÜ | KÖK 7 DEN PARAFUDUR BAGLANTISI ICIN SELVI KENT CIKISI ACIP TOPRAKLANDI CEVIZLIK TR ÜZERINDE PARAFUDUR BAGLANTILARI YAPILDI 3 AD 70*70 KLEMENS KULLANILDI | DAĞITIMOG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-12 | 2:15 | 2014-02-12 | 2:45 | 0:30 | 2 | 350
697 |  | TOKAT | ERBAA | OG/OG TRANSFORMATÖRÜ | KÖK 7 DEN PARAFUDUR BAGLANTISI ICIN SELVI KENT CIKISI ACIP TOPRAKLANDI CEVIZLIK TR ÜZERINDE PARAFUDUR BAGLANTILARI YAPILDI 3 AD 70*70 KLEMENS KULLANILDI | DAĞITIMOG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-12 | 2:15 | 2014-02-12 | 2:45 | 0:30 | 2 | 350
798 |  | TOKAT | TURHAL | AG FİDERİ | ZANTU KÖYÜ AG PANODAN TMŞ DÜŞMÜŞTÜ KALDIRILDI. | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-23 | 8:30 | 2014-02-23 | 9:00 | 0:30 |  |  |  | 30
886 |  | YOZGAT | AKDAĞMAĞDENİ | KÖK | FİDER:7 PAZARCIK KABİNDEN AÇAN ÜÇKARAAĞAÇ GRUBU BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-25 | 20:00 | 2014-02-25 | 20:30 | 0:30 |  |  | 4 | 421
333 |  | SİVAS | GEMEREK | AG DİREĞİ | TR8 AG SIGORTA ATIGI ARIZASI GIDRILDI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-12 | 18:00 | 2014-02-12 | 18:30 | 0:30 |  | 147
478 |  | SİVAS | HAFİK | AG FİDERİ | atık ag sigortası degisti | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-25 | 15:50 | 2014-02-25 | 16:20 | 0:30 |  | 1
525 |  | SİVAS | KOYULHİSAR | OG FİDERİ | pg parafudur patlagı | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-10 | 20:30 | 2014-02-10 | 21:00 | 0:30 |  |  |  | 48
534 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | ARIZALI OLAN ABONE KABLOSU İPTAL EDİLDİ. | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-02-02 | 21:00 | 2014-02-02 | 21:30 | 0:30 |  |  |  | 5
568 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG FİDERİ | PANODA ATAN V OTOMAT KALDIRILDI AMPERLER ÖLÇÜLDÜ | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-25 | 14:30 | 2014-02-25 | 15:00 | 0:30 |  |  |  | 8
617 |  | SİVAS | ZARA | AG FİDERİ | DİREĞE DEĞEN OG TELİ VHD TAKILARAK TEKRAR DEYMESİ ENGELLENDİ | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-02-15 | 9:30 | 2014-02-15 | 10:00 | 0:30 |  |  | 11
910 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | AG FİDERİ | SİGORTA ARIZASI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-05 | 14:13 | 2014-02-05 | 14:43 | 0:30 |  | 45
1025 |  | SİVAS | SUŞEHRİ | OG FİDERİ | Hatbaşında bıcakların ark yapması | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-02-23 | 20:30 | 2014-02-23 | 21:00 | 0:30 |  |  |  | 38
1074 |  | SİVAS | DİVRİĞİ | AG FİDERİ | ag sigota atığı | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-13 | 12:00 | 2014-02-13 | 12:30 | 0:30 | 0 | 15 | 0 | 0
974 |  | SİVAS | MERKEZ | AG FİDERİ | paşafabrikası d.t.tr den t.m.ş düşmüştü beslendi | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-11 | 4:55 | 2014-02-11 | 5:25 | 0:30 | 1
893 |  | YOZGAT | MERKEZ | DM | FD 20 ATATÜRK DM GİRİŞ HÜCRESİ YÜK AYIRICI PATLAMASI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-26 | 20:00 | 2014-02-26 | 20:30 | 0:30 |  |  | 5 | 69
504 |  | SİVAS | İMRANLI | OG FİDERİ | ELEKTRİK KISIK | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-25 | 18:24 | 2014-02-25 | 18:52 | 0:28 |  |  |  | 45
948 |  | SİVAS | MERKEZ | OG FİDERİ | dm 22 den dm21 b barası giriş sinyal düşmemiş yük düşülerek hat beslendi | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-05 | 17:34 | 2014-02-05 | 18:02 | 0:28 |  | 150
831 |  | TOKAT | NİKSAR | KÖK | KAPIAĞZI GRUB KESİCİSİ AÇIKTI BESLENDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-25 | 22:13 | 2014-02-25 | 22:40 | 0:27 |  |  |  | 450
760 |  | TOKAT | TURHAL | AG FİDERİ | TR-50 RMU DAN TMŞ DÜŞMÜŞTÜ KALDIRILDI. | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-18 | 10:51 | 2014-02-18 | 11:18 | 0:27 |  | 120
787 |  | TOKAT | ALMUS | O.G. FİDERİ | BAĞTAŞI - O.G. ARIZASI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-02-22 | 14:23 | 2014-02-22 | 14:50 | 0:27 |  |  | 750
990 |  | SİVAS | MERKEZ | OG FİDERİ | SELÇUK TUĞLA M.B.K DAN KERESTECİLER ÇIKIŞI MUHSİN YAZICIOĞLU TESİSLERİ KABLO BAĞLANTISI İÇİN HAT AÇILIP TEKRAR BESLENDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-14 | 0:53 | 2014-02-14 | 1:20 | 0:27 | 45
857 |  | TOKAT | TURHAL | OG FİDERİ | TR-73 DEN TR-77 ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-26 | 8:02 | 2014-02-26 | 8:28 | 0:26 | 2150
708 |  | TOKAT | TURHAL | OG FİDERİ | TR-86 TRAFO ÜZERİNDEN 1 ADET OG SİGORTA ATIKTI DEĞİŞTİRİLDİ. | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-13 | 10:06 | 2014-02-13 | 10:32 | 0:26 | 41
455 |  | SİVAS | HAFİK | AG FİDERİ | AG CIKIŞ KABLOSUNUN OKSİDİ ALINDI TRAFODAN | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-05 | 17:18 | 2014-02-05 | 17:44 | 0:26 |  |  |  | 15
471 |  | SİVAS | HAFİK | OG FİDERİ | ATIK OG SİGORTASI DEGİSTİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-22 | 16:01 | 2014-02-22 | 16:27 | 0:26 |  |  |  | 10
643 |  | TOKAT | AR-YE-SU | SDK ÇIKIŞI | ÇIKRIK KASABASI-TMŞ ATIĞI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-06 | 16:00 | 2014-02-06 | 16:25 | 0:25 |  |  |  | 60
671 |  | TOKAT | TURHAL | AG FİDERİ | AKBUĞDAY AG PANODAN 1 ADET V OTOMAT SİGORTA ATIKTI KALDIRILDI. | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-09 | 17:45 | 2014-02-09 | 18:10 | 0:25 |  |  |  | 7
840 |  | TOKAT | ALMUS | AG FİDERİ | ATAKÖY KURUSEKİ 2 ADET PANO İÇİ 63A BIÇAKLI SİGORTA DEĞİŞTİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-02-26 | 12:59 | 2014-02-26 | 13:24 | 0:25 |  |  |  | 5
774 |  | TOKAT | ERBAA | OG FİDERİ | YOLDERE KÖKTEN İKİZCE DAĞLAR ÇIKIŞI AŞIRI AKIM TOPRAKTAN AÇMIŞTI BESLENDİ NORMAL | DAĞITIMOG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-20 | 8:35 | 2014-02-20 | 9:00 | 0:25 |  |  | 12 | 155
837 |  | TOKAT | NİKSAR | KÖK | YENİ BAŞÇİFTLİK FİDER KESİCİSİ AÇIKTI BESLENDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-26 | 8:15 | 2014-02-26 | 8:40 | 0:25 |  |  |  | 60
461 |  | SİVAS | HAFİK | OG FİDERİ | hafik dm şehir 1 fideri kablo başlığı patlağı tamir edilip baglandı | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-12 | 12:05 | 2014-02-12 | 12:30 | 0:25 | 5 | 950
723 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | AG GRUP ARIZASI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-15 | 13:20 | 2014-02-15 | 13:45 | 0:25 |  | 25
809 |  | TOKAT | AR-YE-SU | KÖK | SULUSARAY KÖK-ALPUDERE ÇIKIŞI AŞIRI AKIMDAN AÇMA | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-24 | 10:00 | 2014-02-24 | 10:25 | 0:25 |  |  |  | 100
996 |  | SİVAS | MERKEZ | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | beledıye sosyal tesıslerı altı bax pano yandı rıngden beslenerek pano demontaj montaj calısması yapılıp eskı halı ıle beslendı | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-18 | 17:20 | 2014-02-18 | 17:45 | 0:25 |  | 100
432 |  | SİVAS | GÖLOVA | AG FİDERİ | AG SİGORTA ATIĞI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-14 | 17:00 | 2014-02-14 | 17:25 | 0:25 |  |  |  | 20
911 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | AG FİDERİ | TMŞ ARIZASI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-07 | 18:50 | 2014-02-07 | 19:14 | 0:24 |  | 7
742 |  | TOKAT | NİKSAR | SAHA DAĞITIM KUTUSU (SDK) | İŞLETMEYANI KÖKTE AG SİG. AYAĞI YANIKTI DÜZELTİLDİ NORMAL | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-17 | 17:52 | 2014-02-17 | 18:16 | 0:24 |  | 50
498 |  | SİVAS | İMRANLI | DM | ZARA KAYNAKLI KESİNTİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-17 | 9:14 | 2014-02-17 | 9:38 | 0:24 |  |  |  | 22
834 |  | TOKAT | TURHAL | AG FİDERİ | TR-71 AG PANODAN V-OTOMAT DÜŞMÜŞTÜ KALDIRILDI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-25 | 8:02 | 2014-02-25 | 8:25 | 0:23 |  | 10
966 |  | SİVAS | MERKEZ | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | CUMHURİYET LİSESİ M.B.K RÖLE EKİBİ TRAFO BAKIMI YAPTI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-11 | 1:15 | 2014-02-11 | 1:37 | 0:22 | 1
987 |  | SİVAS | MERKEZ | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | NUMUNE KÖK TRAFO TEMİZLİĞİ YAPILDI BAĞLANTILAR SIKIŞTIRILDI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-13 | 2:25 | 2014-02-13 | 2:46 | 0:21 | 1
1054 |  | SİVAS | KANGAL | AG FİDERİ | TMŞ DÜŞÜK | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-18 | 15:32 | 2014-02-18 | 15:53 | 0:21 |  |  |  | 99
337 |  | SİVAS | GEMEREK | AG FİDERİ | AG SIGORTA ATIGI ARIZASI GIDERILDI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-15 | 16:00 | 2014-02-15 | 16:20 | 0:20 |  | 187
933 |  | SİVAS | MERKEZ_KIRSAL | OG FİDERİ | KESİCİ AÇMIŞ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-22 | 12:53 | 2014-02-22 | 13:13 | 0:20 |  | 27
2 |  | SİVAS | ALTINYAYLA | AG FİDERİ | JUMPER KOPUĞU TESBİT EDİLEREK ARIZA GİDERİLDİ | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-07 | 10:28 | 2014-02-07 | 10:48 | 0:20 |  | 30
330 |  | SİVAS | GEMEREK | OG FİDERİ | OG SIGORTA ATIGI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-08 | 9:30 | 2014-02-08 | 9:50 | 0:20 |  |  | 9
551 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | OG FİDERİ | YENİ DM DEN ACAN KAYNAR FİDERİ BESLENDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-17 | 8:55 | 2014-02-17 | 9:15 | 0:20 |  |  | 15 | 500
611 |  | SİVAS | ZARA | OG FİDERİ | AÇIK OLAN KABİN BESLENDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-12 | 8:00 | 2014-02-12 | 8:20 | 0:20 |  |  | 1 | 130
973 |  | SİVAS | MERKEZ | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | CELAL BAYAR KÖK RÖLE EKİBİ TRAFO BAKIMI YAPTI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-11 | 2:48 | 2014-02-11 | 3:08 | 0:20 | 1
1009 |  | SİVAS | MERKEZ | OG FİDERİ | seyrantepe kok muhımmat cıkısı a.a.t actı beslendı normal | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-27 | 8:20 | 2014-02-27 | 8:40 | 0:20 | 4
436 |  | SİVAS | GÜRÜN | OG FİDERİ | DARENDE TM 154 KV DA İNKİTA | İLETİM | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-05 | 13:25 | 2014-02-05 | 13:45 | 0:20
608 |  | SİVAS | ZARA | OG FİDERİ | PATLAYAN OG İZALATÖRLERİ DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-10 | 11:50 | 2014-02-10 | 12:10 | 0:20 |  | 75
665 |  | TOKAT | NİKSAR | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | ÇİMEN ÖZÜ BRAŞMAN OG SİGORTA ATIKTI DEGİŞTİ | DAĞITIMOG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-09 | 14:30 | 2014-02-09 | 14:50 | 0:20 |  |  |  | 20
891 |  | YOZGAT | SORGUN | KÖK | FİDER:3 BAHDIN KÖK'DEN KARAKIZ ÇIKIŞI AÇTI BESLENDİ NORMAL. | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-26 | 8:10 | 2014-02-26 | 8:30 | 0:20 |  |  | 5 | 890
658 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | AG ARIZASI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-08 | 9:00 | 2014-02-08 | 9:20 | 0:20 |  |  |  | 30
743 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | AG ARIZASI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-17 | 10:00 | 2014-02-17 | 10:20 | 0:20 |  |  |  | 5
898 |  | YOZGAT | SORGUN | OG FİDERİ | FİDER:7 İDİRİSLİ GRUBU ATAN O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-27 | 11:25 | 2014-02-27 | 11:45 | 0:20 |  |  | 1 | 130
702 |  | TOKAT | ERBAA | OG/OG TRANSFORMATÖRÜ | AHMET KURT TRF ÜZERİNDEN 1ADT OG SİGORTASI ATMIŞTI .KÖK 28DEN DOGU BULVARI ÇIKIŞI KESİLİP SİGORTA SARILDI.ENERJİ VERİLDİ.ABONELER NORMAL. | DAĞITIMOG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-12 | 21:15 | 2014-02-12 | 21:35 | 0:20 |  | 500
802 |  | TOKAT | PAZAR | OG FİDERİ | OVACIK KÖYÜ-ANA HATBAŞINDAN ATIK SİG DEĞİŞTİRİLDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-23 | 11:22 | 2014-02-23 | 11:42 | 0:20 |  |  |  | 40
846 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | ABONE ARIZASI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-26 | 13:25 | 2014-02-26 | 13:45 | 0:20 |  | 1
810 |  | TOKAT | PAZAR | AG FİDERİ | DEREÇAYLI KÖYÜ TR1-PANODAN ATIK TMŞ KALDIRILDI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-24 | 16:35 | 2014-02-24 | 16:54 | 0:19 |  |  |  | 25
871 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | AG ARIZASI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-28 | 11:15 | 2014-02-28 | 11:33 | 0:18 |  |  |  | 5
1049 |  | SİVAS | KANGAL | AG FİDERİ | AG SİGORTA ATIK | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-15 | 11:12 | 2014-02-15 | 11:30 | 0:18 |  |  |  | 160
982 |  | SİVAS | MERKEZ | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | 2H2 KÖK RÖLE EKİBİ TRAFO BAKIMI YAPTI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-12 | 3:10 | 2014-02-12 | 3:28 | 0:18 | 1
844 |  | TOKAT | MERKEZ | OG FİDERİ | OG ARIZASI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-26 | 10:20 | 2014-02-26 | 10:38 | 0:18 |  |  |  | 20
440 |  | SİVAS | GÜRÜN |  | GÜRÜN MERKEZ KANGAL HATTINDA BESLENDİ. | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-11 | 3:00 | 2014-02-11 | 3:17 | 0:17
1039 |  | SİVAS | KANGAL | AG FİDERİ | TMŞ DÜŞÜK | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-06 | 15:10 | 2014-02-06 | 15:25 | 0:15 |  |  |  | 130
435 |  | SİVAS | GÜRÜN | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | PROGRAMLI KESİNTİ TRAFO DEĞİŞİMİ | DAĞITIMAG | KISA | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-04 | 11:00 | 2014-02-04 | 11:15 | 0:15 |  |  |  | 50
542 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | OG FİDERİ | YENİ D.M DEN ACAN BALTALAR ÇIKIŞI BESLENDİ. | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-06 | 9:45 | 2014-02-06 | 10:00 | 0:15 |  |  |  | 5
553 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | OG FİDERİ | YENİ D.M DEN ACAN AKÇAKIŞLA ÇIKIŞI BESLENDİ. | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-17 | 10:50 | 2014-02-17 | 11:05 | 0:15 |  |  |  | 400
556 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | OG FİDERİ | YENİ DM DEN ACAN ATINYAYLA FİDERİ BESLENDİ. | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-22 | 6:00 | 2014-02-22 | 6:15 | 0:15 |  |  |  | 350
902 |  | YOZGAT | MERKEZ | KÖK | FD 21 MERMERCİLER KABİNDEN AÇTI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-27 | 10:15 | 2014-02-27 | 10:30 | 0:15 | 5 | 103
541 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | OG FİDERİ | YENİ D.M DEN ACAN BALTALAR ÇIKIŞI BESLENDİ. | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-05 | 17:20 | 2014-02-05 | 17:35 | 0:15 |  |  |  | 5
674 |  | TOKAT | MERKEZ | OG FİDERİ | OG HATTINA DEĞEN AĞAÇ KESİMİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-10 | 13:35 | 2014-02-10 | 13:50 | 0:15 | 100
659 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | AG ARIZASI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-08 | 11:45 | 2014-02-08 | 12:00 | 0:15 |  | 50
797 |  | TOKAT | TURHAL | OG FİDERİ | TR-1 DM DEN KAYACIK (TR-112) ÇIKIŞI AÇIKTI BESLENDİ. | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-23 | 6:50 | 2014-02-23 | 7:05 | 0:15 | 4500
843 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | AG ARIZASI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-26 | 9:30 | 2014-02-26 | 9:45 | 0:15 |  | 10
845 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | SOK GRUP ARIZASI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-26 | 11:15 | 2014-02-26 | 11:30 | 0:15 |  |  |  | 5
681 |  | TOKAT | ERBAA | OG FİDERİ | ŞEHİR 3 FİDERİ AÇILDI VE ŞEHİR 3 FİDERİNDEKİ KABİNLERDEKİ TÜM HCRELERDEKİ AKIM TRAFOSU ORANLARI ANLINDI İŞ BİTİNCE TEKRAR BESLENDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-11 | 2:00 | 2014-02-11 | 2:15 | 0:15 | 20
684 |  | TOKAT | ERBAA | OG FİDERİ | KÖK 22 DEN 23 ŞEHİR 1 ÇIKI AÇILDI BÜTÜN KABİNLERDEKİ AKIM TRAFO ORANLARI ALINDI ENERJİ VERİLDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-11 | 2:55 | 2014-02-11 | 3:10 | 0:15 | 50
682 |  | TOKAT | ERBAA | OG FİDERİ | KÖK 22 DEN KÖK41 ÇIKIŞI AKIM TR ORANLARI ALMAK İÇİN AÇILDI İŞ BİTİNCE BESLENDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-11 | 2:30 | 2014-02-11 | 2:45 | 0:15 | 10
655 |  | TOKAT | ZİLE | AG FİDERİ | istasyon mah.şeyhnusrettin sok.elektrik yok | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-07 | 17:15 | 2014-02-07 | 17:30 | 0:15 |  | 50
881 |  | YOZGAT | SORGUN | KÖK | FİDER:5 TR:22 KÖK'DEN ÇEKEREK YÖNÜ ÇIKIŞI KESİCİ AÇTI , TR:1 KÖK VE TR:2 KÖK'DENDE KESİCİ AÇTI BESLENDİ NORMAL. | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-25 | 9:15 | 2014-02-25 | 9:30 | 0:15 | 52 | 455
477 |  | SİVAS | HAFİK | AG FİDERİ | atık ag sigortası degisti | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-25 | 13:50 | 2014-02-25 | 14:05 | 0:15 |  | 10
430 |  | SİVAS | GEMEREK | DM | TRT VERICI OZEL TR HATTINDA ARIZA NEDENI ILE ENERJI KESILMISTIR | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-25 | 11:15 | 2014-02-25 | 11:30 | 0:15 |  |  | 435
669 |  | TOKAT | TURHAL | OG FİDERİ | TR-1 DM DEN ÇİVRİL FİDERİ AÇIKTI BESLENDİ. | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-09 | 12:42 | 2014-02-09 | 12:56 | 0:14 |  |  | 600
858 |  | TOKAT | TURHAL | AG FİDERİ | TR-92 DEN TR-109 ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-26 | 9:03 | 2014-02-26 | 9:17 | 0:14 | 200
981 |  | SİVAS | MERKEZ | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | ÖZBELSAN KARŞISI M.B.K RÖLE EKİBİ TRAFO BAKIMI YAPTI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-12 | 2:45 | 2014-02-12 | 2:59 | 0:14 | 1
983 |  | SİVAS | MERKEZ | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | HASAN VARDAR KÖK RÖLE EKİBİ TRAFO BAKIMI YAPTI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-12 | 3:32 | 2014-02-12 | 3:45 | 0:13 | 1
988 |  | SİVAS | MERKEZ | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | KARŞIYAKA 112 M.B.K TRAFO TEMİZLİĞİ YAPILDI BAĞLANTILAR SIKIŞTIRILDI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-13 | 3:01 | 2014-02-13 | 3:14 | 0:13 | 1
842 |  | TOKAT | PAZAR | OG FİDERİ | OVAYURT KÖYÜ-BEŞKÖY ANA HATBAŞINDAN ATIK SİG DEĞİŞTİRLDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-26 | 13:06 | 2014-02-26 | 13:19 | 0:13 |  |  |  | 200
864 |  | TOKAT | MERKEZ | OG FİDERİ | OG ARIZASI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-27 | 13:45 | 2014-02-27 | 13:58 | 0:13
967 |  | SİVAS | MERKEZ | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | MISMILIRMAK M.B.K RÖLE EKİBİ TRAFO BAKIMI YAPTI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-11 | 1:43 | 2014-02-11 | 1:56 | 0:13 | 1
636 |  | TOKAT | MERKEZ | OG FİDERİ | OG ARIZASI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-04 | 14:17 | 2014-02-04 | 14:30 | 0:13 | 2 | 200
637 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | AG ARIZASI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-04 | 14:47 | 2014-02-04 | 15:00 | 0:13
841 |  | TOKAT | PAZAR | AG FİDERİ | ÜZÜMÖREN FEVZİ ÇAKMAK MAH-PANODAN ATIK SİG DEĞİŞTİRLDİ | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-26 | 12:30 | 2014-02-26 | 12:43 | 0:13 |  |  |  | 15
865 |  | TOKAT | MERKEZ | OG FİDERİ | OG ARIZASI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-27 | 15:10 | 2014-02-27 | 15:23 | 0:13 |  | 1
764 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | AG ARIZASI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-19 | 14:23 | 2014-02-19 | 14:35 | 0:12 |  |  |  | 5
754 |  | TOKAT | MERKEZ | OG FİDERİ | OG ARIZASI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-18 | 15:03 | 2014-02-18 | 15:15 | 0:12 |  |  |  | 5
862 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | AG ARIZASI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-27 | 10:22 | 2014-02-27 | 10:33 | 0:11 |  | 10
863 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | AG ARIZASI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-27 | 11:55 | 2014-02-27 | 12:06 | 0:11 |  |  |  | 20
683 |  | TOKAT | ERBAA | OG FİDERİ | KÖK 22 DEN KÖK64 AKKAYA ÇIKIŞI AKIM TR ORANLARI ALMAK İÇİN AÇILDI İŞ BİTİNCE BESLENDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-11 | 2:44 | 2014-02-11 | 2:55 | 0:11 | 4
752 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | AG ARIZASI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-18 | 10:12 | 2014-02-18 | 10:23 | 0:11 |  |  |  | 5
753 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | AG ARIZASI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-18 | 12:55 | 2014-02-18 | 13:06 | 0:11 |  |  |  | 5
872 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | AG ARIZASI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-02-28 | 14:29 | 2014-02-28 | 14:40 | 0:11 |  |  |  | 5
442 |  | SİVAS | GÜRÜN |  | DARENDE GİRİŞ KUŞ ÇARPMASI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-24 | 6:45 | 2014-02-24 | 6:56 | 0:11 | 5000
242 |  | SİVAS | ALTINYAYLA | AG FİDERİ | ATAN SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ ÖLÇÜMLER ALINDI NORMAL | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-28 | 15:35 | 2014-02-28 | 15:45 | 0:10 |  | 20
431 |  | SİVAS | GEMEREK | KÖK | TRT VERICI OZEL TR HATTINDA ARIZA NEDENI ILE ENERJI KESILMISTIR | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-25 | 11:35 | 2014-02-25 | 11:45 | 0:10 |  |  | 380
663 |  | TOKAT | ERBAA | DM | DM DEN SABAH SAAT 05:30 İTİBARİYLE ŞEHİR FİDERİ ŞEHİR GİRİŞİ KÖK 22 DE PARAFODUR TAKIMI İÇİN KESİNTİ YAPILDI SAAT 05:40 İYİBARİYLE PARAFODURLAR BAGLANIP DM DEN ŞEHİR 1 FİDERİ BESLENDİ | İLETİM | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-09 | 5:30 | 2014-02-09 | 5:40 | 0:10 |  | 100
819 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | ABONE ARIZASI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-25 | 9:10 | 2014-02-25 | 9:20 | 0:10 |  |  |  | 5
744 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | AG ARIZASI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-17 | 15:33 | 2014-02-17 | 15:43 | 0:10 |  |  | 5
763 |  | TOKAT | MERKEZ | AG FİDERİ | AG ARIZASI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-19 | 10:32 | 2014-02-19 | 10:42 | 0:10 |  |  |  | 5
882 |  | YOZGAT | SORGUN | KÖK | FİDER:4 TR:32'KÖK 'DEN TAŞIYICILAR ÇIKIŞI KESİCİ BESLENDİ. NORMAL. | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-25 | 7:10 | 2014-02-25 | 7:20 | 0:10 | 3 | 120
888 |  | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | DM | DM-1 SARIKAYA ÇIKIŞI AŞIRI AKIMDAN AÇTI KAPATILDI NORMAL | DAĞITIMAG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-26 | 13:00 | 2014-02-26 | 13:10 | 0:10 | 25 | 202
890 |  | YOZGAT | SORGUN | KÖK | FİDER:4 TR:32'KÖK 'DEN TAŞIYICILAR ÇIKIŞI KESİCİ BESLENDİ. NORMAL. | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-26 | 7:10 | 2014-02-26 | 7:20 | 0:10 | 3 | 120
904 |  | YOZGAT | ÇANDIR | DM | FD 8 KUYUCAK AÇAN KESİCİ BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-27 | 14:20 | 2014-02-27 | 14:30 | 0:10 |  | 120
906 |  | YOZGAT | ÇANDIR | OG FİDERİ | FD8 KUYUCAK AÇAN KESİCİ BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-27 | 14:20 | 2014-02-27 | 14:30 | 0:10 |  | 120
548 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | OG FİDERİ | YENİ DM DEN AÇAN AKÇAKIŞLA FİDERİ BESLENDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-16 | 2:10 | 2014-02-16 | 2:20 | 0:10 |  |  |  | 315
961 |  | SİVAS | MERKEZ | OG/OG TRANSFORMATÖRÜ | 4 eylul kucuk sanayı sıtesı 4 nolu kok dahılı trafo demontaj montaj calısması yapıldı | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-02-09 | 9:30 | 2014-02-09 | 9:40 | 0:10 |  | 150
979 |  | SİVAS | MERKEZ | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | DM 21 RÖLE EKİBİ TRAFO BAKIMI YAPTI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-12 | 2:15 | 2014-02-12 | 2:25 | 0:10 | 1
559 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | OG FİDERİ | YENİ D.M DEN ACAN BALTALAR ÇIKIŞI BESLENDİ. | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-25 | 6:00 | 2014-02-25 | 6:10 | 0:10 |  |  | 13 | 434
563 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | OG FİDERİ | YENİ D.M DEN ACAN BALTALAR ÇIKIŞI BESLENDİ. | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-25 | 6:00 | 2014-02-25 | 6:10 | 0:10 |  |  | 9 | 57
614 |  | SİVAS | ZARA | OG FİDERİ | AÇIK OLAN ŞEREFİYE FİDERİ BESLENDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-14 | 19:30 | 2014-02-14 | 19:40 | 0:10
971 |  | SİVAS | MERKEZ | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | İNÖNÜ MÜZE KÖK RÖLE EKİBİ TRAFO BAKIMI YAPTI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-11 | 2:23 | 2014-02-11 | 2:31 | 0:08 | 1
331 |  | SİVAS | GEMEREK | TM | RADAR HATTI KEPCE YERALTI KABLOSU KOPARMASI SONUCU SARKISLA GIRIS FD10 TOPRAKTAN KESICI ACMASI | İLETİM | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-09 | 13:48 | 2014-02-09 | 13:56 | 0:08 |  |  | 9494
805 |  | TOKAT | TURHAL | OG FİDERİ | TR-1 DM DEN ŞENYURT FİDERİ AÇIKTI BESLENDİ. | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-24 | 7:43 | 2014-02-24 | 7:50 | 0:07 |  |  | 3500
980 |  | SİVAS | MERKEZ | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | SİHAZ KARŞISI KÖK RÖLE EKİBİ TRAFO BAKIMI YAPTI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-12 | 2:29 | 2014-02-12 | 2:36 | 0:07 | 1
992 |  | SİVAS | MERKEZ | OG FİDERİ | 3h8 den kireç fabrikası çıkışı aşırı akım topraktan açtı hat beslendi | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-16 | 14:42 | 2014-02-16 | 14:49 | 0:07 | 20
1002 |  | SİVAS | MERKEZ | OG FİDERİ | dm6 dan sivaspetrol çıkışı aşırı akım topraktan açtı hat beslendi | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-23 | 16:25 | 2014-02-23 | 16:32 | 0:07 | 13
540 |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | OG FİDERİ | YENİ D.M DEN ACAN BALTALAR ÇIKIŞI BESLENDİ. | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-05 | 15:34 | 2014-02-05 | 15:40 | 0:06 |  |  |  | 5
815 |  | TOKAT | PAZAR | AG FİDERİ | ÜZÜMÖREN GOP-İLETKEN KOPUĞU EKLENDİ | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-25 | 12:53 | 2014-02-25 | 12:59 | 0:06 |  |  |  | 3
879 |  | YOZGAT | SARIKAYA | KÖK | TR 32 DEN AÇAN TEPEDOĞAN ÇIKIŞI KESİCİSİ BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-25 | 10:41 | 2014-02-25 | 10:47 | 0:06
977 |  | SİVAS | MERKEZ | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | KILAVUZ TOKİ 1 NOLU M.B.K RÖLE EKİBİ TRAFO BAKIMI YAPTI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-12 | 1:53 | 2014-02-12 | 1:59 | 0:06 | 1
731 |  | TOKAT | ALMUS | A.G FİDERİ | CİHET PANO İÇİ ATAN 63A AG SİGORTA DEĞİŞTİ | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-02-15 | 15:25 | 2014-02-15 | 15:30 | 0:05
812 |  | TOKAT | ZİLE | AG FİDERİ | dutlupınar mah.müftüoğlu sok no:5 elektrik yok | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-24 | 11:10 | 2014-02-24 | 11:15 | 0:05 |  | 1
821 |  | TOKAT | MERKEZ | OG FİDERİ | HAT AÇMASI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-25 | 14:00 | 2014-02-25 | 14:05 | 0:05 |  |  |  | 5
838 |  | TOKAT | NİKSAR | KÖK | ESKİBAŞÇİFTLİK FİDER KESİCİSİ AÇIKTI BESLENDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-26 | 12:55 | 2014-02-26 | 13:00 | 0:05 |  | 30 |  | 120
968 |  | SİVAS | MERKEZ | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | ALİBABA ESKİ PAZARYERİ KÖK RÖLE EKİBİ TRAFO BAKIMI YAPTI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-11 | 2:00 | 2014-02-11 | 2:05 | 0:05 | 1
620 |  | SİVAS | ZARA | OG FİDERİ | CANPER KOPUĞU EKLENDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-17 | 16:20 | 2014-02-17 | 16:25 | 0:05 |  | 500
903 |  | YOZGAT | MERKEZ | DM | FD 14 DM DEN AÇTI | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-02-27 | 17:45 | 2014-02-27 | 17:50 | 0:05 | 10 | 525
1081 |  | SİVAS | DİVRİĞİ | OG FİDERİ | HÖBEK 1 HATTI A.A AÇMA | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-15 | 7:00 | 2014-02-15 | 7:05 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 120
1082 |  | SİVAS | DİVRİĞİ | OG FİDERİ | HÖBEK 1 HATTI A.A AÇMA | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-15 | 9:00 | 2014-02-15 | 9:05 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 120
762 |  | TOKAT | NİKSAR | KÖK | TRAFO MERKEZİ KESİCİ AÇMASI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-19 | 12:12 | 2014-02-19 | 12:16 | 0:04 |  |  |  | 5
458 |  | SİVAS | HAFİK | OG FİDERİ | KARLI FİDERİ HAFİK DM DEN BESLENDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-11 | 0:32 | 2014-02-11 | 0:36 | 0:04 |  |  | 7 | 300
978 |  | SİVAS | MERKEZ | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | KILAVUZ TOKİ 2 NOLU M.B.K RÖLE EKİBİ TRAFO BAKIMI YAPTI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-12 | 2:02 | 2014-02-12 | 2:06 | 0:04 | 1
770 |  | TOKAT | TURHAL | OG FİDERİ | TR-1 DM DEN ÇİVRİL FİDERİ AÇIKTI BESLENDİ. | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-19 | 15:49 | 2014-02-19 | 15:53 | 0:04 |  |  | 600
965 |  | SİVAS | MERKEZ | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | GÜLYURT M.B.K RÖLE EKİBİ TRAFO BAKIMI YAPTI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-11 | 1:03 | 2014-02-11 | 1:07 | 0:04 | 1
984 |  | SİVAS | MERKEZ | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | DM 22 RÖLE EKİBİ TRAFO BAKIMI YAPTI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-12 | 3:49 | 2014-02-12 | 3:52 | 0:03 | 1
672 |  | TOKAT | PAZAR | DM | TOKAT KÖYLER FİDERİ-TOPRAKTAN AÇTI BESLENDİ | DAĞITIMOG | GEÇİCİ | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-09 | 6:17 | 2014-02-09 | 6:20 | 0:03 |  |  |  | 900
334 |  | SİVAS | GEMEREK | DM | ERAS KUM OCAGI OZEL TR HATBASI OG SIGORTA ATIGI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-13 | 12:30 | 2014-02-13 | 12:33 | 0:03 |  | 175
972 |  | SİVAS | MERKEZ | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | NAMIK KEMAL M.B.K RÖLE EKİBİ TRAFO BAKIMI YAPTI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-11 | 2:36 | 2014-02-11 | 2:39 | 0:03 | 1
985 |  | SİVAS | MERKEZ | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | SAĞIRLAR OKULU M.B.K RÖLE EKİBİ TRAFO BAKIMI YAPTI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-12 | 3:55 | 2014-02-12 | 3:58 | 0:03 | 1
1079 |  | SİVAS | DİVRİĞİ | OG FİDERİ | HÖBEK 1 HATTI A.A AÇMA | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-15 | 3:30 | 2014-02-15 | 3:33 | 0:03 | 0 | 0 | 0 | 120
328 |  | SİVAS | GEMEREK | DM | KOYLER SANAYI SITESIA A KESICI ACMASI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-08 | 9:30 | 2014-02-08 | 9:32 | 0:02 |  |  | 435
335 |  | SİVAS | GEMEREK | DM | AA KESICI ACMASI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-13 | 15:30 | 2014-02-13 | 15:32 | 0:02 |  |  | 565
429 |  | SİVAS | GEMEREK | DM | KOYLER SANAYI FD AA KESICI ACMASI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-24 | 10:04 | 2014-02-24 | 10:06 | 0:02 |  |  | 435
464 |  | SİVAS | HAFİK | OG FİDERİ | CENCİN FİDERİ HAFİK DM DEN BESLENDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-16 | 8:23 | 2014-02-16 | 8:25 | 0:02 |  |  | 12 | 550
467 |  | SİVAS | HAFİK | OG FİDERİ | KARLI FİDERİ HAFİK DM DEN BESLENDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-18 | 15:05 | 2014-02-18 | 15:07 | 0:02 |  |  | 7 | 300
1078 |  | SİVAS | DİVRİĞİ | OG FİDERİ | HÖBEK 1 HATTI A.A AÇMA | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-15 | 1:20 | 2014-02-15 | 1:22 | 0:02 | 0 | 0 | 0 | 120
899 |  | YOZGAT | SARIKAYA | DM | DM DEN AÇAN F4 KESİCİSİ BESLENDİ | DAĞITIMOG | UZUN | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-27 | 12:00 | 2014-02-27 | 12:02 | 0:02 |  |  |  | 51
969 |  | SİVAS | MERKEZ | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | ALPARSLAN İ.Ö.O KÖK RÖLE EKİBİ TRAFO BAKIMI YAPTI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-11 | 2:08 | 2014-02-11 | 2:10 | 0:02 | 1
325 |  | SİVAS | GEMEREK | DM | ESKICUBUK SARAÇ FD KESICI ACMASI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-03 | 7:36 | 2014-02-03 | 7:37 | 0:01 |  |  | 565
460 |  | SİVAS | HAFİK | OG FİDERİ | CENCİN FİDERİ HAFİK DM DEN BESLENDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-11 | 7:56 | 2014-02-11 | 7:57 | 0:01 |  |  | 12 | 550
476 |  | SİVAS | HAFİK | OG FİDERİ | SİVAS DM DEN BESLENDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-25 | 11:23 | 2014-02-25 | 11:24 | 0:01 | 5 | 950 | 24 | 150
991 |  | SİVAS | MERKEZ | OG FİDERİ | ÇEDAŞ KÖK DEN SELÇUKTUĞLA ÇIKIŞI AÇTI HAT BESLENDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-14 | 1:20 | 2014-02-14 | 1:21 | 0:01 | 60
970 |  | SİVAS | MERKEZ | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ | VALİ MUAMMERBEY M.B.K RÖLE EKİBİ TRAFO BAKIMI YAPTI | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-11 | 2:15 | 2014-02-11 | 2:16 | 0:01 | 1
339 |  | SİVAS | GEMEREK | DM | AA KESICI ACMASI | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-17 | 10:21 | 2014-02-17 | 10:22 | 0:01 |  |  | 565
454 |  | SİVAS | HAFİK | OG FİDERİ | SİVAS DM DEN BESLENDİ | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-05 | 8:22 | 2014-02-05 | 8:23 | 0:01 | 5 | 950 | 24 | 150
473 |  | SİVAS | HAFİK | OG FİDERİ | pusat fideri hafik dm den beslendi | DAĞITIMOG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 2014-02-23 | 20:24 | 2014-02-23 | 20:25 | 0:01 |  |  | 4 | 250
730 |  | TOKAT | ALMUS | A.G FİDERİ | KINIK TR2 DE PANO İÇİ ATAN 80A AG SİGORTA DEĞİŞTİ | DAĞITIMAG | KISA | ŞEBEKEİŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 2014-02-15 | 15:20 | 2014-02-15 | 15:20 | 0:00 |  |  | 1