## EPF-01
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU | [20 empty] | 0 | ADANA | ALADAĞ | İletim | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimli
Form No | EPF-01 | [19 empty] | 1 | ADIYAMAN | CEYHAN | Dağıtım-OG | Kısa | Güvenlik | Bildirimsiz
Form Adı | Kesintiler (Tablo 1) | [19 empty] | 2 | AFYONKARAHİSAR | FEKE | Dağıtım-AG | Geçici | Dışsal
Form Versiyonu | 4 | [19 empty] | 3 | AĞRI | KARATAŞ |  |  | Şebeke işletmecisi
Lisans No | ED/874-23/687 | [19 empty] | 4 | AMASYA | KARAİSALI
Vergi No | 2280630121 | [19 empty] | 5 | ANKARA | KOZAN
Lisans Sahibi Unvanı | ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ | [19 empty] | 6 | ANTALYA | POZANTI
Yıl | 2018 | [19 empty] | 7 | ARTVİN | SARIÇAM
Dönem | MART | [19 empty] | 8 | AYDIN | SAİMBEYLİ
[21 empty] | 9 | BALIKESİR | SEYHAN
KOD NO (1) | KADEME (2) | YER (3) |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) |  |  |  | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10) |  |  |  | 10 | BİLECİK | TUFANBEYLİ
[13 empty] | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | 11 | BİNGÖL | YUMURTALIK
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU (3C) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG(10A)=(9A)X(8) | AG(10B)=(9B)X(8) | OG(10C)=(9C)X(8) | AG(10D)=(9D)X(8) | 12 | BİTLİS | YÜREĞİR
27390 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 635622_0,4kVTR-1_D-4 | Camper Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-02-28 21:07 | 2018-03-01 00:05 | 2.9631 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.9261 | 13 | BOLU | ÇUKUROVA
27503 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 627778_34,5kVH05 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 00:29 | 2018-03-01 00:30 | 0.015278 | 19 | 8715 | 0 | 9889 | 0.29028 | 133.1458 | 0 | 151.0819 | 14 | BURDUR | İMAMOĞLU
27453 | 1 | YOZGAT | SORGUN | 634461_0,4kVTR-1_D-4 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-02-28 22:52 | 2018-03-01 00:37 | 1.7569 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.8125 | 15 | BURSA | BESNİ
27514 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | 613014_34,5kVH11 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 03:30 | 2018-03-01 03:31 | 0.010278 | 0 | 13 | 0 | 200 | 0 | 0.13361 | 0 | 2.0556 | 16 | ÇANAKKALE | GERGER
27515 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | 637028_34,5kVH18 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 03:33 | 2018-03-01 03:34 | 0.0063889 | 0 | 0 | 0 | 2124 | 0 | 0 | 0 | 13.57 | 17 | ÇANKIRI | GÖLBAŞI
27517 | 1 | TOKAT | NİKSAR | 623007_34,5kVH03 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 03:53 | 2018-03-01 03:54 | 0.018056 | 1 | 470 | 0 | 476 | 0.018056 | 8.4861 | 0 | 8.5944 | 18 | ÇORUM | KAHTA
27522 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | 613029_34,5kVH04 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 05:58 | 2018-03-01 05:59 | 0.011667 | 1 | 472 | 0 | 2027 | 0.011667 | 5.5067 | 0 | 23.6483 | 19 | DENİZLİ | MERKEZ
27523 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613093_34,5kVH03 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 06:02 | 2018-03-01 06:03 | 0.0077778 | 0 | 3 | 0 | 420 | 0 | 0.023333 | 0 | 3.2667 | 20 | DİYARBAKIR | SAMSAT
27527 | 1 | SİVAS | ZARA | 613031_34,5kVH18 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 07:06 | 2018-03-01 07:07 | 0.017778 | 0 | 52 | 0 | 1537 | 0 | 0.92444 | 0 | 27.3244 | 21 | EDİRNE | SİNCİK
27540 | 1 | YOZGAT | ŞEFAATLİ | 634624_0,4kVTR-1_D-3 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 07:46 | 2018-03-01 08:44 | 0.975 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.675 | 22 | ELAZIĞ | TUT
27550 | 1 | YOZGAT | SORGUN | 633314_34,5kVH01 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 05:25 | 2018-03-01 08:50 | 3.4094 | 0 | 0 | 0 | 852 | 0 | 0 | 0 | 2904.8467 | 23 | ERZİNCAN | ÇELİKHAN
27544 | 1 | TOKAT | TURHAL | 623117_34,5kVH03 | OG Sigorta Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 07:53 | 2018-03-01 09:02 | 1.1483 | 0 | 0 | 0 | 581 | 0 | 0 | 0 | 667.1817 | 24 | ERZURUM | BAYAT
27499 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 644081_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-02-28 23:43 | 2018-03-01 09:26 | 9.7158 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.7158 | 25 | ESKİŞEHİR | BAŞMAKÇI
27604 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | 635057_0,4kVTR-1_D-1 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 08:50 | 2018-03-01 10:15 | 1.415 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 29.715 | 0 | 0 | 26 | GAZİANTEP | BOLVADİN
27533 | 1 | TOKAT | ALMUS | 625280_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 07:19 | 2018-03-01 10:28 | 3.1478 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 75.5467 | 0 | 0 | 27 | GİRESUN | DAZKIRI
27657 | 1 | TOKAT | ZİLE | 623086_34,5kVH11 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 10:28 | 2018-03-01 10:31 | 0.048611 | 3 | 11434 | 0 | 0 | 0.14583 | 555.8194 | 0 | 0 | 28 | GÜMÜŞHANE | DİNAR
27592 | 1 | TOKAT | ALMUS | 625919_0,4kVTR-1_D-1 | Agac / Kus Temasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 08:27 | 2018-03-01 10:31 | 2.0661 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.595 | 29 | HAKKARİ | EMİRDAĞ
27637 | 1 | YOZGAT | AYDINCIK | 634982_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 09:45 | 2018-03-01 10:49 | 1.0647 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 29.8122 | 30 | HATAY | EVCİLER
27627 | 1 | TOKAT | ERBAA | 623042_34,5kVH02 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 08:53 | 2018-03-01 11:00 | 2.1133 | 0 | 1 | 0 | 2923 | 0 | 2.1133 | 0 | 6177.2733 | 31 | ISPARTA | HOCALAR
27554 | 1 | TOKAT | ERBAA | 623053_34,5kVH02 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 07:22 | 2018-03-01 11:00 | 3.6339 | 0 | 844 | 0 | 1411 | 0 | 3067.0022 | 0 | 5127.4172 | 32 | MERSİN | KIZILÖREN
27595 | 1 | TOKAT | ZİLE | 623050_34,5kVH03 | OG Sigorta Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 07:11 | 2018-03-01 11:11 | 3.9944 | 0 | 1 | 0 | 2336 | 0 | 3.9944 | 0 | 9331.0222 | 33 | İSTANBUL | MERKEZ
27585 | 1 | TOKAT | TURHAL | 625375_0,4kVTR-1_DTR | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 08:19 | 2018-03-01 11:17 | 2.9625 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 23.7 | 0 | 29.625 | 34 | İZMİR | SANDIKLI
27534 | 1 | TOKAT | TURHAL | 624690_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 07:21 | 2018-03-01 11:17 | 3.935 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.675 | 35 | KARS | SULTANDAĞI
27669 | 1 | YOZGAT | AYDINCIK | 634897_0,4kVTR-1_D-3 | Agac / Kus Temasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 10:40 | 2018-03-01 11:19 | 0.6475 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.3025 | 36 | KASTAMONU | SİNANPAŞA
27614 | 1 | SİVAS | KANGAL | 615709_0,4kVTR-1_D-2 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 09:10 | 2018-03-01 11:21 | 2.1767 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32.65 | 37 | KAYSERİ | ÇAY
27650 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 616359_0,4kVTR-1_D-2 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 10:12 | 2018-03-01 11:24 | 1.1981 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.9806 | 38 | KIRKLARELİ | ÇOBANLAR
27605 | 1 | TOKAT | ERBAA | 625679_0,4kVTR-1_D-3 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 08:54 | 2018-03-01 11:42 | 2.8044 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 44.8711 | 39 | KIRŞEHİR | İHSANİYE
27607 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | 634845_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 08:57 | 2018-03-01 11:51 | 2.905 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 63.91 | 40 | KOCAELİ | İSCEHİSAR
27583 | 1 | YOZGAT | ŞEFAATLİ | 633015_34,5kVH10 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 07:13 | 2018-03-01 12:07 | 4.9067 | 6 | 4588 | 0 | 2890 | 29.44 | 22511.7867 | 0 | 14180.2667 | 41 | KONYA | ŞUHUT
27699 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 616413_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 11:52 | 2018-03-01 12:42 | 0.82861 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3144 | 42 | KÜTAHYA | DOĞUBAYAZIT
27714 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613008_34,5kVH05 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 12:50 | 2018-03-01 12:52 | 0.032778 | 6 | 1157 | 0 | 3848 | 0.19667 | 37.9239 | 0 | 126.1289 | 43 | MALATYA | DİYADİN
27701 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 623017_34,5kVH04 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 11:54 | 2018-03-01 13:02 | 1.1433 | 0 | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 461.9067 | 44 | MANİSA | ELEŞKİRT
27722 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | 613029_34,5kVH04 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 13:19 | 2018-03-01 13:30 | 0.18278 | 1 | 471 | 0 | 1911 | 0.18278 | 86.0883 | 0 | 349.2883 | 45 | KAHRAMANMARAŞ | HAMUR
27662 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 627422_0,4kVTR-1_D-2 | Agac / Kus Temasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 10:34 | 2018-03-01 13:40 | 3.1083 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 985.3417 | 0 | 0 | 46 | MARDİN | MERKEZ
27688 | 1 | SİVAS | KANGAL | 615248_0,4kVTR-1_D-1 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 11:28 | 2018-03-01 13:48 | 2.3292 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25.6208 | 47 | MUĞLA | PATNOS
27709 | 1 | TOKAT | ZİLE | 623108_34,5kVH04 | OG Sigorta Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 12:28 | 2018-03-01 13:49 | 1.3453 | 0 | 0 | 0 | 632 | 0 | 0 | 0 | 850.2156 | 48 | MUŞ | TAŞLIÇAY
27667 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | 638682_0,4kVTR-1_DTR | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 10:37 | 2018-03-01 13:51 | 3.2369 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 190.9797 | 49 | NEVŞEHİR | TUTAK
27713 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 624982_0,4kVTR-1_D-1 | Agac / Kus Temasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 12:46 | 2018-03-01 14:23 | 1.6117 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.0583 | 50 | NİĞDE | GÖYNÜCEK
27704 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 616412_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 12:06 | 2018-03-01 14:38 | 2.535 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27.885 | 51 | ORDU | GÜMÜŞHACIKÖY
27755 | 1 | SİVAS | HAFİK | 613002_34,5kVH12 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 14:54 | 2018-03-01 14:57 | 0.040833 | 1 | 10 | 0 | 1594 | 0.040833 | 0.40833 | 0 | 65.0883 | 52 | RİZE | HAMAMÖZÜ
27680 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 633241_34,5kVH01 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 11:09 | 2018-03-01 14:58 | 3.8142 | 0 | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 1575.2508 | 53 | SAKARYA | MERKEZ
27756 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613061_34,5kVH04 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 14:59 | 2018-03-01 15:04 | 0.073611 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0.88333 | 0 | 0.58889 | 54 | SAMSUN | MERZİFON
27678 | 1 | SİVAS | HAFİK | 616106_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 11:03 | 2018-03-01 15:08 | 4.0878 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 94.0189 | 55 | SİİRT | SULUOVA
27664 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 615445_0,4kVTR-1_D-1 | Gecici Ariza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 10:34 | 2018-03-01 15:39 | 5.0822 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 55.9044 | 56 | SİNOP | TAŞOVA
27672 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 624860_0,4kVTR-1_DTR | Direk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 10:33 | 2018-03-01 15:41 | 5.1269 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 907.4692 | 57 | SİVAS | AKYURT
27703 | 1 | SİVAS | KANGAL | 615693_0,4kVTR-1_D-1 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 12:06 | 2018-03-01 15:47 | 3.6886 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 62.7064 | 58 | TEKİRDAĞ | ALTINDAĞ
27666 | 1 | SİVAS | ALTINYAYLA | 615877_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 10:37 | 2018-03-01 16:14 | 5.6233 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.74 | 59 | TOKAT | AYAŞ
27750 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | 615087_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 14:27 | 2018-03-01 16:50 | 2.3847 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 42.925 | 0 | 0 | 60 | TRABZON | BALA
27749 | 1 | SİVAS | KANGAL | 615687_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 14:16 | 2018-03-01 16:54 | 2.6339 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31.6067 | 61 | TUNCELİ | BEYPAZARI
27747 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 614453_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 14:15 | 2018-03-01 18:05 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 69.12 | 62 | ŞANLIURFA | ELMADAĞ
27800 | 1 | SİVAS | HAFİK | 613002_34,5kVH12 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 18:05 | 2018-03-01 18:06 | 0.016389 | 1 | 10 | 0 | 1617 | 0.016389 | 0.16389 | 0 | 26.5008 | 63 | UŞAK | ETİMESGUT
27805 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613011_34,5kVH11 | Manevra Icin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 18:28 | 2018-03-01 18:33 | 0.087222 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.8317 | 0 | 0 | 64 | VAN | EVREN
27804 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613011_34,5kVH13 | Manevra Icin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 18:28 | 2018-03-01 18:34 | 0.10694 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 18.7153 | 0 | 0 | 65 | YOZGAT | GÖLBAŞI
27822 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613011_34,5kVH08 | Manevra Icin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 18:40 | 2018-03-01 18:45 | 0.079444 | 0 | 502 | 0 | 2 | 0 | 39.8811 | 0 | 0.15889 | 66 | ZONGULDAK | GÜDÜL
27822 | 2 | SİVAS | MERKEZ | 613011_34,5kVH11 | Manevra Icin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 18:40 | 2018-03-01 18:45 | 0.086111 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.8083 | 0 | 0 | 67 | AKSARAY | HAYMANA
27822 | 3 | SİVAS | MERKEZ | 613011_34,5kVH13 | Manevra Icin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 18:40 | 2018-03-01 18:46 | 0.10361 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 18.1319 | 0 | 0 | 68 | BAYBURT | KALECİK
27815 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613061_34,5kVH10 | Manevra Icin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 18:35 | 2018-03-01 18:47 | 0.19889 | 1 | 2049 | 0 | 0 | 0.19889 | 407.5233 | 0 | 0 | 69 | KARAMAN | KAHRAMANKAZAN
27813 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613061_34,5kVH04 | Manevra Icin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 18:35 | 2018-03-01 18:47 | 0.20389 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 2.4467 | 0 | 1.6311 | 70 | KIRIKKALE | KEÇİÖREN
27805 | 2 | SİVAS | MERKEZ | 614803_34,5kVH03 | Manevra Icin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 18:28 | 2018-03-01 18:48 | 0.3375 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 78.3 | 0 | 0 | 71 | BATMAN | KIZILCAHAMAM
27807 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613008_34,5kVH05 | Manevra Icin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 18:30 | 2018-03-01 18:50 | 0.33111 | 6 | 1157 | 0 | 3852 | 1.9867 | 383.0956 | 0 | 1275.44 | 72 | ŞIRNAK | MAMAK
27808 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613008_34,5kVH03 | Manevra Icin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 18:30 | 2018-03-01 18:51 | 0.34917 | 15 | 2409 | 0 | 6643 | 5.2375 | 841.1425 | 0 | 2319.5142 | 73 | BARTIN | NALLIHAN
27781 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 79101397_0,4kV_D-1_SDK | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 17:08 | 2018-03-01 19:32 | 2.4017 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 33.6233 | 0 | 0 | 74 | ARDAHAN | POLATLI
27771 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | 637405_0,4kVTR-1_DTR | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 16:25 | 2018-03-01 20:06 | 3.69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 59.04 | 0 | 0 | 75 | IĞDIR | PURSAKLAR
27776 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 616661_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 16:51 | 2018-03-01 20:18 | 3.4553 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 65.6503 | 76 | YALOVA | SİNCAN
27731 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 614339_0,4kVTR-1_D-1 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 13:33 | 2018-03-01 20:29 | 6.9406 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 97.1678 | 77 | KARABÜK | YENİMAHALLE
27851 | 1 | TOKAT | ERBAA | 6010894_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 17:32 | 2018-03-01 21:38 | 4.0928 | 0 | 844 | 0 | 1004 | 0 | 3454.3044 | 0 | 4109.1489 | 78 | KİLİS | ÇAMLIDERE
27862 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613011_34,5kVH14 | Manevra Icin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 02:57 | 2018-03-02 03:04 | 0.10667 | 0 | 755 | 0 | 2 | 0 | 80.5333 | 0 | 0.21333 | 79 | OSMANİYE | ÇANKAYA
27862 | 2 | SİVAS | MERKEZ | 613011_34,5kVH13 | Manevra Icin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 02:57 | 2018-03-02 03:04 | 0.11111 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 19.4444 | 0 | 0 | 80 | DÜZCE | ÇUBUK
27860 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613008_34,5kVH01 | Manevra Icin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 02:57 | 2018-03-02 03:05 | 0.13194 | 12 | 1385 | 0 | 2511 | 1.5833 | 182.7431 | 0 | 331.3125 | 81 |  | ŞEREFLİKOÇHİSAR
27861 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613008_34,5kVH05 | Manevra Icin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 02:57 | 2018-03-02 03:05 | 0.13167 | 6 | 1157 | 0 | 3871 | 0.79 | 152.3383 | 0 | 509.6817 | 82 |  | AKSEKİ
27863 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613153_34,5kVH05 | Manevra Icin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 03:14 | 2018-03-02 03:14 | 0.0027778 | 1 | 2574 | 0 | 0 | 0.0027778 | 7.15 | 0 | 0 | 83 |  | AKSU
27866 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | 635381_0,4kVTR-1_D-4 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 06:53 | 2018-03-02 08:10 | 1.2772 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.3861 | 84 |  | ALANYA
27882 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613061_34,5kVH01 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 09:11 | 2018-03-02 09:19 | 0.12611 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0.12611 | 5.8011 | 0 | 0 | 85 |  | DEMRE
27883 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 613035_34,5kVH05 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 09:24 | 2018-03-02 09:28 | 0.056944 | 3 | 27 | 0 | 1144 | 0.17083 | 1.5375 | 0 | 65.1444 | 86 |  | DÖŞEMEALTI
27902 | 1 | TOKAT | ZİLE | 623086_34,5kVH10 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 10:45 | 2018-03-02 10:47 | 0.031944 | 0 | 1 | 0 | 3543 | 0 | 0.031944 | 0 | 113.1792 | 87 |  | ELMALI
27875 | 1 | SİVAS | İMRANLI | 616496_0,4kVTR-1_D-1 | Agac / Kus Temasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 08:47 | 2018-03-02 11:25 | 2.6328 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 60.5539 | 88 |  | FİNİKE
27918 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613008_34,5kVH11 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 11:48 | 2018-03-02 11:49 | 0.03 | 1 | 7 | 0 | 1199 | 0.03 | 0.21 | 0 | 35.97 | 89 |  | GAZİPAŞA
27920 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613008_34,5kVH15 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 12:03 | 2018-03-02 12:04 | 0.0066667 | 1 | 983 | 0 | 3397 | 0.0066667 | 6.5533 | 0 | 22.6467 | 90 |  | GÜNDOĞMUŞ
27877 | 1 | TOKAT | ERBAA | 625773_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 08:57 | 2018-03-02 12:34 | 3.6131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6131 | 0 | 0 | 91 |  | KAŞ
27927 | 1 | YOZGAT | SORGUN | 634461_0,4kVTR-1_D-1 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 12:41 | 2018-03-02 13:52 | 1.1892 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 24.9725 | 92 |  | KEMER
27913 | 1 | TOKAT | TURHAL | 86100346_0,4kV_D-5_SDK | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 11:30 | 2018-03-02 13:57 | 2.4567 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58.96 | 0 | 0 | 93 |  | KEPEZ
27917 | 1 | TOKAT | TURHAL | 625995_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 11:42 | 2018-03-02 13:59 | 2.2861 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 324.6278 | 0 | 0 | 94 |  | KONYAALTI
27887 | 1 | YOZGAT | ŞEFAATLİ | 99100057_0,4kV_D-4_SDK | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 09:37 | 2018-03-02 14:00 | 4.3781 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.2683 | 0 | 0 | 95 |  | KORKUTELİ
27946 | 1 | YOZGAT | SORGUN | 633001_34,5kVH03 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 14:28 | 2018-03-02 14:32 | 0.073333 | 0 | 107 | 0 | 1565 | 0 | 7.8467 | 0 | 114.7667 | 96 |  | KUMLUCA
27952 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 614042_0,4kVTR-1_DTR | Kisa Devre | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 14:43 | 2018-03-02 15:18 | 0.58111 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 188.8611 | 0 | 0 | 97 |  | MANAVGAT
27964 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613013_34,5kVH10 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 15:19 | 2018-03-02 15:23 | 0.071944 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 46.4042 | 0 | 0 | 98 |  | MURATPAŞA
27938 | 1 | SİVAS | ZARA | 615970_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 13:57 | 2018-03-02 15:31 | 1.5653 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.9139 | 0 | 0 | 99 |  | SERİK
27939 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 614566_0,4kVTR-1_DTR | Agac / Kus Temasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 14:01 | 2018-03-02 16:12 | 2.1883 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 70.0267 |  |  | İBRADI
27987 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 613035_34,5kVH04 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 16:13 | 2018-03-02 16:18 | 0.080833 | 0 | 8 | 0 | 1351 | 0 | 0.64667 | 0 | 109.2058 |  |  | ARDANUÇ
27940 | 1 | SİVAS | HAFİK | 613294_34,5kVH01 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 13:40 | 2018-03-02 16:22 | 2.7025 | 3 | 5 | 0 | 955 | 8.1075 | 13.5125 | 0 | 2580.8875 |  |  | ARHAVİ
27955 | 1 | YOZGAT | AYDINCIK | 634841_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 14:49 | 2018-03-02 16:49 | 1.9967 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.9667 |  |  | BORÇKA
27970 | 1 | SİVAS | GÖLOVA | 615209_0,4kVTR-1_D-10 | Camper Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 15:27 | 2018-03-02 16:51 | 1.3964 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.7747 |  |  | HOPA
27994 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | 634960_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 17:05 | 2018-03-02 17:43 | 0.62944 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10.0711 |  |  | MERKEZ
40582 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | 633263_34,5kVH02 | Yatirim calismasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-02 09:00 | 2018-03-02 18:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 4770 |  |  | MURGUL
27993 | 1 | TOKAT | TURHAL | 624481_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 17:02 | 2018-03-02 19:06 | 2.0658 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 303.6775 | 0 | 0 |  |  | YUSUFELİ
28001 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 79101046_0,4kV_D-5_SDK | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 17:41 | 2018-03-02 19:24 | 1.7206 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.6467 | 0 | 0 |  |  | ŞAVŞAT
28008 | 1 | YOZGAT | SORGUN | 634588_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 18:53 | 2018-03-02 20:59 | 2.1019 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 405.6753 |  |  | BOZDOĞAN
27995 | 1 | SİVAS | ZARA | 617437_0,4kVTR-1_D-1 | Agac / Kus Temasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 17:20 | 2018-03-02 21:14 | 3.8931 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.6792 |  |  | BUHARKENT
28009 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 616366_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 19:01 | 2018-03-02 21:19 | 2.2931 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.7583 |  |  | DİDİM
28019 | 1 | SİVAS | KANGAL | 72100095_0,4kV_D-1_SDK | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 20:17 | 2018-03-02 21:25 | 1.1253 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.6264 | 0 | 0 |  |  | GERMENCİK
27982 | 1 | TOKAT | ERBAA | 625547_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 16:04 | 2018-03-02 21:40 | 5.6011 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.8089 |  |  | KARACASU
28023 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | 97100124_0,4kV_D-2_SDK | Kablo Vurugu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-02 20:53 | 2018-03-02 22:48 | 1.9192 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26.8683 | 0 | 0 |  |  | KARPUZLU
28031 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | 97100062_0,4kV_D-3_SDK | Kablo Vurugu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-02 21:41 | 2018-03-02 23:00 | 1.3203 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9608 | 0 | 0 |  |  | KOÇARLI
28036 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | 635069_0,4kVTR-1_DTR | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 23:12 | 2018-03-02 23:52 | 0.66667 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 80.6667 | 0 | 0 |  |  | KUYUCAK
28029 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613223_34,5kVH04 | OG Sigorta Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 21:33 | 2018-03-03 00:52 | 3.3156 | 0 | 3 | 0 | 303 | 0 | 9.9467 | 0 | 1004.6133 |  |  | KUŞADASI
28057 | 1 | TOKAT | ERBAA | 623056_34,5kVH05 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 08:28 | 2018-03-03 08:30 | 0.034444 | 0 | 820 | 0 | 2394 | 0 | 28.2444 | 0 | 82.46 |  |  | KÖŞK
28070 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 635512_0,4kVTR-1_D-2 | Agac / Kus Temasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 09:07 | 2018-03-03 09:27 | 0.32944 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7.2478 |  |  | MERKEZ
28049 | 1 | TOKAT | NİKSAR | 625761_0,4kVTR-1_D-3 | Camper Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 07:58 | 2018-03-03 09:32 | 1.5617 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.8083 |  |  | NAZİLLİ
28047 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 614254_0,4kVTR-1_D-1 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 07:47 | 2018-03-03 09:37 | 1.8342 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.5075 |  |  | SULTANHİSAR
28079 | 1 | TOKAT | ZİLE | 623085_34,5kVH02 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 09:40 | 2018-03-03 09:45 | 0.081944 | 6 | 144 | 1 | 794 | 0.49167 | 11.8 | 0.081944 | 65.0639 |  |  | SÖKE
28090 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH17 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 09:54 | 2018-03-03 10:00 | 0.096111 | 0 | 8 | 0 | 738 | 0 | 0.76889 | 0 | 70.93 |  |  | YENİPAZAR
28092 | 1 | TOKAT | ZİLE | 623085_34,5kVH02 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 09:58 | 2018-03-03 10:16 | 0.30278 | 6 | 144 | 1 | 794 | 1.8167 | 43.6 | 0.30278 | 240.4056 |  |  | ÇİNE
28101 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613008_34,5kVH15 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 10:31 | 2018-03-03 10:35 | 0.068056 | 1 | 983 | 0 | 3397 | 0.068056 | 66.8986 | 0 | 231.1847 |  |  | İNCİRLİOVA
28087 | 1 | TOKAT | ZİLE | 623108_34,5kVH04 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 10:32 | 2018-03-03 10:38 | 0.10528 | 0 | 0 | 0 | 632 | 0 | 0 | 0 | 66.5356 |  |  | AYVALIK
28059 | 1 | TOKAT | ZİLE | 624531_0,4kVTR-1_D-1 | Agac / Kus Temasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 08:34 | 2018-03-03 10:48 | 2.2328 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 42.4228 |  |  | BALYA
28050 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 614987_0,4kVTR-1_D-1 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 08:00 | 2018-03-03 10:52 | 2.8722 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 126.3778 |  |  | BANDIRMA
28048 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | 616629_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 07:57 | 2018-03-03 10:53 | 2.9394 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 67.6072 |  |  | BURHANİYE
28102 | 1 | YOZGAT | AYDINCIK | 634982_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 10:33 | 2018-03-03 10:54 | 0.35778 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.6511 |  |  | BİGADİÇ
28108 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613008_34,5kVH15 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 10:56 | 2018-03-03 11:28 | 0.52639 | 1 | 983 | 0 | 3397 | 0.52639 | 517.4403 | 0 | 1788.1431 |  |  | DURSUNBEY
28127 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613008_34,5kVH11 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 11:27 | 2018-03-03 11:28 | 0.026389 | 1 | 7 | 0 | 1199 | 0.026389 | 0.18472 | 0 | 31.6403 |  |  | EDREMİT
28133 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613008_34,5kVH15 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 11:46 | 2018-03-03 11:46 | 0.0097222 | 1 | 983 | 0 | 3397 | 0.0097222 | 9.5569 | 0 | 33.0264 |  |  | ERDEK
40595 | 1 | SİVAS | GEMEREK | 613318_34,5kVH03 | Yatirim calismasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-03 10:00 | 2018-03-03 12:00 | 2 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 1132 | 0 | 0 |  |  | GÖMEÇ
40584 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 627501_34,5kVH01 | Yatirim calismasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-03 08:00 | 2018-03-03 12:00 | 4 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 1252 | 0 | 0 |  |  | GÖNEN
28116 | 1 | TOKAT | TURHAL | 624787_0,4kVTR-1_DTR | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 11:02 | 2018-03-03 12:45 | 1.7169 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 444.6886 |  |  | HAVRAN
28109 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 635500_0,4kVTR-1_D-3 | Agac / Kus Temasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 10:50 | 2018-03-03 12:46 | 1.935 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.22 |  |  | KEPSUT
28138 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 74100229_0,4kV_D-4_SDK | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 12:07 | 2018-03-03 13:47 | 1.6617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6617 | 0 | 0 |  |  | MANYAS
42688 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | 613014_34,5kVH08 | Bakim calismasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-03 10:00 | 2018-03-03 14:00 | 4 | 5 | 91 | 0 | 2650 | 20 | 364 | 0 | 10600 |  |  | MARMARA
40599 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 623084_34,5kVH01 | Yatirim calismasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-03 09:00 | 2018-03-03 14:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 880 |  |  | MERKEZ
28100 | 1 | TOKAT | ZİLE | 624733_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 10:28 | 2018-03-03 14:45 | 4.29 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 60.06 |  |  | SAVAŞTEPE
28134 | 1 | SİVAS | ZARA | 617437_0,4kVTR-1_D-2 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 11:52 | 2018-03-03 15:04 | 3.2081 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.6242 |  |  | SINDIRGI
28149 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 74100161_0,4kV_D-4_SDK | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 13:04 | 2018-03-03 15:34 | 2.5064 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5192 | 0 | 0 |  |  | SUSURLUK
28173 | 1 | TOKAT | ERBAA | 623037_34,5kVH01 | OG Sigorta Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 13:14 | 2018-03-03 15:46 | 2.5403 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 711.2778 |  |  | İVRİNDİ
28155 | 1 | SİVAS | İMRANLI | 617608_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 13:26 | 2018-03-03 15:47 | 2.3481 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.0442 |  |  | BOZÜYÜK
28169 | 1 | SİVAS | KANGAL | 617370_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 14:12 | 2018-03-03 15:51 | 1.6475 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.1225 | 0 | 0 |  |  | GÖLPAZARI
28168 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 79100287_0,4kV_D-5_SDK | Kablo Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 14:10 | 2018-03-03 15:55 | 1.7447 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.9367 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
41021 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | 633308_34,5kVH04 | Yatirim calismasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-03 11:00 | 2018-03-03 16:00 | 5 | 10 | 2074 | 0 | 1347 | 50 | 10370 | 0 | 6735 |  |  | OSMANELİ
40931 | 1 | TOKAT | ZİLE | 623108_34,5kVH04 | Yatirim calismasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-03 09:00 | 2018-03-03 16:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 632 | 0 | 0 | 0 | 4424 |  |  | PAZARYERİ
40597 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 625780_34,5kVH01 | Yatirim calismasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-03 08:00 | 2018-03-03 16:00 | 8 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 |  |  | SÖĞÜT
28180 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | 635560_0,4kVTR-1_D-1 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 14:27 | 2018-03-03 16:06 | 1.6508 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 100.7008 |  |  | YENİPAZAR
28190 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | 635042_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 15:00 | 2018-03-03 16:27 | 1.4583 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 128.3333 | 0 | 0 |  |  | İNHİSAR
28186 | 1 | TOKAT | TURHAL | 625816_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 14:46 | 2018-03-03 16:48 | 2.0336 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.1681 |  |  | ADAKLI
28188 | 1 | TOKAT | ERBAA | 625665_0,4kVTR-1_D-2 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 14:36 | 2018-03-03 17:06 | 2.4997 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.9972 |  |  | GENÇ
28232 | 1 | SİVAS | GEMEREK | 616841_0,4kVTR-1_D-2 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 17:10 | 2018-03-03 17:24 | 0.23389 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5.6133 | 0 | 0 |  |  | KARLIOVA
28208 | 1 | SİVAS | ZARA | 616022_0,4kVTR-1_D-1 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 16:01 | 2018-03-03 17:30 | 1.4867 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.2467 |  |  | KİĞI
28236 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 613035_34,5kVH04 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 17:32 | 2018-03-03 17:37 | 0.091111 | 0 | 8 | 0 | 1339 | 0 | 0.72889 | 0 | 121.9978 |  |  | MERKEZ
28195 | 1 | TOKAT | ERBAA | 625656_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 15:18 | 2018-03-03 17:48 | 2.5025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.5225 | 0 | 0 |  |  | SOLHAN
40583 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | 633263_34,5kVH02 | Yatirim calismasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-03 08:00 | 2018-03-03 18:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 5300 |  |  | YAYLADERE
28244 | 1 | SİVAS | ZARA | 613031_34,5kVH20 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 18:01 | 2018-03-03 18:08 | 0.11528 | 1 | 13 | 0 | 268 | 0.11528 | 1.4986 | 0 | 30.8944 |  |  | YEDİSU
28209 | 1 | SİVAS | ULAŞ | 615868_0,4kVTR-1_D-1 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 16:03 | 2018-03-03 18:14 | 2.1867 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.9333 |  |  | ADİLCEVAZ
28197 | 1 | TOKAT | ERBAA | 625582_0,4kVTR-1_D-1 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 15:36 | 2018-03-03 18:14 | 2.6339 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 36.8744 |  |  | AHLAT
28234 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | 94100134_0,4kV_D-3_SDK | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 17:25 | 2018-03-03 18:16 | 0.84472 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.0683 | 0 | 0 |  |  | GÜROYMAK
28251 | 1 | TOKAT | NİKSAR | 625146_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 18:13 | 2018-03-03 18:46 | 0.54472 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.1708 |  |  | HİZAN
28247 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 624399_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 18:12 | 2018-03-03 18:54 | 0.6925 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.31 |  |  | MERKEZ
28239 | 1 | TOKAT | ZİLE | 624454_0,4kVTR-1_D-3 | Camper Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 17:41 | 2018-03-03 18:54 | 1.2206 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 95.2033 | 0 | 0 |  |  | MUTKİ
28211 | 1 | TOKAT | NİKSAR | 625141_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 16:05 | 2018-03-03 19:23 | 3.2981 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 56.0669 |  |  | TATVAN
28246 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 79100137_0,4kV_D-1_SDK | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 18:06 | 2018-03-03 19:31 | 1.4183 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.51 | 0 | 0 |  |  | DÖRTDİVAN
28280 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613008_34,5kVH11 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 19:28 | 2018-03-03 19:32 | 0.055 | 1 | 7 | 0 | 1192 | 0.055 | 0.385 | 0 | 65.56 |  |  | GEREDE
28242 | 1 | TOKAT | TURHAL | 624676_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 17:51 | 2018-03-03 19:43 | 1.8603 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.3014 |  |  | GÖYNÜK
28237 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 614508_0,4kVTR-1_D-2 | Sikibag Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 17:39 | 2018-03-03 20:06 | 2.4533 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.1733 |  |  | KIBRISCIK
28262 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | 635388_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 18:44 | 2018-03-03 20:09 | 1.4178 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 31.1911 |  |  | MENGEN
28258 | 1 | YOZGAT | YENİFAKILI | 635153_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 18:36 | 2018-03-03 20:16 | 1.6711 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 274.0622 |  |  | MERKEZ
28216 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 616375_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 16:25 | 2018-03-03 20:27 | 4.0314 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 48.3767 |  |  | MUDURNU
28302 | 1 | SİVAS | KANGAL | 613248_34,5kVH03 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 20:36 | 2018-03-03 20:38 | 0.024722 | 10 | 3455 | 0 | 52 | 0.24722 | 85.4153 | 0 | 1.2856 |  |  | SEBEN
28274 | 1 | TOKAT | ERBAA | 82100221_0,4kV_D-4_SDK | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 19:18 | 2018-03-03 20:39 | 1.3456 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.8378 | 0 | 0 |  |  | YENİÇAĞA
28226 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 61101746_0,4kV_D-4_SDK | Kablo Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 16:57 | 2018-03-03 21:07 | 4.1708 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 54.2208 | 0 | 0 |  |  | ALTINYAYLA
28283 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 615579_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 19:32 | 2018-03-03 21:07 | 1.5758 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.3342 |  |  | AĞLASUN
28285 | 1 | TOKAT | ARTOVA | 62100162_0,4kV_D-3_SDK | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 19:36 | 2018-03-03 21:15 | 1.6533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6533 | 0 | 0 |  |  | BUCAK
28257 | 1 | TOKAT | ZİLE | 625468_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 18:32 | 2018-03-03 21:45 | 3.2128 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 73.8939 |  |  | GÖLHİSAR
28318 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | 633310_34,5kVH01 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 21:17 | 2018-03-03 21:46 | 0.48417 | 0 | 0 | 0 | 1938 | 0 | 0 | 0 | 938.315 |  |  | KARAMANLI
28311 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | 633361_34,5kVH03 | Camper Kopugu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 21:19 | 2018-03-03 21:47 | 0.46694 | 0 | 0 | 2 | 635 | 0 | 0 | 0.93389 | 296.5097 |  |  | KEMER
28256 | 1 | TOKAT | ERBAA | 625634_0,4kVTR-1_D-1 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 18:26 | 2018-03-03 21:53 | 3.4467 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 58.5933 |  |  | MERKEZ
28304 | 1 | SİVAS | HAFİK | 616083_0,4kVTR-1_D-3 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 20:42 | 2018-03-03 22:13 | 1.5125 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 55.9625 |  |  | TEFENNİ
28320 | 1 | SİVAS | KANGAL | 613026_34,5kVH03 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 22:13 | 2018-03-03 22:15 | 0.0325 | 0 | 165 | 0 | 4713 | 0 | 5.3625 | 0 | 153.1725 |  |  | YEŞİLOVA
28296 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | 634546_0,4kVTR-1_D-3 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 20:06 | 2018-03-03 22:18 | 2.1928 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32.8917 |  |  | ÇAVDIR
28275 | 1 | TOKAT | ERBAA | 625648_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 19:20 | 2018-03-03 22:22 | 3.0406 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.2839 | 0 | 0 |  |  | ÇELTİKÇİ
28276 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | 77100076_0,4kV_D-3_SDK | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 19:23 | 2018-03-03 22:23 | 3.0025 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.025 | 0 | 0 |  |  | BÜYÜKORHAN
28272 | 1 | TOKAT | ZİLE | 88100636_0,4kV_D-4_SDK | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 19:16 | 2018-03-03 22:30 | 3.2286 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 41.9719 | 0 | 0 |  |  | GEMLİK
28287 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 614546_0,4kVTR-1_D-1 | Sikibag Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 19:40 | 2018-03-03 22:58 | 3.2953 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 75.7914 |  |  | GÜRSU
28330 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | 613272_34,5kVH04 | Role Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 22:40 | 2018-03-03 23:00 | 0.33528 | 0 | 8 | 0 | 1105 | 0 | 2.6822 | 0 | 370.4819 |  |  | HARMANCIK
28337 | 1 | TOKAT | ARTOVA | 624607_0,4kVTR-1_DTR | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 22:42 | 2018-03-04 | 1.3019 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 87.2303 |  |  | KARACABEY
28368 | 1 | TOKAT | ERBAA | 625888_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 01:16 | 2018-03-04 01:51 | 0.59083 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12.9983 | 0 | 0 |  |  | KELES
28342 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 624056_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 22:45 | 2018-03-04 02:27 | 3.6967 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 439.9033 | 0 | 0 |  |  | KESTEL
28358 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 79100780_0,4kV_D-2_SDK | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 23:00 | 2018-03-04 02:34 | 3.5644 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 39.2089 | 0 | 0 |  |  | MUDANYA
28371 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | 634321_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 04:56 | 2018-03-04 09:03 | 4.1206 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.4822 |  |  | MUSTAFAKEMALPAŞA
41061 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 613003_34,5kVH17 | sebeke calismasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-04 09:00 | 2018-03-04 10:00 | 1 | 12 | 26 | 0 | 2440 | 12 | 26 | 0 | 2440 |  |  | NİLÜFER
28377 | 1 | TOKAT | NİKSAR | 625123_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 05:18 | 2018-03-04 10:04 | 4.7628 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 76.2044 |  |  | ORHANELİ
28392 | 1 | SİVAS | HAFİK | 625480_0,4kVTR-1_D-4 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 08:03 | 2018-03-04 10:40 | 2.6208 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.9667 |  |  | ORHANGAZİ
28394 | 1 | SİVAS | İMRANLI | 614876_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 08:16 | 2018-03-04 10:45 | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.4167 |  |  | OSMANGAZİ
28398 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 616342_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 08:27 | 2018-03-04 10:49 | 2.3603 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35.4042 |  |  | YENİŞEHİR
28428 | 1 | TOKAT | NİKSAR | 627589_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 10:02 | 2018-03-04 11:10 | 1.1292 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18.0667 | 0 | 0 |  |  | YILDIRIM
28420 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 615579_0,4kVTR-1_D-3 | Agac / Kus Temasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 09:40 | 2018-03-04 11:39 | 1.9811 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25.7544 |  |  | İNEGÖL
28413 | 1 | TOKAT | ERBAA | 625686_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 09:21 | 2018-03-04 11:56 | 2.5897 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.8972 | 0 | 0 |  |  | İZNİK
28401 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | 634546_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 08:37 | 2018-03-04 11:57 | 3.3275 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.6375 |  |  | AYVACIK
41026 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613019_34,5kVH05 | sebeke calismasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-04 07:00 | 2018-03-04 12:00 | 5 | 1 | 906 | 0 | 0 | 5 | 4530 | 0 | 0 |  |  | BAYRAMİÇ
40618 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 623044_34,5kVH02 | Yatirim calismasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-04 09:00 | 2018-03-04 12:00 | 3 | 0 | 144 | 0 | 164 | 0 | 432 | 0 | 492 |  |  | BOZCAADA
40619 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 616405_34,5kVH01 | sebeke calismasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-04 11:00 | 2018-03-04 13:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | BİGA
28386 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | 614656_34,5kVH03 | Sikibag Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 07:24 | 2018-03-04 13:04 | 5.675 | 0 | 1 | 0 | 279 | 0 | 5.675 | 0 | 1583.325 |  |  | ECEABAT
28473 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613008_34,5kVH15 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 13:05 | 2018-03-04 13:09 | 0.063056 | 1 | 983 | 0 | 3397 | 0.063056 | 61.9836 | 0 | 214.1997 |  |  | EZİNE
28481 | 1 | SİVAS | ULAŞ | 613004_34,5kVH01 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 13:21 | 2018-03-04 13:26 | 0.0775 | 1 | 16 | 0 | 612 | 0.0775 | 1.24 | 0 | 47.43 |  |  | GELİBOLU
28434 | 1 | TOKAT | ZİLE | 624766_0,4kVTR-1_D-1 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 09:24 | 2018-03-04 13:37 | 4.2147 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 80.0797 |  |  | GÖKÇEADA
28489 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH05 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 13:57 | 2018-03-04 13:58 | 0.025556 | 7 | 2497 | 0 | 4608 | 0.17889 | 63.8122 | 0 | 117.76 |  |  | LAPSEKİ
40616 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 614665_34,5kVH02 | sebeke calismasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-04 10:00 | 2018-03-04 14:00 | 4 | 3 | 408 | 0 | 0 | 12 | 1632 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
28494 | 1 | SİVAS | ULAŞ | 613004_34,5kVH01 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 14:03 | 2018-03-04 14:03 | 0.0125 | 1 | 16 | 0 | 612 | 0.0125 | 0.2 | 0 | 7.65 |  |  | YENİCE
28496 | 1 | SİVAS | ULAŞ | 613004_34,5kVH01 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 14:03 | 2018-03-04 14:05 | 0.023611 | 1 | 16 | 0 | 612 | 0.023611 | 0.37778 | 0 | 14.45 |  |  | ÇAN
28479 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 613022_0,4kVTR-1_D-4 | Arac carpmasi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-04 13:16 | 2018-03-04 14:11 | 0.91306 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 27.3917 | 0 | 0 |  |  | ATKARACALAR
28462 | 1 | TOKAT | ALMUS | 624906_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 12:10 | 2018-03-04 14:14 | 2.0614 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 255.6122 |  |  | BAYRAMÖREN
28441 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 614978_0,4kVTR-1_D-4 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 10:48 | 2018-03-04 14:27 | 3.6575 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 51.205 |  |  | ELDİVAN
28476 | 1 | TOKAT | TURHAL | 623117_34,5kVH03 | OG Sigorta Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 13:13 | 2018-03-04 14:48 | 1.5756 | 0 | 0 | 0 | 581 | 0 | 0 | 0 | 915.3978 |  |  | ILGAZ
28469 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | 616628_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 12:47 | 2018-03-04 14:56 | 2.1419 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.7033 |  |  | KIZILIRMAK
28488 | 1 | TOKAT | YEŞİLYURT | 624706_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 13:55 | 2018-03-04 15:21 | 1.4378 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 30.1933 |  |  | KORGUN
28501 | 1 | TOKAT | ZİLE | 623049_34,5kVH02 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 14:06 | 2018-03-04 15:28 | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | 671 | 0 | 0 | 0 | 917.0333 |  |  | KURŞUNLU
28456 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 615036_0,4kVTR-1_D-1 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 11:43 | 2018-03-04 15:39 | 3.9278 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 86.4111 |  |  | MERKEZ
28480 | 1 | TOKAT | SULUSARAY | 624709_0,4kVTR-1_D-1 | Sikibag Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 13:20 | 2018-03-04 16:02 | 2.7028 | 0 | 1 | 0 | 99 | 0 | 2.7028 | 0 | 267.575 |  |  | ORTA
28529 | 1 | SİVAS | HAFİK | 5863280_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 15:42 | 2018-03-04 16:05 | 0.38861 | 0 | 2 | 0 | 128 | 0 | 0.77722 | 0 | 49.7422 |  |  | YAPRAKLI
28464 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 613285_34,5kVH03 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 12:19 | 2018-03-04 16:06 | 3.7861 | 0 | 5 | 0 | 225 | 0 | 18.9306 | 0 | 851.875 |  |  | ÇERKEŞ
28551 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | 633008_34,5kVH03 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 16:20 | 2018-03-04 16:22 | 0.033333 | 0 | 1 | 0 | 3205 | 0 | 0.033333 | 0 | 106.8333 |  |  | ŞABANÖZÜ
28554 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | 633008_34,5kVH03 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 16:22 | 2018-03-04 16:22 | 0.0044444 | 0 | 1 | 0 | 3205 | 0 | 0.0044444 | 0 | 14.2444 |  |  | ALACA
28553 | 1 | SİVAS | ULAŞ | 613004_34,5kVH01 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 16:21 | 2018-03-04 16:24 | 0.050278 | 1 | 16 | 0 | 612 | 0.050278 | 0.80444 | 0 | 30.77 |  |  | BAYAT
28558 | 1 | SİVAS | ULAŞ | 613004_34,5kVH01 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 16:24 | 2018-03-04 16:24 | 0.011944 | 1 | 16 | 0 | 612 | 0.011944 | 0.19111 | 0 | 7.31 |  |  | BOĞAZKALE
28463 | 1 | SİVAS | KANGAL | 615659_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 12:17 | 2018-03-04 16:26 | 4.1542 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.4625 | 0 | 0 |  |  | DODURGA
28493 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 89100144_0,4kV_D-2_SDK | Kisa Devre | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 14:02 | 2018-03-04 16:28 | 2.44 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 53.68 | 0 | 0 |  |  | KARGI
28503 | 1 | TOKAT | ZİLE | 624106_34,5kVH01 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 14:16 | 2018-03-04 16:34 | 2.2931 | 0 | 0 | 0 | 1439 | 0 | 0 | 0 | 3299.7069 |  |  | LAÇİN
28566 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | 633330_34,5kVH12 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 16:38 | 2018-03-04 16:41 | 0.041667 | 6 | 4588 | 0 | 3652 | 0.25 | 191.1667 | 0 | 152.1667 |  |  | MECİTÖZÜ
28570 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | 633330_34,5kVH12 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 16:41 | 2018-03-04 16:42 | 0.014444 | 6 | 4588 | 0 | 3652 | 0.086667 | 66.2711 | 0 | 52.7511 |  |  | MERKEZ
28543 | 1 | TOKAT | ZİLE | 624638_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 16:13 | 2018-03-04 16:45 | 0.52917 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.0542 |  |  | ORTAKÖY
28495 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | 633004_34,5kVH05 | Agac / Kus Temasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 14:03 | 2018-03-04 16:45 | 2.7 | 1 | 5 | 10 | 1439 | 2.7 | 13.5 | 27 | 3885.3 |  |  | OSMANCIK
28572 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 633010_34,5kVH04 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 16:42 | 2018-03-04 16:46 | 0.063056 | 0 | 15 | 0 | 2706 | 0 | 0.94583 | 0 | 170.6283 |  |  | OĞUZLAR
28518 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 615648_0,4kVTR-1_D-1 | Agac / Kus Temasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 15:10 | 2018-03-04 16:49 | 1.6533 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 1.6533 | 0 | 47.9467 |  |  | SUNGURLU
28592 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 633010_34,5kVH06 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 16:54 | 2018-03-04 16:58 | 0.075278 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 21.5294 |  |  | UĞURLUDAĞ
40932 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | 634081_34,5kVH01 | sebeke calismasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-04 11:00 | 2018-03-04 17:00 | 6 | 2 | 179 | 0 | 0 | 12 | 1074 | 0 | 0 |  |  | İSKİLİP
28623 | 1 | YOZGAT | SORGUN | 633001_34,5kVH14 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 17:09 | 2018-03-04 17:09 | 0.0061111 | 41 | 20724 | 45 | 15981 | 0.25056 | 126.6467 | 0.275 | 97.6617 |  |  | ACIPAYAM
28624 | 1 | YOZGAT | SORGUN | 633001_34,5kVH15 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 17:09 | 2018-03-04 17:10 | 0.0058333 | 41 | 20724 | 45 | 15981 | 0.23917 | 120.89 | 0.2625 | 93.2225 |  |  | PAMUKKALE
28527 | 1 | TOKAT | ARTOVA | 62100131_0,4kV_D-2_SDK | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 15:38 | 2018-03-04 17:18 | 1.6589 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3178 | 0 | 0 |  |  | BABADAĞ
28508 | 1 | TOKAT | ARTOVA | 624595_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 14:27 | 2018-03-04 17:40 | 3.2189 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 331.5456 |  |  | BAKLAN
28662 | 1 | YOZGAT | SORGUN | 633001_34,5kVH04 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 17:41 | 2018-03-04 17:43 | 0.035833 | 0 | 728 | 3 | 1472 | 0 | 26.0867 | 0.1075 | 52.7467 |  |  | BEKİLLİ
28568 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 633010_34,5kVH03 | Iletken Kopugu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 16:39 | 2018-03-04 17:44 | 1.0856 | 0 | 157 | 0 | 2789 | 0 | 170.4322 | 0 | 3027.6144 |  |  | BEYAĞAÇ
28667 | 1 | YOZGAT | SORGUN | 633001_34,5kVH04 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 17:45 | 2018-03-04 17:45 | 0.0061111 | 0 | 728 | 3 | 1472 | 0 | 4.4489 | 0.018333 | 8.9956 |  |  | BOZKURT
28671 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | 637028_34,5kVH18 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 17:47 | 2018-03-04 17:48 | 0.0086111 | 0 | 0 | 0 | 2124 | 0 | 0 | 0 | 18.29 |  |  | BULDAN
28664 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | 637028_34,5kVH15 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 17:43 | 2018-03-04 17:48 | 0.080833 | 0 | 13 | 0 | 3908 | 0 | 1.0508 | 0 | 315.8967 |  |  | GÜNEY
28577 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 633010_34,5kVH04 | Iletken Kopugu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 16:47 | 2018-03-04 17:50 | 1.0583 | 0 | 15 | 0 | 2706 | 0 | 15.875 | 0 | 2863.85 |  |  | HONAZ
28683 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | 613001_34,5kVH02 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 17:58 | 2018-03-04 18:00 | 0.0425 | 0 | 2 | 0 | 472 | 0 | 0.085 | 0 | 20.06 |  |  | KALE
28690 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | 613001_34,5kVH02 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 18:01 | 2018-03-04 18:03 | 0.034167 | 0 | 2 | 0 | 472 | 0 | 0.068333 | 0 | 16.1267 |  |  | MERKEZ
28681 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 633010_34,5kVH03 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 17:57 | 2018-03-04 18:11 | 0.245 | 0 | 157 | 0 | 2789 | 0 | 38.465 | 0 | 683.305 |  |  | SARAYKÖY
28561 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 615633_0,4kVTR-1_D-2 | Agac / Kus Temasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 16:26 | 2018-03-04 18:24 | 1.9614 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 41.1892 |  |  | SERİNHİSAR
28724 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | 613014_34,5kVH11 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 18:29 | 2018-03-04 18:30 | 0.019167 | 0 | 13 | 0 | 200 | 0 | 0.24917 | 0 | 3.8333 |  |  | TAVAS
28726 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | 613014_34,5kVH11 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 18:31 | 2018-03-04 18:31 | 0.005 | 0 | 13 | 0 | 200 | 0 | 0.065 | 0 | 1 |  |  | ÇAL
28535 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | 616610_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 15:51 | 2018-03-04 18:46 | 2.9219 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 131.4875 |  |  | ÇAMELİ
28767 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 613003_34,5kVH18 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 18:52 | 2018-03-04 18:55 | 0.045278 | 10 | 12 | 0 | 853 | 0.45278 | 0.54333 | 0 | 38.6219 |  |  | ÇARDAK
28499 | 1 | SİVAS | ULAŞ | 613338_34,5kVH02 | Izolator Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 14:26 | 2018-03-04 18:58 | 4.5306 | 1 | 3 | 0 | 612 | 4.5306 | 13.5917 | 0 | 2772.7 |  |  | ÇİVRİL
28776 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613008_34,5kVH15 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 18:56 | 2018-03-04 18:59 | 0.044722 | 1 | 983 | 0 | 3397 | 0.044722 | 43.9619 | 0 | 151.9214 |  |  | BAĞLAR
28734 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 633010_34,5kVH03 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 18:35 | 2018-03-04 19:01 | 0.43444 | 0 | 157 | 0 | 2789 | 0 | 68.2078 | 0 | 1211.6656 |  |  | BİSMİL
28557 | 1 | TOKAT | ERBAA | 625701_0,4kVTR-1_D-1 | Agac / Kus Temasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 16:23 | 2018-03-04 19:07 | 2.7325 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 35.5225 |  |  | DİCLE
28812 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 633006_34,5kVH05 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 19:16 | 2018-03-04 19:19 | 0.047222 | 13 | 15701 | 0 | 43 | 0.61389 | 741.4361 | 0 | 2.0306 |  |  | ERGANİ
28811 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 633006_34,5kVH10 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 19:16 | 2018-03-04 19:19 | 0.054444 | 5 | 290 | 0 | 0 | 0.27222 | 15.7889 | 0 | 0 |  |  | EĞİL
28729 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | 613014_34,5kVH11 | Iletken Kopugu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 18:31 | 2018-03-04 19:36 | 1.0872 | 0 | 13 | 0 | 200 | 0 | 14.1339 | 0 | 217.4444 |  |  | HANİ
28555 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | 633008_34,5kVH03 | Iletken Kopugu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 16:22 | 2018-03-04 19:50 | 3.4556 | 0 | 1 | 0 | 3205 | 0 | 3.4556 | 0 | 11075.0556 |  |  | HAZRO
28865 | 1 | SİVAS | ZARA | 613031_34,5kVH18 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 20:02 | 2018-03-04 20:04 | 0.0275 | 0 | 52 | 0 | 1537 | 0 | 1.43 | 0 | 42.2675 |  |  | KAYAPINAR
28651 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 616701_0,4kVTR-1_D-1 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 17:28 | 2018-03-04 20:10 | 2.6928 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6928 |  |  | KOCAKÖY
28754 | 1 | TOKAT | YEŞİLYURT | 624195_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 18:46 | 2018-03-04 20:16 | 1.5072 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 177.8522 | 0 | 0 |  |  | KULP
28677 | 1 | YOZGAT | AYDINCIK | 634830_0,4kVTR-1_D-1 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 17:56 | 2018-03-04 20:26 | 2.4961 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 59.9067 |  |  | LİCE
28806 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 625876_0,4kVTR-1_D-4 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 19:14 | 2018-03-04 20:31 | 1.2872 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.3083 |  |  | SUR
28625 | 1 | YOZGAT | SORGUN | 634435_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 17:10 | 2018-03-04 20:36 | 3.4275 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 1796.01 | 0 | 0 |  |  | SİLVAN
28763 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | 635348_0,4kVTR-1_D-2 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 18:49 | 2018-03-04 20:44 | 1.9103 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 78.3214 | 0 | 0 |  |  | YENİŞEHİR
28768 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 615462_0,4kVTR-1_D-1 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 18:53 | 2018-03-04 20:47 | 1.9067 | 0 | 1 | 0 | 64 | 0 | 1.9067 | 0 | 122.0267 |  |  | ÇERMİK
28816 | 1 | YOZGAT | KADIŞEHRİ | 634925_0,4kVTR-1_D-3 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 19:19 | 2018-03-04 20:59 | 1.665 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23.31 | 0 | 0 |  |  | ÇINAR
28809 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | 635304_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 19:15 | 2018-03-04 21:00 | 1.7469 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24.4572 | 0 | 0 |  |  | ÇÜNGÜŞ
28745 | 1 | SİVAS | GEMEREK | 644028_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 18:41 | 2018-03-04 21:03 | 2.365 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 2.365 | 0 | 40.205 |  |  | ENEZ
28928 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | 637028_34,5kVH06 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 21:48 | 2018-03-04 22:00 | 0.20472 | 10 | 3623 | 7 | 3535 | 2.0472 | 741.7086 | 1.4331 | 723.6931 |  |  | HAVSA
28934 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 613003_34,5kVH18 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 21:57 | 2018-03-04 22:03 | 0.098889 | 10 | 12 | 0 | 833 | 0.98889 | 1.1867 | 0 | 82.3744 |  |  | KEŞAN
28942 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | 633160_34,5kVH05 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 22:10 | 2018-03-04 22:11 | 0.010278 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 12.1689 | 0 | 0 |  |  | LALAPAŞA
28851 | 1 | TOKAT | SULUSARAY | 616972_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 16:15 | 2018-03-04 22:12 | 5.9567 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 345.4867 |  |  | MERKEZ
28867 | 1 | YOZGAT | ŞEFAATLİ | 633015_34,5kVH01 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 20:03 | 2018-03-04 22:19 | 2.2542 | 0 | 0 | 0 | 1403 | 0 | 0 | 0 | 3162.5958 |  |  | MERİÇ
28945 | 1 | YOZGAT | SORGUN | 633314_34,5kVH03 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 22:18 | 2018-03-04 22:22 | 0.053889 | 0 | 0 | 0 | 709 | 0 | 0 | 0 | 38.2072 |  |  | SÜLOĞLU
28946 | 1 | SİVAS | ZARA | 613031_34,5kVH18 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 22:25 | 2018-03-04 22:27 | 0.029167 | 0 | 52 | 0 | 1514 | 0 | 1.5167 | 0 | 44.1583 |  |  | UZUNKÖPRÜ
28699 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 635512_0,4kVTR-1_D-2 | Kisa Devre | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 18:08 | 2018-03-04 22:32 | 4.3944 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 96.6778 |  |  | İPSALA
28884 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 636154_0,4kVTR-1_D-4 | Pano Yanmasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 20:36 | 2018-03-04 22:44 | 2.1308 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 42.6167 | 0 | 0 |  |  | ALACAKAYA
28906 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 615603_0,4kVTR-1_D-1 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 21:08 | 2018-03-04 23:04 | 1.9386 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38.7722 |  |  | ARICAK
28881 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | 634972_0,4kVTR-1_D-1 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 20:28 | 2018-03-04 23:22 | 2.9031 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.1275 |  |  | AĞIN
28935 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | 633147_34,5kVH02 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 21:29 | 2018-03-04 23:27 | 1.9739 | 4 | 523 | 0 | 815 | 7.8956 | 1032.3439 | 0 | 1608.7194 |  |  | BASKİL
28880 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 614558_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 20:24 | 2018-03-04 23:29 | 3.0844 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 52.4356 |  |  | KARAKOÇAN
28941 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 635647_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 22:09 | 2018-03-05 | 1.8511 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.2133 |  |  | KEBAN
28854 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 635644_0,4kVTR-1_D-4 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 19:52 | 2018-03-05 00:02 | 4.1669 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1669 |  |  | KOVANCILAR
28962 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 613035_34,5kVH04 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 00:13 | 2018-03-05 00:15 | 0.044444 | 0 | 8 | 0 | 1351 | 0 | 0.35556 | 0 | 60.0444 |  |  | MADEN
28963 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 613035_34,5kVH04 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 00:16 | 2018-03-05 00:19 | 0.054167 | 0 | 8 | 0 | 1351 | 0 | 0.43333 | 0 | 73.1792 |  |  | MERKEZ
28964 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 613035_34,5kVH04 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 00:19 | 2018-03-05 00:21 | 0.028333 | 0 | 8 | 0 | 1351 | 0 | 0.22667 | 0 | 38.2783 |  |  | PALU
28991 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 613035_34,5kVH05 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 07:43 | 2018-03-05 07:47 | 0.061667 | 3 | 27 | 0 | 1144 | 0.185 | 1.665 | 0 | 70.5467 |  |  | SİVRİCE
29014 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613093_34,5kVH05 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 08:42 | 2018-03-05 08:44 | 0.037778 | 0 | 1 | 0 | 643 | 0 | 0.037778 | 0 | 24.2911 |  |  | KEMAH
28979 | 1 | SİVAS | GEMEREK | 644018_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 07:28 | 2018-03-05 08:55 | 1.4419 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 41.8164 |  |  | KEMALİYE
29038 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | 613001_34,5kVH04 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 09:26 | 2018-03-05 09:29 | 0.041111 | 0 | 2 | 0 | 707 | 0 | 0.082222 | 0 | 29.0656 |  |  | MERKEZ
29009 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 613035_34,5kVH04 | Izolator Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 08:39 | 2018-03-05 09:37 | 0.96861 | 0 | 8 | 0 | 1351 | 0 | 7.7489 | 0 | 1308.5936 |  |  | OTLUKBELİ
29019 | 1 | SİVAS | ZARA | 615984_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 08:58 | 2018-03-05 09:57 | 0.98306 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.8644 |  |  | REFAHİYE
29045 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | 633011_34,5kVH07 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 09:40 | 2018-03-05 10:04 | 0.39806 | 1 | 1639 | 0 | 519 | 0.39806 | 652.4131 | 0 | 206.5908 |  |  | TERCAN
29015 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 89100436_0,4kV_D-4_SDK | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 08:48 | 2018-03-05 10:18 | 1.4969 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.4908 | 0 | 0 |  |  | ÇAYIRLI
28966 | 1 | YOZGAT | SORGUN | 634466_0,4kVTR-1_D-3 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 04:27 | 2018-03-05 10:33 | 6.1011 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 140.3256 |  |  | ÜZÜMLÜ
29008 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 635515_0,4kVTR-1_D-4 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 08:36 | 2018-03-05 10:44 | 2.1269 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23.3964 |  |  | İLİÇ
29074 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | 633014_34,5kVH08 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 10:49 | 2018-03-05 10:57 | 0.13111 | 3 | 207 | 0 | 1702 | 0.39333 | 27.14 | 0 | 223.1511 |  |  | AZİZİYE
29011 | 1 | SİVAS | ALTINYAYLA | 615873_0,4kVTR-1_D-3 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 08:39 | 2018-03-05 11:08 | 2.4817 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 32.2617 | 0 | 0 |  |  | AŞKALE
29051 | 1 | YOZGAT | YENİFAKILI | 633228_34,5kVH02 | Camper Kopugu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 09:49 | 2018-03-05 11:27 | 1.6258 | 0 | 1567 | 0 | 0 | 0 | 2547.6808 | 0 | 0 |  |  | HINIS
29086 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | 613001_34,5kVH04 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 11:52 | 2018-03-05 11:54 | 0.0225 | 0 | 2 | 0 | 707 | 0 | 0.045 | 0 | 15.9075 |  |  | HORASAN
29044 | 1 | SİVAS | İMRANLI | 616506_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 09:38 | 2018-03-05 12:16 | 2.6364 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.3639 |  |  | KARAYAZI
29083 | 1 | TOKAT | NİKSAR | 625131_0,4kVTR-1_D-3 | Agac / Kus Temasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 11:34 | 2018-03-05 12:49 | 1.2483 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.745 |  |  | KARAÇOBAN
28982 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | 615612_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 07:35 | 2018-03-05 13:04 | 5.4892 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 82.3375 |  |  | KÖPRÜKÖY
29028 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 635645_0,4kVTR-1_D-3 | Agac / Kus Temasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 09:11 | 2018-03-05 13:16 | 4.0789 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.3944 |  |  | NARMAN
29105 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 613035_34,5kVH05 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 13:15 | 2018-03-05 13:23 | 0.13889 | 3 | 27 | 0 | 1122 | 0.41667 | 3.75 | 0 | 155.8333 |  |  | OLTU
29017 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | 100100016_0,4kV_D-2_SDK | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 08:50 | 2018-03-05 13:28 | 4.6253 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 60.1286 | 0 | 0 |  |  | OLUR
29053 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 635654_0,4kVTR-1_D-1 | Direk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 09:54 | 2018-03-05 13:39 | 3.7439 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 74.8778 |  |  | PALANDÖKEN
29117 | 1 | SİVAS | HAFİK | 613002_34,5kVH12 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 13:44 | 2018-03-05 13:45 | 0.028889 | 1 | 10 | 0 | 1617 | 0.028889 | 0.28889 | 0 | 46.7133 |  |  | PASİNLER
29032 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 635728_0,4kVTR-1_D-2 | Agac / Kus Temasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 09:16 | 2018-03-05 13:46 | 4.5067 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 58.5867 |  |  | PAZARYOLU
29093 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | 635752_0,4kVTR-1_D-4 | Direk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 12:22 | 2018-03-05 13:52 | 1.505 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30.1 |  |  | TEKMAN
29037 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 635647_0,4kVTR-1_D-4 | Direk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 09:25 | 2018-03-05 13:55 | 4.4983 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 121.455 |  |  | TORTUM
29085 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | 635098_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 11:50 | 2018-03-05 14:03 | 2.2153 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 22.1528 | 0 | 2.2153 |  |  | UZUNDERE
29034 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 624926_0,4kVTR-1_D-2 | Camper Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 09:21 | 2018-03-05 14:33 | 5.1981 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 46.7825 |  |  | YAKUTİYE
29033 | 1 | TOKAT | ERBAA | 625642_0,4kVTR-1_D-2 | Sikibag Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 09:16 | 2018-03-05 14:38 | 5.3631 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.4522 | 0 | 0 |  |  | ÇAT
29113 | 1 | TOKAT | ZİLE | 624800_0,4kVTR-1_D-2 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 13:28 | 2018-03-05 14:50 | 1.3633 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24.54 |  |  | İSPİR
29073 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 615572_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 10:49 | 2018-03-05 14:53 | 4.0642 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.5133 |  |  | ŞENKAYA
29066 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | 634343_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 08:39 | 2018-03-05 14:53 | 6.2375 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 187.125 |  |  | ALPU
29123 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | 634546_0,4kVTR-1_D-2 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 13:56 | 2018-03-05 15:17 | 1.3494 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.7472 |  |  | BEYLİKOVA
29023 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 614956_0,4kVTR-1_D-1 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 09:04 | 2018-03-05 15:36 | 6.5389 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.2333 |  |  | GÜNYÜZÜ
29146 | 1 | YOZGAT | ÇANDIR | 633368_34,5kVH12 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 15:30 | 2018-03-05 15:39 | 0.13833 | 1 | 20 | 0 | 1000 | 0.13833 | 2.7667 | 0 | 138.3333 |  |  | HAN
29103 | 1 | SİVAS | İMRANLI | 617600_0,4kVTR-1_D-1 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 13:00 | 2018-03-05 15:48 | 2.8036 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6072 |  |  | MAHMUDİYE
29081 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 616227_0,4kVTR-1_D-2 | Sikibag Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 11:17 | 2018-03-05 15:48 | 4.5172 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 99.3789 |  |  | MİHALGAZİ
29134 | 1 | TOKAT | ZİLE | 623085_34,5kVH01 | sebeke calismasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 15:21 | 2018-03-05 16:15 | 0.91083 | 6 | 145 | 1 | 4706 | 5.465 | 132.0708 | 0.91083 | 4286.3817 |  |  | MİHALIÇÇIK
29138 | 1 | SİVAS | HAFİK | 616102_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 14:57 | 2018-03-05 16:18 | 1.3439 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.8778 |  |  | ODUNPAZARI
29165 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613008_34,5kVH11 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 16:45 | 2018-03-05 16:47 | 0.031111 | 0 | 4 | 0 | 587 | 0 | 0.12444 | 0 | 18.2622 |  |  | SARICAKAYA
29132 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 615576_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 14:27 | 2018-03-05 16:50 | 2.3869 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 47.7389 |  |  | SEYİTGAZİ
29122 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 623082_34,5kVH12 | sebeke calismasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 13:52 | 2018-03-05 16:52 | 3.0139 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 1582.2917 | 0 | 0 |  |  | SİVRİHİSAR
29153 | 1 | YOZGAT | SARAYKENT | 635305_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 16:22 | 2018-03-05 16:54 | 0.52806 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 21.1222 | 0 | 0 |  |  | TEPEBAŞI
29101 | 1 | TOKAT | SULUSARAY | 625951_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 12:53 | 2018-03-05 16:54 | 4.0131 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 72.235 |  |  | ÇİFTELER
41020 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613008_34,5kVH15 | Yatirim calismasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-05 09:00 | 2018-03-05 17:00 | 8 | 1 | 983 | 0 | 3397 | 8 | 7864 | 0 | 27176 |  |  | İNÖNÜ
29159 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 624389_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 16:31 | 2018-03-05 17:28 | 0.94306 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.3736 |  |  | ARABAN
29179 | 1 | SİVAS | KANGAL | 613006_34,5kVH04 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 17:34 | 2018-03-05 17:36 | 0.023611 | 0 | 47 | 0 | 222 | 0 | 1.1097 | 0 | 5.2417 |  |  | İSLAHİYE
29183 | 1 | SİVAS | HAFİK | 613002_34,5kVH07 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 17:59 | 2018-03-05 18:01 | 0.02 | 3 | 6 | 0 | 1094 | 0.06 | 0.12 | 0 | 21.88 |  |  | KARKAMIŞ
29121 | 1 | TOKAT | ERBAA | 625625_0,4kVTR-1_D-2 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 13:50 | 2018-03-05 18:01 | 4.1792 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 62.6875 |  |  | NURDAĞI
29109 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 625784_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 13:25 | 2018-03-05 18:02 | 4.6194 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.3361 |  |  | NİZİP
29130 | 1 | YOZGAT | SORGUN | 634513_0,4kVTR-1_D-2 | Direk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 14:16 | 2018-03-05 18:03 | 3.7817 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 52.9433 |  |  | OĞUZELİ
29172 | 1 | TOKAT | BAŞÇİFTLİK | 625739_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 17:13 | 2018-03-05 18:52 | 1.6578 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.8667 | 0 | 0 |  |  | YAVUZELİ
29160 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 616131_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 16:34 | 2018-03-05 18:57 | 2.3792 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 38.0667 | 0 | 0 |  |  | ŞAHİNBEY
29162 | 1 | TOKAT | ERBAA | 625633_0,4kVTR-1_D-1 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 16:39 | 2018-03-05 19:27 | 2.8031 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 61.6672 |  |  | ŞEHİTKAMİL
29169 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | 635707_0,4kVTR-1_D-2 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 17:02 | 2018-03-05 20:39 | 3.6233 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 65.22 |  |  | ALUCRA
29206 | 1 | TOKAT | ZİLE | 625987_0,4kVTR-1_D-4 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 19:42 | 2018-03-05 20:44 | 1.0264 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1319 |  |  | BULANCAK
29149 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 616248_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 15:49 | 2018-03-05 20:57 | 5.1308 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 225.7567 |  |  | DERELİ
29184 | 1 | TOKAT | ERBAA | 625546_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 18:05 | 2018-03-05 22:24 | 4.3142 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 664.3817 |  |  | DOĞANKENT
29213 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 625343_0,4kVTR-1_D-1 | Baslik Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 20:40 | 2018-03-05 23:36 | 2.9358 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 64.5883 |  |  | ESPİYE
29227 | 1 | YOZGAT | ÇANDIR | 633368_34,5kVH05 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 08:04 | 2018-03-06 08:06 | 0.031944 | 4 | 1366 | 0 | 4 | 0.12778 | 43.6361 | 0 | 0.12778 |  |  | EYNESİL
29222 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | 633262_34,5kVH02 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 06:23 | 2018-03-06 08:28 | 2.0789 | 0 | 0 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 | 1024.8922 |  |  | GÖRELE
29221 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | 90100062_0,4kV_D-4_SDK | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 05:36 | 2018-03-06 08:32 | 2.9414 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.5311 | 0 | 0 |  |  | GÜCE
29239 | 1 | TOKAT | NİKSAR | 623007_34,5kVH03 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 09:12 | 2018-03-06 09:14 | 0.038056 | 1 | 470 | 0 | 476 | 0.038056 | 17.8861 | 0 | 18.1144 |  |  | KEŞAP
29232 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | 633336_34,5kVH03 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 08:38 | 2018-03-06 09:29 | 0.84389 | 0 | 0 | 0 | 947 | 0 | 0 | 0 | 799.1628 |  |  | MERKEZ
29237 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613149_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 09:05 | 2018-03-06 10:33 | 1.4747 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.7978 | 0 | 0 |  |  | PİRAZİZ
29252 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 89100389_0,4kV_D-3_SDK | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 10:32 | 2018-03-06 10:38 | 0.094722 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2.0839 | 0 | 0 |  |  | TİREBOLU
29243 | 1 | TOKAT | ZİLE | 624705_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 09:37 | 2018-03-06 11:10 | 1.5478 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 117.6311 |  |  | YAĞLIDERE
29254 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 89100195_0,4kV_D-2_SDK | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 10:44 | 2018-03-06 11:16 | 0.53889 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11.3167 | 0 | 0 |  |  | ÇAMOLUK
29250 | 1 | YOZGAT | ŞEFAATLİ | 634668_0,4kVTR-1_D-1 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 10:15 | 2018-03-06 11:33 | 1.3081 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30.0853 |  |  | ÇANAKÇI
29278 | 1 | SİVAS | ZARA | 613031_34,5kVH18 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 12:51 | 2018-03-06 12:53 | 0.035833 | 0 | 52 | 0 | 1537 | 0 | 1.8633 | 0 | 55.0758 |  |  | ŞEBİNKARAHİSAR
29279 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 623058_34,5kVH04 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 12:55 | 2018-03-06 12:56 | 0.018611 | 0 | 2206 | 1 | 2454 | 0 | 41.0561 | 0.018611 | 45.6717 |  |  | KELKİT
29256 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 635656_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 10:47 | 2018-03-06 14:10 | 3.3814 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.9069 |  |  | KÖSE
29258 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 635501_0,4kVTR-1_D-3 | Izolator Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 11:11 | 2018-03-06 14:38 | 3.4469 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.5756 |  |  | KÜRTÜN
29284 | 1 | SİVAS | İMRANLI | 616564_0,4kVTR-1_D-2 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 13:25 | 2018-03-06 15:13 | 1.8053 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.2475 |  |  | MERKEZ
29308 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH16 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 15:16 | 2018-03-06 15:23 | 0.11694 | 0 | 18 | 0 | 3535 | 0 | 2.105 | 0 | 413.3986 |  |  | TORUL
29283 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | 635980_0,4kVTR-1_D-3 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 13:18 | 2018-03-06 15:47 | 2.4831 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 57.1103 |  |  | ŞİRAN
29290 | 1 | SİVAS | GEMEREK | 615523_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 14:08 | 2018-03-06 16:38 | 2.4972 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27.4694 |  |  | MERKEZ
29287 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | 635412_0,4kVTR-1_D-1 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 13:53 | 2018-03-06 16:40 | 2.7819 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.4736 |  |  | YÜKSEKOVA
29317 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 615651_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 15:46 | 2018-03-06 16:42 | 0.93389 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.6694 |  |  | ÇUKURCA
29324 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 89100574_0,4kV_D-2_SDK | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 16:03 | 2018-03-06 17:01 | 0.95944 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16.3106 | 0 | 0 |  |  | ŞEMDİNLİ
29340 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613008_34,5kVH11 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 17:07 | 2018-03-06 17:09 | 0.031667 | 0 | 4 | 0 | 587 | 0 | 0.12667 | 0 | 18.5883 |  |  | ALTINÖZÜ
29291 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 627640_0,4kVTR-1_D-3 | Bakim calismasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 14:09 | 2018-03-06 17:28 | 3.3119 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.8717 | 0 | 0 |  |  | BELEN
29352 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 613035_34,5kVH05 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 17:27 | 2018-03-06 17:34 | 0.10972 | 3 | 27 | 0 | 1122 | 0.32917 | 2.9625 | 0 | 123.1083 |  |  | DÖRTYOL
29312 | 1 | YOZGAT | SARAYKENT | 635305_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 15:32 | 2018-03-06 17:47 | 2.2494 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 47.2383 | 0 | 0 |  |  | ERZİN
29346 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 615542_0,4kVTR-1_D-4 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 17:23 | 2018-03-06 17:59 | 0.59611 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.5767 |  |  | HASSA
29398 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH05 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 18:16 | 2018-03-06 18:20 | 0.071111 | 6 | 2343 | 0 | 4250 | 0.42667 | 166.6133 | 0 | 302.2222 |  |  | KIRIKHAN
29398 | 2 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613024_34,5kVH03 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 18:16 | 2018-03-06 18:20 | 0.079722 | 1 | 154 | 0 | 358 | 0.079722 | 12.2772 | 0 | 28.5406 |  |  | KUMLU
29413 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 613003_34,5kVH08 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 18:23 | 2018-03-06 18:25 | 0.023889 | 9 | 2235 | 0 | 2614 | 0.215 | 53.3917 | 0 | 62.4456 |  |  | MERKEZ
29325 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 635594_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 16:04 | 2018-03-06 18:34 | 2.4972 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.9722 |  |  | REYHANLI
29404 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH03 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 18:18 | 2018-03-06 18:35 | 0.28861 | 3 | 5980 | 0 | 0 | 0.86583 | 1725.8944 | 0 | 0 |  |  | SAMANDAĞ
29423 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH03 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 18:36 | 2018-03-06 18:36 | 0.0083333 | 3 | 5980 | 0 | 0 | 0.025 | 49.8333 | 0 | 0 |  |  | YAYLADAĞI
29341 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | 635177_0,4kVTR-1_D-2 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 17:09 | 2018-03-06 19:22 | 2.2131 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 37.6219 |  |  | İSKENDERUN
29314 | 1 | TOKAT | ERBAA | 625582_0,4kVTR-1_D-1 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 15:36 | 2018-03-06 19:22 | 3.7733 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 52.8267 |  |  | AKSU
29300 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | 633336_34,5kVH03 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 14:34 | 2018-03-06 19:25 | 4.8583 | 0 | 0 | 0 | 947 | 0 | 0 | 0 | 4600.8417 |  |  | ATABEY
29357 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | 635018_0,4kVTR-1_D-1 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 17:36 | 2018-03-06 19:29 | 1.8883 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 126.5183 |  |  | EĞİRDİR
29302 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | 633231_34,5kVH02 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 14:41 | 2018-03-06 19:32 | 4.8539 | 0 | 620 | 0 | 124 | 0 | 3009.4111 | 0 | 601.8822 |  |  | GELENDOST
29347 | 1 | SİVAS | KANGAL | 615732_0,4kVTR-1_D-1 | Camper Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 17:23 | 2018-03-06 19:34 | 2.1797 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 2.1797 | 0 | 43.5944 |  |  | GÖNEN
29342 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | 635228_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 17:11 | 2018-03-06 19:36 | 2.4242 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 43.635 | 0 | 0 |  |  | KEÇİBORLU
29453 | 1 | SİVAS | AKINCILAR | 613024_34,5kVH07 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 19:37 | 2018-03-06 19:39 | 0.029167 | 2 | 971 | 0 | 3416 | 0.058333 | 28.3208 | 0 | 99.6333 |  |  | MERKEZ
29389 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 635722_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 18:09 | 2018-03-06 19:43 | 1.5731 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 212.3625 | 0 | 0 |  |  | SENİRKENT
29459 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH03 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 19:42 | 2018-03-06 19:55 | 0.21111 | 3 | 5969 | 0 | 0 | 0.63333 | 1260.1222 | 0 | 0 |  |  | SÜTÇÜLER
29303 | 1 | YOZGAT | YENİFAKILI | 635206_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 14:48 | 2018-03-06 20:00 | 5.1944 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 498.6667 |  |  | ULUBORLU
29464 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH03 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 19:55 | 2018-03-06 20:01 | 0.089722 | 3 | 5969 | 0 | 0 | 0.26917 | 535.5519 | 0 | 0 |  |  | YALVAÇ
29360 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 89100218_0,4kV_D-5_SDK | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 17:43 | 2018-03-06 20:09 | 2.4406 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.6433 | 0 | 0 |  |  | YENİŞARBADEMLİ
29443 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 635728_0,4kVTR-1_D-3 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 19:05 | 2018-03-06 20:18 | 1.2203 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.3042 |  |  | ŞARKİKARAAĞAÇ
29424 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 616604_0,4kVTR-1_D-2 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 18:36 | 2018-03-06 20:59 | 2.3825 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.765 |  |  | AKDENİZ
29414 | 1 | YOZGAT | AYDINCIK | 634807_0,4kVTR-1_D-3 | Izolator Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 18:12 | 2018-03-06 21:31 | 3.31 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 162.19 | 0 | 0 |  |  | ANAMUR
29468 | 1 | TOKAT | ALMUS | 627018_0,4kVTR-1_D-1 | Agac / Kus Temasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 20:07 | 2018-03-06 22:01 | 1.8942 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 41.6717 |  |  | AYDINCIK
29440 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | 634320_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 19:02 | 2018-03-06 22:02 | 2.9964 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.9747 |  |  | BOZYAZI
29400 | 1 | TOKAT | ZİLE | 625989_0,4kVTR-1_D-2 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 17:51 | 2018-03-06 22:33 | 4.7028 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 112.8667 |  |  | ERDEMLİ
29344 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 614988_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 17:16 | 2018-03-06 23:04 | 5.8011 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 11.6022 | 0 | 98.6189 |  |  | GÜLNAR
29407 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613226_34,5kVH01 | Iletken Kopugu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 18:20 | 2018-03-06 23:11 | 4.8528 | 1 | 30 | 0 | 1062 | 4.8528 | 145.5833 | 0 | 5153.65 |  |  | MEZİTLİ
29435 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 74100111_0,4kV_D-2_SDK | Kisa Devre | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 18:49 | 2018-03-06 23:29 | 4.6619 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 51.2814 | 0 | 0 |  |  | MUT
29505 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | 634885_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 23:19 | 2018-03-06 23:56 | 0.61222 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4489 |  |  | SİLİFKE
29507 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | 635487_0,4kVTR-1_D-3 | Direk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 23:23 | 2018-03-07 00:08 | 0.74833 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.225 |  |  | TARSUS
29508 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | 635484_0,4kVTR-1_D-4 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 23:25 | 2018-03-07 00:15 | 0.83944 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6789 |  |  | TOROSLAR
29512 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613008_34,5kVH15 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 05:55 | 2018-03-07 05:57 | 0.0225 | 1 | 983 | 0 | 3397 | 0.0225 | 22.1175 | 0 | 76.4325 |  |  | YENİŞEHİR
29515 | 1 | SİVAS | İMRANLI | 613032_34,5kVH02 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 07:14 | 2018-03-07 07:16 | 0.030556 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 11.4278 |  |  | ÇAMLIYAYLA
29517 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | 633011_34,5kVH13 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 07:22 | 2018-03-07 07:24 | 0.037778 | 1 | 0 | 0 | 1086 | 0.037778 | 0 | 0 | 41.0267 |  |  | ADALAR
29519 | 1 | TOKAT | ERBAA | 623056_34,5kVH05 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 07:24 | 2018-03-07 07:27 | 0.044444 | 0 | 820 | 0 | 2394 | 0 | 36.4444 | 0 | 106.4 |  |  | ARNAVUTKÖY
29524 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613011_34,5kVH12 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 07:49 | 2018-03-07 07:55 | 0.089167 | 0 | 502 | 0 | 2 | 0 | 44.7617 | 0 | 0.17833 |  |  | ATAŞEHİR
29524 | 2 | SİVAS | MERKEZ | 613011_34,5kVH11 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 07:49 | 2018-03-07 07:55 | 0.093056 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 23.5431 | 0 | 0 |  |  | AVCILAR
29516 | 1 | SİVAS | ZARA | 615940_0,4kVTR-1_D-4 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 07:18 | 2018-03-07 09:30 | 2.2006 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 2.2006 | 0 | 44.0111 |  |  | BAHÇELİEVLER
29531 | 1 | SİVAS | İMRANLI | 616509_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 08:08 | 2018-03-07 09:34 | 1.4256 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.1067 |  |  | BAKIRKÖY
29549 | 1 | YOZGAT | SORGUN | 633000_34,5kVH09 | OG Sigorta Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 09:46 | 2018-03-07 10:09 | 0.37472 | 1 | 2 | 0 | 692 | 0.37472 | 0.74944 | 0 | 259.3078 |  |  | BAYRAMPAŞA
29538 | 1 | SİVAS | İMRANLI | 616564_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 08:41 | 2018-03-07 10:40 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.82 |  |  | BAĞCILAR
29558 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613061_34,5kVH04 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 10:42 | 2018-03-07 10:46 | 0.062778 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0.75333 | 0 | 0.50222 |  |  | BAŞAKŞEHİR
29518 | 1 | TOKAT | NİKSAR | 625142_0,4kVTR-1_D-2 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 07:24 | 2018-03-07 10:59 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 560.04 |  |  | BEYKOZ
29574 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 613035_34,5kVH05 | OG Sigorta Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 11:18 | 2018-03-07 11:44 | 0.43833 | 3 | 27 | 0 | 1122 | 1.315 | 11.835 | 0 | 491.81 |  |  | BEYLİKDÜZÜ
29581 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | 613029_34,5kVH04 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 11:42 | 2018-03-07 11:45 | 0.05 | 1 | 472 | 0 | 2027 | 0.05 | 23.6 | 0 | 101.35 |  |  | BEYOĞLU
29576 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | 635754_0,4kVTR-1_D-1 | Sikibag Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 11:30 | 2018-03-07 11:57 | 0.45778 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.2889 |  |  | BEŞİKTAŞ
29547 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 614645_34,5kVH03 | OG Sigorta Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 09:37 | 2018-03-07 12:01 | 2.405 | 0 | 1 | 0 | 245 | 0 | 2.405 | 0 | 589.225 |  |  | BÜYÜKÇEKMECE
29588 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 613035_34,5kVH06 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 12:38 | 2018-03-07 12:39 | 0.012778 | 0 | 3 | 0 | 529 | 0 | 0.038333 | 0 | 6.7594 |  |  | ESENLER
29589 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 613035_34,5kVH05 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 12:38 | 2018-03-07 12:48 | 0.15583 | 3 | 27 | 0 | 1144 | 0.4675 | 4.2075 | 0 | 178.2733 |  |  | ESENYURT
29591 | 1 | TOKAT | NİKSAR | 623007_34,5kVH03 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 12:41 | 2018-03-07 12:53 | 0.18722 | 1 | 470 | 0 | 476 | 0.18722 | 87.9944 | 0 | 89.1178 |  |  | EYÜPSULTAN
29596 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 633010_34,5kVH05 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 12:52 | 2018-03-07 12:54 | 0.033056 | 1 | 4 | 0 | 605 | 0.033056 | 0.13222 | 0 | 19.9986 |  |  | FATİH
29593 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 633010_34,5kVH04 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 12:46 | 2018-03-07 12:57 | 0.17972 | 0 | 15 | 0 | 2706 | 0 | 2.6958 | 0 | 486.3283 |  |  | GAZİOSMANPAŞA
29514 | 1 | TOKAT | ERBAA | 625925_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 07:06 | 2018-03-07 13:04 | 5.9675 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 113.3825 |  |  | GÜNGÖREN
29539 | 1 | TOKAT | ERBAA | 625701_0,4kVTR-1_D-1 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 08:52 | 2018-03-07 13:11 | 4.3117 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 56.0517 |  |  | KADIKÖY
29571 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 79100590_0,4kV_D-3_SDK | Pano Yanmasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 11:10 | 2018-03-07 13:28 | 2.3025 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.42 | 0 | 0 |  |  | KARTAL
29540 | 1 | TOKAT | ALMUS | 625195_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 08:57 | 2018-03-07 13:59 | 5.0358 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.1792 |  |  | KAĞITHANE
29559 | 1 | TOKAT | NİKSAR | 625913_0,4kVTR-1_D-1 | Direk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 10:47 | 2018-03-07 14:01 | 3.2406 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 42.1272 |  |  | KÜÇÜKÇEKMECE
29562 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 616889_0,4kVTR-1_D-4 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 10:48 | 2018-03-07 14:29 | 3.6856 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 88.4533 |  |  | MALTEPE
29600 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 613299_0,4kVTR-1_D-4 | Agac / Kus Temasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 13:15 | 2018-03-07 14:31 | 1.2711 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.1689 | 0 | 0 |  |  | PENDİK
29625 | 1 | TOKAT | ZİLE | 623086_34,5kVH10 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 15:02 | 2018-03-07 15:08 | 0.093056 | 0 | 1 | 0 | 3543 | 0 | 0.093056 | 0 | 329.6958 |  |  | SANCAKTEPE
29585 | 1 | SİVAS | KANGAL | 615708_0,4kVTR-1_D-1 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 12:11 | 2018-03-07 15:16 | 3.0756 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 3.0756 | 0 | 61.5111 |  |  | SARIYER
29629 | 1 | TOKAT | ZİLE | 623086_34,5kVH10 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 15:08 | 2018-03-07 15:29 | 0.34972 | 0 | 1 | 0 | 3543 | 0 | 0.34972 | 0 | 1239.0658 |  |  | SULTANBEYLİ
29610 | 1 | YOZGAT | SORGUN | 98100383_0,4kV_D-2_SDK | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 13:46 | 2018-03-07 15:33 | 1.7831 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.8306 | 0 | 0 |  |  | SULTANGAZİ
29601 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 611006_34,5kVH04 | OG Sigorta Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 13:17 | 2018-03-07 15:42 | 2.4169 | 0 | 309 | 0 | 1677 | 0 | 746.8358 | 0 | 4053.2158 |  |  | SİLİVRİ
29613 | 1 | TOKAT | ALMUS | 625195_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 14:10 | 2018-03-07 15:58 | 1.8083 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.0417 |  |  | TUZLA
29637 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 613342_34,5kVH03 | OG Sigorta Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 15:38 | 2018-03-07 16:19 | 0.68861 | 0 | 3 | 0 | 817 | 0 | 2.0658 | 0 | 562.5953 |  |  | ZEYTİNBURNU
29649 | 1 | TOKAT | ZİLE | 623086_34,5kVH04 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 16:42 | 2018-03-07 16:44 | 0.033056 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 14.9411 | 0 | 0 |  |  | ÇATALCA
29620 | 1 | TOKAT | ERBAA | 625701_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 14:32 | 2018-03-07 16:58 | 2.4258 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 31.5358 |  |  | ÇEKMEKÖY
29634 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 635728_0,4kVTR-1_D-2 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 15:18 | 2018-03-07 17:07 | 1.8144 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23.5878 |  |  | ÜMRANİYE
29645 | 1 | TOKAT | TURHAL | 624690_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 16:18 | 2018-03-07 17:16 | 0.96083 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.2558 |  |  | ÜSKÜDAR
29653 | 1 | TOKAT | ARTOVA | 624625_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 17:04 | 2018-03-07 18:07 | 1.0536 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22.1258 |  |  | ŞİLE
29661 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 615455_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 17:28 | 2018-03-07 18:25 | 0.94611 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0.94611 | 0 | 39.7367 |  |  | ŞİŞLİ
29674 | 1 | TOKAT | NİKSAR | 624813_0,4kVTR-1_DTR | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 18:23 | 2018-03-07 18:28 | 0.081944 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 6.8014 |  |  | ALİAĞA
29667 | 1 | TOKAT | ZİLE | 624118_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 18:00 | 2018-03-07 19:23 | 1.3783 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 106.1317 | 0 | 0 |  |  | BALÇOVA
29665 | 1 | SİVAS | GEMEREK | 67100097_0,4kV_D-1_SDK | Kablo Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 17:53 | 2018-03-07 19:59 | 2.0997 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.3989 | 0 | 0 |  |  | BAYINDIR
29658 | 1 | TOKAT | TURHAL | 624445_0,4kVTR-1_D-5 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 17:17 | 2018-03-07 20:01 | 2.7344 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 62.8922 |  |  | BAYRAKLI
29675 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 79100136_0,4kV_D-4_SDK | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 18:26 | 2018-03-07 20:05 | 1.6486 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.7833 | 0 | 0 |  |  | BERGAMA
29696 | 1 | SİVAS | GEMEREK | 614729_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 19:35 | 2018-03-07 20:19 | 0.73806 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 22.8797 | 0 | 0 |  |  | BEYDAĞ
29666 | 1 | TOKAT | NİKSAR | 625112_0,4kVTR-1_D-1 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 18:00 | 2018-03-07 20:47 | 2.7853 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 144.8344 | 0 | 0 |  |  | BORNOVA
29679 | 1 | TOKAT | ZİLE | 624734_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 18:35 | 2018-03-07 21:10 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 36.12 |  |  | BUCA
29703 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | 101100082_0,4kV_D-3_SDK | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 20:37 | 2018-03-07 21:18 | 0.68139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3628 | 0 | 0 |  |  | DİKİLİ
29715 | 1 | TOKAT | ZİLE | 625458_0,4kVTR-1_D-1 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 22:22 | 2018-03-07 23:00 | 0.63861 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15.3267 |  |  | FOÇA
29704 | 1 | TOKAT | ZİLE | 624539_0,4kVTR-1_D-4 | Camper Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 21:05 | 2018-03-07 23:12 | 2.1103 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23.2131 | 0 | 0 |  |  | GAZİEMİR
29707 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 614131_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 21:39 | 2018-03-07 23:22 | 1.7189 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 250.9578 | 0 | 0 |  |  | GÜZELBAHÇE
29686 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | 634484_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 19:03 | 2018-03-07 23:30 | 4.4456 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 71.1289 | 0 | 0 |  |  | KARABAĞLAR
29721 | 1 | TOKAT | BAŞÇİFTLİK | 625941_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 23:34 | 2018-03-08 00:48 | 1.2336 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 40.7092 | 0 | 0 |  |  | KARABURUN
29700 | 1 | TOKAT | ZİLE | 624480_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 19:47 | 2018-03-08 01:22 | 5.5819 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 106.0569 |  |  | KARŞIYAKA
29717 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 635615_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 22:56 | 2018-03-08 01:30 | 2.5719 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 46.295 |  |  | KEMALPAŞA
29727 | 1 | YOZGAT | SORGUN | 633000_34,5kVH09 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 02:57 | 2018-03-08 03:00 | 0.0525 | 1 | 2 | 0 | 692 | 0.0525 | 0.105 | 0 | 36.33 |  |  | KINIK
29728 | 1 | YOZGAT | SORGUN | 633000_34,5kVH09 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 03:01 | 2018-03-08 03:04 | 0.053611 | 1 | 2 | 0 | 692 | 0.053611 | 0.10722 | 0 | 37.0989 |  |  | KONAK
29733 | 1 | YOZGAT | SORGUN | 634527_0,4kVTR-1_D-2 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 03:49 | 2018-03-08 04:16 | 0.45111 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3.1578 | 0 | 0.45111 |  |  | KİRAZ
29743 | 1 | SİVAS | HAFİK | 613002_34,5kVH07 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 07:07 | 2018-03-08 07:09 | 0.031389 | 3 | 6 | 0 | 1094 | 0.094167 | 0.18833 | 0 | 34.3394 |  |  | MENDERES
29756 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 625805_0,4kVTR-1_D-2 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 07:54 | 2018-03-08 08:42 | 0.79778 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1911 |  |  | MENEMEN
29782 | 1 | TOKAT | ERBAA | 623053_34,5kVH02 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 08:50 | 2018-03-08 09:02 | 0.19472 | 0 | 844 | 0 | 1411 | 0 | 164.3456 | 0 | 274.7531 |  |  | NARLIDERE
29772 | 1 | TOKAT | TURHAL | 624023_34,5kVH05 | OG Sigorta Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 08:05 | 2018-03-08 09:08 | 1.05 | 5 | 405 | 0 | 140 | 5.25 | 425.25 | 0 | 147 |  |  | SEFERİHİSAR
29783 | 1 | TOKAT | ZİLE | 88100707_0,4kV_D-3_SDK | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 08:52 | 2018-03-08 09:32 | 0.66806 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11.3569 | 0 | 0 |  |  | SELÇUK
29750 | 1 | SİVAS | HAFİK | 616819_0,4kVTR-1_D-1 | Kisa Devre | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 07:26 | 2018-03-08 09:35 | 2.1442 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.7208 |  |  | TORBALI
29798 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 613035_34,5kVH11 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 09:38 | 2018-03-08 09:43 | 0.082222 | 2 | 933 | 0 | 88 | 0.16444 | 76.7133 | 0 | 7.2356 |  |  | TİRE
29816 | 1 | SİVAS | AKINCILAR | 613024_34,5kVH05 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 10:32 | 2018-03-08 10:34 | 0.026944 | 2 | 2 | 0 | 830 | 0.053889 | 0.053889 | 0 | 22.3639 |  |  | URLA
29817 | 1 | SİVAS | AKINCILAR | 613024_34,5kVH05 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 10:34 | 2018-03-08 10:58 | 0.4025 | 2 | 2 | 0 | 830 | 0.805 | 0.805 | 0 | 334.075 |  |  | ÇEŞME
29832 | 1 | TOKAT | ERBAA | 623056_34,5kVH14 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 11:00 | 2018-03-08 11:15 | 0.25028 | 50 | 22202 | 0 | 761 | 12.5139 | 5556.6672 | 0 | 190.4614 |  |  | ÇİĞLİ
29842 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | 637028_34,5kVH18 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 11:19 | 2018-03-08 11:21 | 0.023333 | 0 | 0 | 0 | 2124 | 0 | 0 | 0 | 49.56 |  |  | ÖDEMİŞ
29745 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 614357_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 07:16 | 2018-03-08 12:33 | 5.2819 | 0 | 2 | 0 | 60 | 0 | 10.5639 | 0 | 316.9167 |  |  | AKYAKA
29858 | 1 | TOKAT | ERBAA | 623056_34,5kVH15 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 12:42 | 2018-03-08 12:53 | 0.17167 | 1 | 1110 | 0 | 1356 | 0.17167 | 190.55 | 0 | 232.78 |  |  | ARPAÇAY
29767 | 1 | TOKAT | NİKSAR | 623019_34,5kVH05 | Direk Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 07:57 | 2018-03-08 12:54 | 4.9628 | 0 | 488 | 0 | 42 | 0 | 2421.8356 | 0 | 208.4367 |  |  | DİGOR
29843 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | 616720_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 11:20 | 2018-03-08 13:00 | 1.6622 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.6222 |  |  | KAĞIZMAN
29788 | 1 | TOKAT | ERBAA | 625701_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 09:04 | 2018-03-08 13:05 | 4.0181 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60.2708 |  |  | MERKEZ
29868 | 1 | TOKAT | ZİLE | 623086_34,5kVH04 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 13:04 | 2018-03-08 13:07 | 0.058333 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 26.3667 | 0 | 0 |  |  | SARIKAMIŞ
29869 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613008_34,5kVH12 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 13:06 | 2018-03-08 13:13 | 0.11139 | 3 | 13 | 0 | 1019 | 0.33417 | 1.4481 | 0 | 113.5053 |  |  | SELİM
29871 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | 613029_34,5kVH06 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 13:10 | 2018-03-08 13:13 | 0.060278 | 1 | 10 | 0 | 2074 | 0.060278 | 0.60278 | 0 | 125.0161 |  |  | SUSUZ
42692 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | 633263_34,5kVH03 | Yatirim calismasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-08 09:00 | 2018-03-08 14:00 | 5 | 0 | 2 | 0 | 960 | 0 | 10 | 0 | 4800 |  |  | ABANA
42690 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 614783_34,5kVH03 | sebeke calismasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-08 09:00 | 2018-03-08 14:00 | 5 | 2 | 877 | 0 | 88 | 10 | 4385 | 0 | 440 |  |  | ARAÇ
29901 | 1 | SİVAS | AKINCILAR | 613024_34,5kVH03 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 14:51 | 2018-03-08 14:54 | 0.060278 | 1 | 154 | 0 | 358 | 0.060278 | 9.2828 | 0 | 21.5794 |  |  | AZDAVAY
29834 | 1 | SİVAS | KANGAL | 615796_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 11:02 | 2018-03-08 15:01 | 3.9839 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35.855 |  |  | AĞLI
29906 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | 613014_34,5kVH10 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 15:02 | 2018-03-08 15:03 | 0.022778 | 1 | 68 | 0 | 635 | 0.022778 | 1.5489 | 0 | 14.4639 |  |  | BOZKURT
29908 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | 637028_34,5kVH07 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 15:08 | 2018-03-08 15:11 | 0.053333 | 4 | 1568 | 9 | 4728 | 0.21333 | 83.6267 | 0.48 | 252.16 |  |  | CİDE
29889 | 1 | TOKAT | ZİLE | 623086_34,5kVH04 | OG Sigorta Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 14:16 | 2018-03-08 15:14 | 0.95639 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 432.2878 | 0 | 0 |  |  | DADAY
29910 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 613035_34,5kVH11 | OG Sigorta Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 15:08 | 2018-03-08 15:17 | 0.14444 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3.1778 | 0 | 0 |  |  | DEVREKANİ
29894 | 1 | SİVAS | İMRANLI | 613032_34,5kVH03 | OG Sigorta Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 14:32 | 2018-03-08 15:33 | 1.0261 | 0 | 43 | 0 | 1151 | 0 | 44.1228 | 0 | 1181.0539 |  |  | DOĞANYURT
29881 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | 615141_0,4kVTR-1_DTR | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 13:40 | 2018-03-08 15:47 | 2.1167 | 0 | 1 | 0 | 75 | 0 | 2.1167 | 0 | 158.75 |  |  | HANÖNÜ
29864 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | 634930_0,4kVTR-1_D-1 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 13:01 | 2018-03-08 15:56 | 2.9219 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35.0633 |  |  | KÜRE
29827 | 1 | SİVAS | KANGAL | 615694_0,4kVTR-1_DTR | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 10:57 | 2018-03-08 15:56 | 4.9803 | 0 | 2 | 0 | 113 | 0 | 9.9606 | 0 | 562.7714 |  |  | MERKEZ
29849 | 1 | TOKAT | ERBAA | 625661_0,4kVTR-1_D-3 | Agac / Kus Temasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 11:52 | 2018-03-08 16:04 | 4.1964 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 348.3003 |  |  | PINARBAŞI
29917 | 1 | SİVAS | İMRANLI | 613032_34,5kVH03 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 15:34 | 2018-03-08 16:08 | 0.57167 | 0 | 43 | 0 | 1151 | 0 | 24.5817 | 0 | 657.9883 |  |  | SEYDİLER
29898 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | 635302_0,4kVTR-1_D-1 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 14:40 | 2018-03-08 16:11 | 1.5206 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5617 | 0 | 0 |  |  | TAŞKÖPRÜ
29929 | 1 | SİVAS | İMRANLI | 613032_34,5kVH03 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 16:14 | 2018-03-08 16:25 | 0.18611 | 0 | 43 | 0 | 1151 | 0 | 8.0028 | 0 | 214.2139 |  |  | TOSYA
29876 | 1 | TOKAT | ALMUS | 624907_0,4kVTR-1_D-1 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 13:29 | 2018-03-08 16:29 | 3.0075 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 63.1575 |  |  | ÇATALZEYTİN
29934 | 1 | SİVAS | İMRANLI | 613032_34,5kVH03 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 16:25 | 2018-03-08 16:38 | 0.20889 | 0 | 43 | 0 | 1151 | 0 | 8.9822 | 0 | 240.4311 |  |  | İHSANGAZİ
29944 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 623058_34,5kVH03 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 17:03 | 2018-03-08 17:07 | 0.066111 | 11 | 4898 | 0 | 52 | 0.72722 | 323.8122 | 0 | 3.4378 |  |  | İNEBOLU
29950 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 623058_34,5kVH03 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 17:11 | 2018-03-08 17:17 | 0.10139 | 11 | 4898 | 0 | 52 | 1.1153 | 496.6028 | 0 | 5.2722 |  |  | ŞENPAZAR
29844 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | 635274_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 11:28 | 2018-03-08 17:19 | 5.8542 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 99.5208 |  |  | AKKIŞLA
29872 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 616417_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 13:13 | 2018-03-08 17:25 | 4.2042 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 67.2667 |  |  | BÜNYAN
29900 | 1 | TOKAT | ZİLE | 624463_0,4kVTR-1_D-1 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 14:49 | 2018-03-08 17:40 | 2.8489 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 34.1867 |  |  | DEVELİ
29942 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | 635417_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 16:57 | 2018-03-08 17:50 | 0.89083 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.8167 |  |  | FELAHİYE
29948 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 627616_0,4kVTR-1_D-3 | Kisa Devre | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 17:10 | 2018-03-08 17:59 | 0.81333 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.32 |  |  | HACILAR
29859 | 1 | SİVAS | ZARA | 615999_0,4kVTR-1_D-2 | Camper Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 12:43 | 2018-03-08 18:05 | 5.3611 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.0833 |  |  | KOCASİNAN
29836 | 1 | SİVAS | ZARA | 615967_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 11:04 | 2018-03-08 18:09 | 7.075 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 106.125 |  |  | MELİKGAZİ
29963 | 1 | SİVAS | GÖLOVA | 613033_34,5kVH07 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 18:08 | 2018-03-08 18:10 | 0.023333 | 0 | 17 | 0 | 2564 | 0 | 0.39667 | 0 | 59.8267 |  |  | PINARBAŞI
29968 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 633002_34,5kVH06 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 18:12 | 2018-03-08 18:13 | 0.019444 | 1 | 191 | 0 | 0 | 0.019444 | 3.7139 | 0 | 0 |  |  | SARIOĞLAN
29937 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 635801_0,4kVTR-1_D-3 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 16:37 | 2018-03-08 18:15 | 1.6397 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 39.3533 |  |  | SARIZ
29984 | 1 | SİVAS | AKINCILAR | 613024_34,5kVH05 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 18:21 | 2018-03-08 18:24 | 0.041944 | 2 | 2 | 0 | 830 | 0.083889 | 0.083889 | 0 | 34.8139 |  |  | TALAS
29990 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 633002_34,5kVH06 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 18:26 | 2018-03-08 18:27 | 0.0091667 | 1 | 191 | 0 | 0 | 0.0091667 | 1.7508 | 0 | 0 |  |  | TOMARZA
29959 | 1 | YOZGAT | AYDINCIK | 634812_0,4kVTR-1_D-1 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 17:52 | 2018-03-08 18:33 | 0.69083 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.8358 |  |  | YAHYALI
29992 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 633002_34,5kVH06 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 18:27 | 2018-03-08 18:43 | 0.26778 | 1 | 191 | 0 | 0 | 0.26778 | 51.1456 | 0 | 0 |  |  | YEŞİLHİSAR
29880 | 1 | TOKAT | ARTOVA | 624623_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 13:35 | 2018-03-08 18:44 | 5.1503 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 185.41 |  |  | ÖZVATAN
29938 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613083_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 16:42 | 2018-03-08 18:47 | 2.0806 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 1404.375 | 0 | 0 |  |  | İNCESU
29967 | 1 | TOKAT | ERBAA | 625620_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 18:11 | 2018-03-08 19:47 | 1.5969 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31.9389 |  |  | BABAESKİ
30031 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 633002_34,5kVH06 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 19:53 | 2018-03-08 19:55 | 0.041944 | 1 | 191 | 0 | 0 | 0.041944 | 8.0114 | 0 | 0 |  |  | DEMİRKÖY
30028 | 1 | TOKAT | NİKSAR | 625148_0,4kVTR-1_D-1 | Direk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 19:39 | 2018-03-08 20:26 | 0.78556 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.4267 |  |  | KOFÇAZ
30068 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 633006_34,5kVH10 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 21:28 | 2018-03-08 21:32 | 0.075556 | 5 | 290 | 0 | 0 | 0.37778 | 21.9111 | 0 | 0 |  |  | LÜLEBURGAZ
30011 | 1 | TOKAT | ZİLE | 623086_34,5kVH02 | Tup Patlamasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 19:06 | 2018-03-08 21:34 | 2.4639 | 7 | 145 | 1 | 6139 | 17.2472 | 357.2639 | 2.4639 | 15125.8139 |  |  | MERKEZ
30041 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | 636159_34,5kVH03 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 20:24 | 2018-03-08 21:34 | 1.1617 | 9 | 2366 | 0 | 0 | 10.455 | 2748.5033 | 0 | 0 |  |  | PEHLİVANKÖY
30045 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | 101100088_0,4kV_D-2_SDK | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 20:29 | 2018-03-08 21:43 | 1.2272 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.3633 | 0 | 0 |  |  | PINARHİSAR
30007 | 1 | YOZGAT | SORGUN | 634510_0,4kVTR-1_D-1 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 18:56 | 2018-03-08 21:56 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 42 |  |  | VİZE
30029 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 635498_0,4kVTR-1_D-3 | Agac / Kus Temasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 19:38 | 2018-03-08 21:59 | 2.3431 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.0292 |  |  | AKPINAR
29961 | 1 | TOKAT | NİKSAR | 624851_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 17:53 | 2018-03-08 22:20 | 4.4503 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 80.105 | 0 | 0 |  |  | AKÇAKENT
30075 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 613035_34,5kVH04 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 22:27 | 2018-03-08 22:29 | 0.026111 | 0 | 8 | 0 | 1351 | 0 | 0.20889 | 0 | 35.2761 |  |  | BOZTEPE
30006 | 1 | TOKAT | ERBAA | 625630_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 18:56 | 2018-03-08 22:43 | 3.7894 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 87.1572 |  |  | KAMAN
30033 | 1 | TOKAT | NİKSAR | 624812_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 18:48 | 2018-03-08 23:03 | 4.2503 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 191.2625 |  |  | MERKEZ
30060 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | 635232_0,4kVTR-1_D-2 | Camper Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 20:55 | 2018-03-08 23:08 | 2.2192 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 281.8342 |  |  | MUCUR
30034 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 616339_0,4kVTR-1_D-1 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 20:08 | 2018-03-08 23:27 | 3.3222 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 66.4444 |  |  | ÇİÇEKDAĞI
29939 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 61100467_0,4kV_D-2_SDK | Kablo Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 16:47 | 2018-03-09 00:01 | 7.2344 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 151.9233 | 0 | 0 |  |  | BAŞİSKELE
30080 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 636127_0,4kVTR-1_D-3 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 23:05 | 2018-03-09 00:38 | 1.5572 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.015 | 0 | 0 |  |  | DARICA
30050 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | 635251_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 20:37 | 2018-03-09 00:42 | 4.0839 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 89.8456 |  |  | DERİNCE
30046 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | 635018_0,4kVTR-1_D-3 | Kisa Devre | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 20:30 | 2018-03-09 01:32 | 5.0286 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 276.5736 |  |  | DİLOVASI
30103 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH16 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 08:08 | 2018-03-09 08:10 | 0.024167 | 0 | 18 | 0 | 3547 | 0 | 0.435 | 0 | 85.7192 |  |  | GEBZE
30097 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | 613329_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 07:26 | 2018-03-09 08:57 | 1.5211 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 79.0978 | 0 | 0 |  |  | GÖLCÜK
30102 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | 614711_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 08:05 | 2018-03-09 09:00 | 0.91861 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.9419 |  |  | KANDIRA
30107 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 89100251_0,4kV_D-5_SDK | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 08:21 | 2018-03-09 09:03 | 0.69778 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.9778 | 0 | 0 |  |  | KARAMÜRSEL
30125 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 627616_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 09:08 | 2018-03-09 09:59 | 0.85444 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.69 |  |  | KARTEPE
30124 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 623029_34,5kVH01 | OG Sigorta Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 09:07 | 2018-03-09 11:05 | 1.9625 | 0 | 0 | 0 | 693 | 0 | 0 | 0 | 1360.0125 |  |  | KÖRFEZ
30137 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 613035_34,5kVH04 | OG Sigorta Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 09:50 | 2018-03-09 11:09 | 1.3167 | 0 | 8 | 0 | 1351 | 0 | 10.5333 | 0 | 1778.8167 |  |  | ÇAYIROVA
30146 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 89100180_0,4kV_D-2_SDK | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 10:25 | 2018-03-09 11:10 | 0.75667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.5933 | 0 | 0 |  |  | İZMİT
30163 | 1 | SİVAS | ULAŞ | 613004_34,5kVH14 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 11:28 | 2018-03-09 11:33 | 0.084444 | 5 | 338 | 0 | 1851 | 0.42222 | 28.5422 | 0 | 156.3067 |  |  | AHIRLI
30144 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | 637600_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 10:22 | 2018-03-09 11:41 | 1.3186 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.0536 |  |  | AKÖREN
30118 | 1 | SİVAS | ALTINYAYLA | 613007_34,5kVH06 | Mekanizmanin calismamasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 07:00 | 2018-03-09 11:59 | 4.9908 | 1 | 428 | 0 | 345 | 4.9908 | 2136.0767 | 0 | 1721.8375 |  |  | AKŞEHİR
30099 | 1 | SİVAS | KANGAL | 615714_0,4kVTR-1_D-2 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 07:45 | 2018-03-09 12:32 | 4.7867 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 95.7333 |  |  | ALTINEKİN
30106 | 1 | TOKAT | ZİLE | 623049_34,5kVH01 | Travers Konsol Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 07:03 | 2018-03-09 12:38 | 5.5817 | 0 | 0 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 2991.7733 |  |  | BEYŞEHİR
30122 | 1 | SİVAS | KANGAL | 615262_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 09:06 | 2018-03-09 12:53 | 3.7889 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.5222 |  |  | BOZKIR
30185 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 624134_34,5kVH05 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 13:06 | 2018-03-09 13:07 | 0.029167 | 1 | 168 | 0 | 0 | 0.029167 | 4.9 | 0 | 0 |  |  | CİHANBEYLİ
30094 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 625257_0,4kVTR-1_DTR | Camper Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 07:19 | 2018-03-09 13:08 | 5.8239 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 1543.3306 |  |  | DERBENT
30121 | 1 | TOKAT | ERBAA | 623074_34,5kVH02 | OG Sigorta Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 09:01 | 2018-03-09 13:15 | 4.2306 | 0 | 518 | 0 | 534 | 0 | 2191.4278 | 0 | 2259.1167 |  |  | DEREBUCAK
30168 | 1 | TOKAT | ZİLE | 623086_34,5kVH02 | sebeke calismasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 11:43 | 2018-03-09 13:25 | 1.6936 | 7 | 145 | 1 | 6139 | 11.8553 | 245.5736 | 1.6936 | 10397.0786 |  |  | DOĞANHİSAR
30190 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 633010_34,5kVH03 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 13:15 | 2018-03-09 13:47 | 0.52667 | 0 | 157 | 0 | 2789 | 0 | 82.6867 | 0 | 1468.8733 |  |  | EMİRGAZİ
30150 | 1 | SİVAS | ZARA | 614911_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 10:38 | 2018-03-09 14:19 | 3.675 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.725 |  |  | EREĞLİ
30138 | 1 | YOZGAT | SORGUN | 634675_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 09:57 | 2018-03-09 14:29 | 4.5261 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 104.1006 |  |  | GÜNEYSINIR
30203 | 1 | TOKAT | ZİLE | 623086_34,5kVH10 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 14:21 | 2018-03-09 14:29 | 0.13917 | 0 | 1 | 0 | 3524 | 0 | 0.13917 | 0 | 490.4233 |  |  | HADİM
30177 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 624111_34,5kVH02 | OG Sigorta Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 11:11 | 2018-03-09 15:14 | 4.0483 | 10 | 6423 | 0 | 0 | 40.4833 | 26002.445 | 0 | 0 |  |  | HALKAPINAR
30192 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 614313_0,4kVTR-1_D-1 | Sube Baglantisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 13:31 | 2018-03-09 15:34 | 2.0567 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 45.2467 |  |  | HÜYÜK
30197 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 615437_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 13:54 | 2018-03-09 16:04 | 2.165 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.65 |  |  | ILGIN
30189 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613088_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 13:15 | 2018-03-09 16:17 | 3.04 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 322.24 | 0 | 0 |  |  | KADINHANI
30187 | 1 | SİVAS | HAFİK | 613252_34,5kVH02 | OG Sigorta Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 13:07 | 2018-03-09 16:18 | 3.1822 | 1 | 3 | 0 | 322 | 3.1822 | 9.5467 | 0 | 1024.6756 |  |  | KARAPINAR
30234 | 1 | SİVAS | HAFİK | 616100_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 15:53 | 2018-03-09 16:50 | 0.95778 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.1556 |  |  | KARATAY
30215 | 1 | SİVAS | HAFİK | 616160_0,4kVTR-1_D-2 | Agac / Kus Temasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 15:05 | 2018-03-09 16:52 | 1.7817 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 35.6333 |  |  | KULU
30191 | 1 | TOKAT | ZİLE | 623066_34,5kVH03 | OG Sigorta Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 13:20 | 2018-03-09 16:54 | 3.57 | 0 | 1 | 0 | 636 | 0 | 3.57 | 0 | 2270.52 |  |  | MERAM
30222 | 1 | SİVAS | ALTINYAYLA | 64100022_0,4kV_D-5_SDK | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 15:33 | 2018-03-09 17:14 | 1.6761 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.4089 | 0 | 0 |  |  | SARAYÖNÜ
30240 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 79100014_0,4kV_D-1_SDK | Kablo Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 16:10 | 2018-03-09 17:32 | 1.3725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3725 | 0 | 0 |  |  | SELÇUKLU
30239 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 624129_0,4kVTR-1_D-6 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 16:02 | 2018-03-09 17:37 | 1.5778 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22.0889 | 0 | 0 |  |  | SEYDİŞEHİR
30214 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | 616695_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 14:48 | 2018-03-09 18:07 | 3.3189 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 66.3778 |  |  | TAŞKENT
30285 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 613003_34,5kVH16 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 18:24 | 2018-03-09 18:27 | 0.048889 | 6 | 20 | 0 | 2454 | 0.29333 | 0.97778 | 0 | 119.9733 |  |  | TUZLUKÇU
30220 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 644071_0,4kVTR-1_D-2 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 15:28 | 2018-03-09 18:31 | 3.0492 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.3442 |  |  | YALIHÜYÜK
30225 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 616239_0,4kVTR-1_DTR | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 15:36 | 2018-03-09 18:37 | 3.0228 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 232.7539 |  |  | YUNAK
30283 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 61102207_0,4kV_D-5_SDK | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 18:11 | 2018-03-09 19:38 | 1.4472 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.2361 | 0 | 0 |  |  | ÇELTİK
30286 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 79101995_0,4kV_D-2_SDK | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 18:24 | 2018-03-09 20:08 | 1.7261 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.8089 | 0 | 0 |  |  | ÇUMRA
30273 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 79102006_0,4kV_D-1_SDK | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 17:54 | 2018-03-09 20:11 | 2.2767 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 38.7033 | 0 | 0 |  |  | ALTINTAŞ
30264 | 1 | SİVAS | ZARA | 614540_0,4kVTR-1_D-1 | Sikibag Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 17:22 | 2018-03-09 20:16 | 2.9022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9022 |  |  | ASLANAPA
30268 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | 636218_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 17:30 | 2018-03-09 20:41 | 3.1833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.9167 | 0 | 0 |  |  | DOMANİÇ
30287 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 89100326_0,4kV_D-3_SDK | Kablo Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 18:27 | 2018-03-09 20:53 | 2.4381 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 51.1992 | 0 | 0 |  |  | DUMLUPINAR
30315 | 1 | YOZGAT | AYDINCIK | 634815_0,4kVTR-1_D-4 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 19:58 | 2018-03-09 21:52 | 1.9053 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6211 |  |  | EMET
30331 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 623058_34,5kVH03 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 21:52 | 2018-03-09 21:58 | 0.09 | 11 | 4898 | 0 | 52 | 0.99 | 440.82 | 0 | 4.68 |  |  | GEDİZ
30289 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 625010_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 18:35 | 2018-03-09 22:19 | 3.7356 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 70.9756 |  |  | HİSARCIK
30324 | 1 | TOKAT | SULUSARAY | 625942_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 21:09 | 2018-03-10 00:18 | 3.1569 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 37.8833 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
30339 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 623065_34,5kVH02 | OG Sigorta Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 23:52 | 2018-03-10 02:37 | 2.7519 | 0 | 2 | 0 | 633 | 0 | 5.5039 | 0 | 1741.9808 |  |  | PAZARLAR
30347 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | 633004_34,5kVH08 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 02:19 | 2018-03-10 03:58 | 1.6522 | 5 | 1599 | 20 | 2140 | 8.2611 | 2641.9033 | 33.0444 | 3535.7556 |  |  | SİMAV
30349 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 633010_34,5kVH03 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 06:42 | 2018-03-10 06:44 | 0.040833 | 0 | 157 | 0 | 2789 | 0 | 6.4108 | 0 | 113.8842 |  |  | TAVŞANLI
30358 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | 636194_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 07:31 | 2018-03-10 08:18 | 0.78361 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 38.3969 | 0 | 0 |  |  | ÇAVDARHİSAR
30380 | 1 | SİVAS | ZARA | 613031_34,5kVH09 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 09:26 | 2018-03-10 09:28 | 0.029167 | 3 | 5457 | 0 | 6 | 0.0875 | 159.1625 | 0 | 0.175 |  |  | ŞAPHANE
30375 | 1 | YOZGAT | SORGUN | 633000_34,5kVH09 | OG Sigorta Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 09:08 | 2018-03-10 09:45 | 0.62167 | 1 | 2 | 0 | 692 | 0.62167 | 1.2433 | 0 | 430.1933 |  |  | AKÇADAĞ
30370 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 615540_0,4kVTR-1_D-1 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 08:50 | 2018-03-10 10:53 | 2.0569 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 49.3667 |  |  | ARAPGİR
30376 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | 637599_0,4kVTR-1_D-1 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 09:08 | 2018-03-10 11:01 | 1.8847 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 60.3111 |  |  | ARGUVAN
30406 | 1 | YOZGAT | SORGUN | 633001_34,5kVH05 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 11:21 | 2018-03-10 11:26 | 0.08 | 16 | 6832 | 37 | 5743 | 1.28 | 546.56 | 2.96 | 459.44 |  |  | BATTALGAZİ
30357 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | 633324_34,5kVH03 | OG Sigorta Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 06:20 | 2018-03-10 11:33 | 5.2161 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 1637.8589 |  |  | DARENDE
30419 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | 613014_34,5kVH10 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 11:43 | 2018-03-10 11:46 | 0.0475 | 1 | 68 | 0 | 645 | 0.0475 | 3.23 | 0 | 30.6375 |  |  | DOĞANYOL
30389 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 624114_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 09:58 | 2018-03-10 11:51 | 1.8797 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 41.3539 | 0 | 0 |  |  | DOĞANŞEHİR
30382 | 1 | YOZGAT | SORGUN | 98100395_0,4kV_D-1_SDK | Kablo Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 09:27 | 2018-03-10 11:53 | 2.425 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.825 | 0 | 0 |  |  | HEKİMHAN
30398 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613157_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 10:38 | 2018-03-10 11:59 | 1.3489 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 306.1978 | 0 | 0 |  |  | KALE
41074 | 1 | SİVAS | ZARA | 613370_34,5kVH05 | Bakim calismasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-10 09:00 | 2018-03-10 12:00 | 3 | 1 | 179 | 0 | 0 | 3 | 537 | 0 | 0 |  |  | KULUNCAK
40621 | 1 | SİVAS | HAFİK | 616811_34,5kVH01 | sebeke calismasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-10 11:00 | 2018-03-10 12:00 | 1 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
30393 | 1 | TOKAT | NİKSAR | 624848_0,4kVTR-1_D-4 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 10:25 | 2018-03-10 12:14 | 1.8192 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 98.235 | 0 | 0 |  |  | PÜTÜRGE
30416 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 79101514_0,4kV_D-3_SDK | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 11:40 | 2018-03-10 12:32 | 0.85889 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4356 | 0 | 0 |  |  | YAZIHAN
40624 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | 634096_34,5kVH03 | sebeke calismasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-10 12:00 | 2018-03-10 13:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1568 | 0 | 0 | 0 | 1568 |  |  | YEŞİLYURT
30447 | 1 | TOKAT | ERBAA | 623056_34,5kVH08 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 13:18 | 2018-03-10 13:21 | 0.055556 | 0 | 1905 | 0 | 4559 | 0 | 105.8333 | 0 | 253.2778 |  |  | AHMETLİ
30388 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | 616737_0,4kVTR-1_D-3 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 09:53 | 2018-03-10 13:55 | 4.0311 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.1867 |  |  | AKHİSAR
30405 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | 614814_0,4kVTR-1_D-2 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 11:11 | 2018-03-10 13:58 | 2.7886 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.7317 |  |  | ALAŞEHİR
30459 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613008_34,5kVH11 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 14:01 | 2018-03-10 14:03 | 0.027778 | 0 | 4 | 0 | 587 | 0 | 0.11111 | 0 | 16.3056 |  |  | DEMİRCİ
30433 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | 635380_0,4kVTR-1_D-1 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 12:02 | 2018-03-10 14:25 | 2.3911 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 54.9956 |  |  | GÖLMARMARA
30455 | 1 | YOZGAT | SORGUN | 98100440_0,4kV_D-1_SDK | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 13:48 | 2018-03-10 14:55 | 1.1119 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.7836 | 0 | 0 |  |  | GÖRDES
30453 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 61100599_0,4kV_D-4_SDK | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 13:45 | 2018-03-10 15:24 | 1.6553 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.8292 | 0 | 0 |  |  | KIRKAĞAÇ
30366 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 654011_0,4kVTR-1_D-1 | Alpek Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 08:39 | 2018-03-10 15:30 | 6.8461 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34.2306 |  |  | KULA
30430 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 79100479_0,4kV_D-3_SDK | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 11:57 | 2018-03-10 15:39 | 3.7008 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.205 | 0 | 0 |  |  | KÖPRÜBAŞI
30404 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | 638860_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 10:58 | 2018-03-10 15:58 | 5.0011 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.0067 |  |  | MERKEZ
30457 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 61100302_0,4kV_D-1_SDK | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 13:54 | 2018-03-10 16:08 | 2.2281 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 46.7892 | 0 | 0 |  |  | SALİHLİ
30496 | 1 | SİVAS | KANGAL | 613006_34,5kVH04 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 17:53 | 2018-03-10 17:56 | 0.054167 | 0 | 47 | 0 | 222 | 0 | 2.5458 | 0 | 12.025 |  |  | SARIGÖL
30507 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613008_34,5kVH05 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 18:19 | 2018-03-10 18:22 | 0.051389 | 6 | 1157 | 0 | 3871 | 0.30833 | 59.4569 | 0 | 198.9264 |  |  | SARUHANLI
30487 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | 94100064_0,4kV_D-3_SDK | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 17:08 | 2018-03-10 18:41 | 1.5578 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.6933 | 0 | 0 |  |  | SELENDİ
30469 | 1 | SİVAS | KANGAL | 615701_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 15:07 | 2018-03-10 19:06 | 3.9756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9756 | 0 | 0 |  |  | SOMA
30474 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 627534_0,4kVTR-1_D-4 | Agac / Kus Temasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 15:32 | 2018-03-10 19:13 | 3.6783 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 14.7133 | 0 | 40.4617 |  |  | TURGUTLU
30500 | 1 | TOKAT | ZİLE | 625466_0,4kVTR-1_D-2 | Izolator Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 18:11 | 2018-03-10 19:51 | 1.6719 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 26.7511 |  |  | AFŞİN
30520 | 1 | TOKAT | ZİLE | 624670_0,4kVTR-1_D-1 | Kisa Devre | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 18:57 | 2018-03-10 20:11 | 1.2411 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 26.0633 |  |  | ANDIRIN
30490 | 1 | TOKAT | ZİLE | 624439_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 17:34 | 2018-03-10 20:26 | 2.8681 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 65.9653 |  |  | EKİNÖZÜ
30544 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 61100595_0,4kV_D-4_SDK | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 20:49 | 2018-03-10 21:42 | 0.87833 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18.445 | 0 | 0 |  |  | ELBİSTAN
30535 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | 634331_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 19:55 | 2018-03-10 21:58 | 2.0572 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.8583 |  |  | GÖKSUN
30550 | 1 | TOKAT | NİKSAR | 625413_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 21:16 | 2018-03-10 22:49 | 1.5544 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1089 |  |  | MERKEZ
30539 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 61100923_0,4kV_D-1_SDK | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 20:17 | 2018-03-10 23:28 | 3.1869 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28.6825 | 0 | 0 |  |  | NURHAK
30537 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 61100220_0,4kV_D-4_SDK | Kablo Yanmasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 20:05 | 2018-03-11 00:34 | 4.4861 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 103.1806 | 0 | 0 |  |  | PAZARCIK
30569 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH07 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 08:13 | 2018-03-11 08:19 | 0.099722 | 7 | 2497 | 0 | 4608 | 0.69806 | 249.0064 | 0 | 459.52 |  |  | TÜRKOĞLU
30569 | 2 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH03 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 08:13 | 2018-03-11 08:20 | 0.10361 | 3 | 5980 | 0 | 0 | 0.31083 | 619.5944 | 0 | 0 |  |  | ÇAĞLAYANCERİT
30569 | 3 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH02 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 08:13 | 2018-03-11 08:20 | 0.11083 | 0 | 6 | 0 | 447 | 0 | 0.665 | 0 | 49.5425 |  |  | DARGEÇİT
30569 | 4 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH01 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 08:13 | 2018-03-11 08:20 | 0.11556 | 8 | 3218 | 0 | 4287 | 0.92444 | 371.8578 | 0 | 495.3867 |  |  | DERİK
30570 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH03 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 08:20 | 2018-03-11 08:32 | 0.20889 | 3 | 5980 | 0 | 0 | 0.62667 | 1249.1556 | 0 | 0 |  |  | KIZILTEPE
30564 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 616353_0,4kVTR-1_D-5 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 07:15 | 2018-03-11 09:09 | 1.9069 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8139 |  |  | MAZIDAĞI
30580 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613008_34,5kVH11 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 09:24 | 2018-03-11 09:26 | 0.033611 | 0 | 4 | 0 | 587 | 0 | 0.13444 | 0 | 19.7297 |  |  | MERKEZ
40633 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 623034_34,5kVH01 | Yatirim calismasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-11 08:30 | 2018-03-11 09:30 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | MİDYAT
30587 | 1 | YOZGAT | SORGUN | 633000_34,5kVH09 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 10:05 | 2018-03-11 10:07 | 0.034722 | 1 | 2 | 0 | 692 | 0.034722 | 0.069444 | 0 | 24.0278 |  |  | NUSAYBİN
30592 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 61100410_0,4kV_D-1_SDK | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 10:13 | 2018-03-11 11:58 | 1.7536 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.2897 | 0 | 0 |  |  | SAVUR
30600 | 1 | SİVAS | GEMEREK | 615517_0,4kVTR-1_D-1 | Izolator Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 10:38 | 2018-03-11 12:31 | 1.8822 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.5867 |  |  | YEŞİLLİ
30647 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | 637028_34,5kVH06 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 13:21 | 2018-03-11 13:26 | 0.075556 | 10 | 3623 | 7 | 3535 | 0.75556 | 273.7378 | 0.52889 | 267.0889 |  |  | ÖMERLİ
30588 | 1 | SİVAS | ALTINYAYLA | 615872_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Yanmasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 10:08 | 2018-03-11 13:59 | 3.8444 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 84.5778 | 0 | 0 |  |  | BODRUM
30596 | 1 | SİVAS | KANGAL | 615706_0,4kVTR-1_D-2 | Sikibag Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 10:22 | 2018-03-11 14:19 | 3.9475 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 90.7925 |  |  | DALAMAN
30623 | 1 | SİVAS | AKINCILAR | 615327_0,4kVTR-1_D-1 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 12:07 | 2018-03-11 15:02 | 2.9156 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69.9733 |  |  | DATÇA
30589 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | 616773_0,4kVTR-1_D-3 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 10:10 | 2018-03-11 15:36 | 5.4264 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.9847 | 0 | 0 |  |  | FETHİYE
40935 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | 633263_34,5kVH03 | Yatirim calismasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-11 10:30 | 2018-03-11 16:00 | 5.5 | 0 | 2 | 0 | 960 | 0 | 11 | 0 | 5280 |  |  | KAVAKLIDERE
30691 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613163_34,5kVH05 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 16:25 | 2018-03-11 16:28 | 0.042222 | 0 | 36 | 0 | 57 | 0 | 1.52 | 0 | 2.4067 |  |  | KÖYCEĞİZ
30625 | 1 | SİVAS | KANGAL | 615704_0,4kVTR-1_D-1 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 12:18 | 2018-03-11 16:43 | 4.4214 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 4.4214 | 0 | 141.4844 |  |  | MARMARİS
30690 | 1 | YOZGAT | SORGUN | 634522_0,4kVTR-1_D-1 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 16:25 | 2018-03-11 16:51 | 0.43667 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.1133 |  |  | MERKEZ
40634 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 623006_34,5kVH04 | TEIAs Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-11 08:00 | 2018-03-11 17:00 | 9 | 0 | 1459 | 1 | 212 | 0 | 13131 | 9 | 1908 |  |  | MİLAS
30646 | 1 | SİVAS | ZARA | 616428_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 13:21 | 2018-03-11 17:08 | 3.7867 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 71.9467 |  |  | ORTACA
30685 | 1 | TOKAT | ZİLE | 624658_0,4kVTR-1_D-2 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 16:11 | 2018-03-11 17:12 | 1.0144 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16.2311 |  |  | ULA
30671 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | 616716_0,4kVTR-1_DTR | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 15:14 | 2018-03-11 17:42 | 2.4606 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 287.885 |  |  | YATAĞAN
30661 | 1 | SİVAS | KANGAL | 615761_0,4kVTR-1_D-1 | Camper Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 14:24 | 2018-03-11 18:33 | 4.1428 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 215.4244 |  |  | BULANIK
30683 | 1 | TOKAT | ALMUS | 625935_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 16:09 | 2018-03-11 18:44 | 2.5883 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 46.59 |  |  | HASKÖY
30719 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613008_34,5kVH12 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 18:38 | 2018-03-11 18:48 | 0.16361 | 3 | 13 | 0 | 1019 | 0.49083 | 2.1269 | 0 | 166.7197 |  |  | KORKUT
30724 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 613003_34,5kVH08 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 18:50 | 2018-03-11 18:52 | 0.026389 | 9 | 2217 | 0 | 2614 | 0.2375 | 58.5042 | 0 | 68.9806 |  |  | MALAZGİRT
30700 | 1 | YOZGAT | YENİFAKILI | 635158_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 16:55 | 2018-03-11 19:20 | 2.4183 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 33.8567 |  |  | MERKEZ
30734 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 615564_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 19:16 | 2018-03-11 19:44 | 0.46583 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.9875 | 0 | 0 |  |  | VARTO
30738 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | 635381_0,4kVTR-1_D-3 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 19:23 | 2018-03-11 19:55 | 0.53056 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.2444 |  |  | ACIGÖL
30678 | 1 | TOKAT | ARTOVA | 624618_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vurugu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-11 15:54 | 2018-03-11 20:31 | 4.6089 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 599.1556 | 0 | 0 |  |  | AVANOS
30743 | 1 | YOZGAT | SORGUN | 634397_0,4kVTR-1_D-3 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 20:08 | 2018-03-11 21:59 | 1.8439 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 29.5022 | 0 | 0 |  |  | DERİNKUYU
30733 | 1 | TOKAT | ZİLE | 624521_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 19:14 | 2018-03-11 23:01 | 3.7839 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 280.0078 | 0 | 0 |  |  | GÜLŞEHİR
30744 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | 636164_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vurugu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-11 20:27 | 2018-03-11 23:26 | 2.9831 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.8306 | 0 | 0 |  |  | HACIBEKTAŞ
30707 | 1 | SİVAS | KANGAL | 615737_0,4kVTR-1_D-1 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 17:43 | 2018-03-12 00:01 | 6.3156 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 6.3156 | 0 | 119.9956 |  |  | KOZAKLI
30696 | 1 | TOKAT | TURHAL | 624957_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 16:37 | 2018-03-12 00:02 | 7.4147 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37.0736 |  |  | MERKEZ
30746 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | 634331_0,4kVTR-1_D-1 | Agac / Kus Temasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 20:53 | 2018-03-12 00:35 | 3.7011 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33.31 |  |  | ÜRGÜP
40657 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 614004_34,5kVH02 | Bakim calismasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-12 01:00 | 2018-03-12 04:00 | 3 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 1296 | 0 | 0 |  |  | ALTUNHİSAR
30765 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH05 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 07:43 | 2018-03-12 07:44 | 0.023611 | 7 | 2497 | 0 | 4608 | 0.16528 | 58.9569 | 0 | 108.8 |  |  | BOR
30780 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613008_34,5kVH15 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 09:31 | 2018-03-12 09:32 | 0.023611 | 1 | 983 | 0 | 3397 | 0.023611 | 23.2097 | 0 | 80.2069 |  |  | MERKEZ
30796 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613008_34,5kVH15 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 09:55 | 2018-03-12 10:01 | 0.11167 | 1 | 983 | 0 | 3397 | 0.11167 | 109.7683 | 0 | 379.3317 |  |  | ULUKIŞLA
30821 | 1 | SİVAS | ZARA | 613031_34,5kVH18 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 11:06 | 2018-03-12 11:07 | 0.026111 | 0 | 52 | 0 | 1537 | 0 | 1.3578 | 0 | 40.1328 |  |  | ÇAMARDI
30773 | 1 | SİVAS | KANGAL | 615747_0,4kVTR-1_D-1 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 09:04 | 2018-03-12 11:27 | 2.3867 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.5467 |  |  | ÇİFTLİK
30813 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | 100100147_0,4kV_D-3_SDK | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 10:38 | 2018-03-12 11:49 | 1.1758 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.6375 | 0 | 0 |  |  | AKKUŞ
30842 | 1 | SİVAS | GÖLOVA | 613033_34,5kVH07 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 12:11 | 2018-03-12 12:13 | 0.027778 | 0 | 17 | 0 | 2564 | 0 | 0.47222 | 0 | 71.2222 |  |  | AYBASTI
30774 | 1 | YOZGAT | YENİFAKILI | 637751_0,4kVTR-1_D-1 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 09:10 | 2018-03-12 13:21 | 4.1833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1833 |  |  | FATSA
30829 | 1 | SİVAS | ZARA | 615911_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 11:28 | 2018-03-12 13:28 | 1.9961 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 41.9183 |  |  | GÖLKÖY
30790 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 79100518_0,4kV_D-5_SDK | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 09:46 | 2018-03-12 13:37 | 3.8458 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 34.6125 | 0 | 0 |  |  | GÜLYALI
40660 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 633099_34,5kVH01 | Bakim calismasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-12 09:00 | 2018-03-12 14:00 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 |  |  | GÜRGENTEPE
30775 | 1 | SİVAS | ZARA | 614896_0,4kVTR-1_D-3 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 09:11 | 2018-03-12 14:03 | 4.8717 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.3583 |  |  | KABADÜZ
30843 | 1 | TOKAT | TURHAL | 86100392_0,4kV_D-4_SDK | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 12:23 | 2018-03-12 14:24 | 2.02 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.14 | 0 | 0 |  |  | KABATAŞ
30815 | 1 | YOZGAT | SORGUN | 634532_0,4kVTR-1_D-1 | sebeke calismasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 10:42 | 2018-03-12 15:04 | 4.3536 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 39.1825 |  |  | KORGAN
30824 | 1 | SİVAS | ZARA | 616961_0,4kVTR-1_D-1 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 11:15 | 2018-03-12 15:16 | 4.0172 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 48.2067 |  |  | KUMRU
30915 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 627778_34,5kVH04 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 15:20 | 2018-03-12 15:23 | 0.041944 | 3 | 76 | 0 | 1767 | 0.12583 | 3.1878 | 0 | 74.1158 |  |  | MERKEZ
30866 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | 97100003_0,4kV_D-3_SDK | Kisa Devre | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 14:06 | 2018-03-12 15:30 | 1.4083 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6333 | 0 | 0 |  |  | MESUDİYE
30907 | 1 | SİVAS | ZARA | 615985_0,4kVTR-1_D-3 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 15:14 | 2018-03-12 16:20 | 1.1064 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.1703 |  |  | PERŞEMBE
30924 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 85100132_0,4kV_D-3_SDK | SDK Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 15:29 | 2018-03-12 16:48 | 1.3164 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6328 |  |  | ULUBEY
30884 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | 635340_0,4kVTR-1_D-1 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 14:29 | 2018-03-12 16:57 | 2.4675 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29.61 | 0 | 0 |  |  | ÇAMAŞ
30962 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 613035_34,5kVH04 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 16:52 | 2018-03-12 16:57 | 0.085278 | 0 | 8 | 0 | 1351 | 0 | 0.68222 | 0 | 115.2103 |  |  | ÇATALPINAR
30882 | 1 | SİVAS | HAFİK | 625480_0,4kVTR-1_D-1 | Agac / Kus Temasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 14:27 | 2018-03-12 17:40 | 3.2094 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 35.3039 |  |  | ÇAYBAŞI
30947 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 616267_0,4kVTR-1_D-3 | Camper Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 16:17 | 2018-03-12 17:49 | 1.5283 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.6417 |  |  | ÜNYE
30941 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | 634252_0,4kVTR-1_D-2 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 15:57 | 2018-03-12 17:51 | 1.9022 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.2178 |  |  | İKİZCE
30994 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | 635052_0,4kVTR-1_D-2 | sebeke calismasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 18:22 | 2018-03-12 18:47 | 0.41472 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.9031 |  |  | ARDEŞEN
30898 | 1 | YOZGAT | SORGUN | 634591_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 15:04 | 2018-03-12 19:33 | 4.4764 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 94.0042 | 0 | 0 |  |  | DEREPAZARI
31013 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 635421_0,4kVTR-1_D-4 | Camper Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 18:57 | 2018-03-12 20:34 | 1.6094 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 54.7211 |  |  | FINDIKLI
31016 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | 635441_0,4kVTR-1_D-1 | Camper Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 19:03 | 2018-03-12 20:36 | 1.5542 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31.0833 |  |  | GÜNEYSU
31043 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH02 | OG Sigorta Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 22:42 | 2018-03-12 22:48 | 0.0975 | 0 | 6 | 0 | 447 | 0 | 0.585 | 0 | 43.5825 |  |  | HEMŞİN
43784 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613011_34,5kVH02 | TEIAs Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-13 03:01 | 2018-03-13 04:00 | 0.98333 | 0 | 2519 | 0 | 0 | 0 | 2477.0167 | 0 | 0 |  |  | KALKANDERE
31052 | 1 | TOKAT | ZİLE | 623086_34,5kVH10 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 07:08 | 2018-03-13 07:11 | 0.051667 | 0 | 1 | 0 | 3543 | 0 | 0.051667 | 0 | 183.055 |  |  | MERKEZ
31047 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 634056_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 04:44 | 2018-03-13 07:18 | 2.5733 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 797.7333 | 0 | 0 |  |  | PAZAR
31054 | 1 | YOZGAT | ÇANDIR | 633368_34,5kVH04 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 07:17 | 2018-03-13 07:18 | 0.014167 | 4 | 676 | 0 | 1 | 0.056667 | 9.5767 | 0 | 0.014167 |  |  | ÇAMLIHEMŞİN
31065 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | 613014_34,5kVH08 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 08:37 | 2018-03-13 08:41 | 0.059167 | 5 | 91 | 0 | 2650 | 0.29583 | 5.3842 | 0 | 156.7917 |  |  | ÇAYELİ
31069 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613093_34,5kVH06 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 08:57 | 2018-03-13 08:58 | 0.018333 | 1 | 2 | 0 | 405 | 0.018333 | 0.036667 | 0 | 7.425 |  |  | İKİZDERE
31070 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 613035_34,5kVH05 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 09:03 | 2018-03-13 09:05 | 0.038889 | 3 | 27 | 0 | 1144 | 0.11667 | 1.05 | 0 | 44.4889 |  |  | İYİDERE
31063 | 1 | YOZGAT | ÇANDIR | 634132_0,4kVTR-1_D-5 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 07:50 | 2018-03-13 09:26 | 1.6008 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.0125 | 0 | 0 |  |  | ADAPAZARI
31066 | 1 | YOZGAT | ÇANDIR | 92100026_0,4kV_D-5_SDK | Kisa Devre | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 08:38 | 2018-03-13 09:28 | 0.83056 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.6444 | 0 | 0 |  |  | AKYAZI
31068 | 1 | TOKAT | ZİLE | 625448_0,4kVTR-1_D-1 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 08:54 | 2018-03-13 09:32 | 0.63861 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 44.7028 |  |  | ARİFİYE
31099 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 614119_34,5kVH04 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 12:27 | 2018-03-13 12:42 | 0.25167 | 0 | 1367 | 0 | 0 | 0 | 344.0283 | 0 | 0 |  |  | ERENLER
31084 | 1 | TOKAT | ZİLE | 88100173_0,4kV_D-2_SDK | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 10:07 | 2018-03-13 12:59 | 2.8667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 37.2667 | 0 | 0 |  |  | FERİZLİ
41018 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613008_34,5kVH15 | Yatirim calismasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-13 09:00 | 2018-03-13 13:00 | 4 | 1 | 983 | 0 | 3397 | 4 | 3932 | 0 | 13588 |  |  | GEYVE
31103 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613018_34,5kVH07 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 12:55 | 2018-03-13 13:08 | 0.20917 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 14.6417 | 0 | 0 |  |  | HENDEK
31103 | 2 | SİVAS | MERKEZ | 614119_34,5kVH03 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 12:55 | 2018-03-13 13:08 | 0.21667 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 74.3167 | 0 | 0 |  |  | KARAPÜRÇEK
31103 | 3 | SİVAS | MERKEZ | 614119_34,5kVH02 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 12:55 | 2018-03-13 13:09 | 0.21917 | 0 | 954 | 0 | 0 | 0 | 209.085 | 0 | 0 |  |  | KARASU
31107 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613008_34,5kVH02 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 13:09 | 2018-03-13 13:11 | 0.037778 | 0 | 2 | 0 | 278 | 0 | 0.075556 | 0 | 10.5022 |  |  | KAYNARCA
31076 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 75100191_0,4kV_D-5_SDK | Kablo Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 09:28 | 2018-03-13 13:14 | 3.7711 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.3133 | 0 | 0 |  |  | KOCAALİ
31106 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 614119_34,5kVH04 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 13:09 | 2018-03-13 13:23 | 0.23861 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 98.5464 | 0 | 0 |  |  | PAMUKOVA
31099 | 2 | SİVAS | MERKEZ | 614117_34,5kVH01 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 12:27 | 2018-03-13 13:24 | 0.95111 | 1 | 1450 | 0 | 1 | 0.95111 | 1379.1111 | 0 | 0.95111 |  |  | SAPANCA
31075 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | 635053_0,4kVTR-1_D-1 | Camper Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 09:25 | 2018-03-13 13:25 | 3.9947 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39.9472 |  |  | SERDİVAN
31100 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 623067_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 12:37 | 2018-03-13 13:29 | 0.86417 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 69.1333 | 0 | 0 |  |  | SÖĞÜTLÜ
31106 | 2 | SİVAS | MERKEZ | 614803_34,5kVH02 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 13:09 | 2018-03-13 13:44 | 0.59222 | 0 | 954 | 0 | 0 | 0 | 564.98 | 0 | 0 |  |  | TARAKLI
31095 | 1 | YOZGAT | ÇANDIR | 634132_0,4kVTR-1_D-2 | Kisa Devre | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 11:47 | 2018-03-13 14:12 | 2.4131 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 38.6089 | 0 | 0 |  |  | ALAÇAM
31096 | 1 | TOKAT | ZİLE | 624454_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 11:56 | 2018-03-13 14:21 | 2.4175 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 128.1275 | 0 | 0 |  |  | ASARCIK
31117 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 633006_34,5kVH05 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 14:23 | 2018-03-13 14:24 | 0.016944 | 18 | 15991 | 0 | 43 | 0.305 | 270.9586 | 0 | 0.72861 |  |  | ATAKUM
31116 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 633002_34,5kVH06 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 14:21 | 2018-03-13 14:38 | 0.28 | 1 | 191 | 0 | 0 | 0.28 | 53.48 | 0 | 0 |  |  | AYVACIK
31122 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 633002_34,5kVH06 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 14:38 | 2018-03-13 14:47 | 0.14611 | 1 | 191 | 0 | 0 | 0.14611 | 27.9072 | 0 | 0 |  |  | BAFRA
31125 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 633002_34,5kVH06 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 14:47 | 2018-03-13 14:53 | 0.10694 | 1 | 191 | 0 | 0 | 0.10694 | 20.4264 | 0 | 0 |  |  | CANİK
31129 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 633002_34,5kVH06 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 14:56 | 2018-03-13 14:57 | 0.023611 | 1 | 191 | 0 | 0 | 0.023611 | 4.5097 | 0 | 0 |  |  | HAVZA
31145 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | 636094_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 11:46 | 2018-03-13 16:28 | 4.7039 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 860.8117 | 0 | 0 |  |  | KAVAK
31119 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 89101234_0,4kV_D-2_SDK | Kablo Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 14:35 | 2018-03-13 16:35 | 2.0072 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.0217 | 0 | 0 |  |  | LADİK
31109 | 1 | TOKAT | TURHAL | 86100268_0,4kV_D-1_SDK | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 13:23 | 2018-03-13 16:43 | 3.3383 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 66.7667 | 0 | 0 |  |  | 19 MAYIS
31127 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 634032_34,5kVH02 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 14:54 | 2018-03-13 16:44 | 1.8397 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 1032.0842 | 0 | 0 |  |  | SALIPAZARI
31147 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | 635166_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vurugu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-13 16:19 | 2018-03-13 17:00 | 0.67806 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.7464 |  |  | TEKKEKÖY
31111 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 74100235_0,4kV_D-3_SDK | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 13:49 | 2018-03-13 17:33 | 3.7369 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.4739 | 0 | 0 |  |  | TERME
31157 | 1 | SİVAS | KANGAL | 615768_0,4kVTR-1_D-2 | Agac / Kus Temasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 16:54 | 2018-03-13 17:37 | 0.70944 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.6756 |  |  | VEZİRKÖPRÜ
31153 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 89100786_0,4kV_D-3_SDK | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 16:46 | 2018-03-13 17:58 | 1.1942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1942 | 0 | 0 |  |  | YAKAKENT
31167 | 1 | YOZGAT | ŞEFAATLİ | 634609_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 17:48 | 2018-03-13 19:21 | 1.5522 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31.0444 |  |  | ÇARŞAMBA
31151 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | 616959_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 16:34 | 2018-03-13 19:26 | 2.8717 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.9733 |  |  | İLKADIM
31171 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 615004_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 18:09 | 2018-03-13 19:27 | 1.2944 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 1.2944 | 0 | 27.1833 |  |  | TİLLO
31187 | 1 | TOKAT | ERBAA | 625704_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 19:03 | 2018-03-13 19:37 | 0.56083 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11.7775 | 0 | 0 |  |  | BAYKAN
31138 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | 634331_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 15:38 | 2018-03-13 19:40 | 4.0314 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36.2825 |  |  | ERUH
31168 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | 635190_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 17:50 | 2018-03-13 20:12 | 2.3617 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 33.0633 |  |  | KURTALAN
31160 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 79101582_0,4kV_D-1_SDK | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 17:04 | 2018-03-13 20:21 | 3.2758 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 58.965 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
31176 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | 634092_34,5kVH02 | OG Sigorta Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 18:24 | 2018-03-13 20:52 | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 555 |  |  | PERVARİ
31188 | 1 | TOKAT | ZİLE | 88100782_0,4kV_D-5_SDK | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 19:11 | 2018-03-13 20:56 | 1.7544 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5089 | 0 | 0 |  |  | ŞİRVAN
31165 | 1 | TOKAT | ZİLE | 624638_0,4kVTR-1_D-2 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 17:42 | 2018-03-13 21:11 | 3.4806 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 66.1306 |  |  | AYANCIK
31214 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 627778_34,5kVH04 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 21:13 | 2018-03-13 21:15 | 0.035 | 3 | 76 | 0 | 1767 | 0.105 | 2.66 | 0 | 61.845 |  |  | BOYABAT
31215 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 627778_34,5kVH04 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 21:15 | 2018-03-13 21:43 | 0.4775 | 3 | 76 | 0 | 1767 | 1.4325 | 36.29 | 0 | 843.7425 |  |  | DURAĞAN
31223 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 627778_34,5kVH04 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 21:44 | 2018-03-13 21:54 | 0.17278 | 3 | 76 | 0 | 1767 | 0.51833 | 13.1311 | 0 | 305.2983 |  |  | DİKMEN
31180 | 1 | TOKAT | ERBAA | 627068_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 18:44 | 2018-03-13 21:55 | 3.1911 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 114.88 |  |  | ERFELEK
31193 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 61101220_0,4kV_D-2_SDK | Camper Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 19:27 | 2018-03-13 22:19 | 2.8661 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.6611 | 0 | 0 |  |  | GERZE
31210 | 1 | SİVAS | KANGAL | 613359_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 19:32 | 2018-03-13 22:32 | 3.0017 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 432.24 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
31190 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | 635338_0,4kVTR-1_D-2 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 19:17 | 2018-03-13 22:37 | 3.3283 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.97 | 0 | 0 |  |  | SARAYDÜZÜ
31194 | 1 | TOKAT | ERBAA | 625612_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 19:31 | 2018-03-13 23:01 | 3.5058 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 238.3967 |  |  | TÜRKELİ
31217 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 79100022_0,4kV_D-5_SDK | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 21:17 | 2018-03-13 23:02 | 1.7422 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24.3911 | 0 | 0 |  |  | AKINCILAR
31220 | 1 | TOKAT | YEŞİLYURT | 62100209_0,4kV_D-5_SDK | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 21:28 | 2018-03-13 23:43 | 2.2514 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.2625 | 0 | 0 |  |  | ALTINYAYLA
31231 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 614119_34,5kVH02 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 03:32 | 2018-03-14 03:33 | 0.026944 | 1 | 1863 | 0 | 1 | 0.026944 | 50.1975 | 0 | 0.026944 |  |  | DOĞANŞAR
31236 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 627778_34,5kVH04 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 05:38 | 2018-03-14 05:39 | 0.024167 | 3 | 76 | 0 | 1767 | 0.0725 | 1.8367 | 0 | 42.7025 |  |  | DİVRİĞİ
31242 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613008_34,5kVH15 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 07:34 | 2018-03-14 07:35 | 0.016389 | 1 | 983 | 0 | 3397 | 0.016389 | 16.1103 | 0 | 55.6731 |  |  | GEMEREK
31239 | 1 | YOZGAT | SORGUN | 634457_0,4kVTR-1_D-3 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 06:46 | 2018-03-14 08:17 | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.8167 |  |  | GÖLOVA
31245 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | 637028_34,5kVH06 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 08:16 | 2018-03-14 08:18 | 0.027778 | 10 | 3623 | 7 | 3535 | 0.27778 | 100.6389 | 0.19444 | 98.1944 |  |  | GÜRÜN
31248 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 627778_34,5kVH04 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 08:27 | 2018-03-14 08:29 | 0.035 | 3 | 76 | 0 | 1767 | 0.105 | 2.66 | 0 | 61.845 |  |  | HAFİK
31249 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 613003_34,5kVH16 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 08:27 | 2018-03-14 08:29 | 0.028333 | 6 | 20 | 0 | 2454 | 0.17 | 0.56667 | 0 | 69.53 |  |  | KANGAL
31251 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 627778_34,5kVH04 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 08:29 | 2018-03-14 08:51 | 0.36444 | 3 | 76 | 0 | 1767 | 1.0933 | 27.6978 | 0 | 643.9733 |  |  | KOYULHİSAR
31241 | 1 | SİVAS | KANGAL | 615777_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 07:31 | 2018-03-14 09:11 | 1.6642 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.6342 |  |  | MERKEZ
31268 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 624310_0,4kVTR-1_D-2 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 09:45 | 2018-03-14 11:42 | 1.9486 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 27.2806 |  |  | SUŞEHRİ
31259 | 1 | TOKAT | NİKSAR | 625123_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 09:07 | 2018-03-14 13:09 | 4.0328 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 64.5244 |  |  | ULAŞ
31250 | 1 | YOZGAT | AYDINCIK | 634812_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 08:28 | 2018-03-14 13:53 | 5.4125 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.475 |  |  | YILDIZELİ
31265 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | 634249_0,4kVTR-1_D-1 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 09:27 | 2018-03-14 14:08 | 4.6819 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 84.275 |  |  | ZARA
31275 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | 635258_0,4kVTR-1_D-4 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 10:19 | 2018-03-14 14:26 | 4.1208 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 57.6917 |  |  | İMRANLI
31301 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | 635181_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 12:03 | 2018-03-14 14:43 | 2.6619 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 47.915 |  |  | ŞARKIŞLA
31296 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | 633233_0,4kVTR-1_D-1 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 11:33 | 2018-03-14 14:53 | 3.3406 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 63.4706 | 0 | 0 |  |  | HAYRABOLU
31284 | 1 | TOKAT | ERBAA | 82100190_0,4kV_D-2_SDK | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 10:59 | 2018-03-14 15:14 | 4.2408 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.9267 | 0 | 0 |  |  | MALKARA
31327 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 613003_34,5kVH08 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 15:29 | 2018-03-14 15:32 | 0.043056 | 9 | 2235 | 0 | 2614 | 0.3875 | 96.2292 | 0 | 112.5472 |  |  | MARMARAEREĞLİSİ
31328 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 613003_34,5kVH08 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 15:32 | 2018-03-14 15:37 | 0.083056 | 9 | 2235 | 0 | 2614 | 0.7475 | 185.6292 | 0 | 217.1072 |  |  | MERKEZ
31329 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613009_34,5kVH04 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 15:37 | 2018-03-14 15:38 | 0.016389 | 7 | 31672 | 0 | 1 | 0.11472 | 519.0689 | 0 | 0.016389 |  |  | MURATLI
31279 | 1 | YOZGAT | ŞEFAATLİ | 634638_0,4kVTR-1_D-3 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 10:27 | 2018-03-14 16:09 | 5.7033 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 51.33 |  |  | SARAY
31307 | 1 | SİVAS | KANGAL | 615264_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 12:50 | 2018-03-14 16:27 | 3.6119 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 61.4031 |  |  | ÇERKEZKÖY
31310 | 1 | SİVAS | KANGAL | 614776_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 13:40 | 2018-03-14 16:31 | 2.8508 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 153.945 | 0 | 0 |  |  | ÇORLU
31314 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 644079_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 14:13 | 2018-03-14 16:44 | 2.5222 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5667 |  |  | ŞARKÖY
31343 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | 635270_0,4kVTR-1_D-4 | Camper Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 16:09 | 2018-03-14 16:48 | 0.655 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.17 |  |  | ALMUS
31315 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 614642_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 14:17 | 2018-03-14 16:49 | 2.5353 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 484.2381 | 0 | 0 |  |  | ARTOVA
31368 | 1 | SİVAS | ZARA | 613031_34,5kVH18 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 16:49 | 2018-03-14 16:52 | 0.043889 | 0 | 52 | 0 | 1537 | 0 | 2.2822 | 0 | 67.4572 |  |  | BAŞÇİFTLİK
31384 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 613003_34,5kVH17 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 17:53 | 2018-03-14 17:56 | 0.038333 | 12 | 26 | 0 | 2440 | 0.46 | 0.99667 | 0 | 93.5333 |  |  | ERBAA
31341 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 614034_0,4kVTR-1_DTR | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 15:53 | 2018-03-14 18:00 | 2.1064 | 0 | 686 | 0 | 0 | 0 | 1444.9828 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
31395 | 1 | SİVAS | ALTINYAYLA | 613320_34,5kVH02 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 18:26 | 2018-03-14 18:39 | 0.215 | 0 | 428 | 0 | 99 | 0 | 92.02 | 0 | 21.285 |  |  | NİKSAR
31398 | 1 | SİVAS | İMRANLI | 613032_34,5kVH03 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 18:44 | 2018-03-14 18:47 | 0.044722 | 0 | 43 | 0 | 1151 | 0 | 1.9231 | 0 | 51.4753 |  |  | PAZAR
31396 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH02 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 18:44 | 2018-03-14 18:48 | 0.081111 | 0 | 5 | 0 | 435 | 0 | 0.40556 | 0 | 35.2833 |  |  | REŞADİYE
31316 | 1 | SİVAS | KANGAL | 617370_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 14:34 | 2018-03-14 18:53 | 4.3178 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 47.4956 | 0 | 0 |  |  | SULUSARAY
31361 | 1 | TOKAT | TURHAL | 624760_0,4kVTR-1_DTR | Izolator Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 16:37 | 2018-03-14 19:09 | 2.5303 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 91.09 |  |  | TURHAL
31358 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 615044_0,4kVTR-1_D-2 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 16:34 | 2018-03-14 19:12 | 2.6264 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2.6264 | 0 | 31.5167 |  |  | YEŞİLYURT
31410 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 85100130_0,4kV_D-2_SDK | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 19:09 | 2018-03-14 20:14 | 1.0892 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1783 |  |  | ZİLE
31371 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 625222_0,4kVTR-1_DTR | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 17:10 | 2018-03-14 20:59 | 3.8131 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 144.8961 |  |  | AKÇAABAT
31408 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 623029_34,5kVH01 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 19:04 | 2018-03-14 21:04 | 2.0044 | 0 | 0 | 0 | 693 | 0 | 0 | 0 | 1389.08 |  |  | ARAKLI
31379 | 1 | SİVAS | ZARA | 616022_0,4kVTR-1_D-2 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 17:41 | 2018-03-14 21:08 | 3.4469 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.1286 |  |  | ARSİN
31375 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 624361_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 17:33 | 2018-03-14 21:20 | 3.7797 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 154.9686 |  |  | BEŞİKDÜZÜ
31399 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 613337_34,5kVH02 | Izolator Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 18:45 | 2018-03-14 22:21 | 3.6008 | 62 | 6047 | 0 | 3148 | 223.2517 | 21774.2392 | 0 | 11335.4233 |  |  | DERNEKPAZARI
31381 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | 635773_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 17:46 | 2018-03-14 22:21 | 4.5833 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 73.3333 |  |  | DÜZKÖY
31433 | 1 | SİVAS | AKINCILAR | 615165_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 21:06 | 2018-03-14 22:59 | 1.8892 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 43.4508 |  |  | HAYRAT
31435 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 635526_0,4kVTR-1_D-4 | Izolator Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 21:41 | 2018-03-14 23:23 | 1.7011 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 39.1256 |  |  | KÖPRÜBAŞI
31440 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 635516_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 22:50 | 2018-03-15 00:46 | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.6 |  |  | MAÇKA
43785 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613011_34,5kVH02 | TEIAs Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-15 03:00 | 2018-03-15 04:00 | 1 | 0 | 2519 | 0 | 0 | 0 | 2519 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
31442 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 634056_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 06:20 | 2018-03-15 07:00 | 0.66056 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 204.7722 | 0 | 0 |  |  | OF
31447 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | 633014_34,5kVH05 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 07:07 | 2018-03-15 07:08 | 0.025833 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 9.6617 | 0 | 0 |  |  | SÜRMENE
31448 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | 633014_34,5kVH05 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 07:08 | 2018-03-15 07:11 | 0.046667 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 17.4533 | 0 | 0 |  |  | TONYA
31449 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | 633014_34,5kVH05 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 07:11 | 2018-03-15 07:34 | 0.37833 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 141.4967 | 0 | 0 |  |  | VAKFIKEBİR
31460 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | 633014_34,5kVH05 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 07:34 | 2018-03-15 07:37 | 0.054444 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 20.3622 | 0 | 0 |  |  | YOMRA
31458 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | 97100018_0,4kV_IN-1_SDK | SDK Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 07:31 | 2018-03-15 07:43 | 0.19444 | 0 | 1668 | 0 | 0 | 0 | 324.3333 | 0 | 0 |  |  | ÇARŞIBAŞI
31466 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 613003_34,5kVH17 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 07:50 | 2018-03-15 07:50 | 0.0083333 | 12 | 26 | 0 | 2440 | 0.1 | 0.21667 | 0 | 20.3333 |  |  | ÇAYKARA
31473 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 613035_34,5kVH02 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 08:12 | 2018-03-15 08:13 | 0.0325 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.4225 | 0 | 0 |  |  | ŞALPAZARI
31472 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 613035_34,5kVH06 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 08:12 | 2018-03-15 08:14 | 0.04 | 0 | 3 | 0 | 529 | 0 | 0.12 | 0 | 21.16 |  |  | HOZAT
31473 | 2 | SİVAS | DİVRİĞİ | 613035_34,5kVH05 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 08:12 | 2018-03-15 08:14 | 0.045833 | 3 | 27 | 0 | 1144 | 0.1375 | 1.2375 | 0 | 52.4333 |  |  | MAZGİRT
31473 | 3 | SİVAS | DİVRİĞİ | 613035_34,5kVH04 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 08:12 | 2018-03-15 08:14 | 0.049722 | 0 | 8 | 0 | 1351 | 0 | 0.39778 | 0 | 67.1747 |  |  | MERKEZ
31479 | 1 | TOKAT | NİKSAR | 623007_34,5kVH08 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 08:41 | 2018-03-15 08:44 | 0.048611 | 0 | 1 | 0 | 2465 | 0 | 0.048611 | 0 | 119.8264 |  |  | NAZIMİYE
31464 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | 101100014_0,4kV_D-2_SDK | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 07:47 | 2018-03-15 08:46 | 0.98 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 |  |  | OVACIK
31482 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613008_34,5kVH11 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 08:57 | 2018-03-15 08:58 | 0.016389 | 0 | 4 | 0 | 587 | 0 | 0.065556 | 0 | 9.6203 |  |  | PERTEK
31468 | 1 | TOKAT | ZİLE | 625937_0,4kVTR-1_D-4 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 07:19 | 2018-03-15 09:15 | 1.9281 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 44.3453 |  |  | PÜLÜMÜR
31444 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 635601_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 06:28 | 2018-03-15 10:29 | 4.0225 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 273.53 |  |  | ÇEMİŞGEZEK
31476 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 615539_0,4kVTR-1_D-4 | Kisa Devre | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 08:34 | 2018-03-15 10:41 | 2.1111 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 95 |  |  | AKÇAKALE
31446 | 1 | SİVAS | ZARA | 614540_0,4kVTR-1_D-1 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 07:04 | 2018-03-15 10:58 | 3.8958 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8958 |  |  | BOZOVA
31512 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613020_34,5kVH02 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 10:55 | 2018-03-15 11:06 | 0.19389 | 0 | 2084 | 0 | 0 | 0 | 404.0644 | 0 | 0 |  |  | BİRECİK
31475 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | 635179_0,4kVTR-1_D-1 | Camper Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 08:24 | 2018-03-15 11:41 | 3.2764 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 75.3569 |  |  | CEYLANPINAR
31504 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 625184_0,4kVTR-1_D-1 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 10:24 | 2018-03-15 11:55 | 1.5197 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30.3944 |  |  | HALFETİ
31493 | 1 | TOKAT | ZİLE | 624636_0,4kVTR-1_D-1 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 09:43 | 2018-03-15 11:59 | 2.2672 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.0689 |  |  | HARRAN
31503 | 1 | SİVAS | HAFİK | 616170_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 10:19 | 2018-03-15 12:32 | 2.2114 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.2683 |  |  | HİLVAN
31484 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | 635174_0,4kVTR-1_D-4 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 09:01 | 2018-03-15 12:58 | 3.955 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 67.235 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
31521 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | 635098_0,4kVTR-1_D-1 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 11:32 | 2018-03-15 13:11 | 1.6528 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23.1389 | 0 | 0 |  |  | SURUÇ
31518 | 1 | TOKAT | ERBAA | 82100367_0,4kV_D-2_SDK | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 11:14 | 2018-03-15 13:28 | 2.2322 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4644 | 0 | 0 |  |  | SİVEREK
31495 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 634685_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 09:52 | 2018-03-15 13:29 | 3.6139 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 101.1889 |  |  | VİRANŞEHİR
31537 | 1 | SİVAS | İMRANLI | 613032_34,5kVH01 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 13:34 | 2018-03-15 13:37 | 0.038611 | 0 | 4 | 0 | 601 | 0 | 0.15444 | 0 | 23.2053 |  |  | BANAZ
31538 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH17 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 13:36 | 2018-03-15 13:38 | 0.030556 | 0 | 8 | 0 | 782 | 0 | 0.24444 | 0 | 23.8944 |  |  | EŞME
40637 | 1 | SİVAS | HAFİK | 616811_34,5kVH01 | sebeke calismasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-15 10:00 | 2018-03-15 14:00 | 4 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 |  |  | KARAHALLI
31528 | 1 | SİVAS | KANGAL | 615691_0,4kVTR-1_D-2 | Kisa Devre | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 12:37 | 2018-03-15 14:21 | 1.7281 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7281 |  |  | MERKEZ
31531 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | 635299_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 13:02 | 2018-03-15 15:11 | 2.1531 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32.2958 | 0 | 0 |  |  | SİVASLI
31529 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 635502_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 12:41 | 2018-03-15 15:51 | 3.1703 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 50.7244 |  |  | ULUBEY
31510 | 1 | SİVAS | ZARA | 615994_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 10:53 | 2018-03-15 16:09 | 5.2664 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 300.1842 |  |  | BAHÇESARAY
31566 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH16 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 16:10 | 2018-03-15 16:13 | 0.054167 | 0 | 18 | 0 | 3547 | 0 | 0.975 | 0 | 192.1292 |  |  | BAŞKALE
31541 | 1 | YOZGAT | SARAYKENT | 90100112_0,4kV_D-3_SDK | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 13:59 | 2018-03-15 16:13 | 2.2303 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.8422 | 0 | 0 |  |  | EDREMİT
31540 | 1 | TOKAT | TURHAL | 86100432_0,4kV_D-1_SDK | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 13:48 | 2018-03-15 16:37 | 2.8186 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.7303 | 0 | 0 |  |  | ERCİŞ
31592 | 1 | SİVAS | HAFİK | 613002_34,5kVH10 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 17:13 | 2018-03-15 17:16 | 0.046667 | 0 | 7 | 0 | 992 | 0 | 0.32667 | 0 | 46.2933 |  |  | GEVAŞ
31608 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 623051_34,5kVH04 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 17:59 | 2018-03-15 18:04 | 0.083611 | 0 | 149 | 0 | 910 | 0 | 12.4581 | 0 | 76.0861 |  |  | GÜRPINAR
31615 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613008_34,5kVH12 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 18:09 | 2018-03-15 18:11 | 0.024167 | 3 | 13 | 0 | 1019 | 0.0725 | 0.31417 | 0 | 24.6258 |  |  | MERKEZ
31568 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 616984_0,4kVTR-1_D-2 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 16:22 | 2018-03-15 18:22 | 2.0028 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 38.0528 |  |  | MURADİYE
31586 | 1 | SİVAS | KANGAL | 615776_34,5kVH01 | OG Sigorta Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 17:08 | 2018-03-15 18:24 | 1.2675 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 57.0375 | 0 | 0 |  |  | SARAY
31601 | 1 | TOKAT | ALMUS | 624907_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 17:31 | 2018-03-15 18:47 | 1.2594 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 26.4483 |  |  | ÇALDIRAN
31622 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 613003_34,5kVH18 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 18:52 | 2018-03-15 18:53 | 0.0225 | 10 | 12 | 0 | 853 | 0.225 | 0.27 | 0 | 19.1925 |  |  | ÇATAK
31563 | 1 | TOKAT | ZİLE | 88100455_0,4kV_D-3_SDK | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 15:41 | 2018-03-15 18:54 | 3.2242 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.4483 | 0 | 0 |  |  | ÖZALP
31606 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 79100104_0,4kV_IN-1_SDK | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 17:48 | 2018-03-15 18:58 | 1.1667 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 134.1667 | 0 | 0 |  |  | AKDAĞMADENİ
31619 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 635667_0,4kVTR-1_D-1 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 18:26 | 2018-03-15 19:42 | 1.2633 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 126.3333 | 0 | 0 |  |  | AYDINCIK
31560 | 1 | SİVAS | KANGAL | 615706_0,4kVTR-1_DTR | Agac / Kus Temasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 15:05 | 2018-03-15 20:29 | 5.3919 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 264.2053 |  |  | BOĞAZLIYAN
31602 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 85100123_0,4kV_IN-1_SDK | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 17:38 | 2018-03-15 20:48 | 3.1669 | 0 | 3907 | 0 | 0 | 0 | 12373.2519 | 0 | 0 |  |  | KADIŞEHRİ
31633 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | 635754_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 19:21 | 2018-03-15 21:28 | 2.1139 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.5694 |  |  | MERKEZ
31639 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 635728_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 20:22 | 2018-03-15 22:01 | 1.6503 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33.0056 |  |  | SARAYKENT
31650 | 1 | YOZGAT | ÇAYIRALAN | 93100043_0,4kV_D-4_SDK | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 21:35 | 2018-03-15 22:51 | 1.2744 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5489 | 0 | 0 |  |  | SARIKAYA
31645 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 624122_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 20:44 | 2018-03-15 23:24 | 2.6592 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 606.29 | 0 | 0 |  |  | SORGUN
31656 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | 633343_34,5kVH01 | OG Sigorta Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 01:04 | 2018-03-16 01:19 | 0.24139 | 1 | 1027 | 0 | 1086 | 0.24139 | 247.9064 | 0 | 262.1483 |  |  | YENİFAKILI
31659 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | 633011_34,5kVH13 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 01:21 | 2018-03-16 02:01 | 0.67278 | 1 | 1307 | 0 | 1605 | 0.67278 | 879.3206 | 0 | 1079.8083 |  |  | YERKÖY
31662 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | 633011_34,5kVH13 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 02:01 | 2018-03-16 02:21 | 0.33667 | 1 | 1307 | 0 | 1605 | 0.33667 | 440.0233 | 0 | 540.35 |  |  | ÇANDIR
31664 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | 633011_34,5kVH13 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 02:21 | 2018-03-16 02:37 | 0.26694 | 1 | 1307 | 0 | 1605 | 0.26694 | 348.8964 | 0 | 428.4458 |  |  | ÇAYIRALAN
31668 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 613003_34,5kVH08 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 02:53 | 2018-03-16 02:54 | 0.0091667 | 9 | 2230 | 0 | 2389 | 0.0825 | 20.4417 | 0 | 21.8992 |  |  | ÇEKEREK
31669 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | 633011_34,5kVH13 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 02:53 | 2018-03-16 03:00 | 0.10556 | 1 | 1307 | 0 | 1605 | 0.10556 | 137.9611 | 0 | 169.4167 |  |  | ŞEFAATLİ
31676 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 613003_34,5kVH08 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 07:28 | 2018-03-16 07:29 | 0.015833 | 9 | 2235 | 0 | 2614 | 0.1425 | 35.3875 | 0 | 41.3883 |  |  | ALAPLI
31683 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 633010_34,5kVH04 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 07:42 | 2018-03-16 07:43 | 0.0125 | 0 | 15 | 0 | 2706 | 0 | 0.1875 | 0 | 33.825 |  |  | DEVREK
31688 | 1 | SİVAS | ULAŞ | 613004_34,5kVH03 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 08:05 | 2018-03-16 08:10 | 0.082222 | 4 | 0 | 0 | 48 | 0.32889 | 0 | 0 | 3.9467 |  |  | EREĞLİ
31694 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH16 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 08:24 | 2018-03-16 08:26 | 0.027778 | 0 | 18 | 0 | 3547 | 0 | 0.5 | 0 | 98.5278 |  |  | GÖKÇEBEY
31699 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 613003_34,5kVH08 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 08:37 | 2018-03-16 08:54 | 0.28444 | 9 | 2223 | 0 | 2581 | 2.56 | 632.32 | 0 | 734.1511 |  |  | MERKEZ
31713 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | 633011_34,5kVH13 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 09:20 | 2018-03-16 09:27 | 0.11111 | 1 | 1307 | 0 | 1605 | 0.11111 | 145.2222 | 0 | 178.3333 |  |  | ÇAYCUMA
31687 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 615446_0,4kVTR-1_D-3 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 08:02 | 2018-03-16 09:47 | 1.7469 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22.7103 |  |  | AĞAÇÖREN
31696 | 1 | SİVAS | ZARA | 615921_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 08:26 | 2018-03-16 10:08 | 1.7039 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.6311 |  |  | ESKİL
31679 | 1 | TOKAT | ALMUS | 624907_0,4kVTR-1_D-2 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 07:36 | 2018-03-16 10:30 | 2.9067 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.0667 |  |  | GÜLAĞAÇ
31689 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 615627_0,4kVTR-1_D-2 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 08:06 | 2018-03-16 10:58 | 2.8689 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7378 |  |  | GÜZELYURT
31756 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 623058_34,5kVH06 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 12:03 | 2018-03-16 12:06 | 0.045 | 0 | 3457 | 1 | 1377 | 0 | 155.565 | 0.045 | 61.965 |  |  | MERKEZ
31730 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 615646_0,4kVTR-1_D-1 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 10:07 | 2018-03-16 12:15 | 2.1339 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.6694 |  |  | ORTAKÖY
31757 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 623058_34,5kVH06 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 12:18 | 2018-03-16 12:28 | 0.16556 | 0 | 3457 | 1 | 1377 | 0 | 572.3256 | 0.16556 | 227.97 |  |  | SARIYAHŞİ
31716 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 615644_0,4kVTR-1_D-1 | Kisa Devre | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 09:35 | 2018-03-16 12:40 | 3.0758 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3.0758 | 0 | 12.3033 |  |  | AYDINTEPE
31703 | 1 | SİVAS | GEMEREK | 613287_34,5kVH05 | OG Sigorta Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 08:54 | 2018-03-16 13:30 | 4.6083 | 0 | 9 | 0 | 799 | 0 | 41.475 | 0 | 3682.0583 |  |  | DEMİRÖZÜ
31734 | 1 | SİVAS | ZARA | 616074_0,4kVTR-1_D-1 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 10:23 | 2018-03-16 14:01 | 3.6353 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32.7175 |  |  | MERKEZ
31700 | 1 | SİVAS | İMRANLI | 617600_0,4kVTR-1_D-1 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 08:45 | 2018-03-16 14:08 | 5.3861 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.7722 |  |  | AYRANCI
31804 | 1 | SİVAS | HAFİK | 613002_34,5kVH12 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 14:54 | 2018-03-16 14:56 | 0.033056 | 1 | 10 | 0 | 1617 | 0.033056 | 0.33056 | 0 | 53.4508 |  |  | BAŞYAYLA
31805 | 1 | SİVAS | ULAŞ | 613004_34,5kVH14 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 14:57 | 2018-03-16 14:59 | 0.029444 | 5 | 338 | 0 | 1851 | 0.14722 | 9.9522 | 0 | 54.5017 |  |  | ERMENEK
40640 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | 636194_34,5kVH05 | Yatirim calismasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-16 09:00 | 2018-03-16 15:00 | 6 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 1734 | 0 | 0 |  |  | KAZIMKARABEKİR
31777 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 624356_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 13:41 | 2018-03-16 15:10 | 1.4853 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 450.0392 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
41017 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613008_34,5kVH16 | sebeke calismasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-16 14:00 | 2018-03-16 15:15 | 1.25 | 0 | 16 | 0 | 1493 | 0 | 20 | 0 | 1866.25 |  |  | SARIVELİLER
31778 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | 635251_0,4kVTR-1_D-1 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 13:41 | 2018-03-16 15:41 | 2.0003 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 44.0061 |  |  | BAHŞİLİ
31789 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 615553_0,4kVTR-1_D-2 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 14:11 | 2018-03-16 15:42 | 1.5175 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 33.385 |  |  | BALIŞEYH
31810 | 1 | SİVAS | ZARA | 614896_0,4kVTR-1_D-3 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 15:06 | 2018-03-16 15:43 | 0.60944 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.0472 |  |  | DELİCE
31816 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 616354_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 15:31 | 2018-03-16 15:59 | 0.47222 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.8333 |  |  | KARAKEÇİLİ
40645 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | 616959_34,5kVH01 | Yatirim calismasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-16 15:15 | 2018-03-16 17:30 | 2.25 | 0 | 5 | 0 | 74 | 0 | 11.25 | 0 | 166.5 |  |  | KESKİN
31797 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 614562_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 14:39 | 2018-03-16 17:34 | 2.9239 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 67.2494 |  |  | MERKEZ
31843 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 79100038_0,4kV_D-5_SDK | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 16:38 | 2018-03-16 17:50 | 1.2006 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.0056 | 0 | 0 |  |  | SULAKYURT
31822 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | 636179_34,5kVH03 | OG Sigorta Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 15:51 | 2018-03-16 17:52 | 2.0139 | 9 | 2366 | 0 | 0 | 18.125 | 4764.8611 | 0 | 0 |  |  | YAHŞİHAN
31841 | 1 | TOKAT | NİKSAR | 625139_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 16:34 | 2018-03-16 18:09 | 1.5772 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.3089 |  |  | ÇELEBİ
31871 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 613003_34,5kVH08 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 19:24 | 2018-03-16 19:25 | 0.019722 | 9 | 2223 | 0 | 1724 | 0.1775 | 43.8425 | 0 | 34.0011 |  |  | BEŞİRİ
31865 | 1 | TOKAT | ALMUS | 625935_0,4kVTR-1_D-3 | Sikibag Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 18:36 | 2018-03-16 19:29 | 0.88417 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 83.9958 |  |  | GERCÜŞ
31864 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 614978_0,4kVTR-1_D-4 | Agac / Kus Temasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 18:32 | 2018-03-16 19:53 | 1.345 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.83 |  |  | HASANKEYF
31879 | 1 | SİVAS | GEMEREK | 615490_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 19:35 | 2018-03-16 21:10 | 1.5769 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 28.385 |  |  | KOZLUK
31885 | 1 | YOZGAT | KADIŞEHRİ | 634942_0,4kVTR-1_DTR | Agac / Kus Temasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 20:03 | 2018-03-16 21:55 | 1.8722 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 185.35 |  |  | MERKEZ
31855 | 1 | TOKAT | ZİLE | 624670_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 17:54 | 2018-03-16 22:08 | 4.2381 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 88.9992 |  |  | SASON
31894 | 1 | TOKAT | ERBAA | 624252_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 22:24 | 2018-03-16 22:44 | 0.33639 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 31.9569 | 0 | 0 |  |  | BEYTÜŞŞEBAP
31889 | 1 | SİVAS | ZARA | 613253_34,5kVH01 | OG Sigorta Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 21:12 | 2018-03-17 00:34 | 3.3747 | 0 | 1 | 0 | 588 | 0 | 3.3747 | 0 | 1984.3367 |  |  | CİZRE
31893 | 1 | SİVAS | ALTINYAYLA | 613007_34,5kVH07 | OG Sigorta Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 22:11 | 2018-03-17 00:36 | 2.4228 | 0 | 12 | 0 | 890 | 0 | 29.0733 | 0 | 2156.2722 |  |  | GÜÇLÜKONAK
31898 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | 100100144_0,4kV_D-5_SDK | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 03:02 | 2018-03-17 05:00 | 1.9647 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.6825 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
31899 | 1 | TOKAT | NİKSAR | 623007_34,5kVH11 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 07:19 | 2018-03-17 07:24 | 0.076111 | 0 | 907 | 0 | 1300 | 0 | 69.0328 | 0 | 98.9444 |  |  | SİLOPİ
31901 | 1 | SİVAS | ZARA | 613031_34,5kVH18 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 07:27 | 2018-03-17 07:29 | 0.024444 | 0 | 52 | 0 | 1537 | 0 | 1.2711 | 0 | 37.5711 |  |  | ULUDERE
31908 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 613035_34,5kVH12 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 08:39 | 2018-03-17 08:42 | 0.041111 | 0 | 1283 | 0 | 0 | 0 | 52.7456 | 0 | 0 |  |  | İDİL
31918 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613008_34,5kVH14 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 09:27 | 2018-03-17 09:29 | 0.021667 | 2 | 10 | 0 | 1231 | 0.043333 | 0.21667 | 0 | 26.6717 |  |  | AMASRA
31907 | 1 | TOKAT | ZİLE | 88100755_0,4kV_D-3_SDK | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 08:25 | 2018-03-17 09:46 | 1.3506 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.8044 | 0 | 0 |  |  | KURUCAŞİLE
31932 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 623061_34,5kVH25 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 10:19 | 2018-03-17 10:24 | 0.075833 | 0 | 554 | 0 | 552 | 0 | 42.0117 | 0 | 41.86 |  |  | MERKEZ
31916 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 61102018_0,4kV_D-4_SDK | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 09:19 | 2018-03-17 10:32 | 1.2161 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.3772 | 0 | 0 |  |  | ULUS
31945 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 613003_34,5kVH08 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 11:20 | 2018-03-17 11:22 | 0.027222 | 9 | 2217 | 0 | 2610 | 0.245 | 60.3517 | 0 | 71.05 |  |  | DAMAL
31956 | 1 | SİVAS | ZARA | 614906_0,4kVTR-1_D-2 | Direk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 12:06 | 2018-03-17 12:36 | 0.50333 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.55 |  |  | GÖLE
31941 | 1 | YOZGAT | SORGUN | 98100061_0,4kV_D-5_SDK | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 11:08 | 2018-03-17 13:11 | 2.055 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28.77 | 0 | 0 |  |  | HANAK
31968 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 633010_34,5kVH06 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 13:23 | 2018-03-17 13:26 | 0.062778 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 17.9544 |  |  | MERKEZ
31920 | 1 | TOKAT | YEŞİLYURT | 62100065_0,4kV_D-2_SDK | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 09:36 | 2018-03-17 13:38 | 4.0283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0283 | 0 | 0 |  |  | POSOF
31952 | 1 | SİVAS | HAFİK | 625470_0,4kVTR-1_D-3 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 11:35 | 2018-03-17 14:04 | 2.4806 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 2.4806 | 0 | 57.0528 |  |  | ÇILDIR
31962 | 1 | TOKAT | NİKSAR | 625106_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 12:57 | 2018-03-17 14:24 | 1.4486 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.9347 |  |  | ARALIK
31964 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | 100100098_0,4kV_D-4_SDK | Camper Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 13:02 | 2018-03-17 14:38 | 1.5958 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1917 | 0 | 0 |  |  | KARAKOYUNLU
31975 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 623058_34,5kVH03 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 13:56 | 2018-03-17 14:45 | 0.81667 | 11 | 4898 | 0 | 52 | 8.9833 | 4000.0333 | 0 | 42.4667 |  |  | MERKEZ
31946 | 1 | YOZGAT | AYDINCIK | 634821_0,4kVTR-1_D-2 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 11:21 | 2018-03-17 15:26 | 4.0894 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 61.3417 |  |  | TUZLUCA
31993 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 89100101_0,4kV_D-2_SDK | Kablo Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 14:40 | 2018-03-17 15:58 | 1.3019 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.9253 | 0 | 0 |  |  | ALTINOVA
31940 | 1 | TOKAT | ARTOVA | 62100041_0,4kV_D-2_SDK | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 11:00 | 2018-03-17 16:34 | 5.5594 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 61.1539 | 0 | 0 |  |  | ARMUTLU
32009 | 1 | YOZGAT | SORGUN | 633043_34,5kVH02 | OG Sigorta Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 15:46 | 2018-03-17 16:44 | 0.95917 | 0 | 1323 | 0 | 905 | 0 | 1268.9775 | 0 | 868.0458 |  |  | MERKEZ
31997 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 615025_0,4kVTR-1_D-1 | Agac / Kus Temasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 15:13 | 2018-03-17 17:19 | 2.1075 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.9675 |  |  | TERMAL
31989 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 89100302_0,4kV_D-3_SDK | Kablo Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 14:35 | 2018-03-17 17:27 | 2.8561 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 59.9783 | 0 | 0 |  |  | ÇINARCIK
32031 | 1 | YOZGAT | SORGUN | 634516_0,4kVTR-1_D-1 | Agac / Kus Temasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 16:50 | 2018-03-17 17:38 | 0.80722 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 19.3733 |  |  | ÇİFTLİKKÖY
31981 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 65100126_0,4kV_D-4_SDK | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 14:26 | 2018-03-17 17:41 | 3.2464 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.4928 | 0 | 0 |  |  | EFLANİ
31980 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 614440_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 14:21 | 2018-03-17 17:41 | 3.3281 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 69.8892 |  |  | ESKİPAZAR
32043 | 1 | SİVAS | ZARA | 613031_34,5kVH21 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 17:45 | 2018-03-17 17:49 | 0.065833 | 2 | 967 | 0 | 9736 | 0.13167 | 63.6608 | 0 | 640.9533 |  |  | MERKEZ
32046 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613018_34,5kVH06 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 17:49 | 2018-03-17 17:52 | 0.049167 | 2 | 157 | 0 | 137 | 0.098333 | 7.7192 | 0 | 6.7358 |  |  | OVACIK
32037 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 616251_0,4kVTR-1_D-3 | Kisa Devre | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 17:24 | 2018-03-17 17:54 | 0.49806 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4942 |  |  | SAFRANBOLU
32021 | 1 | TOKAT | ERBAA | 625621_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 16:24 | 2018-03-17 18:07 | 1.7092 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23.9283 |  |  | YENİCE
32016 | 1 | SİVAS | KANGAL | 615715_0,4kVTR-1_D-3 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 16:16 | 2018-03-17 18:08 | 1.8703 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 1.8703 | 0 | 46.7569 |  |  | ELBEYLİ
32038 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 613348_34,5kVH04 | OG Sigorta Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 16:50 | 2018-03-17 18:17 | 1.4564 | 1 | 4 | 0 | 303 | 1.4564 | 5.8256 | 0 | 441.2858 |  |  | MERKEZ
32010 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 89100005_0,4kV_D-2_SDK | Kablo Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 16:07 | 2018-03-17 18:22 | 2.2444 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 49.3778 | 0 | 0 |  |  | MUSABEYLİ
32032 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | 636104_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 17:04 | 2018-03-17 19:24 | 2.3336 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 455.0542 | 0 | 0 |  |  | POLATELİ
32060 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | 101100101_0,4kV_D-3_SDK | Kisa Devre | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 18:37 | 2018-03-17 19:57 | 1.3339 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.6711 | 0 | 0 |  |  | BAHÇE
32070 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 616357_0,4kVTR-1_D-2 | Sikibag Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 19:22 | 2018-03-17 20:29 | 1.1122 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2244 |  |  | DÜZİÇİ
32047 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | 635412_0,4kVTR-1_D-3 | Izolator Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 18:04 | 2018-03-17 20:42 | 2.6369 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 52.7389 |  |  | HASANBEYLİ
32081 | 1 | TOKAT | YEŞİLYURT | 624195_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 20:35 | 2018-03-17 21:56 | 1.3483 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 159.1033 | 0 | 0 |  |  | KADİRLİ
32051 | 1 | TOKAT | ERBAA | 623074_34,5kVH02 | OG Sigorta Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 18:04 | 2018-03-17 22:20 | 4.2686 | 0 | 518 | 0 | 534 | 0 | 2211.1406 | 0 | 2279.4383 |  |  | MERKEZ
32067 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 635502_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 19:06 | 2018-03-17 22:36 | 3.4989 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 55.9822 |  |  | SUMBAS
32085 | 1 | TOKAT | ERBAA | 623075_34,5kVH01 | OG Sigorta Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 18:59 | 2018-03-17 23:04 | 4.0806 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 881.4 |  |  | TOPRAKKALE
32101 | 1 | TOKAT | TURHAL | 625839_0,4kVTR-1_D-1 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 22:58 | 2018-03-18 00:23 | 1.4194 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.775 |  |  | AKÇAKOCA
32108 | 1 | SİVAS | ZARA | 613031_34,5kVH18 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 06:42 | 2018-03-18 06:42 | 0.010556 | 0 | 52 | 0 | 1537 | 0 | 0.54889 | 0 | 16.2239 |  |  | CUMAYERİ
32110 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | 637028_34,5kVH16 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 07:33 | 2018-03-18 07:34 | 0.015833 | 1 | 763 | 0 | 1401 | 0.015833 | 12.0808 | 0 | 22.1825 |  |  | GÖLYAKA
32113 | 1 | TOKAT | PAZAR | 62100046_0,4kV_D-5_SDK | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 07:48 | 2018-03-18 08:24 | 0.60111 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10.82 | 0 | 0 |  |  | GÜMÜŞOVA
32130 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 613035_34,5kVH05 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 09:16 | 2018-03-18 09:21 | 0.080278 | 3 | 27 | 0 | 1144 | 0.24083 | 2.1675 | 0 | 91.8378 |  |  | KAYNAŞLI
32136 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 623058_34,5kVH06 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 09:38 | 2018-03-18 09:40 | 0.030278 | 0 | 3457 | 1 | 1377 | 0 | 104.6703 | 0.030278 | 41.6925 |  |  | MERKEZ
42518 | 1 | MALATYA | DARENDE | 611008_34,5kVH01 | TEIAs Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-18 10:00 | 2018-03-18 10:10 | 0.16667 | 8 | 5671 | 0 | 830 | 1.3333 | 945.1667 | 0 | 138.3333 |  |  | YIĞILCA
32123 | 1 | TOKAT | ZİLE | 625831_0,4kVTR-1_D-1 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 09:03 | 2018-03-18 10:15 | 1.2025 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.05 |  |  | ÇİLİMLİ
32112 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | 634207_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 07:43 | 2018-03-18 10:18 | 2.5764 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28.3403 |  |  | MERKEZ
43780 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613011_34,5kVH02 | Yatirim calismasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-18 10:01 | 2018-03-18 11:30 | 1.4833 | 0 | 2519 | 0 | 0 | 0 | 3736.5167 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
32142 | 1 | YOZGAT | SARAYKENT | 635309_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 10:02 | 2018-03-18 11:56 | 1.9081 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 30.5289 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
32143 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | 635069_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 10:07 | 2018-03-18 12:33 | 2.4367 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 294.8367 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
32158 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 615571_0,4kVTR-1_D-3 | Camper Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 11:34 | 2018-03-18 12:38 | 1.0728 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.4556 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
32148 | 1 | YOZGAT | AYDINCIK | 634800_0,4kVTR-1_D-2 | Izolator Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 10:26 | 2018-03-18 13:17 | 2.8478 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.0867 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
40647 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613149_34,5kVH03 | Yatirim calismasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-18 12:30 | 2018-03-18 13:30 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
32173 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613008_34,5kVH16 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 13:22 | 2018-03-18 13:46 | 0.39806 | 0 | 16 | 0 | 1493 | 0 | 6.3689 | 0 | 594.2969 |  |  | MERKEZ
32174 | 1 | SİVAS | KANGAL | 613006_34,5kVH04 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 13:58 | 2018-03-18 14:00 | 0.025833 | 0 | 47 | 0 | 222 | 0 | 1.2142 | 0 | 5.735 |  |  | MERKEZ
40655 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | 613218_34,5kVH01 | sebeke calismasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-18 11:00 | 2018-03-18 14:00 | 3 | 0 | 6 | 0 | 440 | 0 | 18 | 0 | 1320 |  |  | MERKEZ
42520 | 1 | MALATYA | DARENDE | 611008_34,5kVH01 | TEIAs Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-18 14:00 | 2018-03-18 14:10 | 0.16667 | 8 | 5671 | 0 | 830 | 1.3333 | 945.1667 | 0 | 138.3333 |  |  | MERKEZ
32162 | 1 | SİVAS | ALTINYAYLA | 615875_0,4kVTR-1_D-4 | Direk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 12:09 | 2018-03-18 14:11 | 2.0339 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 46.7794 |  |  | MERKEZ
32169 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 614356_0,4kVTR-1_D-4 | Camper Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 12:37 | 2018-03-18 14:55 | 2.3069 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.9208 |  |  | MERKEZ
32168 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | 635169_0,4kVTR-1_D-2 | Camper Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 12:23 | 2018-03-18 14:57 | 2.5711 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30.8533 |  |  | MERKEZ
43772 | 1 | SİVAS | ZARA | 611000_34,5kVH12 | TEIAs Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-18 09:00 | 2018-03-18 15:00 | 6 | 15 | 7585 | 0 | 13668 | 90 | 45510 | 0 | 82008 |  |  | MERKEZ
32167 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | 616958_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 12:27 | 2018-03-18 15:13 | 2.7711 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.0844 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
40650 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | 613224_34,5kVH03 | Yatirim calismasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-18 15:00 | 2018-03-18 16:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 785 | 0 | 1 | 0 | 785 |  |  | ANADOLU
32156 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | 635704_0,4kVTR-1_D-2 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 11:12 | 2018-03-18 16:10 | 4.955 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44.595 |  |  | EFELER
32182 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | 635333_0,4kVTR-1_D-1 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 15:04 | 2018-03-18 16:10 | 1.1025 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.3325 |  |  | ALTIEYLÜL
32179 | 1 | YOZGAT | ÇANDIR | 634711_0,4kVTR-1_D-3 | Agac / Kus Temasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 14:30 | 2018-03-18 16:47 | 2.2775 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 316.5725 |  |  | KARESİ
32184 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | 636169_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vurugu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-18 15:19 | 2018-03-18 16:57 | 1.6369 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 32.7389 | 0 | 0 |  |  | MERKEZEFENDİ
32149 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 616356_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 10:31 | 2018-03-18 17:16 | 6.7508 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 60.7575 |  |  | ANTAKYA
32194 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613230_34,5kVH02 | OG Sigorta Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 12:26 | 2018-03-18 17:47 | 5.35 | 0 | 12 | 0 | 2513 | 0 | 64.2 | 0 | 13444.55 |  |  | ARSUZ
32181 | 1 | TOKAT | ZİLE | 624454_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 14:54 | 2018-03-18 18:00 | 3.0972 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 241.5833 | 0 | 0 |  |  | DEFNE
32225 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | 613014_34,5kVH08 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 18:10 | 2018-03-18 18:11 | 0.019722 | 5 | 91 | 0 | 2628 | 0.098611 | 1.7947 | 0 | 51.83 |  |  | PAYAS
32234 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 623058_34,5kVH03 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 18:31 | 2018-03-18 18:34 | 0.055278 | 11 | 4898 | 0 | 52 | 0.60806 | 270.7506 | 0 | 2.8744 |  |  | DULKADİROĞLU
32248 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 623058_34,5kVH03 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 18:53 | 2018-03-18 18:54 | 0.0275 | 11 | 4898 | 0 | 52 | 0.3025 | 134.695 | 0 | 1.43 |  |  | ONİKİŞUBAT
32228 | 1 | TOKAT | NİKSAR | 625106_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 18:22 | 2018-03-18 19:25 | 1.0542 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.5958 |  |  | ŞEHZADELER
32239 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | 94100086_0,4kV_D-4_SDK | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 18:34 | 2018-03-18 19:41 | 1.1086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1086 | 0 | 0 |  |  | YUNUSEMRE
32197 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 616250_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 16:36 | 2018-03-18 19:44 | 3.1319 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.9236 |  |  | ARTUKLU
32220 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 613344_34,5kVH01 | OG Sigorta Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 18:06 | 2018-03-18 19:45 | 1.6567 | 0 | 1 | 0 | 596 | 0 | 1.6567 | 0 | 987.3733 |  |  | MENTEŞE
32249 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 615580_0,4kVTR-1_D-4 | Camper Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 18:54 | 2018-03-18 19:49 | 0.92139 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8428 |  |  | SEYDİKEMER
32240 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 614529_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 18:35 | 2018-03-18 19:53 | 1.2944 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.5333 |  |  | EYYÜBİYE
32209 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 613035_34,5kVH04 | OG Sigorta Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 20:05 | 2018-03-18 20:09 | 0.072778 | 0 | 8 | 0 | 1351 | 0 | 0.58222 | 0 | 98.3228 |  |  | HALİLİYE
32274 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 623058_34,5kVH08 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 20:27 | 2018-03-18 20:27 | 0.0030556 | 11 | 4952 | 1 | 1799 | 0.033611 | 15.1311 | 0.0030556 | 5.4969 |  |  | KARAKÖPRÜ
32267 | 1 | YOZGAT | AYDINCIK | 633003_34,5kVH08 | OG Sigorta Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 19:24 | 2018-03-18 20:39 | 1.25 | 4 | 688 | 9 | 963 | 5 | 860 | 11.25 | 1203.75 |  |  | ERGENE
32275 | 1 | TOKAT | ERBAA | 625606_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 20:29 | 2018-03-18 20:59 | 0.49806 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 45.3231 | 0 | 0 |  |  | SÜLEYMANPAŞA
32189 | 1 | SİVAS | DOĞANŞAR | 614839_0,4kVTR-1_D-2 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 16:01 | 2018-03-18 21:35 | 5.5714 | 0 | 1 | 0 | 96 | 0 | 5.5714 | 0 | 534.8533 |  |  | ORTAHİSAR
32244 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | 635110_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 18:47 | 2018-03-18 22:04 | 3.2869 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 72.3128 |  |  | İPEKYOLU
32303 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613008_34,5kVH11 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 23:12 | 2018-03-18 23:14 | 0.037222 | 0 | 4 | 0 | 587 | 0 | 0.14889 | 0 | 21.8494 |  |  | TUŞBA
32277 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613143_34,5kVH03 | OG Sigorta Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 20:38 | 2018-03-18 23:47 | 3.155 | 1 | 3 | 0 | 381 | 3.155 | 9.465 | 0 | 1202.055 |  |  | ALTINORDU
32287 | 1 | SİVAS | ULAŞ | 613338_34,5kVH02 | OG Sigorta Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 19:08 | 2018-03-18 23:48 | 4.6736 | 1 | 3 | 0 | 612 | 4.6736 | 14.0208 | 0 | 2860.25 |  |  | KAPAKLI
32304 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 61102013_0,4kV_D-5_SDK | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 22:52 | 2018-03-18 23:54 | 1.0314 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26.8161 | 0 | 0 |  |  | KOZLU
32296 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 624356_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 22:36 | 2018-03-19 00:12 | 1.6031 | 0 | 564 | 0 | 0 | 0 | 904.1233 | 0 | 0 |  |  | KİLİMLİ
32314 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 633010_34,5kVH03 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 05:35 | 2018-03-19 05:38 | 0.041389 | 0 | 157 | 0 | 2789 | 0 | 6.4981 | 0 | 115.4336 |  |  | BATI
32315 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 633092_34,5kVH06 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 05:35 | 2018-03-19 05:38 | 0.050278 | 6 | 4687 | 0 | 3936 | 0.30167 | 235.6519 | 0 | 197.8933 |  |  | KEMALPAŞA
32317 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 634060_0,4kVTR-1_D-6 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 05:57 | 2018-03-19 06:35 | 0.62917 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.1792 | 0 | 0 |  |  | SULTANHANI
32316 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 633010_34,5kVH03 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 05:38 | 2018-03-19 06:47 | 1.15 | 0 | 157 | 0 | 2789 | 0 | 180.55 | 0 | 3207.35
32319 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 633010_34,5kVH03 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 06:47 | 2018-03-19 07:22 | 0.5925 | 0 | 157 | 0 | 2789 | 0 | 93.0225 | 0 | 1652.4825
32333 | 1 | SİVAS | HAFİK | 613002_34,5kVH12 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 07:53 | 2018-03-19 07:54 | 0.011389 | 1 | 10 | 0 | 1617 | 0.011389 | 0.11389 | 0 | 18.4158
32327 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 633010_34,5kVH03 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 07:33 | 2018-03-19 08:15 | 0.71278 | 0 | 157 | 0 | 2789 | 0 | 111.9061 | 0 | 1987.9372
32345 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 633010_34,5kVH04 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 08:30 | 2018-03-19 08:32 | 0.043056 | 0 | 15 | 0 | 2706 | 0 | 0.64583 | 0 | 116.5083
32338 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 633010_34,5kVH03 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 08:16 | 2018-03-19 08:40 | 0.41361 | 0 | 157 | 0 | 2789 | 0 | 64.9369 | 0 | 1153.5614
32354 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 633010_34,5kVH03 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 08:43 | 2018-03-19 08:44 | 0.0080556 | 0 | 157 | 0 | 2789 | 0 | 1.2647 | 0 | 22.4669
32357 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 633010_34,5kVH04 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 08:47 | 2018-03-19 08:47 | 0.0058333 | 0 | 15 | 0 | 2706 | 0 | 0.0875 | 0 | 15.785
32355 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 633010_34,5kVH03 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 08:44 | 2018-03-19 08:58 | 0.23139 | 0 | 157 | 0 | 2789 | 0 | 36.3281 | 0 | 645.3436
32328 | 1 | TOKAT | ERBAA | 82100113_0,4kV_D-3_SDK | Kablo Yanmasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 07:37 | 2018-03-19 08:58 | 1.3575 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.86 | 0 | 0
32321 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 634032_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 07:07 | 2018-03-19 09:00 | 1.8872 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.8722 | 0 | 0
32358 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 633010_34,5kVH04 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 08:47 | 2018-03-19 09:13 | 0.42778 | 0 | 15 | 0 | 2706 | 0 | 6.4167 | 0 | 1157.5667
32353 | 1 | TOKAT | ZİLE | 627747_0,4kVTR-1_DTR | Agac / Kus Temasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 08:42 | 2018-03-19 09:35 | 0.88833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.33 | 0 | 0
32381 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 633010_34,5kVH03 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 09:36 | 2018-03-19 09:37 | 0.017778 | 0 | 157 | 0 | 2724 | 0 | 2.7911 | 0 | 48.4267
32385 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 633010_34,5kVH05 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 09:47 | 2018-03-19 09:50 | 0.055556 | 1 | 4 | 0 | 587 | 0.055556 | 0.22222 | 0 | 32.6111
32382 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 633010_34,5kVH03 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 09:37 | 2018-03-19 10:02 | 0.40583 | 0 | 157 | 0 | 2754 | 0 | 63.7158 | 0 | 1117.665
32371 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | 634221_0,4kVTR-1_D-2 | Sikibag Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 09:12 | 2018-03-19 10:03 | 0.84556 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.9922
32356 | 1 | SİVAS | ZARA | 615912_0,4kVTR-1_D-1 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 08:47 | 2018-03-19 10:07 | 1.3369 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21.3911
32372 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 633010_34,5kVH04 | Agac / Kus Temasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 09:14 | 2018-03-19 10:13 | 0.99528 | 0 | 15 | 0 | 2706 | 0 | 14.9292 | 0 | 2693.2217
32393 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 633010_34,5kVH03 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 10:15 | 2018-03-19 10:16 | 0.014444 | 0 | 157 | 0 | 2754 | 0 | 2.2678 | 0 | 39.78
32394 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613163_34,5kVH05 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 10:16 | 2018-03-19 10:18 | 0.034444 | 0 | 36 | 0 | 57 | 0 | 1.24 | 0 | 1.9633
32369 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 635524_0,4kVTR-1_D-1 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 09:07 | 2018-03-19 10:21 | 1.2319 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22.175
32347 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 635547_0,4kVTR-1_D-3 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 08:37 | 2018-03-19 10:22 | 1.7556 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 42.1333
32363 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 635585_0,4kVTR-1_D-3 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 09:01 | 2018-03-19 10:25 | 1.3978 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 48.9222
32418 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 624134_34,5kVH07 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 10:47 | 2018-03-19 10:52 | 0.0725 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 14.355 | 0 | 0
32325 | 1 | TOKAT | ERBAA | 625925_0,4kVTR-1_D-1 | Agac / Kus Temasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 07:28 | 2018-03-19 11:03 | 3.5889 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 68.1889
32413 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613018_34,5kVH02 | Bakim calismasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 10:43 | 2018-03-19 11:22 | 0.6525 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0.6525 | 60.6825 | 0 | 0
32422 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 623069_34,5kVH03 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 10:58 | 2018-03-19 11:23 | 0.42222 | 2 | 0 | 0 | 911 | 0.84444 | 0 | 0 | 384.6444
32429 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 623061_34,5kVH24 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 11:22 | 2018-03-19 11:27 | 0.086389 | 0 | 2 | 0 | 3989 | 0 | 0.17278 | 0 | 344.6053
32428 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 89100378_0,4kV_D-4_SDK | Kablo Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 11:22 | 2018-03-19 11:49 | 0.45389 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3617 | 0 | 0
32451 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 89100146_0,4kV_D-5_SDK | Kablo Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 11:46 | 2018-03-19 11:59 | 0.22139 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3.985 | 0 | 0
32440 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 79101395_0,4kV_D-1_SDK | Kablo Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 11:40 | 2018-03-19 12:02 | 0.37417 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.49 | 0 | 0
32364 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 625917_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 09:01 | 2018-03-19 12:28 | 3.4461 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4461
32419 | 1 | TOKAT | SULUSARAY | 62100120_0,4kV_D-4_SDK | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 10:48 | 2018-03-19 12:46 | 1.9722 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.8056 | 0 | 0
32404 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 616356_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 10:29 | 2018-03-19 13:13 | 2.7317 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.585
32334 | 1 | TOKAT | ERBAA | 625650_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 08:05 | 2018-03-19 13:14 | 5.1561 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 67.0294 | 0 | 0
32460 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 616240_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 12:22 | 2018-03-19 13:18 | 0.92917 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16.725
40656 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 623062_34,5kVH02 | Yatirim calismasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-19 10:00 | 2018-03-19 14:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1521 | 0 | 0 | 0 | 6084
32384 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | 615071_0,4kVTR-1_D-1 | Gerilim Arizasi / Voltaj Dalgalanmasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 09:43 | 2018-03-19 14:08 | 4.4225 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 455.5175
32474 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 633010_34,5kVH04 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 13:53 | 2018-03-19 14:15 | 0.35917 | 0 | 15 | 0 | 2702 | 0 | 5.3875 | 0 | 970.4683
32399 | 1 | TOKAT | ERBAA | 625926_0,4kVTR-1_D-2 | Agac / Kus Temasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 10:22 | 2018-03-19 14:53 | 4.5142 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.5992
32398 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 635640_0,4kVTR-1_D-3 | Agac / Kus Temasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 10:22 | 2018-03-19 14:59 | 4.6183 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.4733
32417 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 613035_34,5kVH06 | sebeke calismasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 10:46 | 2018-03-19 15:20 | 4.56 | 0 | 3 | 0 | 529 | 0 | 13.68 | 0 | 2412.24
32492 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 615642_0,4kVTR-1_D-2 | Agac / Kus Temasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 14:48 | 2018-03-19 15:44 | 0.93083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93083
32485 | 1 | SİVAS | ALTINYAYLA | 615599_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 14:18 | 2018-03-19 15:45 | 1.4497 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.7458 | 0 | 0
32467 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 89100419_0,4kV_D-3_SDK | Izolator Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 13:16 | 2018-03-19 16:09 | 2.8881 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7761 | 0 | 0
32408 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 635527_0,4kVTR-1_D-2 | Izolator Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 10:36 | 2018-03-19 16:28 | 5.8639 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.3194
32494 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 625805_0,4kVTR-1_D-1 | Izolator Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 14:53 | 2018-03-19 16:36 | 1.7142 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.9992
32508 | 1 | TOKAT | ZİLE | 624177_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 15:50 | 2018-03-19 17:16 | 1.4258 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 79.8467 | 0 | 0
32507 | 1 | SİVAS | HAFİK | 616195_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 15:48 | 2018-03-19 17:22 | 1.5672 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31.3444
32468 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | 635025_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 13:32 | 2018-03-19 17:33 | 4.0236 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 92.5431
32476 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 61100808_0,4kV_D-5_SDK | Kablo Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 14:03 | 2018-03-19 18:16 | 4.2125 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 92.675 | 0 | 0
32538 | 1 | SİVAS | KANGAL | 615751_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 17:27 | 2018-03-19 18:53 | 1.4264 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.7056
32558 | 1 | SİVAS | KANGAL | 615750_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 18:36 | 2018-03-19 19:02 | 0.43194 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.4792
32573 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | 636128_0,4kVTR-1_DTR | Direk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 19:27 | 2018-03-19 19:58 | 0.52444 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 60.8356 | 0 | 0
32568 | 1 | SİVAS | KANGAL | 615754_0,4kVTR-1_D-1 | Camper Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 19:09 | 2018-03-19 21:38 | 2.4853 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.3675
32563 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 614563_0,4kVTR-1_D-2 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 18:48 | 2018-03-19 21:49 | 3.0136 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 289.3067
32582 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 624360_0,4kVTR-1_D-2 | sebeke calismasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 20:27 | 2018-03-19 22:12 | 1.7483 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 27.9733
32567 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 625331_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 19:08 | 2018-03-19 22:18 | 3.1583 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 63.1667
32561 | 1 | SİVAS | KANGAL | 615774_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 18:45 | 2018-03-19 22:48 | 4.0464 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 | 8.0928 | 0 | 109.2525
32584 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 625074_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 20:42 | 2018-03-19 23:09 | 2.4442 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 53.7717
32583 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 625276_0,4kVTR-1_D-1 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 20:27 | 2018-03-19 23:41 | 3.2272 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 58.09
32594 | 1 | SİVAS | ZARA | 613031_34,5kVH21 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 03:18 | 2018-03-20 03:19 | 0.019722 | 2 | 967 | 0 | 9736 | 0.039444 | 19.0714 | 0 | 192.0156
32599 | 1 | SİVAS | HAFİK | 613002_34,5kVH03 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 06:32 | 2018-03-20 06:33 | 0.0066667 | 1 | 1096 | 0 | 8 | 0.0066667 | 7.3067 | 0 | 0.053333
32602 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 633010_34,5kVH03 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 06:53 | 2018-03-20 06:56 | 0.059167 | 0 | 157 | 0 | 2789 | 0 | 9.2892 | 0 | 165.0158
32606 | 1 | SİVAS | HAFİK | 613002_34,5kVH12 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 07:03 | 2018-03-20 07:03 | 0.005 | 1 | 10 | 0 | 1617 | 0.005 | 0.05 | 0 | 8.085
32609 | 1 | SİVAS | HAFİK | 613002_34,5kVH12 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 07:13 | 2018-03-20 07:14 | 0.02 | 1 | 10 | 0 | 1617 | 0.02 | 0.2 | 0 | 32.34
32604 | 1 | TOKAT | ERBAA | 625685_0,4kVTR-1_D-2 | Agac / Kus Temasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 06:56 | 2018-03-20 07:49 | 0.88778 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.5411 | 0 | 0
32610 | 1 | SİVAS | HAFİK | 613002_34,5kVH12 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 07:14 | 2018-03-20 08:50 | 1.6017 | 1 | 10 | 0 | 1617 | 1.6017 | 16.0167 | 0 | 2589.895
32643 | 1 | SİVAS | AKINCILAR | 613024_34,5kVH05 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 08:59 | 2018-03-20 09:06 | 0.12139 | 2 | 2 | 0 | 830 | 0.24278 | 0.24278 | 0 | 100.7528
32650 | 1 | SİVAS | AKINCILAR | 613024_34,5kVH05 | Camper Kopugu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 09:09 | 2018-03-20 09:13 | 0.071944 | 2 | 2 | 0 | 830 | 0.14389 | 0.14389 | 0 | 59.7139
32654 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | 633011_34,5kVH07 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 09:14 | 2018-03-20 09:16 | 0.0375 | 1 | 332 | 0 | 0 | 0.0375 | 12.45 | 0 | 0
32658 | 1 | SİVAS | HAFİK | 613002_34,5kVH12 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 09:18 | 2018-03-20 09:19 | 0.028333 | 1 | 10 | 0 | 1617 | 0.028333 | 0.28333 | 0 | 45.815
32661 | 1 | SİVAS | ZARA | 613031_34,5kVH21 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 09:25 | 2018-03-20 09:27 | 0.026389 | 2 | 967 | 0 | 9736 | 0.052778 | 25.5181 | 0 | 256.9222
32638 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 654007_0,4kVTR-1_D-1 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 08:47 | 2018-03-20 09:53 | 1.0972 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 24.1389
32669 | 1 | SİVAS | HAFİK | 613002_34,5kVH12 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 09:53 | 2018-03-20 09:54 | 0.03 | 1 | 10 | 0 | 1617 | 0.03 | 0.3 | 0 | 48.51
32677 | 1 | TOKAT | ALMUS | 623111_34,5kVH15 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 10:09 | 2018-03-20 10:11 | 0.043333 | 3 | 911 | 0 | 4170 | 0.13 | 39.4767 | 0 | 180.7
32676 | 1 | TOKAT | ALMUS | 623111_34,5kVH05 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 10:09 | 2018-03-20 10:12 | 0.050833 | 11 | 10615 | 3 | 5629 | 0.55917 | 539.5958 | 0.1525 | 286.1408
32678 | 1 | SİVAS | ZARA | 613031_34,5kVH21 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 10:10 | 2018-03-20 10:14 | 0.068056 | 2 | 967 | 0 | 9736 | 0.13611 | 65.8097 | 0 | 662.5889
32662 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 616366_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 09:28 | 2018-03-20 10:21 | 0.88194 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.2917
32688 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 624134_34,5kVH07 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 10:22 | 2018-03-20 10:34 | 0.18806 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 37.235 | 0 | 0
32615 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 615812_0,4kVTR-1_DTR | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 07:34 | 2018-03-20 10:34 | 3.0058 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 114.2217
32694 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 624047_34,5kVH01 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 10:32 | 2018-03-20 10:38 | 0.099722 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 9.7728 | 0 | 0
32696 | 1 | SİVAS | ZARA | 613031_34,5kVH21 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 10:34 | 2018-03-20 10:40 | 0.10028 | 2 | 967 | 0 | 9736 | 0.20056 | 96.9686 | 0 | 976.3044
32659 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | 634244_0,4kVTR-1_D-3 | Direk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 09:19 | 2018-03-20 10:59 | 1.6597 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.9583
32709 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH23 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 11:03 | 2018-03-20 11:10 | 0.1075 | 0 | 8 | 0 | 1300 | 0 | 0.86 | 0 | 139.75
32720 | 1 | SİVAS | AKINCILAR | 613024_34,5kVH05 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 11:22 | 2018-03-20 11:31 | 0.14833 | 2 | 2 | 0 | 830 | 0.29667 | 0.29667 | 0 | 123.1167
32689 | 1 | SİVAS | HAFİK | 614720_34,5kVH01 | Sikibag Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 10:49 | 2018-03-20 11:37 | 0.80528 | 0 | 2 | 0 | 359 | 0 | 1.6106 | 0 | 289.0947
32722 | 1 | TOKAT | ALMUS | 623111_34,5kVH05 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 11:34 | 2018-03-20 11:38 | 0.0625 | 11 | 10615 | 3 | 5630 | 0.6875 | 663.4375 | 0.1875 | 351.875
32616 | 1 | SİVAS | GEMEREK | 613275_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 07:47 | 2018-03-20 11:38 | 3.8553 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 1164.2939 | 0 | 0
32723 | 1 | TOKAT | ALMUS | 623111_34,5kVH15 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 11:34 | 2018-03-20 11:38 | 0.07 | 3 | 911 | 0 | 4170 | 0.21 | 63.77 | 0 | 291.9
32632 | 1 | SİVAS | HAFİK | 70100011_0,4kV_D-5_SDK | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 08:25 | 2018-03-20 11:39 | 3.2414 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 38.8967 | 0 | 0
32730 | 1 | TOKAT | ALMUS | 623111_34,5kVH15 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 11:41 | 2018-03-20 11:44 | 0.041111 | 3 | 911 | 0 | 4170 | 0.12333 | 37.4522 | 0 | 171.4333
32735 | 1 | SİVAS | HAFİK | 614720_34,5kVH01 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 11:50 | 2018-03-20 11:51 | 0.026667 | 0 | 2 | 0 | 359 | 0 | 0.053333 | 0 | 9.5733
32731 | 1 | SİVAS | ZARA | 613031_34,5kVH21 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 11:44 | 2018-03-20 11:52 | 0.13111 | 2 | 967 | 0 | 9736 | 0.26222 | 126.7844 | 0 | 1276.4978
32726 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 613035_34,5kVH04 | OG Sigorta Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 11:37 | 2018-03-20 11:55 | 0.30667 | 0 | 8 | 0 | 1351 | 0 | 2.4533 | 0 | 414.3067
32701 | 1 | SİVAS | KANGAL | 615764_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 10:47 | 2018-03-20 12:12 | 1.4158 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.495
32745 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 623058_34,5kVH05 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 12:11 | 2018-03-20 12:12 | 0.027222 | 0 | 54 | 0 | 1747 | 0 | 1.47 | 0 | 47.5572
32649 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 625255_0,4kVTR-1_D-1 | Agac / Kus Temasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 09:03 | 2018-03-20 12:26 | 3.3783 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3783
32710 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 85100123_0,4kV_IN-1_SDK | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 11:03 | 2018-03-20 12:28 | 1.4211 | 0 | 3907 | 0 | 0 | 0 | 5552.2811 | 0 | 0
41065 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | 633004_34,5kVH04 | Bakim calismasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-20 12:00 | 2018-03-20 13:00 | 1 | 4 | 443 | 0 | 1165 | 4 | 443 | 0 | 1165
32706 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 616276_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 11:00 | 2018-03-20 13:00 | 1.9972 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 33.9528
32756 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 623058_34,5kVH02 | sebeke calismasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 12:46 | 2018-03-20 13:10 | 0.40889 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40889 | 0
32711 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 636113_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 11:03 | 2018-03-20 13:12 | 2.1469 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.4694 | 0 | 0
32740 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 623098_34,5kVH02 | OG Sigorta Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 11:58 | 2018-03-20 13:16 | 1.3089 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 409.6822
32769 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 635547_0,4kVTR-1_D-3 | Direk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 13:14 | 2018-03-20 13:20 | 0.096667 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.32
32771 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 613035_34,5kVH04 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 13:17 | 2018-03-20 13:24 | 0.10833 | 0 | 8 | 0 | 1351 | 0 | 0.86667 | 0 | 146.3583
32777 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 623006_34,5kVH01 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 13:34 | 2018-03-20 13:34 | 0.005 | 0 | 2125 | 1 | 212 | 0 | 10.625 | 0.005 | 1.06
32776 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 623006_34,5kVH05 | OG Sigorta Arizasi | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 13:33 | 2018-03-20 13:34 | 0.026944 | 0 | 1332 | 0 | 388 | 0 | 35.89 | 0 | 10.4544
32738 | 1 | SİVAS | ZARA | 613301_34,5kVH02 | Iletken Kopugu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 11:49 | 2018-03-20 14:13 | 2.3992 | 0 | 6 | 0 | 1471 | 0 | 14.395 | 0 | 3529.1742
32789 | 1 | SİVAS | ZARA | 616022_0,4kVTR-1_D-2 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 14:02 | 2018-03-20 14:18 | 0.26556 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.8589
32699 | 1 | SİVAS | KANGAL | 615740_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 10:32 | 2018-03-20 14:18 | 3.7686 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 105.5211
32803 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 635500_0,4kVTR-1_D-4 | Izolator Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 14:20 | 2018-03-20 14:34 | 0.23361 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.5042
32755 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 616132_0,4kVTR-1_D-1 | Agac / Kus Temasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 12:45 | 2018-03-20 14:53 | 2.1344 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 247.5956 | 0 | 0
32819 | 1 | TOKAT | NİKSAR | 623007_34,5kVH11 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 14:51 | 2018-03-20 14:53 | 0.033611 | 0 | 907 | 0 | 1300 | 0 | 30.4853 | 0 | 43.6944
32799 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 615645_0,4kVTR-1_D-3 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 14:15 | 2018-03-20 14:58 | 0.72361 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 25.3264
40663 | 1 | TOKAT | ZİLE | 624188_34,5kVH03 | Yatirim calismasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-20 10:00 | 2018-03-20 15:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 1100
32824 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 613035_34,5kVH04 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 14:57 | 2018-03-20 15:02 | 0.094167 | 0 | 8 | 0 | 1351 | 0 | 0.75333 | 0 | 127.2192
32816 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 615812_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 14:50 | 2018-03-20 15:10 | 0.33667 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.04
32801 | 1 | SİVAS | ALTINYAYLA | 615594_0,4kVTR-1_D-1 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 14:18 | 2018-03-20 15:15 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.2
32781 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 614969_0,4kVTR-1_D-2 | Sikibag Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 13:42 | 2018-03-20 15:21 | 1.6539 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.5772
32841 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 624134_34,5kVH07 | sebeke calismasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 15:20 | 2018-03-20 15:33 | 0.20583 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 40.755 | 0 | 0
32857 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | 613014_34,5kVH11 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 16:00 | 2018-03-20 16:01 | 0.021944 | 0 | 13 | 0 | 200 | 0 | 0.28528 | 0 | 4.3889
32759 | 1 | TOKAT | ALMUS | 624913_0,4kVTR-1_D-4 | Direk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 12:49 | 2018-03-20 16:03 | 3.2286 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 109.7728 | 0 | 0
32744 | 1 | SİVAS | KANGAL | 615753_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 12:09 | 2018-03-20 16:07 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 119.1
32844 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 623058_34,5kVH05 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 15:25 | 2018-03-20 16:15 | 0.8275 | 0 | 54 | 0 | 1747 | 0 | 44.685 | 0 | 1445.6425
32864 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 89100064_0,4kV_D-3_SDK | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 16:28 | 2018-03-20 16:57 | 0.48278 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.7589 | 0 | 0
32828 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 615644_34,5kVH01 | OG Sigorta Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 14:56 | 2018-03-20 17:03 | 2.1131 | 0 | 1 | 0 | 67 | 0 | 2.1131 | 0 | 141.5747
32895 | 1 | SİVAS | İMRANLI | 613032_34,5kVH03 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 17:32 | 2018-03-20 17:36 | 0.06 | 0 | 43 | 0 | 1151 | 0 | 2.58 | 0 | 69.06
32842 | 1 | TOKAT | ALMUS | 625919_0,4kVTR-1_D-1 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 15:22 | 2018-03-20 17:41 | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.85
32881 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 89100271_0,4kV_D-4_SDK | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 17:01 | 2018-03-20 17:48 | 0.78667 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14.16 | 0 | 0
32727 | 1 | SİVAS | İMRANLI | 614886_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 11:38 | 2018-03-20 17:49 | 6.1917 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 74.3
32879 | 1 | SİVAS | KANGAL | 615757_0,4kVTR-1_D-1 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 16:55 | 2018-03-20 17:58 | 1.0419 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 36.4681
32793 | 1 | SİVAS | ULAŞ | 615823_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 14:07 | 2018-03-20 17:58 | 3.8558 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3.8558 | 0 | 34.7025
32900 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 635578_0,4kVTR-1_D-1 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 17:59 | 2018-03-20 18:15 | 0.27167 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.445
32886 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 625271_0,4kVTR-1_D-1 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 17:19 | 2018-03-20 18:16 | 0.94306 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.3736
32768 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 623029_34,5kVH01 | Bakim calismasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 12:45 | 2018-03-20 18:26 | 5.6847 | 0 | 0 | 0 | 693 | 0 | 0 | 0 | 3939.5125
32882 | 1 | SİVAS | KANGAL | 614776_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 17:02 | 2018-03-20 18:30 | 1.4703 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 79.395 | 0 | 0
32747 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 85100141_0,4kV_D-5_SDK | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 12:16 | 2018-03-20 18:30 | 6.2331 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.6992
32883 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 623115_34,5kVH03 | OG Sigorta Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 16:49 | 2018-03-20 18:41 | 1.8653 | 0 | 1102 | 1 | 1 | 0 | 2055.5361 | 1.8653 | 1.8653
32851 | 1 | SİVAS | KANGAL | 615260_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 15:41 | 2018-03-20 18:55 | 3.2344 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 45.2822
32885 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 79100357_0,4kV_D-2_SDK | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 17:14 | 2018-03-20 19:01 | 1.7867 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 30.3733 | 0 | 0
32795 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 625392_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 14:11 | 2018-03-20 19:26 | 5.2556 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 178.6889
32938 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | 633011_34,5kVH07 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 19:23 | 2018-03-20 19:28 | 0.083889 | 1 | 332 | 0 | 0 | 0.083889 | 27.8511 | 0 | 0
32786 | 1 | SİVAS | KANGAL | 615746_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 13:54 | 2018-03-20 19:31 | 5.6161 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 112.3222
32872 | 1 | TOKAT | NİKSAR | 623019_34,5kVH02 | Direk Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 15:12 | 2018-03-20 19:34 | 4.3608 | 0 | 17 | 0 | 231 | 0 | 74.1342 | 0 | 1007.3525
32953 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | 613014_34,5kVH09 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 19:41 | 2018-03-20 19:45 | 0.066111 | 1 | 15 | 0 | 2076 | 0.066111 | 0.99167 | 0 | 137.2467
32952 | 1 | TOKAT | ERBAA | 623053_34,5kVH03 | OG Sigorta Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 16:30 | 2018-03-20 19:46 | 3.2711 | 0 | 518 | 0 | 1173 | 0 | 1694.4356 | 0 | 3837.0133
32935 | 1 | SİVAS | KANGAL | 615159_0,4kVTR-1_D-2 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 19:15 | 2018-03-20 19:56 | 0.67639 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.4403
32892 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | 734000_0,4kVTR-1_D-5 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 17:28 | 2018-03-20 20:06 | 2.6381 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 47.485
32903 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 79102031_0,4kV_D-5_SDK | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 18:09 | 2018-03-20 20:08 | 1.9906 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.915 | 0 | 0
32891 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 614962_0,4kVTR-1_D-2 | Sikibag Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 17:26 | 2018-03-20 20:24 | 2.9708 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 68.3292
32918 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | 101100135_0,4kV_D-5_SDK | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 18:48 | 2018-03-20 20:29 | 1.6772 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.7406 | 0 | 0
32920 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | 637501_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 18:50 | 2018-03-20 20:33 | 1.7239 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 112.0528
32930 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | 615104_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 19:02 | 2018-03-20 20:43 | 1.6911 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.2933
32876 | 1 | SİVAS | GÖLOVA | 615209_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 16:49 | 2018-03-20 21:06 | 4.2883 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.0183
32922 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 625072_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 18:51 | 2018-03-20 21:22 | 2.5197 | 0 | 1 | 0 | 67 | 0 | 2.5197 | 0 | 168.8214
32902 | 1 | TOKAT | YEŞİLYURT | 624732_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 18:02 | 2018-03-20 21:30 | 3.4731 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 62.515
32914 | 1 | TOKAT | BAŞÇİFTLİK | 625736_0,4kVTR-1_D-1 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 18:38 | 2018-03-20 21:44 | 3.0922 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 55.66 | 0 | 0
32928 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 616340_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 19:01 | 2018-03-20 21:47 | 2.7706 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.935
32955 | 1 | SİVAS | KANGAL | 615270_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 19:56 | 2018-03-20 21:51 | 1.9242 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.8625
32947 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | 635337_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 19:35 | 2018-03-20 22:53 | 3.2989 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 287.0033 | 0 | 0
32988 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 624858_0,4kVTR-1_D-1 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 20:50 | 2018-03-20 22:56 | 2.1042 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 48.3958
32925 | 1 | YOZGAT | AYDINCIK | 633003_34,5kVH08 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 18:52 | 2018-03-20 22:59 | 4.1122 | 4 | 688 | 9 | 963 | 16.4489 | 2829.2089 | 37.01 | 3960.07
33008 | 1 | TOKAT | TURHAL | 624682_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 21:41 | 2018-03-20 23:16 | 1.5842 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.7625 | 0 | 0
32934 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 625079_0,4kVTR-1_D-3 | Camper Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 19:12 | 2018-03-20 23:27 | 4.2581 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 89.4192 | 0 | 4.2581
33016 | 1 | TOKAT | ERBAA | 625665_0,4kVTR-1_D-1 | Camper Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 22:34 | 2018-03-20 23:38 | 1.0597 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.4181
32997 | 1 | TOKAT | NİKSAR | 625422_0,4kVTR-1_D-3 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 21:08 | 2018-03-21 00:16 | 3.1397 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.9781
32994 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 624362_0,4kVTR-1_D-3 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 20:59 | 2018-03-21 00:18 | 3.3092 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 175.3858
33028 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 613035_34,5kVH04 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 02:02 | 2018-03-21 02:03 | 0.03 | 0 | 8 | 0 | 1351 | 0 | 0.24 | 0 | 40.53
33036 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | 637028_34,5kVH06 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 07:07 | 2018-03-21 07:08 | 0.0058333 | 10 | 3623 | 7 | 3535 | 0.058333 | 21.1342 | 0.040833 | 20.6208
33053 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613008_34,5kVH15 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 08:14 | 2018-03-21 08:15 | 0.025833 | 1 | 983 | 0 | 3397 | 0.025833 | 25.3942 | 0 | 87.7558
33062 | 1 | TOKAT | ZİLE | 623086_34,5kVH04 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 08:34 | 2018-03-21 08:35 | 0.024722 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 11.1744 | 0 | 0
33034 | 1 | TOKAT | ZİLE | 623095_34,5kVH02 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 06:42 | 2018-03-21 08:49 | 2.1186 | 0 | 0 | 0 | 796 | 0 | 0 | 0 | 1686.4144
33037 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 635515_0,4kVTR-1_D-3 | Sikibag Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 07:18 | 2018-03-21 08:52 | 1.5742 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 37.78
33084 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613019_34,5kVH04 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 09:10 | 2018-03-21 09:16 | 0.087222 | 1 | 8650 | 0 | 1 | 0.087222 | 754.4722 | 0 | 0.087222
33084 | 2 | SİVAS | MERKEZ | 613017_34,5kVH02 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 09:10 | 2018-03-21 09:19 | 0.14778 | 0 | 4329 | 0 | 1 | 0 | 639.73 | 0 | 0.14778
33084 | 3 | SİVAS | MERKEZ | 613017_34,5kVH06 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 09:10 | 2018-03-21 09:20 | 0.15556 | 0 | 1875 | 0 | 63 | 0 | 291.6667 | 0 | 9.8
33085 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613009_34,5kVH11 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 09:11 | 2018-03-21 09:20 | 0.15778 | 0 | 7213 | 0 | 0 | 0 | 1138.0511 | 0 | 0
33083 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613017_34,5kVH05 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 09:10 | 2018-03-21 09:36 | 0.42944 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 88.895 | 0 | 0
33119 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613009_34,5kVH11 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 09:46 | 2018-03-21 09:48 | 0.043611 | 0 | 7201 | 0 | 0 | 0 | 314.0436 | 0 | 0
33144 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 623061_34,5kVH06 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 10:29 | 2018-03-21 10:30 | 0.021389 | 8 | 6492 | 0 | 22 | 0.17111 | 138.8567 | 0 | 0.47056
33046 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 625172_0,4kVTR-1_D-2 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 07:47 | 2018-03-21 10:42 | 2.9106 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 171.7228
33035 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 615635_0,4kVTR-1_D-2 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 07:05 | 2018-03-21 10:48 | 3.7172 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 3.7172 | 0 | 48.3239
33077 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 623047_34,5kVH01 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 08:54 | 2018-03-21 11:02 | 2.125 | 3 | 2210 | 0 | 2108 | 6.375 | 4696.25 | 0 | 4479.5
33154 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 624134_34,5kVH07 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 10:58 | 2018-03-21 11:05 | 0.12694 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 25.135 | 0 | 0
33069 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | 634245_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 08:42 | 2018-03-21 11:08 | 2.4317 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 48.6333
33124 | 1 | TOKAT | NİKSAR | 83100127_0,4kV_D-4_SDK | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 09:52 | 2018-03-21 11:15 | 1.3889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3889 | 0 | 0
33054 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 614645_34,5kVH04 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 08:16 | 2018-03-21 11:16 | 2.9994 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 1004.8139
33081 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 624398_0,4kVTR-1_D-1 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 09:05 | 2018-03-21 11:29 | 2.3933 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 52.6533 | 0 | 0
33061 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 614331_0,4kVTR-1_D-4 | Agac / Kus Temasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 08:33 | 2018-03-21 11:30 | 2.9478 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.7911 | 0 | 0
33057 | 1 | YOZGAT | SORGUN | 635476_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 08:22 | 2018-03-21 11:56 | 3.5739 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 50.0344 | 0 | 0
33074 | 1 | SİVAS | ZARA | 616074_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 08:53 | 2018-03-21 12:32 | 3.6544 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32.89
33039 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | 635169_0,4kVTR-1_D-2 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 07:25 | 2018-03-21 12:39 | 5.2381 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 62.8567
33185 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613008_34,5kVH15 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 12:50 | 2018-03-21 12:52 | 0.04 | 1 | 983 | 0 | 3397 | 0.04 | 39.32 | 0 | 135.88
40665 | 1 | TOKAT | ZİLE | 623066_34,5kVH01 | Yatirim calismasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-21 10:00 | 2018-03-21 13:00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 944 | 0 | 3 | 0 | 2832
33107 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | 100100116_0,4kV_D-4_SDK | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 09:21 | 2018-03-21 13:00 | 3.6447 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 76.5392 | 0 | 0
33148 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 79101224_0,4kV_D-1_SDK | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 10:37 | 2018-03-21 13:26 | 2.8153 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 39.4139 | 0 | 0
33184 | 1 | SİVAS | KANGAL | 617370_0,4kVTR-1_D-3 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 12:47 | 2018-03-21 13:36 | 0.81472 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.9619 | 0 | 0
33200 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH17 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 13:34 | 2018-03-21 13:37 | 0.061389 | 0 | 8 | 0 | 782 | 0 | 0.49111 | 0 | 48.0061
33068 | 1 | YOZGAT | KADIŞEHRİ | 634938_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 08:42 | 2018-03-21 13:39 | 4.9583 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 89.25
33205 | 1 | TOKAT | ERBAA | 623056_34,5kVH08 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 13:56 | 2018-03-21 13:58 | 0.031111 | 0 | 1905 | 0 | 4559 | 0 | 59.2667 | 0 | 141.8356
33182 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 625846_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 12:33 | 2018-03-21 14:12 | 1.6539 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 71.1172
33165 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | 635435_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 11:44 | 2018-03-21 14:13 | 2.4789 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.3944
33173 | 1 | SİVAS | ZARA | 615959_0,4kVTR-1_D-2 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 12:17 | 2018-03-21 14:15 | 1.9653 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9306
33175 | 1 | TOKAT | YEŞİLYURT | 62100067_0,4kV_D-2_SDK | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 12:19 | 2018-03-21 14:20 | 2.0217 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0433 | 0 | 0
33206 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 616227_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 14:00 | 2018-03-21 14:23 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39
33207 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 616355_0,4kVTR-1_D-1 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 14:02 | 2018-03-21 14:27 | 0.42 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0.42 | 0 | 3.78
33183 | 1 | YOZGAT | YENİFAKILI | 637077_34,5kVH02 | OG Sigorta Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 12:47 | 2018-03-21 14:38 | 1.8525 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 355.68
33214 | 1 | TOKAT | ERBAA | 624258_34,5kVH01 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 14:30 | 2018-03-21 14:53 | 0.38361 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 216.7403 | 0 | 0
33159 | 1 | TOKAT | SULUSARAY | 624567_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 11:10 | 2018-03-21 14:56 | 3.7594 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 90.2267
33164 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 79100263_0,4kV_D-5_SDK | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 11:39 | 2018-03-21 16:02 | 4.3789 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 52.5467 | 0 | 0
33191 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 625219_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 13:19 | 2018-03-21 16:08 | 2.8097 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 67.4333
33163 | 1 | SİVAS | İMRANLI | 616569_0,4kVTR-1_D-5 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 11:31 | 2018-03-21 16:08 | 4.6186 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 87.7536
33232 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | 613029_34,5kVH04 | Direk Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 12:26 | 2018-03-21 16:17 | 3.8533 | 1 | 472 | 0 | 2027 | 3.8533 | 1818.7733 | 0 | 7810.7067
33222 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 644088_0,4kVTR-1_D-3 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 15:24 | 2018-03-21 16:56 | 1.5361 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.4333
33179 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | 616957_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 12:25 | 2018-03-21 17:18 | 4.8828 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.0622 | 0 | 0
33243 | 1 | TOKAT | ERBAA | 625537_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 16:33 | 2018-03-21 17:36 | 1.0483 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.145 | 0 | 0
33262 | 1 | TOKAT | NİKSAR | 625118_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 17:16 | 2018-03-21 18:05 | 0.81583 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.1583
33236 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613091_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 16:07 | 2018-03-21 18:33 | 2.4375 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0
33296 | 1 | TOKAT | NİKSAR | 624829_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 19:09 | 2018-03-21 19:40 | 0.52361 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 43.4597
33270 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 627427_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 17:36 | 2018-03-21 20:01 | 2.4144 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.6578 | 0 | 0
33244 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 635570_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 16:39 | 2018-03-21 20:03 | 3.4006 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 37.4061
33282 | 1 | SİVAS | KANGAL | 615159_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 18:17 | 2018-03-21 20:09 | 1.8664 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.5303
33314 | 1 | SİVAS | KANGAL | 615757_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 20:10 | 2018-03-21 20:39 | 0.48667 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 17.0333
33310 | 1 | TOKAT | ERBAA | 625901_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 19:39 | 2018-03-21 20:54 | 1.2567 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.8767
33286 | 1 | TOKAT | TURHAL | 624687_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 17:59 | 2018-03-21 20:54 | 2.9186 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 52.535
33299 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 633145_0,4kVTR-1_D-3 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 19:12 | 2018-03-21 21:20 | 2.1414 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 64.2417 | 0 | 0
33311 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 624387_0,4kVTR-1_D-1 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 19:52 | 2018-03-21 21:51 | 1.9797 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.6958
33319 | 1 | TOKAT | YEŞİLYURT | 624732_0,4kVTR-1_D-3 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 20:38 | 2018-03-21 22:39 | 2.0228 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 36.41
33333 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 623058_34,5kVH09 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 01:11 | 2018-03-22 01:12 | 0.011389 | 11 | 10615 | 3 | 6789 | 0.12528 | 120.8931 | 0.034167 | 77.3192
33365 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 613035_34,5kVH05 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 08:35 | 2018-03-22 08:36 | 0.023056 | 3 | 27 | 0 | 1144 | 0.069167 | 0.6225 | 0 | 26.3756
33359 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 615002_0,4kVTR-1_D-1 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 08:20 | 2018-03-22 08:59 | 0.65417 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.5042 | 0 | 0
33372 | 1 | SİVAS | KANGAL | 613026_34,5kVH06 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 09:12 | 2018-03-22 09:13 | 0.021389 | 0 | 2 | 0 | 284 | 0 | 0.042778 | 0 | 6.0744
33341 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 79100143_0,4kV_D-4_SDK | Kablo Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 07:36 | 2018-03-22 09:36 | 1.9983 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.985 | 0 | 0
33367 | 1 | YOZGAT | AYDINCIK | 634841_0,4kVTR-1_D-1 | Camper Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 08:36 | 2018-03-22 09:55 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.24
33362 | 1 | SİVAS | KANGAL | 615761_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 08:25 | 2018-03-22 11:10 | 2.7475 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 142.87
33373 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 61100316_0,4kV_D-5_SDK | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 09:12 | 2018-03-22 11:16 | 2.0583 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28.8167 | 0 | 0
33363 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | 615085_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 08:28 | 2018-03-22 11:16 | 2.7942 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.3533
33358 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 616354_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 08:17 | 2018-03-22 11:20 | 3.0433 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33.4767
33389 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 611006_34,5kVH04 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 08:08 | 2018-03-22 11:22 | 3.2394 | 0 | 309 | 0 | 1677 | 0 | 1000.9883 | 0 | 5432.5483
33345 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | 633308_34,5kVH07 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 07:50 | 2018-03-22 12:26 | 4.5883 | 9 | 195 | 0 | 0 | 41.295 | 894.725 | 0 | 0
33405 | 1 | YOZGAT | SORGUN | 634483_0,4kVTR-1_D-4 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 11:41 | 2018-03-22 13:26 | 1.7564 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.3458 | 0 | 0
33415 | 1 | SİVAS | HAFİK | 625476_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 12:29 | 2018-03-22 13:32 | 1.0506 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 25.2133
33428 | 1 | SİVAS | KANGAL | 613006_34,5kVH12 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 13:41 | 2018-03-22 13:45 | 0.053611 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.053611 | 0 | 0 | 0
33433 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH16 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 14:06 | 2018-03-22 14:10 | 0.052222 | 0 | 18 | 0 | 3547 | 0 | 0.94 | 0 | 185.2322
33397 | 1 | SİVAS | ZARA | 615949_0,4kVTR-1_D-1 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 10:38 | 2018-03-22 14:23 | 3.7453 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.9811
33434 | 1 | SİVAS | ZARA | 614896_0,4kVTR-1_D-3 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 14:08 | 2018-03-22 14:24 | 0.26861 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.3431
33443 | 1 | TOKAT | ERBAA | 623056_34,5kVH08 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 14:44 | 2018-03-22 14:46 | 0.036944 | 0 | 1905 | 0 | 4540 | 0 | 70.3792 | 0 | 167.7278
33448 | 1 | SİVAS | İMRANLI | 613032_34,5kVH01 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 14:57 | 2018-03-22 14:59 | 0.033889 | 0 | 4 | 0 | 596 | 0 | 0.13556 | 0 | 20.1978
40666 | 1 | SİVAS | ZARA | 615928_34,5kVH01 | Yatirim calismasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-22 09:00 | 2018-03-22 16:00 | 7 | 0 | 521 | 0 | 1 | 0 | 3647 | 0 | 7
33407 | 1 | TOKAT | PAZAR | 627431_0,4kVTR-1_D-5 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 12:05 | 2018-03-22 16:39 | 4.5739 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.1478 | 0 | 0
33432 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 615447_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 14:00 | 2018-03-22 16:44 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.46
33426 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 625264_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 13:37 | 2018-03-22 16:46 | 3.1478 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 37.7733
33404 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 625783_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 11:39 | 2018-03-22 17:23 | 5.7253 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 51.5275
33454 | 1 | TOKAT | ERBAA | 625557_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 15:39 | 2018-03-22 17:27 | 1.8014 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 37.8292
33478 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 613003_34,5kVH08 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 17:24 | 2018-03-22 17:29 | 0.085278 | 9 | 2235 | 0 | 2614 | 0.7675 | 190.5958 | 0 | 222.9161
33488 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 79100763_0,4kV_D-5_SDK | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 17:43 | 2018-03-22 19:03 | 1.3319 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 22.6431 | 0 | 0
33427 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | 634341_0,4kVTR-1_D-2 | Camper Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 13:38 | 2018-03-22 19:06 | 5.4619 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 49.1575
33472 | 1 | SİVAS | KANGAL | 615694_0,4kVTR-1_DTR | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 17:02 | 2018-03-22 19:42 | 2.6656 | 0 | 2 | 0 | 113 | 0 | 5.3311 | 0 | 301.2078
33476 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 623001_34,5kVH03 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 17:12 | 2018-03-22 19:44 | 2.5347 | 0 | 69 | 0 | 430 | 0 | 174.8958 | 0 | 1089.9306
33501 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 614978_0,4kVTR-1_D-4 | Agac / Kus Temasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 18:49 | 2018-03-22 19:45 | 0.94111 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.1756
33495 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 623048_34,5kVH02 | OG Sigorta Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 18:26 | 2018-03-22 20:15 | 1.8136 | 0 | 0 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 972.0956
33497 | 1 | SİVAS | HAFİK | 614722_34,5kVH04 | OG Sigorta Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 18:36 | 2018-03-22 20:16 | 1.6722 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 173.9111
33505 | 1 | TOKAT | ALMUS | 625935_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 19:03 | 2018-03-22 21:15 | 2.2061 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 39.71
33504 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | 635838_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 19:00 | 2018-03-22 21:15 | 2.2531 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.5306
33529 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 613003_34,5kVH08 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 22:39 | 2018-03-22 22:41 | 0.033056 | 9 | 1905 | 0 | 2614 | 0.2975 | 62.9708 | 0 | 86.4072
33533 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | 634159_34,5kVH01 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 23:15 | 2018-03-22 23:21 | 0.11139 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 17.8222
33527 | 1 | TOKAT | ZİLE | 623085_34,5kVH01 | OG Sigorta Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 21:50 | 2018-03-22 23:42 | 1.87 | 6 | 145 | 1 | 4780 | 11.22 | 271.15 | 1.87 | 8938.6
33522 | 1 | TOKAT | ALMUS | 627510_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 21:21 | 2018-03-22 23:52 | 2.5222 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 1462.8889 | 0 | 0
33540 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 613035_34,5kVH04 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 00:02 | 2018-03-23 00:04 | 0.027778 | 0 | 8 | 0 | 1351 | 0 | 0.22222 | 0 | 37.5278
33541 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 613035_34,5kVH04 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 00:04 | 2018-03-23 00:08 | 0.067778 | 0 | 8 | 0 | 1351 | 0 | 0.54222 | 0 | 91.5678
33543 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 633010_34,5kVH05 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 00:12 | 2018-03-23 00:15 | 0.035 | 1 | 4 | 0 | 629 | 0.035 | 0.14 | 0 | 22.015
33544 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 613035_34,5kVH04 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 00:14 | 2018-03-23 00:17 | 0.038889 | 0 | 8 | 0 | 1351 | 0 | 0.31111 | 0 | 52.5389
33546 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 633010_34,5kVH05 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 02:44 | 2018-03-23 02:53 | 0.14417 | 1 | 4 | 0 | 629 | 0.14417 | 0.57667 | 0 | 90.6808
33548 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 613003_34,5kVH08 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 04:43 | 2018-03-23 04:45 | 0.028333 | 9 | 2235 | 0 | 2614 | 0.255 | 63.325 | 0 | 74.0633
33552 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | 613014_34,5kVH09 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 06:17 | 2018-03-23 06:19 | 0.034722 | 1 | 15 | 0 | 2076 | 0.034722 | 0.52083 | 0 | 72.0833
33553 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | 613014_34,5kVH09 | Agac / Kus Temasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 06:19 | 2018-03-23 06:38 | 0.31111 | 1 | 15 | 0 | 2076 | 0.31111 | 4.6667 | 0 | 645.8667
33561 | 1 | YOZGAT | SORGUN | 633000_34,5kVH09 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 06:51 | 2018-03-23 06:53 | 0.026111 | 1 | 2 | 0 | 692 | 0.026111 | 0.052222 | 0 | 18.0689
33563 | 1 | TOKAT | ALMUS | 623111_34,5kVH15 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 06:58 | 2018-03-23 07:00 | 0.03 | 3 | 911 | 0 | 4253 | 0.09 | 27.33 | 0 | 127.59
33564 | 1 | TOKAT | ALMUS | 623111_34,5kVH15 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 07:01 | 2018-03-23 07:06 | 0.077778 | 3 | 911 | 0 | 4253 | 0.23333 | 70.8556 | 0 | 330.7889
33565 | 1 | YOZGAT | SORGUN | 633000_34,5kVH09 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 07:04 | 2018-03-23 07:06 | 0.043333 | 1 | 2 | 0 | 692 | 0.043333 | 0.086667 | 0 | 29.9867
33589 | 1 | TOKAT | ZİLE | 624188_34,5kVH01 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 06:57 | 2018-03-23 08:33 | 1.6072 | 0 | 0 | 0 | 658 | 0 | 0 | 0 | 1057.5522
33556 | 1 | YOZGAT | SORGUN | 634536_0,4kVTR-1_D-1 | Agac / Kus Temasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 06:35 | 2018-03-23 08:37 | 2.0389 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 256.9
33610 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH17 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 08:58 | 2018-03-23 08:59 | 0.027222 | 0 | 8 | 0 | 782 | 0 | 0.21778 | 0 | 21.2878
33609 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 613003_34,5kVH08 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 08:57 | 2018-03-23 09:03 | 0.098889 | 9 | 2235 | 0 | 2614 | 0.89 | 221.0167 | 0 | 258.4956
33578 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | 635417_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 07:53 | 2018-03-23 09:42 | 1.8117 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 36.2333
33582 | 1 | YOZGAT | AYDINCIK | 634812_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 07:58 | 2018-03-23 10:05 | 2.1175 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.8225
33608 | 1 | YOZGAT | AYDINCIK | 634890_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 08:56 | 2018-03-23 10:11 | 1.2581 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 30.1933
33624 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 61102101_0,4kV_D-3_SDK | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 09:31 | 2018-03-23 10:13 | 0.69444 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.9444 | 0 | 0
33636 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 623061_34,5kVH26 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 10:15 | 2018-03-23 10:22 | 0.11528 | 0 | 591 | 0 | 1588 | 0 | 68.1292 | 0 | 183.0611
33640 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 623061_34,5kVH26 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 10:22 | 2018-03-23 10:30 | 0.13611 | 0 | 591 | 0 | 1588 | 0 | 80.4417 | 0 | 216.1444
33611 | 1 | TOKAT | ERBAA | 625668_0,4kVTR-1_D-3 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 08:58 | 2018-03-23 10:53 | 1.9192 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.7575
33633 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 625805_0,4kVTR-1_D-1 | Sikibag Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 09:48 | 2018-03-23 11:01 | 1.2144 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.5011
33615 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 85100136_0,4kV_D-10_SDK | Kablo Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 09:07 | 2018-03-23 11:04 | 1.9472 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.525
33613 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | 100100116_0,4kV_D-4_SDK | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 09:05 | 2018-03-23 11:05 | 2.005 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 42.105 | 0 | 0
33595 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 623052_34,5kVH02 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 05:58 | 2018-03-23 11:10 | 5.2081 | 0 | 554 | 0 | 552 | 0 | 2885.2628 | 0 | 2874.8467
33619 | 1 | SİVAS | ULAŞ | 615839_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 09:11 | 2018-03-23 11:12 | 2.015 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 2.015 | 0 | 38.285
33651 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | 614947_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 10:50 | 2018-03-23 11:24 | 0.56917 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.9683
33628 | 1 | SİVAS | ZARA | 614896_0,4kVTR-1_D-2 | Camper Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 09:38 | 2018-03-23 12:05 | 2.4531 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4531
33587 | 1 | YOZGAT | SORGUN | 98100198_0,4kV_D-5_SDK | Kablo Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 08:07 | 2018-03-23 12:07 | 4.0033 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.0233 | 0 | 0
33675 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 623058_34,5kVH05 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 12:15 | 2018-03-23 12:19 | 0.061389 | 0 | 54 | 0 | 1747 | 0 | 3.315 | 0 | 107.2464
33661 | 1 | SİVAS | GEMEREK | 644033_0,4kVTR-1_D-2 | Kisa Devre | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 11:25 | 2018-03-23 13:09 | 1.7286 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.3717
33571 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | 636172_34,5kVH02 | OG Sigorta Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 07:22 | 2018-03-23 13:09 | 5.7914 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 1100.3639
33666 | 1 | SİVAS | GEMEREK | 644028_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 11:50 | 2018-03-23 13:40 | 1.8269 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 1.8269 | 0 | 31.0581
33686 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 89101006_0,4kV_D-2_SDK | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 12:45 | 2018-03-23 13:43 | 0.97194 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.8597 | 0 | 0
33717 | 1 | SİVAS | İMRANLI | 613032_34,5kVH09 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 13:43 | 2018-03-23 13:45 | 0.0325 | 0 | 5 | 0 | 1200 | 0 | 0.1625 | 0 | 39
33718 | 1 | SİVAS | İMRANLI | 613032_34,5kVH11 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 13:43 | 2018-03-23 13:48 | 0.080833 | 1 | 1741 | 0 | 0 | 0.080833 | 140.7308 | 0 | 0
33654 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 624878_0,4kVTR-1_DTR | Sikibag Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 11:01 | 2018-03-23 13:50 | 2.8219 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 73.3706
33722 | 1 | SİVAS | İMRANLI | 613032_34,5kVH03 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 13:47 | 2018-03-23 13:56 | 0.14889 | 0 | 43 | 0 | 1149 | 0 | 6.4022 | 0 | 171.0733
33688 | 1 | SİVAS | GEMEREK | 616841_0,4kVTR-1_D-2 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 12:54 | 2018-03-23 14:12 | 1.3081 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 31.3933 | 0 | 0
33663 | 1 | YOZGAT | AYDINCIK | 634807_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 11:36 | 2018-03-23 14:14 | 2.6372 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.5489 | 0 | 0
33742 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH23 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 14:19 | 2018-03-23 14:22 | 0.041111 | 0 | 8 | 0 | 1300 | 0 | 0.32889 | 0 | 53.4444
33674 | 1 | SİVAS | ZARA | 615945_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 12:10 | 2018-03-23 14:25 | 2.2547 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 29.3114
33745 | 1 | SİVAS | ZARA | 613031_34,5kVH18 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 14:24 | 2018-03-23 14:27 | 0.0475 | 0 | 52 | 0 | 1524 | 0 | 2.47 | 0 | 72.39
33693 | 1 | SİVAS | GEMEREK | 613276_0,4kVTR-1_D-4 | Kisa Devre | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 13:13 | 2018-03-23 14:43 | 1.4931 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 117.9514 | 0 | 0
33683 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 75100236_0,4kV_D-2_SDK | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 12:31 | 2018-03-23 14:45 | 2.2269 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.8156 | 0 | 0
33730 | 1 | SİVAS | İMRANLI | 613032_34,5kVH03 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 14:00 | 2018-03-23 14:46 | 0.76944 | 0 | 43 | 0 | 1149 | 0 | 33.0861 | 0 | 884.0917
33665 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | 635300_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 11:42 | 2018-03-23 14:48 | 3.0919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0919 | 0 | 0
33761 | 1 | SİVAS | İMRANLI | 613032_34,5kVH11 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 14:36 | 2018-03-23 14:52 | 0.27694 | 1 | 1741 | 0 | 0 | 0.27694 | 482.1603 | 0 | 0
33729 | 1 | SİVAS | KANGAL | 615669_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 14:00 | 2018-03-23 14:55 | 0.92417 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.2417 | 0 | 0
33714 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 615649_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 13:40 | 2018-03-23 15:00 | 1.3353 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 1.3353 | 0 | 24.035
33779 | 1 | SİVAS | İMRANLI | 613032_34,5kVH11 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 14:52 | 2018-03-23 15:01 | 0.15 | 1 | 1741 | 0 | 0 | 0.15 | 261.15 | 0 | 0
33689 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 616227_0,4kVTR-1_D-2 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 12:56 | 2018-03-23 15:18 | 2.3722 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 52.1889
33731 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 615812_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 14:02 | 2018-03-23 15:20 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 31.2
33708 | 1 | SİVAS | KANGAL | 615665_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 13:36 | 2018-03-23 15:25 | 1.8203 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25.4839 | 0 | 0
33754 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | 616627_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 14:33 | 2018-03-23 15:30 | 0.94528 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.2886
33793 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 89101192_0,4kV_D-4_SDK | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 15:11 | 2018-03-23 15:34 | 0.38722 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.4211 | 0 | 0
33772 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 614505_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 14:46 | 2018-03-23 15:38 | 0.87472 | 0 | 1 | 0 | 69 | 0 | 0.87472 | 0 | 60.3558
33784 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 89100148_0,4kV_D-1_SDK | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 14:42 | 2018-03-23 16:05 | 1.3908 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5633 | 0 | 0
33787 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 615542_0,4kVTR-1_D-1 | Izolator Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 15:00 | 2018-03-23 16:19 | 1.3128 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9383
33741 | 1 | YOZGAT | YENİFAKILI | 636034_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 14:18 | 2018-03-23 16:21 | 2.0425 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 112.3375 | 0 | 0
33798 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 75100128_0,4kV_D-4_SDK | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 12:28 | 2018-03-23 16:23 | 3.9172 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.5861 | 0 | 0
33803 | 1 | SİVAS | KANGAL | 615698_0,4kVTR-1_D-2 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 15:13 | 2018-03-23 16:25 | 1.2078 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6233
33690 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | 635705_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 13:06 | 2018-03-23 16:26 | 3.3381 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 60.085
33821 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 615650_0,4kVTR-1_D-3 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 15:40 | 2018-03-23 16:37 | 0.94889 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.6422
33672 | 1 | YOZGAT | ÇAYIRALAN | 93100073_0,4kV_D-4_SDK | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 12:07 | 2018-03-23 16:37 | 4.5025 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 67.5375 | 0 | 0
33814 | 1 | TOKAT | ERBAA | 625539_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 15:35 | 2018-03-23 16:51 | 1.2722 | 0 | 1 | 0 | 132 | 0 | 1.2722 | 0 | 167.9333
33783 | 1 | SİVAS | ZARA | 613301_34,5kVH02 | Kablo Basligi Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 14:19 | 2018-03-23 17:01 | 2.6994 | 0 | 6 | 0 | 1471 | 0 | 16.1967 | 0 | 3970.8828
33810 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | 635388_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 15:25 | 2018-03-23 17:05 | 1.6689 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.6956
33817 | 1 | SİVAS | İMRANLI | 613032_34,5kVH03 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 15:38 | 2018-03-23 17:07 | 1.4889 | 0 | 43 | 0 | 1149 | 0 | 64.0222 | 0 | 1710.7333
33759 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 613000_34,5kVH03 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 14:35 | 2018-03-23 17:14 | 2.6489 | 0 | 5 | 0 | 333 | 0 | 13.2444 | 0 | 882.08
33719 | 1 | SİVAS | İMRANLI | 614870_0,4kVTR-1_D-3 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 13:46 | 2018-03-23 17:21 | 3.5883 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1767
33886 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | 633014_34,5kVH09 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 17:22 | 2018-03-23 17:25 | 0.0425 | 1 | 0 | 0 | 1443 | 0.0425 | 0 | 0 | 61.3275
33780 | 1 | SİVAS | ZARA | 616077_0,4kVTR-1_D-1 | Sikibag Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 14:53 | 2018-03-23 17:26 | 2.5533 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.2133
33890 | 1 | SİVAS | AKINCILAR | 613024_34,5kVH05 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 17:27 | 2018-03-23 17:30 | 0.063333 | 2 | 2 | 0 | 830 | 0.12667 | 0.12667 | 0 | 52.5667
33824 | 1 | SİVAS | HAFİK | 6001888_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 15:06 | 2018-03-23 17:34 | 2.4594 | 0 | 5 | 0 | 1874 | 0 | 12.2972 | 0 | 4608.9989
33878 | 1 | TOKAT | ERBAA | 625553_0,4kVTR-1_D-2 | Agac / Kus Temasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 17:09 | 2018-03-23 17:41 | 0.52944 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.7061
33880 | 1 | TOKAT | ERBAA | 625597_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 17:12 | 2018-03-23 17:53 | 0.68667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10.9867 | 0 | 0
33703 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | 633018_34,5kVH02 | Camper Kopugu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 13:26 | 2018-03-23 17:56 | 4.5003 | 0 | 617 | 1 | 805 | 0 | 2776.6714 | 4.5003 | 3622.7236
40667 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 614645_34,5kVH01 | Yatirim calismasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-23 09:00 | 2018-03-23 18:00 | 9 | 0 | 1 | 0 | 245 | 0 | 9 | 0 | 2205
33724 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | 636204_34,5kVH02 | OG Sigorta Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 13:48 | 2018-03-23 18:05 | 4.2786 | 0 | 0 | 1 | 479 | 0 | 0 | 4.2786 | 2049.4547
33901 | 1 | SİVAS | İMRANLI | 613032_34,5kVH11 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 17:39 | 2018-03-23 18:09 | 0.49639 | 1 | 1741 | 0 | 0 | 0.49639 | 864.2131 | 0 | 0
33920 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613008_34,5kVH11 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 18:11 | 2018-03-23 18:19 | 0.13139 | 0 | 3 | 0 | 677 | 0 | 0.39417 | 0 | 88.9503
33924 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | 633308_34,5kVH04 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 18:16 | 2018-03-23 18:20 | 0.072222 | 10 | 2074 | 0 | 1347 | 0.72222 | 149.7889 | 0 | 97.2833
33931 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613008_34,5kVH11 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 18:20 | 2018-03-23 18:21 | 0.015833 | 0 | 3 | 0 | 677 | 0 | 0.0475 | 0 | 10.7192
33837 | 1 | TOKAT | PAZAR | 62100117_0,4kV_D-1_SDK | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 16:05 | 2018-03-23 18:23 | 2.2997 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.8992 | 0 | 0
33710 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | 635116_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 13:38 | 2018-03-23 18:28 | 4.8342 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 178.8642
33751 | 1 | TOKAT | ALMUS | 625278_0,4kVTR-1_D-2 | Direk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 14:32 | 2018-03-23 18:29 | 3.9489 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 43.4378 | 0 | 0
33917 | 1 | SİVAS | İMRANLI | 613032_34,5kVH11 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 18:09 | 2018-03-23 18:29 | 0.34167 | 1 | 1741 | 0 | 0 | 0.34167 | 594.8417 | 0 | 0
33850 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 616226_34,5kVH01 | OG Sigorta Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 15:57 | 2018-03-23 18:48 | 2.8564 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 222.7983
33949 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH20 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 18:48 | 2018-03-23 18:49 | 0.015556 | 11 | 1288 | 0 | 0 | 0.17111 | 20.0356 | 0 | 0
33777 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 625227_0,4kVTR-1_D-4 | Camper Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 14:50 | 2018-03-23 18:49 | 3.9778 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 91.4889
33851 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 616279_34,5kVH01 | Iletken Kopugu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 16:19 | 2018-03-23 18:54 | 2.59 | 0 | 2 | 0 | 89 | 0 | 5.18 | 0 | 230.51
33825 | 1 | SİVAS | ULAŞ | 615823_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 15:47 | 2018-03-23 18:54 | 3.125 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 78.125
33929 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 616254_0,4kVTR-1_D-2 | Arac carpmasi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-23 18:19 | 2018-03-23 19:00 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11.6167
33820 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 635645_0,4kVTR-1_D-3 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 15:39 | 2018-03-23 19:00 | 3.3425 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.7125
33855 | 1 | TOKAT | ALMUS | 625286_0,4kVTR-1_D-1 | Agac / Kus Temasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 16:29 | 2018-03-23 19:06 | 2.6094 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.4378 | 0 | 0
33952 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 615051_0,4kVTR-1_D-2 | Agac / Kus Temasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 18:55 | 2018-03-23 19:17 | 0.37222 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.0944 | 0 | 0
33875 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 616661_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 16:59 | 2018-03-23 19:27 | 2.4589 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 44.26
34000 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613008_34,5kVH11 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 19:52 | 2018-03-23 19:56 | 0.058056 | 0 | 3 | 0 | 677 | 0 | 0.17417 | 0 | 39.3036
33959 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 624896_0,4kVTR-1_D-1 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 19:00 | 2018-03-23 20:03 | 1.0486 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.2431
33918 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH02 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 18:10 | 2018-03-23 20:03 | 1.885 | 0 | 6 | 0 | 447 | 0 | 11.31 | 0 | 842.595
33907 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 615565_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 17:51 | 2018-03-23 20:05 | 2.2375 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 239.4125 | 0 | 0
33953 | 1 | TOKAT | ZİLE | 88100216_0,4kV_D-2_SDK | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 18:56 | 2018-03-23 20:06 | 1.1614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1614 | 0 | 0
33922 | 1 | TOKAT | NİKSAR | 625123_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 18:12 | 2018-03-23 20:08 | 1.9397 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 31.0356
33933 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 624967_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 18:22 | 2018-03-23 20:14 | 1.8661 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 37.3222 | 0 | 0
33936 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 616137_0,4kVTR-1_D-3 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 18:26 | 2018-03-23 20:23 | 1.9514 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 40.9792
33859 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613143_34,5kVH04 | OG Sigorta Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 16:40 | 2018-03-23 20:26 | 3.7711 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 716.5111
34025 | 1 | TOKAT | NİKSAR | 623007_34,5kVH08 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 20:31 | 2018-03-23 20:32 | 0.015556 | 0 | 1 | 0 | 2485 | 0 | 0.015556 | 0 | 38.6556
33909 | 1 | TOKAT | ALMUS | 625299_0,4kVTR-1_D-1 | Sikibag Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 17:54 | 2018-03-23 20:36 | 2.7072 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 51.4372 | 0 | 0
34036 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613008_34,5kVH11 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 20:40 | 2018-03-23 20:47 | 0.12361 | 0 | 3 | 0 | 677 | 0 | 0.37083 | 0 | 83.6847
33891 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 625372_0,4kVTR-1_D-1 | Camper Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 17:27 | 2018-03-23 20:51 | 3.3972 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40.7667
34006 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 74100174_0,4kV_D-3_SDK | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 20:03 | 2018-03-23 20:55 | 0.86778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7356 | 0 | 0
34040 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH03 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 20:47 | 2018-03-23 21:01 | 0.23667 | 3 | 5980 | 0 | 0 | 0.71 | 1415.2667 | 0 | 0
33964 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 85100131_0,4kV_D-3_SDK | Camper Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 19:08 | 2018-03-23 21:04 | 1.9394 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9394
34049 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613008_34,5kVH11 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 21:02 | 2018-03-23 21:06 | 0.058889 | 0 | 3 | 0 | 677 | 0 | 0.17667 | 0 | 39.8678
34048 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH03 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 21:01 | 2018-03-23 21:09 | 0.12861 | 3 | 5980 | 0 | 0 | 0.38583 | 769.0944 | 0 | 0
34062 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH07 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 21:20 | 2018-03-23 21:21 | 0.0061111 | 18 | 11691 | 0 | 8282 | 0.11 | 71.445 | 0 | 50.6122
33826 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | 634857_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 15:47 | 2018-03-23 21:25 | 5.6386 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 248.0989 | 0 | 0
33915 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 614796_34,5kVH04 | Iletken Kopugu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 16:48 | 2018-03-23 21:26 | 4.6328 | 0 | 4 | 0 | 619 | 0 | 18.5311 | 0 | 2867.6894
34012 | 1 | TOKAT | SULUSARAY | 624714_34,5kVH01 | OG Sigorta Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 19:20 | 2018-03-23 21:28 | 2.1275 | 0 | 1 | 0 | 76 | 0 | 2.1275 | 0 | 161.69
34068 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 623058_34,5kVH04 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 21:32 | 2018-03-23 21:36 | 0.068056 | 0 | 2206 | 1 | 1956 | 0 | 150.1306 | 0.068056 | 133.1167
33992 | 1 | YOZGAT | ŞEFAATLİ | 634665_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 19:37 | 2018-03-23 21:40 | 2.0561 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.3928
33852 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 614641_0,4kVTR-1_D-3 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 16:28 | 2018-03-23 21:40 | 5.2069 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 796.6625 | 0 | 0
33833 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | 634903_0,4kVTR-1_D-1 | Travers Konsol Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 16:02 | 2018-03-23 21:40 | 5.6286 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 61.9147
33925 | 1 | TOKAT | BAŞÇİFTLİK | 625742_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 18:15 | 2018-03-23 21:42 | 3.4517 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 65.5817 | 0 | 0
34026 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | 613328_34,5kVH03 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 20:30 | 2018-03-23 21:53 | 1.3822 | 0 | 4 | 0 | 327 | 0 | 5.5289 | 0 | 451.9867
34076 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | 613001_34,5kVH02 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 21:47 | 2018-03-23 21:58 | 0.1775 | 0 | 2 | 0 | 472 | 0 | 0.355 | 0 | 83.78
33956 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | 614924_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 18:58 | 2018-03-23 22:06 | 3.1319 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 285.0069
34084 | 1 | SİVAS | AKINCILAR | 613024_34,5kVH05 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 22:28 | 2018-03-23 22:30 | 0.026944 | 2 | 2 | 0 | 830 | 0.053889 | 0.053889 | 0 | 22.3639
34067 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 61100043_0,4kV_D-5_SDK | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 21:31 | 2018-03-23 22:35 | 1.0711 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.8533 | 0 | 0
33968 | 1 | TOKAT | SULUSARAY | 625942_0,4kVTR-1_DTR | Agac / Kus Temasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 19:10 | 2018-03-23 22:40 | 3.5042 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 595.7083 | 0 | 0
34085 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 623058_34,5kVH04 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 22:38 | 2018-03-23 22:42 | 0.06 | 0 | 2206 | 1 | 1956 | 0 | 132.36 | 0.06 | 117.36
34083 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | 637028_34,5kVH18 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 22:26 | 2018-03-23 22:45 | 0.30667 | 0 | 0 | 0 | 2124 | 0 | 0 | 0 | 651.36
34056 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | 636095_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 21:14 | 2018-03-23 22:48 | 1.5733 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.5867 | 0 | 0
34014 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | 635115_0,4kVTR-1_D-3 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 20:10 | 2018-03-23 22:48 | 2.6319 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28.9514
34046 | 1 | SİVAS | İMRANLI | 616518_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 20:55 | 2018-03-23 23:04 | 2.1428 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 34.2844
34066 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 61101283_0,4kV_D-5_SDK | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 21:30 | 2018-03-23 23:17 | 1.7917 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0
34030 | 1 | TOKAT | ALMUS | 624017_34,5kVH01 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 20:34 | 2018-03-23 23:22 | 2.7947 | 0 | 2160 | 0 | 970 | 0 | 6036.6 | 0 | 2710.8806
34094 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 623061_34,5kVH25 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 23:35 | 2018-03-23 23:39 | 0.061111 | 0 | 554 | 0 | 552 | 0 | 33.8556 | 0 | 33.7333
34098 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 623058_34,5kVH04 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 23:58 | 2018-03-24 | 0.04 | 0 | 2206 | 1 | 1956 | 0 | 88.24 | 0.04 | 78.24
34027 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 624322_0,4kVTR-1_D-3 | Sikibag Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 20:32 | 2018-03-24 00:01 | 3.4778 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31.3
34099 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613008_34,5kVH11 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 23:59 | 2018-03-24 00:03 | 0.058056 | 0 | 4 | 0 | 922 | 0 | 0.23222 | 0 | 53.5272
34101 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 623058_34,5kVH04 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 00:05 | 2018-03-24 00:07 | 0.036111 | 0 | 2206 | 1 | 1956 | 0 | 79.6611 | 0.036111 | 70.6333
34102 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH07 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 00:06 | 2018-03-24 00:08 | 0.028333 | 18 | 11695 | 0 | 8895 | 0.51 | 331.3583 | 0 | 252.025
34103 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH03 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 00:08 | 2018-03-24 00:11 | 0.053889 | 3 | 5980 | 0 | 0 | 0.16167 | 322.2556 | 0 | 0
34024 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | 635025_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 20:30 | 2018-03-24 00:15 | 3.7419 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 86.0647
33897 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 624932_0,4kVTR-1_D-3 | Kisa Devre | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 17:33 | 2018-03-24 00:31 | 6.9669 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 167.2067
34045 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 625173_0,4kVTR-1_D-1 | Izolator Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 20:54 | 2018-03-24 00:36 | 3.6939 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 59.1022
34061 | 1 | TOKAT | BAŞÇİFTLİK | 625741_0,4kVTR-1_D-2 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 21:20 | 2018-03-24 01:14 | 3.9008 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 81.9175 | 0 | 0
33987 | 1 | TOKAT | BAŞÇİFTLİK | 625427_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 19:33 | 2018-03-24 01:21 | 5.7981 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 133.3553
33961 | 1 | TOKAT | NİKSAR | 625129_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 19:03 | 2018-03-24 01:23 | 6.3264 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 139.1806
34118 | 1 | SİVAS | KANGAL | 613026_34,5kVH06 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 01:34 | 2018-03-24 01:35 | 0.025 | 0 | 2 | 0 | 284 | 0 | 0.05 | 0 | 7.1
34119 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 613035_34,5kVH04 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 01:37 | 2018-03-24 01:38 | 0.020278 | 0 | 8 | 0 | 1351 | 0 | 0.16222 | 0 | 27.3953
34050 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 623082_34,5kVH11 | Izolator Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 21:04 | 2018-03-24 02:26 | 5.3739 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 3740.2267
34122 | 1 | SİVAS | GÖLOVA | 613033_34,5kVH07 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 03:06 | 2018-03-24 03:07 | 0.018333 | 0 | 17 | 0 | 2564 | 0 | 0.31167 | 0 | 47.0067
34124 | 1 | YOZGAT | ÇANDIR | 633368_34,5kVH12 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 03:20 | 2018-03-24 03:21 | 0.028333 | 1 | 20 | 0 | 1000 | 0.028333 | 0.56667 | 0 | 28.3333
34125 | 1 | YOZGAT | ÇANDIR | 633368_34,5kVH12 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 03:26 | 2018-03-24 03:28 | 0.025833 | 1 | 20 | 0 | 1000 | 0.025833 | 0.51667 | 0 | 25.8333
34126 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613093_34,5kVH06 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 03:29 | 2018-03-24 03:30 | 0.019167 | 1 | 2 | 0 | 405 | 0.019167 | 0.038333 | 0 | 7.7625
34128 | 1 | YOZGAT | ÇANDIR | 633368_34,5kVH12 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 03:30 | 2018-03-24 03:32 | 0.040556 | 1 | 20 | 0 | 1000 | 0.040556 | 0.81111 | 0 | 40.5556
34130 | 1 | YOZGAT | ÇANDIR | 633368_34,5kVH12 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 03:54 | 2018-03-24 03:56 | 0.041667 | 1 | 20 | 0 | 1000 | 0.041667 | 0.83333 | 0 | 41.6667
34127 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613093_34,5kVH06 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 03:30 | 2018-03-24 04:28 | 0.97028 | 1 | 2 | 0 | 405 | 0.97028 | 1.9406 | 0 | 392.9625
34132 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613093_34,5kVH06 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 04:31 | 2018-03-24 04:32 | 0.013611 | 1 | 2 | 0 | 405 | 0.013611 | 0.027222 | 0 | 5.5125
34133 | 1 | YOZGAT | ÇANDIR | 633368_34,5kVH12 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 04:38 | 2018-03-24 04:40 | 0.046389 | 1 | 20 | 0 | 1000 | 0.046389 | 0.92778 | 0 | 46.3889
34139 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | 613001_34,5kVH02 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 06:35 | 2018-03-24 06:38 | 0.038889 | 0 | 2 | 0 | 472 | 0 | 0.077778 | 0 | 18.3556
34142 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 623061_34,5kVH26 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 06:41 | 2018-03-24 06:43 | 0.046944 | 0 | 591 | 0 | 1588 | 0 | 27.7442 | 0 | 74.5478
34144 | 1 | SİVAS | İMRANLI | 613032_34,5kVH01 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 06:47 | 2018-03-24 06:49 | 0.033611 | 0 | 4 | 0 | 601 | 0 | 0.13444 | 0 | 20.2003
34160 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613008_34,5kVH15 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 07:42 | 2018-03-24 07:43 | 0.018889 | 1 | 983 | 0 | 3392 | 0.018889 | 18.5678 | 0 | 64.0711
33986 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 623061_34,5kVH24 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 08:21 | 2018-03-24 08:22 | 0.0038889 | 0 | 2 | 0 | 5510 | 0 | 0.0077778 | 0 | 21.4278
34192 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH07 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 08:22 | 2018-03-24 08:23 | 0.010278 | 18 | 11695 | 0 | 8895 | 0.185 | 120.1986 | 0 | 91.4208
34200 | 1 | SİVAS | GÖLOVA | 613033_34,5kVH07 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 08:28 | 2018-03-24 08:31 | 0.05 | 0 | 17 | 0 | 2564 | 0 | 0.85 | 0 | 128.2
34193 | 1 | YOZGAT | ÇANDIR | 633368_34,5kVH12 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 08:23 | 2018-03-24 08:44 | 0.35472 | 1 | 20 | 0 | 1000 | 0.35472 | 7.0944 | 0 | 354.7222
34216 | 1 | SİVAS | KANGAL | 613026_34,5kVH06 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 08:42 | 2018-03-24 08:48 | 0.093889 | 0 | 2 | 0 | 284 | 0 | 0.18778 | 0 | 26.6644
34228 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH07 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 08:53 | 2018-03-24 08:54 | 0.0061111 | 18 | 11695 | 0 | 8895 | 0.11 | 71.4694 | 0 | 54.3583
34195 | 1 | TOKAT | ZİLE | 624447_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 08:23 | 2018-03-24 08:56 | 0.555 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 199.245 | 0 | 0
34204 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 61101701_0,4kV_D-3_SDK | Kablo Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 08:26 | 2018-03-24 09:09 | 0.71944 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.9139 | 0 | 0
34123 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 625084_0,4kVTR-1_D-2 | Agac / Kus Temasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 03:16 | 2018-03-24 09:10 | 5.8978 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.3867
34252 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | 613001_34,5kVH02 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 09:10 | 2018-03-24 09:14 | 0.072222 | 0 | 2 | 0 | 472 | 0 | 0.14444 | 0 | 34.0889
34185 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 625722_0,4kVTR-1_D-1 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 08:16 | 2018-03-24 09:15 | 0.98889 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.7889
34262 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | 613001_34,5kVH02 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 09:22 | 2018-03-24 09:25 | 0.0375 | 0 | 2 | 0 | 472 | 0 | 0.075 | 0 | 17.7
34269 | 1 | YOZGAT | ÇANDIR | 633368_34,5kVH12 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 09:27 | 2018-03-24 09:34 | 0.11778 | 1 | 20 | 0 | 1000 | 0.11778 | 2.3556 | 0 | 117.7778
34276 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 613003_34,5kVH17 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 09:33 | 2018-03-24 09:37 | 0.060833 | 12 | 26 | 0 | 2375 | 0.73 | 1.5817 | 0 | 144.4792
34279 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | 613014_34,5kVH11 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 09:36 | 2018-03-24 09:39 | 0.049722 | 0 | 13 | 0 | 200 | 0 | 0.64639 | 0 | 9.9444
34282 | 1 | SİVAS | HAFİK | 613002_34,5kVH12 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 09:39 | 2018-03-24 09:42 | 0.057222 | 1 | 10 | 0 | 1617 | 0.057222 | 0.57222 | 0 | 92.5283
34284 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | 613014_34,5kVH09 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 09:40 | 2018-03-24 09:44 | 0.063611 | 1 | 15 | 0 | 2057 | 0.063611 | 0.95417 | 0 | 130.8481
34296 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | 613014_34,5kVH11 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 09:50 | 2018-03-24 09:52 | 0.030833 | 0 | 13 | 0 | 200 | 0 | 0.40083 | 0 | 6.1667
34286 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 613348_34,5kVH04 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 09:40 | 2018-03-24 09:52 | 0.19583 | 1 | 4 | 0 | 303 | 0.19583 | 0.78333 | 0 | 59.3375
34300 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | 613014_34,5kVH09 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 09:52 | 2018-03-24 09:52 | 0.0097222 | 1 | 15 | 0 | 2057 | 0.0097222 | 0.14583 | 0 | 19.9986
34149 | 1 | SİVAS | HAFİK | 616177_0,4kVTR-1_D-3 | Izolator Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 07:27 | 2018-03-24 09:59 | 2.5289 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 40.4622
34267 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | 613001_34,5kVH02 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 09:25 | 2018-03-24 10:03 | 0.6375 | 0 | 2 | 0 | 472 | 0 | 1.275 | 0 | 300.9
34310 | 1 | SİVAS | ZARA | 613031_34,5kVH19 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 09:58 | 2018-03-24 10:03 | 0.086944 | 2 | 42 | 0 | 1441 | 0.17389 | 3.6517 | 0 | 125.2869
34316 | 1 | SİVAS | KANGAL | 613026_34,5kVH06 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 10:03 | 2018-03-24 10:04 | 0.018333 | 0 | 2 | 0 | 284 | 0 | 0.036667 | 0 | 5.2067
34311 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613017_34,5kVH06 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 09:59 | 2018-03-24 10:06 | 0.12361 | 0 | 1875 | 0 | 63 | 0 | 231.7708 | 0 | 7.7875
34321 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 613003_34,5kVH16 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 10:07 | 2018-03-24 10:12 | 0.093889 | 6 | 20 | 0 | 2438 | 0.56333 | 1.8778 | 0 | 228.9011
34312 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 613035_34,5kVH05 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 09:59 | 2018-03-24 10:16 | 0.2775 | 3 | 27 | 0 | 1081 | 0.8325 | 7.4925 | 0 | 299.9775
34268 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 616226_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 09:25 | 2018-03-24 10:16 | 0.83972 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 52.9025
34298 | 1 | SİVAS | HAFİK | 613002_34,5kVH12 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 09:51 | 2018-03-24 10:16 | 0.40917 | 1 | 10 | 0 | 1617 | 0.40917 | 4.0917 | 0 | 661.6225
34327 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | 613218_34,5kVH01 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 10:14 | 2018-03-24 10:18 | 0.075556 | 0 | 6 | 0 | 440 | 0 | 0.45333 | 0 | 33.2444
34331 | 1 | SİVAS | KANGAL | 613006_34,5kVH03 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 10:20 | 2018-03-24 10:25 | 0.070556 | 0 | 30 | 0 | 2982 | 0 | 2.1167 | 0 | 210.3967
34342 | 1 | SİVAS | ZARA | 613031_34,5kVH19 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 10:25 | 2018-03-24 10:27 | 0.030278 | 2 | 42 | 0 | 1441 | 0.060556 | 1.2717 | 0 | 43.6303
34266 | 1 | SİVAS | İMRANLI | 613032_34,5kVH03 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 09:24 | 2018-03-24 10:31 | 1.1108 | 0 | 43 | 0 | 1151 | 0 | 47.7658 | 0 | 1278.5692
34349 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613008_34,5kVH11 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 10:33 | 2018-03-24 10:37 | 0.061111 | 0 | 4 | 0 | 911 | 0 | 0.24444 | 0 | 55.6722
34175 | 1 | SİVAS | ZARA | 616025_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 08:04 | 2018-03-24 10:42 | 2.6261 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.2611
34354 | 1 | SİVAS | KANGAL | 613006_34,5kVH03 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 10:38 | 2018-03-24 10:44 | 0.0975 | 0 | 30 | 0 | 2982 | 0 | 2.925 | 0 | 290.745
34319 | 1 | SİVAS | KANGAL | 613026_34,5kVH06 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 10:04 | 2018-03-24 10:45 | 0.675 | 0 | 2 | 0 | 284 | 0 | 1.35 | 0 | 191.7
34324 | 1 | SİVAS | KANGAL | 613354_34,5kVH03 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 10:12 | 2018-03-24 10:52 | 0.67306 | 0 | 5 | 0 | 271 | 0 | 3.3653 | 0 | 182.3981
34227 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 616359_0,4kVTR-1_D-2 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 08:52 | 2018-03-24 10:58 | 2.1006 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.0056
34238 | 1 | SİVAS | HAFİK | 625480_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 09:01 | 2018-03-24 11:00 | 1.9775 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.955
34148 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 654007_0,4kVTR-1_DTR | Sikibag Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 07:25 | 2018-03-24 11:05 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 98.82
34364 | 1 | SİVAS | KANGAL | 613026_34,5kVH06 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 10:47 | 2018-03-24 11:11 | 0.39556 | 0 | 2 | 0 | 284 | 0 | 0.79111 | 0 | 112.3378
34383 | 1 | SİVAS | KANGAL | 613026_34,5kVH03 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 11:06 | 2018-03-24 11:11 | 0.098611 | 0 | 88 | 0 | 1509 | 0 | 8.6778 | 0 | 148.8042
34381 | 1 | SİVAS | KANGAL | 613006_34,5kVH04 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 11:01 | 2018-03-24 11:12 | 0.18333 | 0 | 47 | 0 | 222 | 0 | 8.6167 | 0 | 40.7
34375 | 1 | SİVAS | AKINCILAR | 613024_34,5kVH05 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 10:54 | 2018-03-24 11:12 | 0.30528 | 2 | 2 | 0 | 830 | 0.61056 | 0.61056 | 0 | 253.3806
34241 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 614420_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 09:02 | 2018-03-24 11:14 | 2.1928 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.7711 | 0 | 0
34391 | 1 | SİVAS | KANGAL | 613026_34,5kVH06 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 11:12 | 2018-03-24 11:14 | 0.029444 | 0 | 2 | 0 | 284 | 0 | 0.058889 | 0 | 8.3622
34288 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 614100_34,5kVH01 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 09:42 | 2018-03-24 11:19 | 1.6083 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 1.6083 | 0 | 80.4167
34373 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 613035_34,5kVH05 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 10:52 | 2018-03-24 11:22 | 0.50722 | 3 | 27 | 0 | 1144 | 1.5217 | 13.695 | 0 | 580.2622
34264 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 615649_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 09:24 | 2018-03-24 11:27 | 2.0561 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 37.01
34173 | 1 | SİVAS | İMRANLI | 616536_0,4kVTR-1_D-1 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 08:02 | 2018-03-24 11:28 | 3.4278 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 68.5556
34408 | 1 | SİVAS | KANGAL | 613244_34,5kVH01 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 11:30 | 2018-03-24 11:31 | 0.024722 | 0 | 2 | 0 | 418 | 0 | 0.049444 | 0 | 10.3339
34405 | 1 | TOKAT | ALMUS | 623111_34,5kVH15 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 11:27 | 2018-03-24 11:33 | 0.10028 | 3 | 1859 | 0 | 10390 | 0.30083 | 186.4164 | 0 | 1041.8861
34414 | 1 | SİVAS | KANGAL | 613006_34,5kVH03 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 11:37 | 2018-03-24 11:38 | 0.026111 | 0 | 30 | 0 | 2951 | 0 | 0.78333 | 0 | 77.0539
34418 | 1 | SİVAS | KANGAL | 613006_34,5kVH03 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 11:39 | 2018-03-24 11:40 | 0.012778 | 0 | 30 | 0 | 2951 | 0 | 0.38333 | 0 | 37.7072
34425 | 1 | SİVAS | DOĞANŞAR | 613030_34,5kVH02 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 11:41 | 2018-03-24 11:42 | 0.020556 | 0 | 22 | 0 | 2429 | 0 | 0.45222 | 0 | 49.9294
34226 | 1 | SİVAS | ZARA | 613301_34,5kVH03 | OG Sigorta Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 07:24 | 2018-03-24 11:43 | 4.3181 | 0 | 2 | 0 | 1218 | 0 | 8.6361 | 0 | 5259.3917
34196 | 1 | SİVAS | HAFİK | 616167_0,4kVTR-1_D-2 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 08:25 | 2018-03-24 11:49 | 3.4025 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.0125
34427 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 613035_34,5kVH05 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 11:46 | 2018-03-24 11:50 | 0.067222 | 3 | 27 | 0 | 1144 | 0.20167 | 1.815 | 0 | 76.9022
34430 | 1 | SİVAS | AKINCILAR | 613024_34,5kVH05 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 11:49 | 2018-03-24 11:50 | 0.022222 | 2 | 2 | 0 | 830 | 0.044444 | 0.044444 | 0 | 18.4444
34235 | 1 | SİVAS | ZARA | 613311_34,5kVH01 | OG Sigorta Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 07:44 | 2018-03-24 11:56 | 4.1997 | 0 | 4 | 0 | 1039 | 0 | 16.7989 | 0 | 4363.5114
34215 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613071_0,4kVTR-1_D-2 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 08:41 | 2018-03-24 11:59 | 3.2992 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 946.8608 | 0 | 0
40938 | 1 | SİVAS | GEMEREK | 613023_34,5kVH05 | Bakim calismasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-24 09:00 | 2018-03-24 12:00 | 3 | 46 | 6032 | 0 | 1507 | 138 | 18096 | 0 | 4521
34433 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 623058_34,5kVH05 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 11:55 | 2018-03-24 12:02 | 0.11194 | 0 | 54 | 0 | 1747 | 0 | 6.045 | 0 | 195.5669
34263 | 1 | SİVAS | HAFİK | 616172_0,4kVTR-1_D-1 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 09:23 | 2018-03-24 12:02 | 2.6497 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.4972
34445 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 613035_34,5kVH04 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 12:04 | 2018-03-24 12:04 | 0.0077778 | 0 | 8 | 0 | 1351 | 0 | 0.062222 | 0 | 10.5078
34444 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 613035_34,5kVH05 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 12:03 | 2018-03-24 12:05 | 0.025556 | 3 | 27 | 0 | 1144 | 0.076667 | 0.69 | 0 | 29.2356
34412 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 61101271_0,4kV_D-1_SDK | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 11:35 | 2018-03-24 12:06 | 0.51833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.775 | 0 | 0
34396 | 1 | SİVAS | KANGAL | 613026_34,5kVH06 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 11:20 | 2018-03-24 12:08 | 0.80056 | 0 | 2 | 0 | 284 | 0 | 1.6011 | 0 | 227.3578
34180 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 61101206_0,4kV_D-4_SDK | Kablo Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 08:10 | 2018-03-24 12:09 | 3.9864 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 63.7822 | 0 | 0
34440 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 75100234_0,4kV_D-3_SDK | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 11:59 | 2018-03-24 12:29 | 0.49472 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.4314 | 0 | 0
34467 | 1 | SİVAS | İMRANLI | 613032_34,5kVH02 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 12:28 | 2018-03-24 12:32 | 0.068889 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 25.7644
34475 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 613003_34,5kVH08 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 12:36 | 2018-03-24 12:39 | 0.040556 | 9 | 2235 | 0 | 2554 | 0.365 | 90.6417 | 0 | 103.5789
34378 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 616378_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 10:59 | 2018-03-24 12:46 | 1.7894 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.8417
34406 | 1 | SİVAS | İMRANLI | 613293_34,5kVH01 | OG Sigorta Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 08:30 | 2018-03-24 12:50 | 4.325 | 0 | 1 | 0 | 228 | 0 | 4.325 | 0 | 986.1
34323 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | 613014_34,5kVH11 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 10:08 | 2018-03-24 12:52 | 2.7292 | 0 | 13 | 0 | 200 | 0 | 35.4792 | 0 | 545.8333
40669 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | 636194_34,5kVH05 | Yatirim calismasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-24 09:00 | 2018-03-24 13:00 | 4 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 1156 | 0 | 0
34490 | 1 | SİVAS | AKINCILAR | 613024_34,5kVH07 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 12:57 | 2018-03-24 13:00 | 0.050278 | 2 | 971 | 0 | 3338 | 0.10056 | 48.8197 | 0 | 167.8272
34385 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 616332_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 11:09 | 2018-03-24 13:05 | 1.9406 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 27.1678
34496 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613008_34,5kVH09 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 13:05 | 2018-03-24 13:12 | 0.12361 | 1 | 991 | 0 | 3646 | 0.12361 | 122.4986 | 0 | 450.6861
34496 | 2 | SİVAS | MERKEZ | 613008_34,5kVH14 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 13:05 | 2018-03-24 13:12 | 0.12944 | 2 | 10 | 0 | 1231 | 0.25889 | 1.2944 | 0 | 159.3461
34496 | 3 | SİVAS | MERKEZ | 613008_34,5kVH13 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 13:05 | 2018-03-24 13:13 | 0.135 | 1 | 6 | 0 | 1468 | 0.135 | 0.81 | 0 | 198.18
34496 | 4 | SİVAS | MERKEZ | 613008_34,5kVH12 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 13:05 | 2018-03-24 13:13 | 0.14278 | 3 | 13 | 0 | 974 | 0.42833 | 1.8561 | 0 | 139.0656
34496 | 5 | SİVAS | MERKEZ | 613008_34,5kVH11 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 13:05 | 2018-03-24 13:14 | 0.15 | 0 | 3 | 0 | 677 | 0 | 0.45 | 0 | 101.55
34492 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613008_34,5kVH05 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 13:00 | 2018-03-24 13:14 | 0.23972 | 6 | 1157 | 0 | 3871 | 1.4383 | 277.3586 | 0 | 927.9647
34374 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613064_34,5kVH04 | Sikibag Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 10:51 | 2018-03-24 13:16 | 2.4169 | 0 | 222 | 0 | 63 | 0 | 536.5617 | 0 | 152.2675
34493 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613008_34,5kVH17 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 13:00 | 2018-03-24 13:17 | 0.2775 | 1 | 295 | 0 | 8 | 0.2775 | 81.8625 | 0 | 2.22
34519 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613008_34,5kVH11 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 13:23 | 2018-03-24 13:24 | 0.0325 | 0 | 3 | 0 | 677 | 0 | 0.0975 | 0 | 22.0025
34469 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 613003_34,5kVH17 | Iletken Kopugu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 07:27 | 2018-03-24 13:32 | 6.0689 | 12 | 20 | 0 | 1834 | 72.8267 | 121.3778 | 0 | 11130.3422
34459 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 613003_34,5kVH18 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 12:19 | 2018-03-24 13:32 | 1.2158 | 10 | 12 | 0 | 853 | 12.1583 | 14.59 | 0 | 1037.1058
34255 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 85100067_0,4kV_D-1_SDK | Camper Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 09:15 | 2018-03-24 13:40 | 4.4111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.8222 | 0 | 0
34535 | 1 | SİVAS | HAFİK | 613002_34,5kVH10 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 13:38 | 2018-03-24 13:44 | 0.10806 | 0 | 7 | 0 | 992 | 0 | 0.75639 | 0 | 107.1911
34545 | 1 | SİVAS | KANGAL | 613006_34,5kVH03 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 13:53 | 2018-03-24 13:55 | 0.022778 | 0 | 30 | 0 | 2951 | 0 | 0.68333 | 0 | 67.2172
34531 | 1 | SİVAS | KANGAL | 613026_34,5kVH06 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 13:36 | 2018-03-24 13:55 | 0.30806 | 0 | 2 | 0 | 284 | 0 | 0.61611 | 0 | 87.4878
34548 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613008_34,5kVH11 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 13:55 | 2018-03-24 13:59 | 0.066944 | 0 | 3 | 0 | 677 | 0 | 0.20083 | 0 | 45.3214
34553 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH16 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 14:02 | 2018-03-24 14:04 | 0.032222 | 0 | 18 | 0 | 3088 | 0 | 0.58 | 0 | 99.5022
34544 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | 637028_34,5kVH07 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 13:53 | 2018-03-24 14:04 | 0.18389 | 4 | 1568 | 8 | 4249 | 0.73556 | 288.3378 | 1.4711 | 781.3439
34556 | 1 | SİVAS | KANGAL | 613026_34,5kVH06 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 14:04 | 2018-03-24 14:06 | 0.034167 | 0 | 2 | 0 | 284 | 0 | 0.068333 | 0 | 9.7033
34550 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | 637028_34,5kVH18 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 13:56 | 2018-03-24 14:06 | 0.16778 | 0 | 0 | 0 | 2124 | 0 | 0 | 0 | 356.36
34533 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 613348_34,5kVH04 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 13:37 | 2018-03-24 14:10 | 0.54694 | 1 | 4 | 0 | 303 | 0.54694 | 2.1878 | 0 | 165.7242
34563 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH16 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 14:08 | 2018-03-24 14:12 | 0.067222 | 0 | 18 | 0 | 3088 | 0 | 1.21 | 0 | 207.5822
34566 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | 633308_34,5kVH07 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 14:11 | 2018-03-24 14:14 | 0.0525 | 9 | 195 | 0 | 0 | 0.4725 | 10.2375 | 0 | 0
34557 | 1 | SİVAS | İMRANLI | 613032_34,5kVH03 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 14:04 | 2018-03-24 14:15 | 0.1875 | 0 | 43 | 0 | 1151 | 0 | 8.0625 | 0 | 215.8125
34572 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 613003_34,5kVH08 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 14:18 | 2018-03-24 14:19 | 0.025833 | 9 | 2235 | 0 | 2614 | 0.2325 | 57.7375 | 0 | 67.5283
34575 | 1 | SİVAS | KANGAL | 613006_34,5kVH03 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 14:19 | 2018-03-24 14:19 | 0.0066667 | 0 | 30 | 0 | 2948 | 0 | 0.2 | 0 | 19.6533
34578 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 613003_34,5kVH08 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 14:21 | 2018-03-24 14:27 | 0.10639 | 9 | 2235 | 0 | 2614 | 0.9575 | 237.7792 | 0 | 278.1006
34256 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 624896_0,4kVTR-1_D-2 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 09:17 | 2018-03-24 14:32 | 5.2483 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 62.98
34588 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 613003_34,5kVH18 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 14:29 | 2018-03-24 14:39 | 0.16417 | 10 | 12 | 0 | 853 | 1.6417 | 1.97 | 0 | 140.0342
34589 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 613003_34,5kVH16 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 14:30 | 2018-03-24 14:40 | 0.16833 | 6 | 20 | 0 | 2445 | 1.01 | 3.3667 | 0 | 411.575
34591 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH23 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 14:30 | 2018-03-24 14:41 | 0.19194 | 0 | 8 | 0 | 1300 | 0 | 1.5356 | 0 | 249.5278
34595 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH16 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 14:36 | 2018-03-24 14:42 | 0.091389 | 0 | 18 | 0 | 3088 | 0 | 1.645 | 0 | 282.2089
34601 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | 637028_34,5kVH06 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 14:40 | 2018-03-24 14:44 | 0.065833 | 10 | 3623 | 7 | 3535 | 0.65833 | 238.5142 | 0.46083 | 232.7208
34253 | 1 | SİVAS | ZARA | 614896_0,4kVTR-1_D-1 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 09:13 | 2018-03-24 14:44 | 5.5211 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.1689
34520 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613008_34,5kVH14 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 13:27 | 2018-03-24 14:48 | 1.35 | 2 | 10 | 0 | 1214 | 2.7 | 13.5 | 0 | 1638.9
34616 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613008_34,5kVH15 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 14:48 | 2018-03-24 14:51 | 0.051667 | 1 | 642 | 0 | 2365 | 0.051667 | 33.17 | 0 | 122.1917
34570 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 613035_34,5kVH05 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 14:14 | 2018-03-24 14:51 | 0.61639 | 3 | 27 | 0 | 1144 | 1.8492 | 16.6425 | 0 | 705.1489
34620 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 613035_34,5kVH05 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 14:51 | 2018-03-24 14:53 | 0.023333 | 3 | 27 | 0 | 1144 | 0.07 | 0.63 | 0 | 26.6933
34603 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH23 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 14:41 | 2018-03-24 14:59 | 0.30056 | 0 | 8 | 0 | 1300 | 0 | 2.4044 | 0 | 390.7222
34624 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | 613014_34,5kVH08 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 14:58 | 2018-03-24 15:01 | 0.038611 | 1 | 5 | 0 | 362 | 0.038611 | 0.19306 | 0 | 13.9772
34586 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 613003_34,5kVH08 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 14:28 | 2018-03-24 15:01 | 0.54611 | 9 | 2235 | 0 | 2614 | 4.915 | 1220.5583 | 0 | 1427.5344
34626 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | 637028_34,5kVH15 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 14:59 | 2018-03-24 15:03 | 0.054167 | 0 | 11 | 0 | 3133 | 0 | 0.59583 | 0 | 169.7042
34631 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | 613014_34,5kVH08 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 15:02 | 2018-03-24 15:03 | 0.019444 | 1 | 5 | 0 | 362 | 0.019444 | 0.097222 | 0 | 7.0389
34612 | 1 | SİVAS | ZARA | 613031_34,5kVH21 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 14:45 | 2018-03-24 15:07 | 0.36389 | 2 | 41 | 0 | 5995 | 0.72778 | 14.9194 | 0 | 2181.5139
34633 | 1 | SİVAS | HAFİK | 613002_34,5kVH12 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 15:02 | 2018-03-24 15:07 | 0.083333 | 1 | 10 | 0 | 1617 | 0.083333 | 0.83333 | 0 | 134.75
34508 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 616110_34,5kVH01 | OG Sigorta Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 13:14 | 2018-03-24 15:10 | 1.9408 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 789.9192 | 0 | 0
34635 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | 613014_34,5kVH08 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 15:03 | 2018-03-24 15:14 | 0.18167 | 1 | 5 | 0 | 362 | 0.18167 | 0.90833 | 0 | 65.7633
34628 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 613035_34,5kVH05 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 15:01 | 2018-03-24 15:15 | 0.24194 | 3 | 27 | 0 | 1144 | 0.72583 | 6.5325 | 0 | 276.7844
34182 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 613341_34,5kVH04 | OG Sigorta Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 04:00 | 2018-03-24 15:16 | 11.2578 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 3816.3867 | 0 | 0
34602 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 613003_34,5kVH18 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 14:41 | 2018-03-24 15:19 | 0.64028 | 10 | 12 | 0 | 853 | 6.4028 | 7.6833 | 0 | 546.1569
34640 | 1 | SİVAS | ZARA | 613031_34,5kVH21 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 15:07 | 2018-03-24 15:21 | 0.24472 | 2 | 41 | 0 | 6006 | 0.48944 | 10.0336 | 0 | 1469.8017
34657 | 1 | SİVAS | KANGAL | 613006_34,5kVH04 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 15:20 | 2018-03-24 15:22 | 0.045 | 0 | 47 | 0 | 221 | 0 | 2.115 | 0 | 9.945
34474 | 1 | SİVAS | İMRANLI | 616062_0,4kVTR-1_D-1 | Sikibag Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 12:34 | 2018-03-24 15:25 | 2.8425 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 59.6925
34665 | 1 | TOKAT | TURHAL | 623064_34,5kVH16 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 15:25 | 2018-03-24 15:29 | 0.0725 | 7 | 3487 | 0 | 3428 | 0.5075 | 252.8075 | 0 | 248.53
34671 | 1 | SİVAS | ZARA | 613031_34,5kVH21 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 15:26 | 2018-03-24 15:30 | 0.061111 | 2 | 41 | 0 | 6006 | 0.12222 | 2.5056 | 0 | 367.0333
34713 | 1 | SİVAS | ZARA | 613031_34,5kVH21 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 15:38 | 2018-03-24 15:43 | 0.081944 | 2 | 41 | 0 | 6006 | 0.16389 | 3.3597 | 0 | 492.1583
34658 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 613035_34,5kVH05 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 15:20 | 2018-03-24 15:43 | 0.38722 | 3 | 27 | 0 | 1144 | 1.1617 | 10.455 | 0 | 442.9822
34724 | 1 | SİVAS | ZARA | 613031_34,5kVH18 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 15:41 | 2018-03-24 15:46 | 0.075 | 0 | 52 | 0 | 1527 | 0 | 3.9 | 0 | 114.525
34732 | 1 | SİVAS | ZARA | 613031_34,5kVH21 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 15:44 | 2018-03-24 15:46 | 0.041111 | 2 | 41 | 0 | 6006 | 0.082222 | 1.6856 | 0 | 246.9133
34736 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 613003_34,5kVH05 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 15:45 | 2018-03-24 15:47 | 0.036667 | 78 | 12553 | 0 | 3462 | 2.86 | 460.2767 | 0 | 126.94
34604 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH16 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 14:42 | 2018-03-24 15:59 | 1.2908 | 0 | 18 | 0 | 3088 | 0 | 23.235 | 0 | 3986.0933
34773 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH16 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 15:59 | 2018-03-24 16:02 | 0.046389 | 0 | 18 | 0 | 3088 | 0 | 0.835 | 0 | 143.2489
34617 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613008_34,5kVH14 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 14:48 | 2018-03-24 16:06 | 1.2936 | 2 | 10 | 0 | 1231 | 2.5872 | 12.9361 | 0 | 1592.4353
34643 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 614051_34,5kVH03 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 15:08 | 2018-03-24 16:08 | 1.005 | 0 | 4051 | 0 | 0 | 0 | 4071.255 | 0 | 0
34796 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613008_34,5kVH14 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 16:09 | 2018-03-24 16:11 | 0.034167 | 2 | 10 | 0 | 1231 | 0.068333 | 0.34167 | 0 | 42.0592
34637 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613008_34,5kVH13 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 15:05 | 2018-03-24 16:12 | 1.1319 | 1 | 3 | 0 | 1048 | 1.1319 | 3.3958 | 0 | 1186.2778
34622 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613008_34,5kVH01 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 14:55 | 2018-03-24 16:14 | 1.3242 | 13 | 1375 | 0 | 2223 | 17.2142 | 1820.7292 | 0 | 2943.6225
34807 | 1 | SİVAS | ULAŞ | 613004_34,5kVH14 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 16:14 | 2018-03-24 16:18 | 0.059722 | 5 | 326 | 0 | 1339 | 0.29861 | 19.4694 | 0 | 79.9681
34819 | 1 | SİVAS | ULAŞ | 613004_34,5kVH14 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 16:19 | 2018-03-24 16:20 | 0.016667 | 5 | 326 | 0 | 1339 | 0.083333 | 5.4333 | 0 | 22.3167
34823 | 1 | SİVAS | HAFİK | 613002_34,5kVH10 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 16:21 | 2018-03-24 16:22 | 0.021944 | 0 | 7 | 0 | 992 | 0 | 0.15361 | 0 | 21.7689
34809 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH03 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 16:15 | 2018-03-24 16:24 | 0.15333 | 3 | 5980 | 0 | 0 | 0.46 | 916.9333 | 0 | 0
34829 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 613035_34,5kVH04 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 16:24 | 2018-03-24 16:25 | 0.014167 | 0 | 8 | 0 | 1345 | 0 | 0.11333 | 0 | 19.0542
34776 | 1 | SİVAS | İMRANLI | 613032_34,5kVH03 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 16:02 | 2018-03-24 16:25 | 0.39528 | 0 | 43 | 0 | 1151 | 0 | 16.9969 | 0 | 454.9647
34668 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613008_34,5kVH11 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 16:24 | 2018-03-24 16:27 | 0.052778 | 0 | 2 | 0 | 602 | 0 | 0.10556 | 0 | 31.7722
34815 | 1 | SİVAS | ZARA | 613031_34,5kVH18 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 16:18 | 2018-03-24 16:29 | 0.19722 | 0 | 52 | 0 | 1527 | 0 | 10.2556 | 0 | 301.1583
34738 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 613035_34,5kVH05 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 15:46 | 2018-03-24 16:33 | 0.77472 | 3 | 27 | 0 | 1144 | 2.3242 | 20.9175 | 0 | 886.2822
34847 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613008_34,5kVH15 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 16:32 | 2018-03-24 16:33 | 0.017222 | 1 | 642 | 0 | 2365 | 0.017222 | 11.0567 | 0 | 40.7306
34842 | 1 | SİVAS | İMRANLI | 613032_34,5kVH03 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 16:30 | 2018-03-24 16:36 | 0.098056 | 0 | 43 | 0 | 1151 | 0 | 4.2164 | 0 | 112.8619
34859 | 1 | SİVAS | İMRANLI | 613032_34,5kVH03 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 16:37 | 2018-03-24 16:38 | 0.011944 | 0 | 43 | 0 | 1151 | 0 | 0.51361 | 0 | 13.7481
34772 | 1 | SİVAS | ZARA | 613031_34,5kVH21 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 15:59 | 2018-03-24 16:40 | 0.69 | 2 | 41 | 0 | 6006 | 1.38 | 28.29 | 0 | 4144.14
34735 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 613003_34,5kVH18 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 15:45 | 2018-03-24 16:42 | 0.94389 | 10 | 12 | 0 | 853 | 9.4389 | 11.3267 | 0 | 805.1372
34870 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 613003_34,5kVH19 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 16:39 | 2018-03-24 16:42 | 0.044167 | 15 | 183 | 0 | 1130 | 0.6625 | 8.0825 | 0 | 49.9083
34874 | 1 | SİVAS | AKINCILAR | 613024_34,5kVH07 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 16:41 | 2018-03-24 16:45 | 0.062778 | 2 | 971 | 0 | 3338 | 0.12556 | 60.9572 | 0 | 209.5522
34886 | 1 | SİVAS | AKINCILAR | 613024_34,5kVH07 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 16:45 | 2018-03-24 16:47 | 0.042222 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 7.3467 | 0 | 0
34886 | 2 | SİVAS | AKINCILAR | 613033_34,5kVH09 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 16:45 | 2018-03-24 16:48 | 0.047222 | 0 | 99 | 0 | 37 | 0 | 4.675 | 0 | 1.7472
34886 | 3 | SİVAS | AKINCILAR | 613033_34,5kVH07 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 16:45 | 2018-03-24 16:48 | 0.0525 | 0 | 17 | 0 | 2486 | 0 | 0.8925 | 0 | 130.515
34886 | 4 | SİVAS | AKINCILAR | 613033_34,5kVH06 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 16:45 | 2018-03-24 16:48 | 0.056111 | 1 | 63 | 0 | 815 | 0.056111 | 3.535 | 0 | 45.7306
34893 | 1 | SİVAS | AKINCILAR | 613024_34,5kVH07 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 16:48 | 2018-03-24 16:49 | 0.0088889 | 0 | 290 | 0 | 2523 | 0 | 2.5778 | 0 | 22.4267
34886 | 5 | SİVAS | AKINCILAR | 613033_34,5kVH04 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 16:45 | 2018-03-24 16:49 | 0.069444 | 1 | 618 | 0 | 0 | 0.069444 | 42.9167 | 0 | 0
34596 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 613003_34,5kVH17 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 15:31 | 2018-03-24 16:51 | 1.3331 | 12 | 20 | 0 | 1834 | 15.9967 | 26.6611 | 0 | 2444.8239
34864 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | 633011_34,5kVH07 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 16:38 | 2018-03-24 16:56 | 0.29583 | 1 | 332 | 0 | 0 | 0.29583 | 98.2167 | 0 | 0
34623 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613008_34,5kVH12 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 14:55 | 2018-03-24 16:57 | 2.0367 | 0 | 2 | 0 | 202 | 0 | 4.0733 | 0 | 411.4067
34849 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 613003_34,5kVH08 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 16:32 | 2018-03-24 16:58 | 0.42778 | 9 | 2235 | 0 | 2591 | 3.85 | 956.0833 | 0 | 1108.3722
34527 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 615614_0,4kVTR-1_D-2 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 13:29 | 2018-03-24 16:58 | 3.4842 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 59.2308
34930 | 1 | SİVAS | KANGAL | 613006_34,5kVH03 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 17:01 | 2018-03-24 17:02 | 0.015556 | 0 | 30 | 0 | 2932 | 0 | 0.46667 | 0 | 45.6089
34940 | 1 | SİVAS | AKINCILAR | 613024_34,5kVH05 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 17:07 | 2018-03-24 17:08 | 0.020556 | 2 | 2 | 0 | 830 | 0.041111 | 0.041111 | 0 | 17.0611
34936 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 613003_34,5kVH16 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 17:04 | 2018-03-24 17:09 | 0.084444 | 6 | 20 | 0 | 2454 | 0.50667 | 1.6889 | 0 | 207.2267
34801 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613008_34,5kVH14 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 16:11 | 2018-03-24 17:11 | 1.0133 | 2 | 10 | 0 | 1231 | 2.0267 | 10.1333 | 0 | 1247.4133
34848 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 89101147_0,4kV_D-4_SDK | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 16:32 | 2018-03-24 17:16 | 0.73417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73417 | 0 | 0
34893 | 2 | SİVAS | AKINCILAR | 613033_34,5kVH06 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 16:48 | 2018-03-24 17:19 | 0.50833 | 1 | 63 | 0 | 815 | 0.50833 | 32.025 | 0 | 414.2917
34884 | 1 | TOKAT | ZİLE | 624658_0,4kVTR-1_D-2 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 16:44 | 2018-03-24 17:19 | 0.59139 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.4622
34851 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 613035_34,5kVH05 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 16:33 | 2018-03-24 17:27 | 0.89472 | 3 | 27 | 0 | 1144 | 2.6842 | 24.1575 | 0 | 1023.5622
34839 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 89101109_0,4kV_D-5_SDK | Kisa Devre | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 16:29 | 2018-03-24 17:29 | 0.99889 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 23.9733 | 0 | 0
34921 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613008_34,5kVH12 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 16:58 | 2018-03-24 17:30 | 0.53972 | 0 | 2 | 0 | 202 | 0 | 1.0794 | 0 | 109.0239
34771 | 1 | YOZGAT | SORGUN | 637059_0,4kVTR-1_D-4 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 15:58 | 2018-03-24 17:38 | 1.6622 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 171.2089
34762 | 1 | TOKAT | ZİLE | 625466_0,4kVTR-1_D-2 | Izolator Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 15:57 | 2018-03-24 17:42 | 1.7575 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 28.12
34476 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 625863_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 12:36 | 2018-03-24 17:47 | 5.1753 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 93.155
35030 | 1 | SİVAS | ULAŞ | 613004_34,5kVH14 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 17:48 | 2018-03-24 17:53 | 0.096944 | 5 | 326 | 0 | 1320 | 0.48472 | 31.6039 | 0 | 127.9667
35041 | 1 | SİVAS | ULAŞ | 613004_34,5kVH14 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 17:53 | 2018-03-24 17:55 | 0.020833 | 5 | 326 | 0 | 1320 | 0.10417 | 6.7917 | 0 | 27.5
34971 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 635675_0,4kVTR-1_D-3 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 17:22 | 2018-03-24 18:04 | 0.70278 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.0278 | 0 | 0
34648 | 1 | TOKAT | NİKSAR | 625146_0,4kVTR-1_D-2 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 15:12 | 2018-03-24 18:13 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45.15
34511 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 616138_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 13:19 | 2018-03-24 18:16 | 4.9572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9572 | 0 | 0
35077 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613008_34,5kVH14 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 18:20 | 2018-03-24 18:22 | 0.040833 | 2 | 9 | 0 | 1221 | 0.081667 | 0.3675 | 0 | 49.8575
35091 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613008_34,5kVH15 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 18:35 | 2018-03-24 18:37 | 0.028889 | 1 | 642 | 0 | 2485 | 0.028889 | 18.5467 | 0 | 71.7889
34981 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 613035_34,5kVH05 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 17:27 | 2018-03-24 18:42 | 1.2567 | 3 | 27 | 0 | 1144 | 3.77 | 33.93 | 0 | 1437.6267
35079 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613008_34,5kVH14 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 18:22 | 2018-03-24 18:47 | 0.41833 | 2 | 9 | 0 | 1221 | 0.83667 | 3.765 | 0 | 510.785
34875 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 624377_0,4kVTR-1_DTR | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 16:41 | 2018-03-24 18:51 | 2.1653 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 162.3958
34740 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 624932_0,4kVTR-1_D-3 | Agac / Kus Temasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 15:47 | 2018-03-24 18:51 | 3.0644 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73.5467
34677 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 624361_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 15:27 | 2018-03-24 18:54 | 3.4419 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 51.6292
34885 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 625005_0,4kVTR-1_D-4 | Sikibag Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 16:44 | 2018-03-24 18:56 | 2.2019 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 48.4428
34889 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 625879_0,4kVTR-1_D-2 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 16:47 | 2018-03-24 18:58 | 2.1861 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26.2333
35123 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613153_34,5kVH01 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 18:57 | 2018-03-24 18:58 | 0.029722 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0.029722 | 1.6347 | 0 | 0
35108 | 1 | SİVAS | İMRANLI | 613032_34,5kVH03 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 18:49 | 2018-03-24 19:00 | 0.18611 | 0 | 43 | 0 | 1151 | 0 | 8.0028 | 0 | 214.2139
34760 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH23 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 15:56 | 2018-03-24 19:02 | 3.0881 | 0 | 8 | 0 | 1300 | 0 | 24.7044 | 0 | 4014.4722
35104 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613008_34,5kVH14 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 18:47 | 2018-03-24 19:05 | 0.29833 | 2 | 10 | 0 | 1231 | 0.59667 | 2.9833 | 0 | 367.2483
34831 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | 637401_0,4kVTR-1_D-4 | Sikibag Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 16:25 | 2018-03-24 19:07 | 2.7008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7008
35099 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613008_34,5kVH15 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 18:40 | 2018-03-24 19:09 | 0.48389 | 1 | 642 | 0 | 2485 | 0.48389 | 310.6567 | 0 | 1202.4639
35086 | 1 | TOKAT | ZİLE | 623086_34,5kVH02 | Baslik Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 18:32 | 2018-03-24 19:25 | 0.87444 | 7 | 145 | 1 | 6139 | 6.1211 | 126.7944 | 0.87444 | 5368.2144
35138 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH16 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 19:08 | 2018-03-24 19:31 | 0.38389 | 0 | 18 | 0 | 3088 | 0 | 6.91 | 0 | 1185.4489
35159 | 1 | SİVAS | KANGAL | 613026_34,5kVH06 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 19:25 | 2018-03-24 19:32 | 0.10917 | 0 | 2 | 0 | 284 | 0 | 0.21833 | 0 | 31.0033
35177 | 1 | SİVAS | KANGAL | 613026_34,5kVH06 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 19:33 | 2018-03-24 19:34 | 0.011111 | 0 | 2 | 0 | 284 | 0 | 0.022222 | 0 | 3.1556
34826 | 1 | TOKAT | BAŞÇİFTLİK | 625921_0,4kVTR-1_D-3 | Agac / Kus Temasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 16:22 | 2018-03-24 19:34 | 3.2008 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 35.2092
34840 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | 634341_0,4kVTR-1_D-2 | Camper Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 16:30 | 2018-03-24 19:43 | 3.2211 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28.99
34743 | 1 | TOKAT | YEŞİLYURT | 624707_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 15:49 | 2018-03-24 19:43 | 3.9056 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 74.2056
35145 | 1 | SİVAS | GÖLOVA | 613033_34,5kVH06 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 19:13 | 2018-03-24 19:45 | 0.53083 | 1 | 63 | 0 | 815 | 0.53083 | 33.4425 | 0 | 432.6292
35139 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613008_34,5kVH15 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 19:26 | 2018-03-24 19:47 | 0.34167 | 1 | 642 | 0 | 2485 | 0.34167 | 219.35 | 0 | 849.0417
34289 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613146_34,5kVH03 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 09:42 | 2018-03-24 19:49 | 10.1103 | 0 | 6 | 0 | 585 | 0 | 60.6617 | 0 | 5914.5125
34795 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | 635278_0,4kVTR-1_D-1 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 16:08 | 2018-03-24 19:50 | 3.6928 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 81.2411
34958 | 1 | TOKAT | ZİLE | 624527_0,4kVTR-1_D-1 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 17:13 | 2018-03-24 19:51 | 2.6261 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 55.1483
34803 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613093_34,5kVH05 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 16:12 | 2018-03-24 19:58 | 3.7583 | 0 | 1 | 0 | 643 | 0 | 3.7583 | 0 | 2416.6083
34855 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 635634_0,4kVTR-1_D-1 | Sikibag Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 16:35 | 2018-03-24 19:59 | 3.4075 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 61.335
34694 | 1 | YOZGAT | ŞEFAATLİ | 637156_0,4kVTR-1_D-2 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 15:32 | 2018-03-24 20:02 | 4.5042 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 81.075
35195 | 1 | SİVAS | GÖLOVA | 613033_34,5kVH06 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 19:51 | 2018-03-24 20:04 | 0.22444 | 1 | 63 | 0 | 815 | 0.22444 | 14.14 | 0 | 182.9222
35203 | 1 | SİVAS | AKINCILAR | 613024_34,5kVH07 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 20:05 | 2018-03-24 20:08 | 0.049167 | 1 | 908 | 0 | 2601 | 0.049167 | 44.6433 | 0 | 127.8825
35206 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613008_34,5kVH15 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 20:07 | 2018-03-24 20:10 | 0.051944 | 1 | 642 | 0 | 2485 | 0.051944 | 33.3483 | 0 | 129.0819
35128 | 1 | SİVAS | İMRANLI | 613032_34,5kVH03 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 19:00 | 2018-03-24 20:19 | 1.3156 | 0 | 43 | 0 | 1151 | 0 | 56.5689 | 0 | 1514.2044
34804 | 1 | YOZGAT | SARAYKENT | 635292_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 16:13 | 2018-03-24 20:31 | 4.3053 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 73.1897
35233 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH16 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 20:21 | 2018-03-24 20:37 | 0.26306 | 0 | 18 | 0 | 3088 | 0 | 4.735 | 0 | 812.3156
35251 | 1 | SİVAS | İMRANLI | 613032_34,5kVH03 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 20:50 | 2018-03-24 20:51 | 0.011389 | 0 | 43 | 0 | 1151 | 0 | 0.48972 | 0 | 13.1086
35203 | 2 | SİVAS | AKINCILAR | 613033_34,5kVH06 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 20:05 | 2018-03-24 20:51 | 0.76639 | 1 | 63 | 0 | 815 | 0.76639 | 48.2825 | 0 | 624.6069
35243 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH16 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 20:37 | 2018-03-24 20:51 | 0.24056 | 0 | 18 | 0 | 3088 | 0 | 4.33 | 0 | 742.8356
35253 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH16 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 20:51 | 2018-03-24 20:55 | 0.056667 | 0 | 18 | 0 | 3088 | 0 | 1.02 | 0 | 174.9867
35254 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH16 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 20:55 | 2018-03-24 21:02 | 0.1225 | 0 | 18 | 0 | 3088 | 0 | 2.205 | 0 | 378.28
34907 | 1 | TOKAT | ERBAA | 625631_0,4kVTR-1_D-2 | Sikibag Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 16:53 | 2018-03-24 21:06 | 4.2189 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 54.8456 | 0 | 0
35259 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH16 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 21:02 | 2018-03-24 21:15 | 0.20444 | 0 | 18 | 0 | 3088 | 0 | 3.68 | 0 | 631.3244
34705 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | 635169_0,4kVTR-1_D-1 | Camper Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 15:36 | 2018-03-24 21:33 | 5.9542 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 351.2958
35276 | 1 | YOZGAT | SORGUN | 633001_34,5kVH05 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 21:39 | 2018-03-24 21:40 | 0.024444 | 16 | 6832 | 37 | 6048 | 0.39111 | 167.0044 | 0.90444 | 147.84
35273 | 1 | SİVAS | AKINCILAR | 613024_34,5kVH05 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 21:35 | 2018-03-24 21:42 | 0.11361 | 2 | 2 | 0 | 830 | 0.22722 | 0.22722 | 0 | 94.2972
34779 | 1 | TOKAT | SULUSARAY | 62100023_0,4kV_D-2_SDK | Camper Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 16:03 | 2018-03-24 21:56 | 5.8886 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 47.1089 | 0 | 5.8886
35066 | 1 | TOKAT | ARTOVA | 62100002_0,4kV_D-5_SDK | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 18:10 | 2018-03-24 21:59 | 3.8208 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.1042 | 0 | 0
35299 | 1 | SİVAS | KANGAL | 613006_34,5kVH03 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 22:09 | 2018-03-24 22:10 | 0.031944 | 0 | 30 | 0 | 2887 | 0 | 0.95833 | 0 | 92.2236
34679 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 635580_0,4kVTR-1_D-3 | Agac / Kus Temasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 15:28 | 2018-03-24 22:40 | 7.2031 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 151.2642
35325 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 614975_0,4kVTR-1_D-2 | Gecici Ariza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 22:40 | 2018-03-24 22:50 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3
35326 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH02 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 22:46 | 2018-03-24 22:58 | 0.19056 | 0 | 6 | 0 | 447 | 0 | 1.1433 | 0 | 85.1783
35318 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 613035_34,5kVH05 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 22:38 | 2018-03-24 23:11 | 0.55333 | 3 | 27 | 0 | 1144 | 1.66 | 14.94 | 0 | 633.0133
35346 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613008_34,5kVH05 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 23:39 | 2018-03-24 23:40 | 0.018056 | 1 | 0 | 0 | 160 | 0.018056 | 0 | 0 | 2.8889
35198 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613093_34,5kVH05 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 19:58 | 2018-03-24 23:44 | 3.7653 | 0 | 1 | 0 | 643 | 0 | 3.7653 | 0 | 2421.0736
35348 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613093_34,5kVH05 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 23:45 | 2018-03-24 23:45 | 0.0052778 | 0 | 1 | 0 | 643 | 0 | 0.0052778 | 0 | 3.3936
35342 | 1 | TOKAT | TURHAL | 86100120_0,4kV_D-1_SDK | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 23:25 | 2018-03-25 01:01 | 1.5981 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.5786 | 0 | 0
35345 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 614392_0,4kVTR-1_D-3 | Izolator Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 23:38 | 2018-03-25 01:42 | 2.0622 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1244
35350 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 633010_34,5kVH06 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 04:14 | 2018-03-25 04:16 | 0.032778 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 9.3744
35351 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613008_34,5kVH11 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 05:17 | 2018-03-25 05:21 | 0.064167 | 0 | 3 | 0 | 847 | 0 | 0.1925 | 0 | 54.3492
35367 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613018_34,5kVH06 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 07:33 | 2018-03-25 07:35 | 0.027778 | 2 | 157 | 0 | 137 | 0.055556 | 4.3611 | 0 | 3.8056
35400 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 613003_34,5kVH18 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 08:16 | 2018-03-25 08:17 | 0.022222 | 10 | 12 | 0 | 831 | 0.22222 | 0.26667 | 0 | 18.4667
35392 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | 635067_0,4kVTR-1_D-2 | Gecici Ariza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 08:09 | 2018-03-25 08:29 | 0.33056 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.975
35381 | 1 | TOKAT | NİKSAR | 625103_0,4kVTR-1_D-1 | Izolator Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 07:59 | 2018-03-25 09:21 | 1.3717 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21.9467
41239 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 623034_34,5kVH02 | Yatirim calismasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-25 08:30 | 2018-03-25 09:30 | 1 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0
35477 | 1 | SİVAS | KANGAL | 613026_34,5kVH06 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 09:36 | 2018-03-25 09:37 | 0.018611 | 0 | 2 | 0 | 284 | 0 | 0.037222 | 0 | 5.2856
35415 | 1 | TOKAT | ALMUS | 625919_0,4kVTR-1_D-1 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 08:33 | 2018-03-25 09:46 | 1.2086 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.8775
35483 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 613003_34,5kVH08 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 09:44 | 2018-03-25 09:49 | 0.088889 | 9 | 2235 | 0 | 2614 | 0.8 | 198.6667 | 0 | 232.3556
35469 | 1 | TOKAT | TURHAL | 623064_34,5kVH15 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 09:30 | 2018-03-25 10:06 | 0.6 | 0 | 809 | 0 | 1646 | 0 | 485.4 | 0 | 987.6
35359 | 1 | SİVAS | KANGAL | 615663_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 07:10 | 2018-03-25 10:06 | 2.9269 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.6347 | 0 | 0
35355 | 1 | TOKAT | TURHAL | 624752_0,4kVTR-1_D-3 | Agac / Kus Temasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 06:40 | 2018-03-25 10:20 | 3.6717 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.7017
35462 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 79102306_0,4kV_D-4_SDK | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 09:15 | 2018-03-25 10:27 | 1.2042 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 0
35446 | 1 | TOKAT | NİKSAR | 83100315_0,4kV_D-3_SDK | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 09:00 | 2018-03-25 10:27 | 1.4489 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 23.1822 | 0 | 0
35520 | 1 | SİVAS | AKINCILAR | 613024_34,5kVH03 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 10:35 | 2018-03-25 10:50 | 0.25167 | 1 | 154 | 0 | 358 | 0.25167 | 38.7567 | 0 | 90.0967
35412 | 1 | TOKAT | ALMUS | 623000_34,5kVH02 | OG Sigorta Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 08:23 | 2018-03-25 10:51 | 2.465 | 0 | 0 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 835.635
35422 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 614223_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 08:39 | 2018-03-25 10:55 | 2.2597 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33.8958
35448 | 1 | SİVAS | HAFİK | 70100033_0,4kV_D-5_SDK | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 09:01 | 2018-03-25 11:09 | 2.1264 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.5056 | 0 | 0
35404 | 1 | YOZGAT | ÇAYIRALAN | 634746_0,4kVTR-1_D-2 | Izolator Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 08:21 | 2018-03-25 11:09 | 2.8039 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.0389
35362 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | 101100009_0,4kV_D-5_SDK | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 07:20 | 2018-03-25 11:31 | 4.1794 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.4356 | 0 | 0
35600 | 1 | SİVAS | KANGAL | 613026_34,5kVH06 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 11:49 | 2018-03-25 11:50 | 0.0077778 | 0 | 2 | 0 | 284 | 0 | 0.015556 | 0 | 2.2089
40939 | 1 | SİVAS | İMRANLI | 613220_34,5kVH01 | sebeke calismasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-25 10:00 | 2018-03-25 12:00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 362 | 0 | 2 | 0 | 724
35615 | 1 | SİVAS | ZARA | 613031_34,5kVH21 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 11:58 | 2018-03-25 12:00 | 0.03 | 2 | 41 | 0 | 5897 | 0.06 | 1.23 | 0 | 176.91
35621 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613008_34,5kVH11 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 12:02 | 2018-03-25 12:04 | 0.033056 | 0 | 4 | 0 | 904 | 0 | 0.13222 | 0 | 29.8822
35618 | 1 | SİVAS | ZARA | 613031_34,5kVH21 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 12:00 | 2018-03-25 12:05 | 0.081667 | 2 | 41 | 0 | 5897 | 0.16333 | 3.3483 | 0 | 481.5883
35625 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613008_34,5kVH11 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 12:05 | 2018-03-25 12:06 | 0.02 | 0 | 4 | 0 | 904 | 0 | 0.08 | 0 | 18.08
35651 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 613003_34,5kVH18 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 12:29 | 2018-03-25 12:33 | 0.066111 | 10 | 12 | 0 | 813 | 0.66111 | 0.79333 | 0 | 53.7483
35473 | 1 | SİVAS | HAFİK | 616107_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 09:34 | 2018-03-25 12:36 | 3.0317 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0317
35441 | 1 | TOKAT | ALMUS | 625280_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 08:53 | 2018-03-25 12:38 | 3.7436 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 89.8467 | 0 | 0
35626 | 1 | SİVAS | ZARA | 613031_34,5kVH21 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 12:05 | 2018-03-25 12:45 | 0.66778 | 2 | 41 | 0 | 5920 | 1.3356 | 27.3789 | 0 | 3953.2444
35575 | 1 | TOKAT | ZİLE | 88100378_0,4kV_D-5_SDK | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 11:31 | 2018-03-25 12:55 | 1.3972 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22.3556 | 0 | 0
41069 | 1 | TOKAT | NİKSAR | 625992_34,5kVH03 | Yatirim calismasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-25 11:00 | 2018-03-25 13:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 172
35452 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH16 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 09:07 | 2018-03-25 13:02 | 3.9211 | 0 | 18 | 0 | 3547 | 0 | 70.58 | 0 | 13908.1811
35674 | 1 | SİVAS | KANGAL | 613006_34,5kVH05 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 13:03 | 2018-03-25 13:16 | 0.20917 | 0 | 88 | 0 | 1509 | 0 | 18.4067 | 0 | 315.6325
35539 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 61102293_0,4kV_D-3_SDK | Kablo Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 10:52 | 2018-03-25 13:39 | 2.7789 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 50.02 | 0 | 0
35673 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613008_34,5kVH14 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 13:01 | 2018-03-25 13:44 | 0.71639 | 2 | 10 | 0 | 1175 | 1.4328 | 7.1639 | 0 | 841.7569
35574 | 1 | SİVAS | ZARA | 615991_0,4kVTR-1_D-1 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 11:31 | 2018-03-25 13:49 | 2.2992 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 2.2992 | 0 | 25.2908
35713 | 1 | SİVAS | HAFİK | 613002_34,5kVH10 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 13:51 | 2018-03-25 13:54 | 0.047778 | 0 | 7 | 0 | 984 | 0 | 0.33444 | 0 | 47.0133
35709 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH07 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 13:48 | 2018-03-25 13:56 | 0.12417 | 7 | 2746 | 0 | 2260 | 0.86917 | 340.9617 | 0 | 280.6167
35709 | 2 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH05 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 13:48 | 2018-03-25 13:56 | 0.12889 | 7 | 2497 | 0 | 4608 | 0.90222 | 321.8356 | 0 | 593.92
35709 | 3 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH02 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 13:48 | 2018-03-25 13:57 | 0.13806 | 0 | 6 | 0 | 447 | 0 | 0.82833 | 0 | 61.7108
35709 | 4 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH03 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 13:48 | 2018-03-25 13:59 | 0.17667 | 3 | 5978 | 0 | 0 | 0.53 | 1056.1133 | 0 | 0
41070 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 614634_34,5kVH02 | Yatirim calismasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-25 10:00 | 2018-03-25 14:00 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
35660 | 1 | TOKAT | ERBAA | 82100429_0,4kV_D-3_SDK | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 12:32 | 2018-03-25 14:18 | 1.7611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7611 | 0 | 0
35729 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH14 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 14:17 | 2018-03-25 14:22 | 0.083056 | 1 | 34 | 0 | 2148 | 0.083056 | 2.8239 | 0 | 178.4033
35729 | 2 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH16 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 14:17 | 2018-03-25 14:22 | 0.090278 | 0 | 18 | 0 | 3547 | 0 | 1.625 | 0 | 320.2153
35729 | 3 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH20 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 14:17 | 2018-03-25 14:25 | 0.13333 | 10 | 1220 | 0 | 0 | 1.3333 | 162.6667 | 0 | 0
35729 | 4 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH23 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 14:17 | 2018-03-25 14:25 | 0.13833 | 0 | 8 | 0 | 1240 | 0 | 1.1067 | 0 | 171.5333
35729 | 5 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH17 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 14:17 | 2018-03-25 14:25 | 0.14694 | 0 | 8 | 0 | 782 | 0 | 1.1756 | 0 | 114.9106
35729 | 6 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH15 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 14:17 | 2018-03-25 14:26 | 0.14917 | 0 | 4 | 0 | 427 | 0 | 0.59667 | 0 | 63.6942
35735 | 1 | SİVAS | İMRANLI | 613032_34,5kVH03 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 14:24 | 2018-03-25 14:29 | 0.086667 | 0 | 43 | 0 | 1121 | 0 | 3.7267 | 0 | 97.1533
35739 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613008_34,5kVH14 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 14:30 | 2018-03-25 14:32 | 0.024444 | 2 | 10 | 0 | 1175 | 0.048889 | 0.24444 | 0 | 28.7222
35741 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613008_34,5kVH15 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 14:33 | 2018-03-25 14:37 | 0.066944 | 1 | 719 | 0 | 1833 | 0.066944 | 48.1331 | 0 | 122.7092
35517 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | 637419_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 10:32 | 2018-03-25 14:37 | 4.0911 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 785.4933 | 0 | 0
35502 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | 635249_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 10:07 | 2018-03-25 14:49 | 4.6989 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 465.19
35479 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 625257_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 09:37 | 2018-03-25 14:50 | 5.2225 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 1284.735
35439 | 1 | SİVAS | KANGAL | 615714_0,4kVTR-1_D-2 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 08:53 | 2018-03-25 14:50 | 5.9536 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 119.0722
40951 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | 636065_34,5kVH04 | Bakim calismasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-25 13:00 | 2018-03-25 15:00 | 2 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 838 | 0 | 0
40942 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613041_0,4kVTR-1_D-1 | Yatirim calismasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-25 09:00 | 2018-03-25 15:00 | 6 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0
35476 | 1 | YOZGAT | ÇAYIRALAN | 634721_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 09:35 | 2018-03-25 15:06 | 5.5125 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 121.275
35740 | 1 | TOKAT | ERBAA | 82100265_0,4kV_D-1_SDK | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 14:31 | 2018-03-25 15:24 | 0.88083 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.285 | 0 | 0
35769 | 1 | SİVAS | HAFİK | 613002_34,5kVH10 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 15:23 | 2018-03-25 15:35 | 0.19167 | 0 | 7 | 0 | 984 | 0 | 1.3417 | 0 | 188.6
35589 | 1 | SİVAS | İMRANLI | 5827686_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 11:40 | 2018-03-25 15:39 | 3.9828 | 0 | 1 | 0 | 137 | 0 | 3.9828 | 0 | 545.6406
35385 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 61100550_0,4kV_D-5_SDK | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 08:02 | 2018-03-25 15:55 | 7.8806 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 70.925 | 0 | 0
35781 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 613035_34,5kVH05 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 15:48 | 2018-03-25 16:10 | 0.36361 | 3 | 27 | 0 | 1049 | 1.0908 | 9.8175 | 0 | 381.4281
35737 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 615396_0,4kVTR-1_D-2 | Sikibag Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 14:25 | 2018-03-25 16:11 | 1.7603 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 31.685 | 0 | 0
35724 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | 634352_0,4kVTR-1_D-3 | Travers Konsol Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 14:07 | 2018-03-25 16:12 | 2.0869 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.4347
35661 | 1 | YOZGAT | ŞEFAATLİ | 633015_34,5kVH09 | OG Sigorta Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 10:47 | 2018-03-25 16:13 | 5.43 | 0 | 1 | 0 | 512 | 0 | 5.43 | 0 | 2780.16
35485 | 1 | YOZGAT | SORGUN | 634487_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 09:46 | 2018-03-25 16:25 | 6.6583 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.6333 | 0 | 0
35732 | 1 | SİVAS | ALTINYAYLA | 614703_34,5kVH02 | OG Sigorta Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 12:13 | 2018-03-25 16:32 | 4.3131 | 3 | 790 | 0 | 0 | 12.9392 | 3407.3139 | 0 | 0
35763 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 615614_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 15:14 | 2018-03-25 16:33 | 1.3189 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5944
35779 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH02 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 15:42 | 2018-03-25 16:47 | 1.0744 | 0 | 6 | 0 | 447 | 0 | 6.4467 | 0 | 480.2767
35793 | 1 | SİVAS | ZARA | 613031_34,5kVH21 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 16:22 | 2018-03-25 16:48 | 0.425 | 2 | 41 | 0 | 5896 | 0.85 | 17.425 | 0 | 2505.8
35749 | 1 | TOKAT | TURHAL | 624746_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 14:44 | 2018-03-25 16:49 | 2.0864 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 33.3822
35812 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 633010_34,5kVH04 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 16:53 | 2018-03-25 16:54 | 0.011111 | 0 | 15 | 0 | 2866 | 0 | 0.16667 | 0 | 31.8444
40940 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 614645_34,5kVH04 | Yatirim calismasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-25 09:00 | 2018-03-25 17:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 2680
35603 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 615538_0,4kVTR-1_D-3 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 11:52 | 2018-03-25 17:02 | 5.1714 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 93.085
35775 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | 634325_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 15:37 | 2018-03-25 17:06 | 1.4822 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.2333
35814 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH02 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 16:59 | 2018-03-25 17:10 | 0.17667 | 0 | 6 | 0 | 447 | 0 | 1.06 | 0 | 78.97
35826 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH07 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 17:10 | 2018-03-25 17:13 | 0.047778 | 17 | 11221 | 0 | 6868 | 0.81222 | 536.1144 | 0 | 328.1378
35828 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH03 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 17:13 | 2018-03-25 17:13 | 0.010833 | 3 | 5978 | 0 | 0 | 0.0325 | 64.7617 | 0 | 0
35829 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH03 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 17:13 | 2018-03-25 17:14 | 0.019167 | 3 | 5978 | 0 | 0 | 0.0575 | 114.5783 | 0 | 0
35815 | 1 | YOZGAT | ÇANDIR | 634781_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 16:59 | 2018-03-25 17:31 | 0.52722 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1089 | 0 | 0
35786 | 1 | TOKAT | TURHAL | 624692_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 16:07 | 2018-03-25 17:32 | 1.4233 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24.1967
35718 | 1 | TOKAT | SULUSARAY | 625951_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 13:56 | 2018-03-25 17:32 | 3.5956 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 64.72
35842 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613008_34,5kVH16 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 17:40 | 2018-03-25 17:40 | 0.0069444 | 0 | 16 | 0 | 1356 | 0 | 0.11111 | 0 | 9.4167
35845 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613008_34,5kVH14 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 17:46 | 2018-03-25 17:47 | 0.0175 | 2 | 10 | 0 | 1175 | 0.035 | 0.175 | 0 | 20.5625
35850 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | 613014_34,5kVH08 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 17:58 | 2018-03-25 18:02 | 0.070556 | 5 | 87 | 0 | 2323 | 0.35278 | 6.1383 | 0 | 163.9006
35409 | 1 | SİVAS | GEMEREK | 613271_34,5kVH02 | Direk Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 07:21 | 2018-03-25 18:26 | 11.0792 | 0 | 1 | 0 | 398 | 0 | 11.0792 | 0 | 4409.5083
35864 | 1 | SİVAS | GEMEREK | 615523_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 18:08 | 2018-03-25 18:46 | 0.62944 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.9239
35849 | 1 | TOKAT | ZİLE | 88100393_0,4kV_D-4_SDK | Kablo Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 17:51 | 2018-03-25 18:59 | 1.1306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1306 | 0 | 0
35858 | 1 | TOKAT | ZİLE | 624672_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 17:59 | 2018-03-25 19:07 | 1.1397 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 27.3533 | 0 | 0
35493 | 1 | SİVAS | ZARA | 615969_0,4kVTR-1_D-1 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 09:56 | 2018-03-25 19:09 | 9.2097 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 101.3069
35513 | 1 | SİVAS | ZARA | 616020_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 10:27 | 2018-03-25 19:11 | 8.7292 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 750.7083
35703 | 1 | SİVAS | ZARA | 615988_0,4kVTR-1_D-9 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 13:39 | 2018-03-25 19:16 | 5.6239 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 78.7344
35826 | 2 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH02 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 17:10 | 2018-03-25 19:18 | 2.1394 | 0 | 6 | 0 | 447 | 0 | 12.8367 | 0 | 956.3317
35885 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | 635388_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 19:03 | 2018-03-25 19:19 | 0.2675 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5.885
35744 | 1 | SİVAS | ZARA | 615900_0,4kVTR-1_D-2 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 14:38 | 2018-03-25 19:32 | 4.8967 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 93.0367
35746 | 1 | SİVAS | ZARA | 616021_0,4kVTR-1_D-2 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 14:39 | 2018-03-25 19:35 | 4.9317 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.6583
35904 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613093_34,5kVH05 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 19:32 | 2018-03-25 19:36 | 0.075833 | 0 | 1 | 0 | 643 | 0 | 0.075833 | 0 | 48.7608
35572 | 1 | SİVAS | ZARA | 616003_0,4kVTR-1_D-2 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 11:29 | 2018-03-25 19:44 | 8.2506 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41.2528
35893 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | 635385_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 19:14 | 2018-03-25 19:53 | 0.64639 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11.635
35619 | 1 | SİVAS | İMRANLI | 614733_34,5kVH02 | Direk Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 10:13 | 2018-03-25 20:15 | 10.0269 | 0 | 2 | 0 | 446 | 0 | 20.0539 | 0 | 4472.0172
35675 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 615037_0,4kVTR-1_D-1 | Agac / Kus Temasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 13:06 | 2018-03-25 20:28 | 7.3714 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 331.7125
35823 | 1 | SİVAS | ULAŞ | 613338_34,5kVH02 | OG Sigorta Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 17:06 | 2018-03-25 20:45 | 3.6431 | 1 | 3 | 0 | 277 | 3.6431 | 10.9292 | 0 | 1009.1264
35931 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 613035_34,5kVH04 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 20:38 | 2018-03-25 20:47 | 0.14694 | 0 | 8 | 0 | 1341 | 0 | 1.1756 | 0 | 197.0525
35910 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | 635053_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 19:56 | 2018-03-25 20:57 | 1.025 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.35
35900 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | 634202_0,4kVTR-1_D-1 | Direk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 19:31 | 2018-03-25 21:13 | 1.7078 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4156
35930 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | 634497_0,4kVTR-1_D-3 | Direk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 20:32 | 2018-03-25 21:15 | 0.71139 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.6911
35556 | 1 | SİVAS | KANGAL | 615763_0,4kVTR-1_D-1 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 11:10 | 2018-03-25 21:46 | 10.5944 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 169.5111
35875 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 627925_0,4kVTR-1_D-2 | Camper Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 18:46 | 2018-03-25 22:06 | 3.3378 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.3778
35955 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613008_34,5kVH14 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 22:10 | 2018-03-25 22:16 | 0.11 | 2 | 10 | 0 | 1231 | 0.22 | 1.1 | 0 | 135.41
35855 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | 635253_0,4kVTR-1_D-1 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 17:55 | 2018-03-25 22:28 | 4.5428 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 90.8556
35966 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH14 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 00:10 | 2018-03-26 00:10 | 0.0041667 | 12 | 1342 | 0 | 4820 | 0.05 | 5.5917 | 0 | 20.0833
35928 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 79100472_0,4kV_D-4_SDK | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 20:22 | 2018-03-26 00:20 | 3.9719 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 51.6353 | 0 | 0
35676 | 1 | SİVAS | ULAŞ | 615846_0,4kVTR-1_D-2 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 13:07 | 2018-03-26 00:35 | 11.4664 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 263.7269 | 0 | 0
35986 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH07 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 07:37 | 2018-03-26 07:39 | 0.038333 | 18 | 11701 | 0 | 9342 | 0.69 | 448.5383 | 0 | 358.11
35978 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | 636178_34,5kVH02 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 06:59 | 2018-03-26 07:42 | 0.72028 | 0 | 0 | 0 | 788 | 0 | 0 | 0 | 567.5789
35987 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH07 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 07:41 | 2018-03-26 07:44 | 0.062222 | 8 | 3218 | 0 | 4287 | 0.49778 | 200.2311 | 0 | 266.7467
35987 | 2 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH03 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 07:41 | 2018-03-26 07:45 | 0.068611 | 3 | 5980 | 0 | 0 | 0.20583 | 410.2944 | 0 | 0
35987 | 3 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH05 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 07:41 | 2018-03-26 07:45 | 0.075556 | 7 | 2497 | 0 | 4608 | 0.52889 | 188.6622 | 0 | 348.16
35987 | 4 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH02 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 07:41 | 2018-03-26 07:46 | 0.081667 | 0 | 6 | 0 | 447 | 0 | 0.49 | 0 | 36.505
35988 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH03 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 07:45 | 2018-03-26 07:50 | 0.089722 | 3 | 5980 | 0 | 0 | 0.26917 | 536.5389 | 0 | 0
36004 | 1 | SİVAS | ZARA | 613031_34,5kVH21 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 08:37 | 2018-03-26 08:38 | 0.021111 | 2 | 41 | 0 | 6006 | 0.042222 | 0.86556 | 0 | 126.7933
36012 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 613003_34,5kVH08 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 08:50 | 2018-03-26 08:51 | 0.025278 | 9 | 2235 | 0 | 2599 | 0.2275 | 56.4958 | 0 | 65.6969
36013 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 613003_34,5kVH08 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 08:51 | 2018-03-26 08:56 | 0.0825 | 9 | 2235 | 0 | 2599 | 0.7425 | 184.3875 | 0 | 214.4175
35990 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | 638983_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 07:57 | 2018-03-26 09:09 | 1.1969 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7878
36050 | 1 | SİVAS | ZARA | 613031_34,5kVH21 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 09:30 | 2018-03-26 09:32 | 0.041111 | 2 | 41 | 0 | 5986 | 0.082222 | 1.6856 | 0 | 246.0911
35980 | 1 | SİVAS | KANGAL | 615777_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 07:09 | 2018-03-26 09:50 | 2.6858 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 40.2875
36066 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 613003_34,5kVH08 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 09:53 | 2018-03-26 09:57 | 0.061667 | 9 | 2235 | 0 | 2614 | 0.555 | 137.825 | 0 | 161.1967
36069 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 613035_34,5kVH04 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 09:54 | 2018-03-26 09:58 | 0.063056 | 0 | 8 | 0 | 1341 | 0 | 0.50444 | 0 | 84.5575
36017 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 614388_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 08:56 | 2018-03-26 10:04 | 1.1381 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2761 | 0 | 0
36084 | 1 | SİVAS | ZARA | 613031_34,5kVH21 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 10:17 | 2018-03-26 10:21 | 0.065833 | 2 | 41 | 0 | 5948 | 0.13167 | 2.6992 | 0 | 391.5767
36018 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 61102037_0,4kV_D-1_SDK | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 08:56 | 2018-03-26 10:29 | 1.5458 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.1875 | 0 | 0
36096 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 613003_34,5kVH08 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 10:35 | 2018-03-26 10:36 | 0.025 | 9 | 2225 | 0 | 1399 | 0.225 | 55.625 | 0 | 34.975
36087 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 613035_34,5kVH04 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 10:24 | 2018-03-26 10:39 | 0.24333 | 0 | 8 | 0 | 1341 | 0 | 1.9467 | 0 | 326.31
36035 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | 615119_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 09:12 | 2018-03-26 10:51 | 1.6558 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 36.4283
40953 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613146_34,5kVH01 | sebeke calismasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-26 09:00 | 2018-03-26 11:00 | 2 | 0 | 8 | 0 | 950 | 0 | 16 | 0 | 1900
36091 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | 635381_0,4kVTR-1_D-4 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 10:28 | 2018-03-26 11:08 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.35
36121 | 1 | YOZGAT | ÇANDIR | 633368_34,5kVH05 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 11:19 | 2018-03-26 11:20 | 0.0225 | 4 | 1366 | 0 | 4 | 0.09 | 30.735 | 0 | 0.09
36048 | 1 | SİVAS | GEMEREK | 616657_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 09:27 | 2018-03-26 11:35 | 2.1253 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 48.8814
36110 | 1 | SİVAS | KANGAL | 5833480_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 11:01 | 2018-03-26 11:45 | 0.73194 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 43.1847
36074 | 1 | TOKAT | TURHAL | 624690_0,4kVTR-1_D-2 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 10:02 | 2018-03-26 11:46 | 1.7392 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 33.0442
36005 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 615540_0,4kVTR-1_D-1 | Izolator Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 08:38 | 2018-03-26 11:54 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 78.48
36134 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 613035_34,5kVH05 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 11:59 | 2018-03-26 12:02 | 0.051389 | 3 | 27 | 0 | 1144 | 0.15417 | 1.3875 | 0 | 58.7889
36031 | 1 | SİVAS | ZARA | 616018_0,4kVTR-1_D-4 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 09:10 | 2018-03-26 12:40 | 3.4922 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.9533
36150 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH16 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 12:39 | 2018-03-26 12:44 | 0.090556 | 0 | 18 | 0 | 3533 | 0 | 1.63 | 0 | 319.9328
36153 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH16 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 12:44 | 2018-03-26 13:16 | 0.51861 | 0 | 18 | 0 | 3533 | 0 | 9.335 | 0 | 1832.2531
36102 | 1 | YOZGAT | ŞEFAATLİ | 635474_0,4kVTR-1_D-1 | Agac / Kus Temasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 10:44 | 2018-03-26 13:31 | 2.7758 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 30.5342
36164 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH16 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 13:16 | 2018-03-26 13:31 | 0.2625 | 0 | 18 | 0 | 3533 | 0 | 4.725 | 0 | 927.4125
36173 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH16 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 13:31 | 2018-03-26 13:32 | 0.01 | 0 | 18 | 0 | 3533 | 0 | 0.18 | 0 | 35.33
36174 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH16 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 13:32 | 2018-03-26 13:33 | 0.013056 | 0 | 18 | 0 | 3533 | 0 | 0.235 | 0 | 46.1253
36176 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH16 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 13:33 | 2018-03-26 13:34 | 0.015833 | 0 | 18 | 0 | 3533 | 0 | 0.285 | 0 | 55.9392
36141 | 1 | TOKAT | ALMUS | 624018_34,5kVH03 | OG Sigorta Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 12:23 | 2018-03-26 13:35 | 1.1986 | 0 | 0 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 538.1764
36179 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH16 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 13:34 | 2018-03-26 13:36 | 0.0375 | 0 | 18 | 0 | 3533 | 0 | 0.675 | 0 | 132.4875
36182 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH16 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 13:36 | 2018-03-26 13:36 | 0.0013889 | 0 | 18 | 0 | 3533 | 0 | 0.025 | 0 | 4.9069
36184 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH16 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 13:36 | 2018-03-26 13:39 | 0.045556 | 0 | 18 | 0 | 3533 | 0 | 0.82 | 0 | 160.9478
36186 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH16 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 13:39 | 2018-03-26 13:40 | 0.00083333 | 0 | 18 | 0 | 3533 | 0 | 0.015 | 0 | 2.9442
36187 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH16 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 13:40 | 2018-03-26 13:40 | 0.0052778 | 0 | 18 | 0 | 3533 | 0 | 0.095 | 0 | 18.6464
36188 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH16 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 13:40 | 2018-03-26 13:42 | 0.028611 | 0 | 18 | 0 | 3533 | 0 | 0.515 | 0 | 101.0831
36190 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH16 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 13:42 | 2018-03-26 13:44 | 0.033333 | 0 | 18 | 0 | 3533 | 0 | 0.6 | 0 | 117.7667
36033 | 1 | SİVAS | ZARA | 616041_0,4kVTR-1_D-6 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 09:11 | 2018-03-26 13:49 | 4.6317 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 64.8433
35991 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 61100003_0,4kV_D-5_SDK | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 08:05 | 2018-03-26 13:49 | 5.7325 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.86 | 0 | 0
36119 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 615571_0,4kVTR-1_D-3 | Sikibag Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 11:12 | 2018-03-26 13:58 | 2.7711 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 55.4222 | 0 | 0
36185 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH02 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 13:37 | 2018-03-26 14:05 | 0.45944 | 0 | 6 | 0 | 447 | 0 | 2.7567 | 0 | 205.3717
36054 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 614554_0,4kVTR-1_D-3 | Direk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 09:36 | 2018-03-26 14:16 | 4.6656 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 69.9833
36015 | 1 | TOKAT | ERBAA | 625690_0,4kVTR-1_D-3 | Bakim calismasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 08:53 | 2018-03-26 14:18 | 5.4169 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 108.3389
36064 | 1 | SİVAS | ALTINYAYLA | 613007_34,5kVH04 | Yalitkan Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 08:12 | 2018-03-26 14:52 | 6.6703 | 0 | 10 | 0 | 1215 | 0 | 66.7028 | 0 | 8104.3875
36155 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 61101473_0,4kV_D-5_SDK | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 12:49 | 2018-03-26 15:10 | 2.3536 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 32.9506 | 0 | 0
36161 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 623065_34,5kVH02 | OG Sigorta Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 13:01 | 2018-03-26 15:12 | 2.1853 | 0 | 2 | 0 | 633 | 0 | 4.3706 | 0 | 1383.2808
36067 | 1 | SİVAS | KANGAL | 615763_0,4kVTR-1_D-1 | Sargi Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 09:54 | 2018-03-26 15:12 | 5.3108 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 84.9733
36225 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH16 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 15:18 | 2018-03-26 15:20 | 0.03 | 0 | 18 | 0 | 3533 | 0 | 0.54 | 0 | 105.99
36228 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH16 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 15:20 | 2018-03-26 15:21 | 0.011667 | 0 | 18 | 0 | 3533 | 0 | 0.21 | 0 | 41.2183
36231 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH16 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 15:21 | 2018-03-26 15:21 | 0.0038889 | 0 | 18 | 0 | 3533 | 0 | 0.07 | 0 | 13.7394
36214 | 1 | SİVAS | ULAŞ | 615868_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 14:53 | 2018-03-26 15:27 | 0.57056 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.8528
36244 | 1 | SİVAS | ZARA | 613031_34,5kVH21 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 15:42 | 2018-03-26 15:44 | 0.031944 | 2 | 41 | 0 | 5933 | 0.063889 | 1.3097 | 0 | 189.5264
40952 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | 636103_34,5kVH04 | Bakim calismasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-26 14:00 | 2018-03-26 16:00 | 2 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
36206 | 1 | YOZGAT | ÇAYIRALAN | 634746_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 14:31 | 2018-03-26 16:06 | 1.5831 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.6644
36259 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 613003_34,5kVH08 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 16:37 | 2018-03-26 16:44 | 0.11278 | 9 | 2235 | 0 | 2614 | 1.015 | 252.0583 | 0 | 294.8011
36144 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 635527_0,4kVTR-1_D-2 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 12:32 | 2018-03-26 16:57 | 4.4106 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.0528
36265 | 1 | SİVAS | HAFİK | 613002_34,5kVH12 | OG Sigorta Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 17:06 | 2018-03-26 17:20 | 0.23444 | 1 | 10 | 0 | 1617 | 0.23444 | 2.3444 | 0 | 379.0967
36241 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 616677_0,4kVTR-1_D-1 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 15:38 | 2018-03-26 17:22 | 1.7303 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.5725
41072 | 1 | TOKAT | TURHAL | 623064_34,5kVH17 | Yatirim calismasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-26 12:30 | 2018-03-26 17:30 | 5 | 0 | 2 | 0 | 652 | 0 | 10 | 0 | 3260
36183 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | 633308_34,5kVH07 | OG Sigorta Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 13:36 | 2018-03-26 17:46 | 4.1625 | 9 | 195 | 0 | 0 | 37.4625 | 811.6875 | 0 | 0
36269 | 1 | TOKAT | NİKSAR | 625146_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 17:20 | 2018-03-26 18:31 | 1.1825 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 33.11
36127 | 1 | SİVAS | ZARA | 615900_0,4kVTR-1_D-2 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 11:37 | 2018-03-26 18:56 | 7.3131 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 138.9481
36163 | 1 | YOZGAT | ŞEFAATLİ | 635734_0,4kVTR-1_D-3 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 13:14 | 2018-03-26 19:21 | 6.1147 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 79.4914
36309 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH02 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 18:53 | 2018-03-26 19:34 | 0.6925 | 0 | 6 | 0 | 447 | 0 | 4.155 | 0 | 309.5475
36341 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH16 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 19:39 | 2018-03-26 19:40 | 0.0091667 | 0 | 18 | 0 | 3480 | 0 | 0.165 | 0 | 31.9
36276 | 1 | TOKAT | ALMUS | 625152_0,4kVTR-1_D-3 | Camper Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 17:39 | 2018-03-26 19:44 | 2.0858 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 45.8883
36285 | 1 | SİVAS | GEMEREK | 613312_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 18:04 | 2018-03-26 19:54 | 1.8325 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 34.8175 | 0 | 0
36268 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 79100957_0,4kV_D-1_SDK | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 17:15 | 2018-03-26 20:32 | 3.2886 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 55.9064 | 0 | 0
36335 | 1 | TOKAT | ZİLE | 624647_0,4kVTR-1_D-3 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 19:30 | 2018-03-26 20:33 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 66.15
36356 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613008_34,5kVH02 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 20:50 | 2018-03-26 20:55 | 0.096111 | 0 | 1 | 0 | 246 | 0 | 0.096111 | 0 | 23.6433
36295 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 79101623_0,4kV_D-3_SDK | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 18:36 | 2018-03-26 20:57 | 2.3525 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.41 | 0 | 0
36254 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 625066_0,4kVTR-1_D-3 | Camper Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 16:10 | 2018-03-26 21:01 | 4.8461 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 174.46
36330 | 1 | YOZGAT | SORGUN | 98100386_0,4kV_D-2_SDK | Kablo Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 19:22 | 2018-03-26 21:02 | 1.6608 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 36.5383 | 0 | 0
36342 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | 634301_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 19:44 | 2018-03-26 21:58 | 2.2361 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 40.25 | 0 | 0
36290 | 1 | SİVAS | KANGAL | 72100018_0,4kV_D-2_SDK | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 18:24 | 2018-03-26 22:07 | 3.7164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7164 | 0 | 0
36308 | 1 | SİVAS | KANGAL | 615693_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 18:53 | 2018-03-26 22:09 | 3.2717 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 55.6183
36310 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 615454_0,4kVTR-1_D-2 | Direk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 18:54 | 2018-03-26 22:24 | 3.5078 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.5389
36324 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 625865_0,4kVTR-1_D-1 | Agac / Kus Temasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 19:14 | 2018-03-26 22:26 | 3.2075 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 38.49
36349 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 615552_0,4kVTR-1_D-2 | Direk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 20:06 | 2018-03-26 22:34 | 2.4719 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 2.4719 | 0 | 37.0792
36362 | 1 | SİVAS | ZARA | 615885_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 21:27 | 2018-03-26 22:38 | 1.1758 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 27.0442
36351 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 627925_0,4kVTR-1_D-4 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 20:27 | 2018-03-26 22:51 | 2.3964 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 38.3422
36264 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 614535_0,4kVTR-1_D-2 | Camper Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 17:05 | 2018-03-26 23:17 | 6.1947 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 49.5578
36283 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 615537_0,4kVTR-1_D-1 | Agac / Kus Temasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 18:01 | 2018-03-26 23:34 | 5.555 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 116.655
36366 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 624969_0,4kVTR-1_D-1 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 23:03 | 2018-03-26 23:53 | 0.82722 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.4083 | 0 | 0
36333 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 624926_0,4kVTR-1_D-1 | Agac / Kus Temasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 19:26 | 2018-03-26 23:57 | 4.5156 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 94.8267
36364 | 1 | TOKAT | ALMUS | 644061_0,4kVTR-1_D-1 | Direk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 22:16 | 2018-03-26 23:59 | 1.7142 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.1417
36368 | 1 | TOKAT | NİKSAR | 625726_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 00:38 | 2018-03-27 00:42 | 0.063889 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0
36370 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 623058_34,5kVH05 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 02:04 | 2018-03-27 02:06 | 0.027222 | 0 | 54 | 0 | 1747 | 0 | 1.47 | 0 | 47.5572
36371 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 623061_34,5kVH28 | Manevra Icin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 05:13 | 2018-03-27 05:14 | 0.02 | 0 | 2 | 0 | 5510 | 0 | 0.04 | 0 | 110.2
36371 | 2 | TOKAT | MERKEZ | 623061_34,5kVH25 | Manevra Icin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 05:13 | 2018-03-27 05:15 | 0.023056 | 0 | 554 | 0 | 552 | 0 | 12.7728 | 0 | 12.7267
36371 | 3 | TOKAT | MERKEZ | 623061_34,5kVH26 | Manevra Icin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 05:13 | 2018-03-27 05:15 | 0.025278 | 0 | 591 | 0 | 1588 | 0 | 14.9392 | 0 | 40.1411
36373 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 623061_34,5kVH16 | Manevra Icin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 05:15 | 2018-03-27 05:17 | 0.033889 | 3 | 2853 | 0 | 2 | 0.10167 | 96.685 | 0 | 0.067778
36372 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 623061_34,5kVH10 | Manevra Icin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 05:14 | 2018-03-27 05:20 | 0.099722 | 8 | 6514 | 0 | 22 | 0.79778 | 649.5906 | 0 | 2.1939
36372 | 2 | TOKAT | MERKEZ | 623061_34,5kVH09 | Manevra Icin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 05:14 | 2018-03-27 05:20 | 0.10139 | 3 | 5138 | 0 | 0 | 0.30417 | 520.9361 | 0 | 0
36372 | 3 | TOKAT | MERKEZ | 623061_34,5kVH07 | Manevra Icin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 05:14 | 2018-03-27 05:20 | 0.10278 | 0 | 4519 | 0 | 4 | 0 | 464.4528 | 0 | 0.41111
36398 | 1 | SİVAS | İMRANLI | 613032_34,5kVH01 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 07:39 | 2018-03-27 07:41 | 0.018611 | 0 | 4 | 0 | 601 | 0 | 0.074444 | 0 | 11.1853
36393 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 623069_34,5kVH03 | OG Sigorta Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 07:36 | 2018-03-27 08:47 | 1.1772 | 2 | 0 | 0 | 911 | 2.3544 | 0 | 0 | 1072.4494
36422 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | 637028_34,5kVH18 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 09:04 | 2018-03-27 09:06 | 0.037222 | 0 | 0 | 0 | 2124 | 0 | 0 | 0 | 79.06
36408 | 1 | TOKAT | ZİLE | 623050_34,5kVH04 | OG Sigorta Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 07:36 | 2018-03-27 09:24 | 1.8033 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 358.8633
36419 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 61100671_0,4kV_D-1_SDK | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 08:48 | 2018-03-27 10:03 | 1.2458 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.2125 | 0 | 0
36403 | 1 | TOKAT | ALMUS | 625357_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 07:53 | 2018-03-27 10:47 | 2.9011 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 60.9233
36443 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 615564_0,4kVTR-1_D-3 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 10:21 | 2018-03-27 11:06 | 0.75778 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.3667 | 0 | 0
36430 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 623058_34,5kVH05 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 11:25 | 2018-03-27 11:34 | 0.155 | 0 | 54 | 0 | 1747 | 0 | 8.37 | 0 | 270.785
36434 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | 635406_0,4kVTR-1_D-2 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 09:42 | 2018-03-27 11:35 | 1.8844 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.4222
36415 | 1 | SİVAS | ZARA | 614896_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 08:23 | 2018-03-27 11:37 | 3.2367 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2367
36487 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 623058_34,5kVH05 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 11:44 | 2018-03-27 11:46 | 0.027222 | 0 | 54 | 0 | 1747 | 0 | 1.47 | 0 | 47.5572
36499 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 613035_34,5kVH05 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 12:13 | 2018-03-27 12:17 | 0.061667 | 3 | 27 | 0 | 1144 | 0.185 | 1.665 | 0 | 70.5467
36481 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 624359_0,4kVTR-1_D-2 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 11:33 | 2018-03-27 12:18 | 0.75222 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 15.7967 | 0 | 2.2567
36425 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | 633004_34,5kVH09 | OG Sigorta Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 08:13 | 2018-03-27 12:27 | 4.2394 | 0 | 398 | 7 | 1312 | 0 | 1687.2989 | 29.6761 | 5562.1511
36514 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 613035_34,5kVH05 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 12:53 | 2018-03-27 12:55 | 0.028889 | 3 | 27 | 0 | 1144 | 0.086667 | 0.78 | 0 | 33.0489
36526 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH23 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 13:32 | 2018-03-27 13:35 | 0.038611 | 0 | 8 | 0 | 1300 | 0 | 0.30889 | 0 | 50.1944
36488 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 623058_34,5kVH05 | OG Sigorta Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 11:46 | 2018-03-27 13:42 | 1.9342 | 0 | 54 | 0 | 1747 | 0 | 104.445 | 0 | 3378.9892
36523 | 1 | SİVAS | ULAŞ | 613004_34,5kVH14 | OG Sigorta Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 13:24 | 2018-03-27 13:43 | 0.32083 | 5 | 338 | 0 | 1851 | 1.6042 | 108.4417 | 0 | 593.8625
36529 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH16 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 13:47 | 2018-03-27 13:49 | 0.034722 | 0 | 18 | 0 | 3533 | 0 | 0.625 | 0 | 122.6736
36531 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 623058_34,5kVH05 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 13:50 | 2018-03-27 14:07 | 0.2925 | 0 | 54 | 0 | 1747 | 0 | 15.795 | 0 | 510.9975
36544 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH23 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 14:22 | 2018-03-27 14:25 | 0.055833 | 0 | 8 | 0 | 1300 | 0 | 0.44667 | 0 | 72.5833
36537 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 623058_34,5kVH05 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 14:07 | 2018-03-27 14:26 | 0.31139 | 0 | 54 | 0 | 1747 | 0 | 16.815 | 0 | 543.9964
36530 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH16 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 13:49 | 2018-03-27 14:29 | 0.67528 | 0 | 18 | 0 | 3533 | 0 | 12.155 | 0 | 2385.7564
36401 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 614981_0,4kVTR-1_D-2 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 07:48 | 2018-03-27 14:29 | 6.6961 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 93.7456
36536 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 615454_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 14:03 | 2018-03-27 14:51 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4
36548 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH16 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 14:29 | 2018-03-27 14:59 | 0.50111 | 0 | 18 | 0 | 3547 | 0 | 9.02 | 0 | 1777.4411
36564 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 623058_34,5kVH05 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 15:04 | 2018-03-27 15:29 | 0.41417 | 0 | 54 | 0 | 1747 | 0 | 22.365 | 0 | 723.5492
36566 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 89100799_0,4kV_D-3_SDK | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 15:05 | 2018-03-27 15:32 | 0.45167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.42 | 0 | 0
36570 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613018_34,5kVH02 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 15:08 | 2018-03-27 15:41 | 0.56194 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0.56194 | 52.2608 | 0 | 0
36456 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | 635862_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 10:50 | 2018-03-27 15:53 | 5.0581 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 80.9289
36535 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 616594_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 13:57 | 2018-03-27 15:58 | 2.0103 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0206
36560 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH16 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 14:59 | 2018-03-27 16:14 | 1.2508 | 0 | 18 | 0 | 3547 | 0 | 22.515 | 0 | 4436.7058
36582 | 1 | TOKAT | ERBAA | 625523_0,4kVTR-1_D-1 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 15:28 | 2018-03-27 16:48 | 1.335 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.35
36528 | 1 | TOKAT | NİKSAR | 625031_0,4kVTR-1_D-3 | Camper Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 13:45 | 2018-03-27 16:52 | 3.1194 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 46.7917
36611 | 1 | SİVAS | GÖLOVA | 613033_34,5kVH07 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 16:42 | 2018-03-27 16:53 | 0.18333 | 0 | 17 | 0 | 2551 | 0 | 3.1167 | 0 | 467.6833
36538 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | 614822_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 14:09 | 2018-03-27 17:07 | 2.9733 | 0 | 4 | 0 | 197 | 0 | 11.8933 | 0 | 585.7467
36525 | 1 | TOKAT | NİKSAR | 625142_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 13:32 | 2018-03-27 17:14 | 3.7047 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 577.9367
36619 | 1 | SİVAS | ZARA | 613031_34,5kVH21 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 17:26 | 2018-03-27 17:28 | 0.035833 | 2 | 41 | 0 | 5991 | 0.071667 | 1.4692 | 0 | 214.6775
36573 | 1 | TOKAT | TURHAL | 625816_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 15:08 | 2018-03-27 17:34 | 2.4322 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.1611
36539 | 1 | TOKAT | YEŞİLYURT | 624715_0,4kVTR-1_D-2 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 14:10 | 2018-03-27 17:37 | 3.4575 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 72.6075
36455 | 1 | TOKAT | ALMUS | 644061_0,4kVTR-1_D-2 | Izolator Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 10:46 | 2018-03-27 17:39 | 6.8878 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.3267
36581 | 1 | SİVAS | HAFİK | 616212_0,4kVTR-1_D-3 | Alpek Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 15:27 | 2018-03-27 18:24 | 2.9564 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 41.3894
36620 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 624321_0,4kVTR-1_D-3 | Izolator Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 17:29 | 2018-03-27 18:29 | 1.0033 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.05
36490 | 1 | SİVAS | ZARA | 616035_0,4kVTR-1_D-1 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 11:51 | 2018-03-27 18:31 | 6.6644 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.6511
36613 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | 635489_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 16:46 | 2018-03-27 18:44 | 1.9647 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 43.2239
36484 | 1 | SİVAS | AKINCILAR | 615237_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 11:40 | 2018-03-27 18:52 | 7.1994 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 93.5928
36541 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 614156_0,4kVTR-1_D-2 | Sikibag Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 14:18 | 2018-03-27 19:06 | 4.7939 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.3817
36602 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 615580_0,4kVTR-1_DTR | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 16:18 | 2018-03-27 19:08 | 2.8417 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 295.5333
36583 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 615553_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 15:29 | 2018-03-27 19:11 | 3.6981 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 81.3572
36574 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 615642_0,4kVTR-1_D-2 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 15:09 | 2018-03-27 19:13 | 4.0642 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0642
36546 | 1 | TOKAT | ERBAA | 625630_0,4kVTR-1_D-4 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 14:25 | 2018-03-27 19:41 | 5.2706 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 68.5172
36513 | 1 | SİVAS | KANGAL | 613359_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 12:50 | 2018-03-27 19:51 | 7.0128 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 750.3672 | 0 | 0
36624 | 1 | TOKAT | NİKSAR | 625031_0,4kVTR-1_D-3 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 17:36 | 2018-03-27 19:58 | 2.3617 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35.425
36666 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | 635393_0,4kVTR-1_D-4 | Camper Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 19:23 | 2018-03-27 20:15 | 0.86472 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 103.7667 | 0 | 0
36520 | 1 | SİVAS | KANGAL | 615747_0,4kVTR-1_D-1 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 13:14 | 2018-03-27 21:01 | 7.7767 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.1067
36687 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | 634297_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 20:17 | 2018-03-27 21:02 | 0.75056 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.0111 | 0 | 0
36650 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 624879_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 18:48 | 2018-03-27 21:04 | 2.2681 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 31.7528
36658 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | 634901_0,4kVTR-1_D-3 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 19:07 | 2018-03-27 21:28 | 2.3503 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 86.9603
36682 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | 614942_0,4kVTR-1_D-1 | Izolator Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 20:04 | 2018-03-27 21:48 | 1.7308 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 27.6933
36667 | 1 | TOKAT | SULUSARAY | 624577_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 19:24 | 2018-03-27 21:56 | 2.5358 | 0 | 1 | 0 | 119 | 0 | 2.5358 | 0 | 301.7642
36664 | 1 | SİVAS | ZARA | 615911_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 19:02 | 2018-03-27 22:36 | 3.5675 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 74.9175
36652 | 1 | YOZGAT | AYDINCIK | 634805_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 19:00 | 2018-03-27 23:10 | 4.1719 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 79.2669 | 0 | 0
36642 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 624977_0,4kVTR-1_D-4 | Kisa Devre | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 18:48 | 2018-03-27 23:11 | 4.3794 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 744.5056 | 0 | 0
36660 | 1 | YOZGAT | AYDINCIK | 634841_0,4kVTR-1_D-2 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 19:07 | 2018-03-27 23:14 | 4.1136 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41.1361
36632 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 635643_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 18:04 | 2018-03-27 23:27 | 5.3828 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 123.8039
36735 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 623047_34,5kVH03 | OG Sigorta Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 00:18 | 2018-03-28 01:16 | 0.96222 | 3 | 2212 | 0 | 3184 | 2.8867 | 2128.4356 | 0 | 3063.7156
36739 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 624067_34,5kVH13 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 04:57 | 2018-03-28 04:59 | 0.026667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.026667 | 0 | 0 | 0
36739 | 2 | TOKAT | MERKEZ | 623061_34,5kVH18 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 04:57 | 2018-03-28 04:59 | 0.029167 | 2 | 930 | 0 | 2 | 0.058333 | 27.125 | 0 | 0.058333
36739 | 3 | TOKAT | MERKEZ | 623061_34,5kVH09 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 04:57 | 2018-03-28 05:00 | 0.050833 | 3 | 5138 | 0 | 0 | 0.1525 | 261.1817 | 0 | 0
36739 | 4 | TOKAT | MERKEZ | 623061_34,5kVH07 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 04:57 | 2018-03-28 05:00 | 0.053333 | 0 | 4519 | 0 | 4 | 0 | 241.0133 | 0 | 0.21333
36739 | 5 | TOKAT | MERKEZ | 623061_34,5kVH06 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 04:57 | 2018-03-28 05:01 | 0.055833 | 8 | 6514 | 0 | 22 | 0.44667 | 363.6983 | 0 | 1.2283
36739 | 6 | TOKAT | MERKEZ | 623061_34,5kVH17 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 04:57 | 2018-03-28 05:01 | 0.06 | 0 | 752 | 0 | 0 | 0 | 45.12 | 0 | 0
36740 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 623061_34,5kVH22 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 04:58 | 2018-03-28 05:02 | 0.064722 | 0 | 554 | 0 | 552 | 0 | 35.8561 | 0 | 35.7267
36740 | 2 | TOKAT | MERKEZ | 623061_34,5kVH26 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 04:58 | 2018-03-28 05:02 | 0.068056 | 0 | 591 | 0 | 1588 | 0 | 40.2208 | 0 | 108.0722
36740 | 3 | TOKAT | MERKEZ | 623061_34,5kVH24 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 04:58 | 2018-03-28 05:02 | 0.070833 | 0 | 2 | 0 | 5510 | 0 | 0.14167 | 0 | 390.2917
36739 | 7 | TOKAT | MERKEZ | 623061_34,5kVH14 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 04:57 | 2018-03-28 05:03 | 0.10083 | 0 | 1171 | 0 | 0 | 0 | 118.0758 | 0 | 0
36743 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | 637028_34,5kVH07 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 06:51 | 2018-03-28 06:52 | 0.024167 | 4 | 1568 | 9 | 4728 | 0.096667 | 37.8933 | 0.2175 | 114.26
36746 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613093_34,5kVH06 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 07:29 | 2018-03-28 07:31 | 0.024444 | 1 | 2 | 0 | 405 | 0.024444 | 0.048889 | 0 | 9.9
36751 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 633010_34,5kVH04 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 07:46 | 2018-03-28 07:47 | 0.023889 | 0 | 15 | 0 | 2866 | 0 | 0.35833 | 0 | 68.4656
36748 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | 634854_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 07:36 | 2018-03-28 08:08 | 0.53861 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11.8494
36755 | 1 | TOKAT | NİKSAR | 623019_34,5kVH05 | OG Sigorta Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 07:30 | 2018-03-28 08:43 | 1.2247 | 0 | 488 | 0 | 42 | 0 | 597.6644 | 0 | 51.4383
36760 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 89100853_0,4kV_D-2_SDK | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 08:27 | 2018-03-28 08:52 | 0.42139 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.0567 | 0 | 0
36777 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613008_34,5kVH15 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 09:41 | 2018-03-28 09:43 | 0.028611 | 1 | 983 | 0 | 3397 | 0.028611 | 28.1247 | 0 | 97.1919
36745 | 1 | SİVAS | KANGAL | 644001_0,4kVTR-1_D-1 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 07:19 | 2018-03-28 09:46 | 2.4442 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.2208
36770 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 61100428_0,4kV_D-1_SDK | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 09:15 | 2018-03-28 10:12 | 0.95333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8133 | 0 | 0
36784 | 1 | SİVAS | ZARA | 615911_0,4kVTR-1_D-4 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 10:02 | 2018-03-28 10:13 | 0.18833 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3.0133
36786 | 1 | YOZGAT | ÇAYIRALAN | 633278_34,5kVH02 | OG Sigorta Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 09:37 | 2018-03-28 10:41 | 1.065 | 0 | 1 | 0 | 1361 | 0 | 1.065 | 0 | 1449.465
36779 | 1 | SİVAS | ZARA | 614657_34,5kVH05 | OG Sigorta Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 09:45 | 2018-03-28 11:02 | 1.2908 | 1 | 10 | 0 | 532 | 1.2908 | 12.9083 | 0 | 686.7233
36765 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 61101924_0,4kV_D-5_SDK | Sikibag Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 08:56 | 2018-03-28 11:31 | 2.5903 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1806 | 0 | 0
36815 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH16 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 13:27 | 2018-03-28 13:33 | 0.099167 | 0 | 18 | 0 | 3547 | 0 | 1.785 | 0 | 351.7442
36766 | 1 | SİVAS | HAFİK | 625480_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 08:57 | 2018-03-28 13:35 | 4.6386 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.2772
36776 | 1 | SİVAS | ZARA | 78100077_0,4kV_D-5_SDK | Kablo Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 09:39 | 2018-03-28 13:38 | 3.9808 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 83.5975 | 0 | 0
36819 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 623058_34,5kVH05 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 13:44 | 2018-03-28 13:50 | 0.097778 | 0 | 54 | 0 | 1747 | 0 | 5.28 | 0 | 170.8178
36762 | 1 | SİVAS | ZARA | 614896_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 08:40 | 2018-03-28 14:28 | 5.805 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46.44
36823 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 623006_34,5kVH01 | OG Sigorta Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 13:57 | 2018-03-28 15:24 | 1.4444 | 0 | 3457 | 1 | 600 | 0 | 4993.4444 | 1.4444 | 866.6667
36835 | 1 | TOKAT | PAZAR | 625045_0,4kVTR-1_D-3 | Sikibag Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 14:40 | 2018-03-28 15:27 | 0.77528 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.3033
36769 | 1 | SİVAS | İMRANLI | 616564_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 09:13 | 2018-03-28 15:49 | 6.5961 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5961
36806 | 1 | SİVAS | İMRANLI | 616504_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 11:33 | 2018-03-28 15:54 | 4.3508 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.8067
36817 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 89100633_0,4kV_D-1_SDK | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 13:34 | 2018-03-28 16:05 | 2.5131 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.1044 | 0 | 0
36832 | 1 | TOKAT | ZİLE | 623050_34,5kVH02 | OG Sigorta Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 14:30 | 2018-03-28 17:02 | 2.5314 | 0 | 1 | 0 | 1775 | 0 | 2.5314 | 0 | 4493.2153
36848 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 74100039_0,4kV_D-1_SDK | Kablo Vurugu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-28 16:03 | 2018-03-28 17:39 | 1.6072 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.2867 | 0 | 0
36846 | 1 | SİVAS | KANGAL | 615250_0,4kVTR-1_D-1 | Kisa Devre | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 15:54 | 2018-03-28 17:48 | 1.8964 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 36.0314
36833 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 625790_0,4kVTR-1_D-1 | Agac / Kus Temasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 14:33 | 2018-03-28 18:11 | 3.6403 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.4819
36850 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 614587_0,4kVTR-1_D-3 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 16:08 | 2018-03-28 18:40 | 2.5308 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.7158
36882 | 1 | SİVAS | HAFİK | 616153_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 17:37 | 2018-03-28 18:49 | 1.1964 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.1603
36851 | 1 | TOKAT | TURHAL | 624144_0,4kVTR-1_D-1 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 16:14 | 2018-03-28 18:55 | 2.6789 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 40.1833 | 0 | 0
36895 | 1 | SİVAS | HAFİK | 613002_34,5kVH12 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 18:58 | 2018-03-28 19:00 | 0.027778 | 1 | 10 | 0 | 1617 | 0.027778 | 0.27778 | 0 | 44.9167
36905 | 1 | TOKAT | ZİLE | 625818_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Yanmasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 19:21 | 2018-03-28 19:50 | 0.47722 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.3406
36867 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 616339_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 17:17 | 2018-03-28 20:13 | 2.9364 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 52.855
36880 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 616271_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 17:51 | 2018-03-28 20:15 | 2.3936 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3936
36894 | 1 | TOKAT | ERBAA | 625669_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 18:56 | 2018-03-28 20:46 | 1.8267 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 29.2267
36859 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 616358_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 16:38 | 2018-03-28 20:46 | 4.1353 | 0 | 1 | 0 | 55 | 0 | 4.1353 | 0 | 227.4403
36857 | 1 | SİVAS | ZARA | 615969_0,4kVTR-1_D-1 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 16:30 | 2018-03-28 20:52 | 4.3669 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 48.0364
36920 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 624360_0,4kVTR-1_D-2 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 20:13 | 2018-03-28 20:53 | 0.67083 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10.7333
36925 | 1 | TOKAT | ZİLE | 623086_34,5kVH04 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 20:58 | 2018-03-28 21:00 | 0.035 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 15.82 | 0 | 0
36911 | 1 | SİVAS | GEMEREK | 615498_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 19:39 | 2018-03-28 21:38 | 1.9878 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.9267 | 0 | 0
36906 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 635653_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 19:24 | 2018-03-28 21:40 | 2.275 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 40.95
36927 | 1 | YOZGAT | SORGUN | 634466_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 21:05 | 2018-03-28 22:22 | 1.2889 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 29.6444
36929 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | 635164_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 21:26 | 2018-03-28 22:33 | 1.1169 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 303.8089 | 0 | 0
36923 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | 634267_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 20:30 | 2018-03-28 22:36 | 2.1014 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 37.825 | 0 | 0
36913 | 1 | SİVAS | İMRANLI | 616474_0,4kVTR-1_D-2 | Camper Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 19:42 | 2018-03-28 22:50 | 3.1408 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.5633
36935 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 613035_34,5kVH06 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 22:52 | 2018-03-28 22:56 | 0.053333 | 0 | 3 | 0 | 529 | 0 | 0.16 | 0 | 28.2133
36933 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 614645_34,5kVH03 | OG Sigorta Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 22:24 | 2018-03-28 23:13 | 0.82222 | 0 | 1 | 0 | 580 | 0 | 0.82222 | 0 | 476.8889
36931 | 1 | SİVAS | ZARA | 614916_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 22:00 | 2018-03-28 23:36 | 1.6006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6006
36944 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | 90100051_0,4kV_D-4_SDK | Kisa Devre | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 23:25 | 2018-03-28 23:46 | 0.34722 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.5972 | 0 | 0
36930 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 624319_0,4kVTR-1_D-2 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 22:00 | 2018-03-28 23:46 | 1.7656 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.8278
36955 | 1 | SİVAS | ZARA | 613031_34,5kVH21 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 00:06 | 2018-03-29 00:12 | 0.096667 | 2 | 41 | 0 | 6006 | 0.19333 | 3.9633 | 0 | 580.58
36918 | 1 | TOKAT | TURHAL | 624783_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 19:53 | 2018-03-29 00:21 | 4.4733 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.8933
36945 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 624361_0,4kVTR-1_D-1 | Agac / Kus Temasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 23:26 | 2018-03-29 00:53 | 1.4419 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.5356
36956 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | 100100143_0,4kV_D-1_SDK | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 00:11 | 2018-03-29 01:56 | 1.7506 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.755 | 0 | 0
36968 | 1 | SİVAS | İMRANLI | 613032_34,5kVH03 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 02:55 | 2018-03-29 02:56 | 0.018889 | 0 | 43 | 0 | 1151 | 0 | 0.81222 | 0 | 21.7411
36971 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 623061_34,5kVH10 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 02:59 | 2018-03-29 03:01 | 0.031389 | 3 | 5138 | 0 | 0 | 0.094167 | 161.2761 | 0 | 0
36971 | 2 | TOKAT | MERKEZ | 623061_34,5kVH07 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 02:59 | 2018-03-29 03:01 | 0.033611 | 0 | 4519 | 0 | 4 | 0 | 151.8886 | 0 | 0.13444
36971 | 3 | TOKAT | MERKEZ | 623061_34,5kVH06 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 02:59 | 2018-03-29 03:01 | 0.035556 | 8 | 6514 | 0 | 22 | 0.28444 | 231.6089 | 0 | 0.78222
36958 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 614181_0,4kVTR-1_D-2 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 00:25 | 2018-03-29 03:37 | 3.1928 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 44.6989
36957 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 625157_0,4kVTR-1_D-2 | Direk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 00:23 | 2018-03-29 04:19 | 3.9286 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 51.0719
36972 | 1 | SİVAS | HAFİK | 613002_34,5kVH12 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 04:28 | 2018-03-29 04:29 | 0.021944 | 1 | 10 | 0 | 1617 | 0.021944 | 0.21944 | 0 | 35.4842
36974 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 623058_34,5kVH04 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 04:41 | 2018-03-29 04:43 | 0.036944 | 0 | 2206 | 1 | 2454 | 0 | 81.4994 | 0.036944 | 90.6617
36973 | 1 | SİVAS | HAFİK | 613002_34,5kVH12 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 04:29 | 2018-03-29 05:03 | 0.56306 | 1 | 10 | 0 | 1617 | 0.56306 | 5.6306 | 0 | 910.4608
36966 | 1 | TOKAT | TURHAL | 624690_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 01:48 | 2018-03-29 05:46 | 3.9667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 75.3667
36981 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | 613001_34,5kVH02 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 05:54 | 2018-03-29 05:56 | 0.028333 | 0 | 2 | 0 | 472 | 0 | 0.056667 | 0 | 13.3733
36989 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | 637028_34,5kVH07 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 06:19 | 2018-03-29 06:21 | 0.033611 | 4 | 1568 | 9 | 4728 | 0.13444 | 52.7022 | 0.3025 | 158.9133
36991 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 623058_34,5kVH04 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 06:22 | 2018-03-29 06:24 | 0.040278 | 0 | 2206 | 1 | 2454 | 0 | 88.8528 | 0.040278 | 98.8417
37040 | 1 | SİVAS | KANGAL | 613006_34,5kVH03 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 06:46 | 2018-03-29 06:47 | 0.0083333 | 0 | 30 | 0 | 2982 | 0 | 0.25 | 0 | 24.85
37010 | 1 | SİVAS | İMRANLI | 613032_34,5kVH02 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 07:09 | 2018-03-29 07:11 | 0.031667 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 11.8433
37011 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | 637028_34,5kVH18 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 07:09 | 2018-03-29 07:12 | 0.043889 | 0 | 0 | 0 | 2124 | 0 | 0 | 0 | 93.22
37028 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | 637028_34,5kVH18 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 07:32 | 2018-03-29 07:33 | 0.0175 | 0 | 0 | 0 | 2124 | 0 | 0 | 0 | 37.17
37002 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | 101100100_0,4kV_D-4_SDK | Kisa Devre | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 07:00 | 2018-03-29 08:15 | 1.2533 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.7867 | 0 | 0
37055 | 1 | SİVAS | HAFİK | 613002_34,5kVH12 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 08:08 | 2018-03-29 08:41 | 0.54417 | 1 | 10 | 0 | 1617 | 0.54417 | 5.4417 | 0 | 879.9175
37108 | 1 | SİVAS | HAFİK | 613002_34,5kVH12 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 08:42 | 2018-03-29 08:42 | 0.0038889 | 1 | 10 | 0 | 1617 | 0.0038889 | 0.038889 | 0 | 6.2883
37091 | 1 | SİVAS | ZARA | 615988_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 08:29 | 2018-03-29 08:47 | 0.30111 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.2156
37001 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | 635016_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 06:55 | 2018-03-29 08:47 | 1.8669 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 41.0728
37008 | 1 | TOKAT | PAZAR | 62100046_0,4kV_D-5_SDK | Kablo Yanmasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 07:08 | 2018-03-29 08:48 | 1.6703 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30.065 | 0 | 0
37122 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613008_34,5kVH15 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 08:50 | 2018-03-29 08:55 | 0.080556 | 1 | 983 | 0 | 3397 | 0.080556 | 79.1861 | 0 | 273.6472
37043 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 79101828_0,4kV_D-4_SDK | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 07:51 | 2018-03-29 09:03 | 1.1989 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.7844 | 0 | 0
37038 | 1 | TOKAT | ALMUS | 625990_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 07:44 | 2018-03-29 09:11 | 1.4556 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27.6556 | 0 | 0
37241 | 1 | SİVAS | KANGAL | 613006_34,5kVH03 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 09:20 | 2018-03-29 09:22 | 0.033333 | 0 | 30 | 0 | 2982 | 0 | 1 | 0 | 99.4
37174 | 1 | TOKAT | ERBAA | 623056_34,5kVH05 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 09:26 | 2018-03-29 09:29 | 0.039444 | 0 | 820 | 0 | 2394 | 0 | 32.3444 | 0 | 94.43
37044 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 615635_0,4kVTR-1_D-3 | Agac / Kus Temasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 07:52 | 2018-03-29 09:33 | 1.6822 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30.28
37182 | 1 | SİVAS | KANGAL | 613006_34,5kVH04 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 09:30 | 2018-03-29 09:37 | 0.115 | 0 | 47 | 0 | 222 | 0 | 5.405 | 0 | 25.53
37184 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 613035_34,5kVH04 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 09:31 | 2018-03-29 09:40 | 0.15139 | 0 | 8 | 0 | 1351 | 0 | 1.2111 | 0 | 204.5264
37190 | 1 | SİVAS | KANGAL | 613006_34,5kVH04 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 09:37 | 2018-03-29 09:42 | 0.076389 | 0 | 47 | 0 | 222 | 0 | 3.5903 | 0 | 16.9583
37118 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 79100650_0,4kV_D-2_SDK | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 08:47 | 2018-03-29 09:47 | 0.99778 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9889 | 0 | 0
37116 | 1 | SİVAS | KANGAL | 615249_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 08:47 | 2018-03-29 09:48 | 1.0219 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.2853
37111 | 1 | SİVAS | HAFİK | 616102_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 08:43 | 2018-03-29 10:10 | 1.4489 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.9778
37097 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 625984_0,4kVTR-1_D-3 | Sikibag Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 08:34 | 2018-03-29 10:10 | 1.6056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6056
37020 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 616318_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 07:21 | 2018-03-29 10:15 | 2.9025 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 63.855
37051 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 616339_0,4kVTR-1_D-3 | Camper Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 08:02 | 2018-03-29 10:18 | 2.2586 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 40.655
37076 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 616312_0,4kVTR-1_D-1 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 08:20 | 2018-03-29 10:23 | 2.0522 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26.6789
37148 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 624366_0,4kVTR-1_D-4 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 09:04 | 2018-03-29 10:30 | 1.4272 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 232.6372 | 0 | 0
37023 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | 634249_0,4kVTR-1_D-2 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 07:28 | 2018-03-29 10:30 | 3.0361 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91.0833
37248 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | 637028_34,5kVH18 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 10:37 | 2018-03-29 10:38 | 0.015278 | 0 | 0 | 0 | 2124 | 0 | 0 | 0 | 32.45
37041 | 1 | TOKAT | ALMUS | 623113_34,5kVH02 | Iletken Kopugu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 07:07 | 2018-03-29 10:54 | 3.7786 | 0 | 815 | 0 | 365 | 0 | 3079.5681 | 0 | 1379.1931
36983 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 625370_0,4kVTR-1_D-1 | Agac / Kus Temasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 04:28 | 2018-03-29 10:57 | 6.4903 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 84.3736
37165 | 1 | SİVAS | ZARA | 613349_34,5kVH04 | OG Sigorta Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 09:15 | 2018-03-29 10:58 | 1.7128 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 214.0972
37153 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 616239_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 09:07 | 2018-03-29 11:05 | 1.9664 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 33.4286
37283 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | 633011_34,5kVH13 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 11:06 | 2018-03-29 11:08 | 0.028611 | 1 | 1307 | 0 | 1605 | 0.028611 | 37.3947 | 0 | 45.9208
37280 | 1 | SİVAS | KANGAL | 613026_34,5kVH03 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 11:06 | 2018-03-29 11:11 | 0.076111 | 0 | 165 | 0 | 4699 | 0 | 12.5583 | 0 | 357.6461
37094 | 1 | SİVAS | HAFİK | 616169_0,4kVTR-1_D-2 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 08:31 | 2018-03-29 11:17 | 2.7736 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 2.7736 | 0 | 74.8875
37098 | 1 | TOKAT | YEŞİLYURT | 62100150_0,4kV_D-4_SDK | Kablo Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 08:35 | 2018-03-29 11:34 | 2.9906 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.9622 | 0 | 0
37027 | 1 | SİVAS | GEMEREK | 613273_34,5kVH03 | Sikibag Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 07:30 | 2018-03-29 11:39 | 4.1458 | 0 | 1 | 0 | 192 | 0 | 4.1458 | 0 | 796
37138 | 1 | YOZGAT | ÇANDIR | 633242_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 08:59 | 2018-03-29 11:44 | 2.7519 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 60.5428 | 0 | 0
37310 | 1 | SİVAS | KANGAL | 613026_34,5kVH03 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 11:54 | 2018-03-29 11:56 | 0.034722 | 0 | 165 | 0 | 4699 | 0 | 5.7292 | 0 | 163.1597
37324 | 1 | SİVAS | KANGAL | 613026_34,5kVH03 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 11:56 | 2018-03-29 11:57 | 0.012778 | 0 | 165 | 0 | 4713 | 0 | 2.1083 | 0 | 60.2217
37336 | 1 | YOZGAT | SORGUN | 633000_34,5kVH02 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 12:11 | 2018-03-29 12:11 | 0.0011111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0011111 | 0 | 0 | 0
37207 | 1 | YOZGAT | SORGUN | 635929_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 09:49 | 2018-03-29 12:14 | 2.4103 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 33.7439
37151 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 615631_0,4kVTR-1_D-3 | Agac / Kus Temasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 09:07 | 2018-03-29 12:19 | 3.2011 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 3.2011 | 0 | 73.6256
37159 | 1 | TOKAT | SULUSARAY | 624589_0,4kVTR-1_D-1 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 09:10 | 2018-03-29 12:32 | 3.3647 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.8236 | 0 | 0
37033 | 1 | TOKAT | PAZAR | 624857_0,4kVTR-1_D-2 | Camper Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 07:38 | 2018-03-29 12:32 | 4.9056 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 103.0167
37349 | 1 | TOKAT | ALMUS | 623111_34,5kVH15 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 12:29 | 2018-03-29 12:32 | 0.05 | 3 | 1837 | 0 | 7971 | 0.15 | 91.85 | 0 | 398.55
37277 | 1 | TOKAT | SULUSARAY | 62100121_0,4kV_D-2_SDK | Kablo Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 10:56 | 2018-03-29 12:36 | 1.6686 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.3489 | 0 | 0
37356 | 1 | TOKAT | ALMUS | 623111_34,5kVH15 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 12:33 | 2018-03-29 12:38 | 0.073333 | 3 | 1837 | 0 | 7971 | 0.22 | 134.7133 | 0 | 584.54
37173 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 616415_0,4kVTR-1_D-1 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 09:20 | 2018-03-29 12:44 | 3.3939 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3939
37274 | 1 | SİVAS | ZARA | 616049_0,4kVTR-1_D-5 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 10:53 | 2018-03-29 12:45 | 1.8739 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.865
37292 | 1 | TOKAT | ALMUS | 625280_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 11:10 | 2018-03-29 12:47 | 1.6175 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 38.82 | 0 | 0
37217 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 644136_0,4kVTR-1_D-1 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 09:58 | 2018-03-29 12:47 | 2.8122 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 39.3711
37364 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613008_34,5kVH12 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 12:46 | 2018-03-29 12:48 | 0.039444 | 3 | 13 | 0 | 1011 | 0.11833 | 0.51278 | 0 | 39.8783
37123 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 624297_0,4kVTR-1_D-4 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 07:35 | 2018-03-29 12:49 | 5.2394 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 193.8594
37411 | 1 | SİVAS | KANGAL | 613006_34,5kVH03 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 12:52 | 2018-03-29 12:53 | 0.017222 | 0 | 30 | 0 | 2982 | 0 | 0.51667 | 0 | 51.3567
37361 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 613035_34,5kVH05 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 12:42 | 2018-03-29 13:00 | 0.31167 | 3 | 27 | 0 | 1144 | 0.935 | 8.415 | 0 | 356.5467
37196 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 623082_34,5kVH12 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 09:44 | 2018-03-29 13:01 | 3.2819 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 1723.0208 | 0 | 0
37272 | 1 | TOKAT | ERBAA | 625539_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 10:50 | 2018-03-29 13:02 | 2.1969 | 0 | 1 | 0 | 132 | 0 | 2.1969 | 0 | 289.9967
37316 | 1 | TOKAT | ERBAA | 625619_0,4kVTR-1_D-1 | Kisa Devre | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 11:48 | 2018-03-29 13:13 | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.25
37072 | 1 | TOKAT | BAŞÇİFTLİK | 627142_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 08:18 | 2018-03-29 13:14 | 4.9394 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.6972 | 0 | 0
37086 | 1 | TOKAT | NİKSAR | 623106_34,5kVH01 | OG Sigorta Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 08:28 | 2018-03-29 13:16 | 4.8022 | 0 | 2 | 0 | 652 | 0 | 9.6044 | 0 | 3131.0489
37257 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 625222_0,4kVTR-1_D-4 | SDK Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 10:36 | 2018-03-29 13:17 | 2.6917 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 53.8333
37166 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 89100169_0,4kV_D-1_SDK | Kablo Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 09:15 | 2018-03-29 13:32 | 4.2753 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.1011 | 0 | 0
37398 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613008_34,5kVH15 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 13:30 | 2018-03-29 13:34 | 0.0525 | 1 | 980 | 0 | 3223 | 0.0525 | 51.45 | 0 | 169.2075
37191 | 1 | SİVAS | ALTINYAYLA | 615586_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 09:39 | 2018-03-29 13:36 | 3.9578 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 126.6489
37161 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 625276_0,4kVTR-1_D-1 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 09:12 | 2018-03-29 13:45 | 4.5489 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 81.88
37136 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | 634320_0,4kVTR-1_D-2 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 08:57 | 2018-03-29 13:53 | 4.9319 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44.3875
37418 | 1 | YOZGAT | ÇANDIR | 633368_34,5kVH05 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 14:01 | 2018-03-29 14:03 | 0.033333 | 4 | 1366 | 0 | 4 | 0.13333 | 45.5333 | 0 | 0.13333
37421 | 1 | YOZGAT | ÇANDIR | 633368_34,5kVH04 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 14:02 | 2018-03-29 14:04 | 0.0275 | 4 | 676 | 0 | 1 | 0.11 | 18.59 | 0 | 0.0275
37419 | 1 | YOZGAT | ÇANDIR | 633368_34,5kVH02 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 14:02 | 2018-03-29 14:04 | 0.040833 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.040833 | 0.40833 | 0 | 0
37057 | 1 | SİVAS | KANGAL | 644001_0,4kVTR-1_D-1 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 08:10 | 2018-03-29 14:22 | 6.195 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.975
37379 | 1 | TOKAT | BAŞÇİFTLİK | 625956_0,4kVTR-1_D-1 | Agac / Kus Temasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 13:09 | 2018-03-29 14:24 | 1.2439 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4878 | 0 | 0
37178 | 1 | SİVAS | KANGAL | 615886_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 09:24 | 2018-03-29 14:41 | 5.2892 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 116.3617
37179 | 1 | SİVAS | HAFİK | 625480_0,4kVTR-1_D-1 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 09:25 | 2018-03-29 14:48 | 5.3908 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 59.2992
37415 | 1 | YOZGAT | ÇANDIR | 633368_34,5kVH08 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 14:00 | 2018-03-29 14:54 | 0.89028 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 89.0278
37444 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | 637028_34,5kVH15 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 14:46 | 2018-03-29 14:55 | 0.14694 | 0 | 13 | 0 | 3900 | 0 | 1.9103 | 0 | 573.0833
37451 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | 637028_34,5kVH18 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 14:54 | 2018-03-29 14:57 | 0.034722 | 0 | 0 | 0 | 2124 | 0 | 0 | 0 | 73.75
37414 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | 101100067_0,4kV_D-5_SDK | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 13:58 | 2018-03-29 14:58 | 0.99361 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9681 | 0 | 0
37372 | 1 | TOKAT | ALMUS | 625935_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 13:04 | 2018-03-29 14:58 | 1.9067 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 34.32
37404 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 624911_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 13:43 | 2018-03-29 15:02 | 1.3139 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.5111
37318 | 1 | TOKAT | ERBAA | 625653_0,4kVTR-1_D-2 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 11:48 | 2018-03-29 15:04 | 3.2614 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.5683 | 0 | 0
37050 | 1 | TOKAT | SULUSARAY | 624714_0,4kVTR-1_D-2 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 08:01 | 2018-03-29 15:04 | 7.0442 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 112.7067
37202 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | 634303_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 09:48 | 2018-03-29 15:07 | 5.3231 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 63.8767
37462 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613093_34,5kVH05 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 15:15 | 2018-03-29 15:16 | 0.027778 | 0 | 1 | 0 | 643 | 0 | 0.027778 | 0 | 17.8611
37160 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 624305_0,4kVTR-1_D-2 | Kisa Devre | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 09:11 | 2018-03-29 15:19 | 6.1336 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 67.4697
37467 | 1 | SİVAS | ZARA | 613031_34,5kVH18 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 15:19 | 2018-03-29 15:20 | 0.027778 | 0 | 52 | 0 | 1537 | 0 | 1.4444 | 0 | 42.6944
37370 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613170_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 13:02 | 2018-03-29 15:24 | 2.3642 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 146.5783 | 0 | 0
37464 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613093_34,5kVH05 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 15:17 | 2018-03-29 15:26 | 0.145 | 0 | 1 | 0 | 643 | 0 | 0.145 | 0 | 93.235
37215 | 1 | TOKAT | TURHAL | 625040_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 09:55 | 2018-03-29 15:27 | 5.5336 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 55.3361 | 0 | 0
37087 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | 636100_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 08:28 | 2018-03-29 15:27 | 6.9775 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55.82 | 0 | 0
37438 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | 636207_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 14:31 | 2018-03-29 15:29 | 0.97333 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 23.36 | 0 | 0
37434 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | 615090_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 14:22 | 2018-03-29 15:34 | 1.2008 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.41 | 0 | 0
37386 | 1 | SİVAS | ZARA | 615917_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 13:20 | 2018-03-29 15:35 | 2.255 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 47.355
37271 | 1 | SİVAS | ZARA | 615900_0,4kVTR-1_D-2 | Direk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 10:50 | 2018-03-29 15:45 | 4.9172 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 93.4272
37405 | 1 | SİVAS | ZARA | 614898_0,4kVTR-1_D-3 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 13:44 | 2018-03-29 15:47 | 2.0519 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.7792
37448 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | 635251_0,4kVTR-1_D-1 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 14:53 | 2018-03-29 15:48 | 0.92389 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 20.3256
37491 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | 613014_34,5kVH11 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 15:48 | 2018-03-29 15:50 | 0.030833 | 0 | 13 | 0 | 180 | 0 | 0.40083 | 0 | 5.55
37304 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 624114_0,4kVTR-1_DTR | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 09:23 | 2018-03-29 15:53 | 6.4964 | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 | 3586.0067 | 0 | 0
37352 | 1 | SİVAS | ALTINYAYLA | 614703_34,5kVH02 | OG Sigorta Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 11:45 | 2018-03-29 15:59 | 4.2267 | 3 | 790 | 0 | 0 | 12.68 | 3339.0667 | 0 | 0
40955 | 1 | TOKAT | TURHAL | 624138_34,5kVH01 | Bakim calismasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-29 14:00 | 2018-03-29 16:00 | 2 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 682 | 0 | 0
37500 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 613035_34,5kVH06 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 15:56 | 2018-03-29 16:04 | 0.12583 | 0 | 3 | 0 | 529 | 0 | 0.3775 | 0 | 66.5658
37397 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 625337_0,4kVTR-1_DTR | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 13:28 | 2018-03-29 16:07 | 2.6456 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 201.0622
37216 | 1 | TOKAT | PAZAR | 625047_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 09:58 | 2018-03-29 16:20 | 6.3686 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 133.7408
37517 | 1 | TOKAT | TURHAL | 86100014_0,4kV_D-3_SDK | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 16:14 | 2018-03-29 16:42 | 0.47 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.29 | 0 | 0
37516 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 616332_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 16:13 | 2018-03-29 16:43 | 0.49333 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.9067
37443 | 1 | SİVAS | GEMEREK | 615517_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 14:42 | 2018-03-29 16:44 | 2.0353 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 2.0353 | 0 | 63.0936
37542 | 1 | TOKAT | NİKSAR | 623007_34,5kVH10 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 16:35 | 2018-03-29 16:50 | 0.25222 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 116.7789
37263 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 624863_0,4kVTR-1_D-1 | Izolator Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 10:44 | 2018-03-29 16:52 | 6.1272 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 563.7044
37390 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 623067_0,4kVTR-1_DTR | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 09:14 | 2018-03-29 16:59 | 7.7553 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 620.4222 | 0 | 0
37537 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613093_34,5kVH05 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 16:28 | 2018-03-29 17:04 | 0.59639 | 0 | 1 | 0 | 643 | 0 | 0.59639 | 0 | 383.4781
37536 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | 635302_0,4kVTR-1_D-2 | Direk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 16:27 | 2018-03-29 17:08 | 0.68083 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7233 | 0 | 0
37549 | 1 | YOZGAT | SARAYKENT | 635303_0,4kVTR-1_D-3 | Direk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 16:42 | 2018-03-29 17:13 | 0.51417 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.1133
37506 | 1 | SİVAS | HAFİK | 616153_0,4kVTR-1_D-3 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 16:03 | 2018-03-29 17:15 | 1.1958 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.1542
37526 | 1 | TOKAT | ALMUS | 624913_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 16:21 | 2018-03-29 17:17 | 0.9325 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 31.705 | 0 | 0
37523 | 1 | TOKAT | ZİLE | 88100743_0,4kV_D-1_SDK | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 16:20 | 2018-03-29 17:17 | 0.94917 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.4408 | 0 | 0
37424 | 1 | YOZGAT | ÇANDIR | 633368_34,5kVH04 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 14:04 | 2018-03-29 17:31 | 3.4433 | 4 | 676 | 0 | 1 | 13.7733 | 2327.6933 | 0 | 3.4433
37510 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | 635233_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 15:18 | 2018-03-29 17:34 | 2.2622 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 40.72 | 0 | 0
37580 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH16 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 17:11 | 2018-03-29 17:38 | 0.45139 | 0 | 16 | 0 | 3213 | 0 | 7.2222 | 0 | 1450.3125
37468 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 635536_0,4kVTR-1_D-1 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 15:20 | 2018-03-29 17:40 | 2.3361 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35.0417
37440 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 615607_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 14:39 | 2018-03-29 17:41 | 3.0308 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60.6167
37562 | 1 | SİVAS | ALTINYAYLA | 615282_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 16:57 | 2018-03-29 17:52 | 0.91306 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15.5219
37432 | 1 | SİVAS | AKINCILAR | 615219_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 14:14 | 2018-03-29 18:04 | 3.8331 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 61.3289 | 0 | 0
37393 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 624337_0,4kVTR-1_D-1 | Agac / Kus Temasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 13:26 | 2018-03-29 18:04 | 4.6261 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 92.5222
37570 | 1 | TOKAT | ZİLE | 625438_0,4kVTR-1_D-1 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 17:05 | 2018-03-29 18:10 | 1.0911 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.3667
37319 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 624362_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 11:50 | 2018-03-29 18:14 | 6.3953 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 856.9672
37531 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 615649_0,4kVTR-1_DTR | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 16:24 | 2018-03-29 18:16 | 1.8667 | 0 | 2 | 0 | 54 | 0 | 3.7333 | 0 | 100.8
37550 | 1 | SİVAS | ZARA | 614896_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 16:42 | 2018-03-29 18:20 | 1.6272 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.0178
37514 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 624296_0,4kVTR-1_D-2 | Camper Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 16:12 | 2018-03-29 18:22 | 2.1672 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3344
37465 | 1 | SİVAS | ZARA | 615881_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 15:17 | 2018-03-29 18:22 | 3.0842 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.505 | 0 | 0
37605 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | 613001_34,5kVH01 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 17:48 | 2018-03-29 18:24 | 0.58917 | 0 | 8 | 0 | 2401 | 0 | 4.7133 | 0 | 1414.5892
37343 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 79101331_0,4kV_D-5_SDK | Kablo Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 12:25 | 2018-03-29 18:24 | 5.9875 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 137.7125 | 0 | 0
37623 | 1 | SİVAS | ZARA | 614910_0,4kVTR-1_D-1 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 18:06 | 2018-03-29 18:25 | 0.30833 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.3917
37445 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 624093_0,4kVTR-1_D-1 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 14:48 | 2018-03-29 18:32 | 3.7356 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 194.2489 | 0 | 0
37498 | 1 | YOZGAT | ÇAYIRALAN | 634749_0,4kVTR-1_D-2 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 15:55 | 2018-03-29 18:40 | 2.7558 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 30.3142
37583 | 1 | TOKAT | ERBAA | 625682_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 17:14 | 2018-03-29 18:56 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.5
37601 | 1 | YOZGAT | SORGUN | 634543_0,4kVTR-1_D-2 | Agac / Kus Temasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 17:43 | 2018-03-29 19:08 | 1.4128 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.8894
37457 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 5848908_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 15:02 | 2018-03-29 19:16 | 4.2392 | 0 | 2 | 0 | 334 | 0 | 8.4783 | 0 | 1415.8817
37573 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 625302_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 17:06 | 2018-03-29 19:27 | 2.3519 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 42.335
37344 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 624966_0,4kVTR-1_D-1 | Izolator Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 12:25 | 2018-03-29 19:30 | 7.0844 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 502.9956
37702 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | 635173_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 18:55 | 2018-03-29 19:33 | 0.63778 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13.3933 | 0 | 0
37724 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613093_34,5kVH05 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 19:31 | 2018-03-29 19:34 | 0.054444 | 0 | 1 | 0 | 643 | 0 | 0.054444 | 0 | 35.0078
37747 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613016_34,5kVH07 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 19:44 | 2018-03-29 19:58 | 0.2325 | 0 | 4535 | 0 | 0 | 0 | 1054.3875 | 0 | 0
37743 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613016_34,5kVH09 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 19:43 | 2018-03-29 20:04 | 0.35972 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 148.2056 | 0 | 0
37746 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613016_34,5kVH03 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 19:43 | 2018-03-29 20:05 | 0.36028 | 1 | 1471 | 0 | 1 | 0.36028 | 529.9686 | 0 | 0.36028
37422 | 1 | TOKAT | ALMUS | 627018_0,4kVTR-1_D-1 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 14:02 | 2018-03-29 20:07 | 6.0828 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 133.8211
37753 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613018_34,5kVH08 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 19:59 | 2018-03-29 20:11 | 0.20861 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 66.1297 | 0 | 0
37703 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | 635412_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 18:55 | 2018-03-29 20:15 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.6667
37293 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 79101890_0,4kV_D-5_SDK | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 11:12 | 2018-03-29 20:19 | 9.1164 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.2328 | 0 | 0
37676 | 1 | SİVAS | KANGAL | 615750_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 18:51 | 2018-03-29 20:29 | 1.6336 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.5042
37447 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 65100302_0,4kV_D-4_SDK | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 14:49 | 2018-03-29 20:46 | 5.9581 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.7483 | 0 | 0
37597 | 1 | TOKAT | NİKSAR | 627595_0,4kVTR-1_D-4 | Agac / Kus Temasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 17:38 | 2018-03-29 20:47 | 3.1583 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.2667
37663 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 625221_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 18:35 | 2018-03-29 20:50 | 2.2567 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 137.6567
37760 | 1 | TOKAT | ARTOVA | 624601_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 20:07 | 2018-03-29 20:53 | 0.75889 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 18.2133
37740 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 654010_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 19:40 | 2018-03-29 21:02 | 1.3714 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21.9422
37558 | 1 | TOKAT | ARTOVA | 625236_0,4kVTR-1_DTR | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 16:48 | 2018-03-29 21:06 | 4.2936 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 330.6081
37679 | 1 | TOKAT | ZİLE | 624460_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 18:05 | 2018-03-29 21:10 | 3.0839 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 95.6006 | 0 | 0
37624 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 615633_0,4kVTR-1_D-1 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 18:08 | 2018-03-29 21:12 | 3.0675 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 55.215
37787 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613018_34,5kVH08 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 21:29 | 2018-03-29 21:29 | 0.0036111 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 1.1447 | 0 | 0
37791 | 1 | YOZGAT | ÇANDIR | 633368_34,5kVH04 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 21:36 | 2018-03-29 21:38 | 0.024167 | 4 | 676 | 0 | 1 | 0.096667 | 16.3367 | 0 | 0.024167
37437 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | 635005_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 14:29 | 2018-03-29 21:40 | 7.1781 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 143.5611
37629 | 1 | TOKAT | ARTOVA | 624623_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 18:12 | 2018-03-29 21:46 | 3.5675 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 128.43
37563 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 625369_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 16:58 | 2018-03-29 21:51 | 4.8794 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 243.9722
37726 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | 635278_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 19:33 | 2018-03-29 21:57 | 2.4061 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 52.9344
37719 | 1 | SİVAS | İMRANLI | 616532_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 19:21 | 2018-03-29 22:01 | 2.6733 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.3667
37567 | 1 | SİVAS | İMRANLI | 616475_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 17:02 | 2018-03-29 22:03 | 5.0106 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45.095
37708 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | 625785_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 19:05 | 2018-03-29 22:10 | 3.0769 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 49.2311 | 0 | 0
37582 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 635575_0,4kVTR-1_D-4 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 17:14 | 2018-03-29 22:24 | 5.1703 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.5108
37773 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | 636194_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Yanmasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 20:40 | 2018-03-29 22:25 | 1.7542 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 40.3458 | 0 | 0
37615 | 1 | TOKAT | ALMUS | 625289_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 17:56 | 2018-03-29 22:27 | 4.5131 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 81.235 | 0 | 0
37806 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 614051_34,5kVH03 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 22:38 | 2018-03-29 22:41 | 0.048889 | 1 | 10740 | 0 | 0 | 0.048889 | 525.0667 | 0 | 0
37807 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 614051_34,5kVH03 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 22:41 | 2018-03-29 22:45 | 0.060833 | 0 | 4408 | 0 | 0 | 0 | 268.1533 | 0 | 0
37762 | 1 | YOZGAT | ÇANDIR | 634714_0,4kVTR-1_D-4 | Direk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 20:15 | 2018-03-29 22:54 | 2.6467 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.4667 | 0 | 0
37779 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 75100096_0,4kV_D-4_SDK | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 21:00 | 2018-03-29 22:57 | 1.9458 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.8375 | 0 | 0
37553 | 1 | TOKAT | YEŞİLYURT | 624720_0,4kVTR-1_D-1 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 16:43 | 2018-03-29 22:58 | 6.2439 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 6.2439 | 0 | 106.1461
37614 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 616930_0,4kVTR-1_D-4 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 17:56 | 2018-03-29 23:03 | 5.1217 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 112.6767 | 0 | 0
37807 | 2 | SİVAS | MERKEZ | 613069_34,5kVH07 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 22:41 | 2018-03-29 23:06 | 0.40167 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 176.7333 | 0 | 0
37807 | 3 | SİVAS | MERKEZ | 613069_34,5kVH06 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 22:41 | 2018-03-29 23:06 | 0.41417 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 26.9208 | 0 | 0
37807 | 4 | SİVAS | MERKEZ | 613069_34,5kVH08 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 22:41 | 2018-03-29 23:07 | 0.41972 | 1 | 5391 | 0 | 0 | 0.41972 | 2262.7225 | 0 | 0
37807 | 5 | SİVAS | MERKEZ | 613069_34,5kVH01 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 22:41 | 2018-03-29 23:07 | 0.42306 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 184.4522 | 0 | 0
37806 | 2 | SİVAS | MERKEZ | 613163_34,5kVH05 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 22:38 | 2018-03-29 23:08 | 0.48889 | 0 | 36 | 0 | 57 | 0 | 17.6 | 0 | 27.8667
37806 | 3 | SİVAS | MERKEZ | 613163_34,5kVH03 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 22:38 | 2018-03-29 23:08 | 0.49444 | 2 | 1504 | 0 | 36 | 0.98889 | 743.6444 | 0 | 17.8
37801 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613011_34,5kVH25 | Tup Patlamasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 22:24 | 2018-03-29 23:13 | 0.82222 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0.82222 | 76.4667 | 0 | 0
37801 | 2 | SİVAS | MERKEZ | 613018_34,5kVH06 | Tup Patlamasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 22:24 | 2018-03-29 23:14 | 0.82667 | 2 | 157 | 0 | 137 | 1.6533 | 129.7867 | 0 | 113.2533
37789 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | 635050_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 21:33 | 2018-03-29 23:14 | 1.6844 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.8978
37618 | 1 | TOKAT | BAŞÇİFTLİK | 625012_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 18:00 | 2018-03-29 23:16 | 5.2683 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 194.9283
37801 | 3 | SİVAS | MERKEZ | 613018_34,5kVH07 | Tup Patlamasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 22:24 | 2018-03-29 23:17 | 0.87806 | 1 | 1864 | 0 | 1 | 0.87806 | 1636.6956 | 0 | 0.87806
37713 | 1 | YOZGAT | ÇANDIR | 636186_0,4kVTR-1_D-2 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 19:12 | 2018-03-29 23:29 | 4.2872 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 167.2017 | 0 | 0
37795 | 1 | SİVAS | KANGAL | 615754_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 22:03 | 2018-03-29 23:30 | 1.4558 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.1025
37823 | 1 | YOZGAT | ÇANDIR | 633368_34,5kVH05 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 23:46 | 2018-03-29 23:47 | 0.014722 | 4 | 1366 | 0 | 4 | 0.058889 | 20.1106 | 0 | 0.058889
37395 | 1 | YOZGAT | ÇAYIRALAN | 634755_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 13:27 | 2018-03-29 23:48 | 10.3447 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 227.5839
37701 | 1 | TOKAT | YEŞİLYURT | 624715_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 18:51 | 2018-03-29 23:58 | 5.1144 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 107.4033
37689 | 1 | TOKAT | ZİLE | 623086_34,5kVH10 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 00:03 | 2018-03-30 00:03 | 0.0030556 | 0 | 1 | 0 | 3543 | 0 | 0.0030556 | 0 | 10.8258
37472 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | 637028_34,5kVH07 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 00:04 | 2018-03-30 00:04 | 0.0022222 | 4 | 1568 | 9 | 4728 | 0.0088889 | 3.4844 | 0.02 | 10.5067
37613 | 1 | TOKAT | ALMUS | 625215_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 17:55 | 2018-03-30 00:16 | 6.3447 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3447
37824 | 1 | YOZGAT | SORGUN | 634478_0,4kVTR-1_D-2 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 23:42 | 2018-03-30 00:17 | 0.58556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58556 | 0 | 0
37827 | 1 | TOKAT | NİKSAR | 623007_34,5kVH10 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 00:19 | 2018-03-30 00:21 | 0.033889 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 15.6906
37709 | 1 | TOKAT | BAŞÇİFTLİK | 625411_0,4kVTR-1_D-2 | Izolator Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 19:06 | 2018-03-30 00:25 | 5.3206 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3206
37608 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 627534_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 17:48 | 2018-03-30 00:43 | 6.9125 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 62.2125 | 0 | 13.825
37560 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 625072_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 16:52 | 2018-03-30 00:45 | 7.8844 | 0 | 1 | 0 | 67 | 0 | 7.8844 | 0 | 528.2578
37631 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 79100314_0,4kV_D-1_SDK | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 18:15 | 2018-03-30 00:57 | 6.6986 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40.1917 | 0 | 0
37661 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 624313_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 18:32 | 2018-03-30 00:58 | 6.4308 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 77.17
37831 | 1 | SİVAS | ZARA | 613031_34,5kVH19 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 03:38 | 2018-03-30 03:38 | 0.0091667 | 2 | 93 | 0 | 7543 | 0.018333 | 0.8525 | 0 | 69.1442
37830 | 1 | SİVAS | ZARA | 613031_34,5kVH20 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 03:35 | 2018-03-30 03:39 | 0.055278 | 1 | 13 | 0 | 268 | 0.055278 | 0.71861 | 0 | 14.8144
37835 | 1 | SİVAS | HAFİK | 613002_34,5kVH12 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 06:12 | 2018-03-30 06:13 | 0.011667 | 1 | 10 | 0 | 1617 | 0.011667 | 0.11667 | 0 | 18.865
37842 | 1 | TOKAT | ZİLE | 624464_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 07:08 | 2018-03-30 09:02 | 1.8942 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 32.2008
37840 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | 635761_0,4kVTR-1_D-4 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 07:04 | 2018-03-30 09:31 | 2.4561 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 54.0344
37892 | 1 | SİVAS | HAFİK | 644019_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 09:09 | 2018-03-30 09:37 | 0.47111 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 26.8533
37915 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 613003_34,5kVH17 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 09:44 | 2018-03-30 09:46 | 0.0325 | 12 | 26 | 0 | 2379 | 0.39 | 0.845 | 0 | 77.3175
37847 | 1 | TOKAT | ERBAA | 625701_0,4kVTR-1_D-1 | Alpek Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 07:37 | 2018-03-30 10:00 | 2.3892 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 31.0592
37914 | 1 | SİVAS | ALTINYAYLA | 615877_0,4kVTR-1_D-3 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 09:41 | 2018-03-30 10:07 | 0.43472 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.9125
37953 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 613035_34,5kVH12 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 10:35 | 2018-03-30 10:48 | 0.21583 | 0 | 1283 | 0 | 0 | 0 | 276.9142 | 0 | 0
37922 | 1 | TOKAT | TURHAL | 624137_34,5kVH03 | OG Sigorta Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 09:35 | 2018-03-30 10:53 | 1.3025 | 1 | 574 | 0 | 0 | 1.3025 | 747.635 | 0 | 0
37955 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | 633011_34,5kVH13 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 10:40 | 2018-03-30 10:55 | 0.25472 | 1 | 1307 | 0 | 1605 | 0.25472 | 332.9219 | 0 | 408.8292
37939 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | 634310_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 10:12 | 2018-03-30 10:59 | 0.78278 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5656
40959 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 614454_34,5kVH01 | Yatirim calismasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-30 10:00 | 2018-03-30 11:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50
37878 | 1 | SİVAS | ZARA | 614918_0,4kVTR-1_D-2 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 08:50 | 2018-03-30 11:03 | 2.2139 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 50.9194
37961 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 613035_34,5kVH06 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 10:58 | 2018-03-30 11:06 | 0.12972 | 0 | 3 | 0 | 522 | 0 | 0.38917 | 0 | 67.715
37929 | 1 | TOKAT | ZİLE | 624644_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 09:57 | 2018-03-30 11:36 | 1.6519 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23.1272
37882 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 635578_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 08:58 | 2018-03-30 11:37 | 2.6469 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.8225
37866 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | 636128_0,4kVTR-1_DTR | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 08:32 | 2018-03-30 11:55 | 3.3803 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 392.1122 | 0 | 0
37860 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 624976_0,4kVTR-1_D-1 | Camper Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 08:16 | 2018-03-30 11:59 | 3.7192 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 78.1025 | 0 | 0
37982 | 1 | TOKAT | ZİLE | 627520_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 11:32 | 2018-03-30 12:03 | 0.51861 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11.4094 | 0 | 0
37972 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | 636178_34,5kVH02 | OG Sigorta Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 11:14 | 2018-03-30 12:08 | 0.90111 | 0 | 0 | 0 | 788 | 0 | 0 | 0 | 710.0756
37992 | 1 | TOKAT | ZİLE | 88100636_0,4kV_D-3_SDK | Kablo Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 11:55 | 2018-03-30 12:19 | 0.39833 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.7717 | 0 | 0
37931 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 614526_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 10:05 | 2018-03-30 12:33 | 2.4642 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 39.4267
37906 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 623067_0,4kVTR-1_D-1 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 09:33 | 2018-03-30 12:42 | 3.155 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 252.4 | 0 | 0
37951 | 1 | SİVAS | ZARA | 616057_0,4kVTR-1_D-1 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 10:33 | 2018-03-30 12:51 | 2.3031 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 32.2428
37966 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 633241_34,5kVH02 | OG Sigorta Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 11:05 | 2018-03-30 13:13 | 2.1339 | 0 | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 881.2961
37889 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 615446_0,4kVTR-1_D-4 | Direk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 09:02 | 2018-03-30 13:23 | 4.3583 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 47.9417
38015 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 613025_34,5kVH02 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 13:13 | 2018-03-30 13:27 | 0.23278 | 0 | 6 | 0 | 447 | 0 | 1.3967 | 0 | 104.0517
37996 | 1 | TOKAT | ZİLE | 624473_0,4kVTR-1_D-2 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 12:12 | 2018-03-30 13:38 | 1.4367 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.55 | 0 | 0
37920 | 1 | TOKAT | ERBAA | 625682_0,4kVTR-1_D-1 | Camper Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 09:45 | 2018-03-30 13:47 | 4.0281 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.1122
37879 | 1 | TOKAT | ALMUS | 625990_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 08:51 | 2018-03-30 13:54 | 5.0519 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 95.9869 | 0 | 0
37856 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 624330_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 08:00 | 2018-03-30 14:29 | 6.4817 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 142.5967
37919 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 625879_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 09:45 | 2018-03-30 14:37 | 4.8647 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 58.3767
37938 | 1 | TOKAT | ARTOVA | 624602_34,5kVH01 | Camper Kopugu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 07:55 | 2018-03-30 15:00 | 7.0856 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 623.5289
37947 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 644071_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 10:21 | 2018-03-30 15:05 | 4.7292 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.1042
37908 | 1 | SİVAS | ZARA | 615885_0,4kVTR-1_D-1 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 09:35 | 2018-03-30 15:07 | 5.5342 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 127.2858
38036 | 1 | TOKAT | NİKSAR | 625031_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 14:35 | 2018-03-30 15:10 | 0.57944 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.6917
37949 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 616339_0,4kVTR-1_D-1 | Kisa Devre | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 10:26 | 2018-03-30 15:10 | 4.7386 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 94.7722
38014 | 1 | SİVAS | ZARA | 614896_0,4kVTR-1_D-1 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 13:12 | 2018-03-30 15:12 | 1.9989 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.9911
37986 | 1 | TOKAT | SULUSARAY | 623123_34,5kVH03 | OG Sigorta Arizasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 11:20 | 2018-03-30 15:12 | 3.8589 | 1 | 1 | 0 | 869 | 3.8589 | 3.8589 | 0 | 3353.3744
37925 | 1 | SİVAS | ALTINYAYLA | 615593_0,4kVTR-1_D-4 | Sikibag Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 09:51 | 2018-03-30 15:13 | 5.3697 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3697
37977 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 616319_0,4kVTR-1_D-1 | Direk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 11:20 | 2018-03-30 15:17 | 3.9514 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 75.0764
37970 | 1 | TOKAT | ARTOVA | 625236_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 08:40 | 2018-03-30 15:29 | 6.815 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 524.755
37994 | 1 | TOKAT | BAŞÇİFTLİK | 625922_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 12:01 | 2018-03-30 15:41 | 3.6614 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.6297
38025 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | 616665_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Yanmasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 12:39 | 2018-03-30 15:47 | 3.14 | 0 | 2 | 0 | 42 | 0 | 6.28 | 0 | 131.88
37940 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 624878_0,4kVTR-1_DTR | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 10:12 | 2018-03-30 15:50 | 5.6325 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 146.445
38064 | 1 | SİVAS | ZARA | 613031_34,5kVH07 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 15:51 | 2018-03-30 15:56 | 0.075833 | 6 | 181 | 0 | 0 | 0.455 | 13.7258 | 0 | 0
41015 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613008_34,5kVH15 | Yatirim calismasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-30 15:00 | 2018-03-30 16:00 | 1 | 1 | 983 | 0 | 3397 | 1 | 983 | 0 | 3397
40958 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | 614685_34,5kVH04 | Bakim calismasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-30 14:00 | 2018-03-30 16:00 | 2 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 526 | 0 | 0
38077 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 633010_34,5kVH04 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 16:25 | 2018-03-30 16:26 | 0.017222 | 0 | 15 | 0 | 2866 | 0 | 0.25833 | 0 | 49.3589
38044 | 1 | SİVAS | İMRANLI | 616481_0,4kVTR-1_D-3 | Kisa Devre | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 14:48 | 2018-03-30 16:27 | 1.6583 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.2417
37999 | 1 | SİVAS | İMRANLI | 616535_0,4kVTR-1_D-1 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 12:20 | 2018-03-30 16:33 | 4.215 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 4.215 | 0 | 63.225
38078 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 633010_34,5kVH06 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 16:33 | 2018-03-30 16:35 | 0.042222 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 12.0756
38068 | 1 | YOZGAT | ÇAYIRALAN | 93100019_0,4kV_D-1_SDK | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 15:56 | 2018-03-30 16:39 | 0.71472 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.0061 | 0 | 0
38075 | 1 | YOZGAT | AYDINCIK | 634821_0,4kVTR-1_D-3 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 16:16 | 2018-03-30 16:56 | 0.65917 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.9325
38062 | 1 | YOZGAT | AYDINCIK | 91100053_0,4kV_D-1_SDK | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 15:51 | 2018-03-30 16:59 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.14
41073 | 1 | SİVAS | KANGAL | 613006_34,5kVH03 | TEIAs Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-30 09:00 | 2018-03-30 17:00 | 8 | 0 | 30 | 0 | 2982 | 0 | 240 | 0 | 23856
40957 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 614688_34,5kVH06 | sebeke calismasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-30 14:00 | 2018-03-30 17:00 | 3 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 906 | 0 | 0
38086 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 614132_34,5kVH03 | sebeke calismasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 16:54 | 2018-03-30 17:10 | 0.27528 | 0 | 113 | 0 | 11 | 0 | 31.1064 | 0 | 3.0281
38031 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 89101049_0,4kV_D-1_SDK | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 14:09 | 2018-03-30 17:13 | 3.0642 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 49.0267 | 0 | 0
38094 | 1 | YOZGAT | SORGUN | 98100559_0,4kV_D-4_SDK | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 17:25 | 2018-03-30 18:42 | 1.2847 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 26.9792 | 0 | 0
38051 | 1 | TOKAT | ARTOVA | 624630_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 15:03 | 2018-03-30 18:53 | 3.8353 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.6706
38111 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | 97100015_0,4kV_D-2_SDK | Kablo Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 18:13 | 2018-03-30 19:07 | 0.89444 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5778 | 0 | 0
38102 | 1 | TOKAT | ZİLE | 623086_34,5kVH12 | Iletken Kopugu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 17:50 | 2018-03-30 19:34 | 1.735 | 8 | 326 | 0 | 0 | 13.88 | 565.61 | 0 | 0
38139 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 633010_34,5kVH05 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 19:35 | 2018-03-30 19:37 | 0.020833 | 1 | 4 | 0 | 629 | 0.020833 | 0.083333 | 0 | 13.1042
38117 | 1 | TOKAT | ARTOVA | 624617_0,4kVTR-1_D-5 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 18:30 | 2018-03-30 19:39 | 1.1508 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.7542 | 0 | 0
38022 | 1 | TOKAT | ALMUS | 627018_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 13:44 | 2018-03-30 19:43 | 5.9797 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 131.5539
38065 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 616440_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 15:52 | 2018-03-30 19:47 | 3.9242 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.545
38082 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 624878_0,4kVTR-1_DTR | Direk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 16:46 | 2018-03-30 19:49 | 3.0494 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 79.2856
38013 | 1 | TOKAT | ALMUS | 625936_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 12:57 | 2018-03-30 20:09 | 7.195 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 86.34
38118 | 1 | SİVAS | HAFİK | 616100_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 18:36 | 2018-03-30 20:13 | 1.6142 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 45.1967
38050 | 1 | SİVAS | HAFİK | 616095_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 14:57 | 2018-03-30 20:23 | 5.4283 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 287.7017
38131 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | 97100169_0,4kV_D-2_SDK | Kablo Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 19:11 | 2018-03-30 20:25 | 1.2336 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.4017 | 0 | 0
38124 | 1 | TOKAT | SULUSARAY | 62100059_0,4kV_D-2_SDK | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 18:54 | 2018-03-30 20:27 | 1.5458 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.9125 | 0 | 0
38129 | 1 | TOKAT | SULUSARAY | 625942_0,4kVTR-1_D-2 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 19:07 | 2018-03-30 20:29 | 1.3594 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.3133 | 0 | 0
38120 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 635580_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 18:38 | 2018-03-30 20:42 | 2.0633 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26.8233
38093 | 1 | TOKAT | ERBAA | 625619_0,4kVTR-1_D-1 | Sikibag Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 17:21 | 2018-03-30 20:44 | 3.3847 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 50.7708
38105 | 1 | TOKAT | ERBAA | 82100046_0,4kV_D-5_SDK | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 17:51 | 2018-03-30 20:49 | 2.9647 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.8236 | 0 | 0
38132 | 1 | SİVAS | ZARA | 616054_0,4kVTR-1_D-2 | Camper Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 19:11 | 2018-03-30 20:52 | 1.6803 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30.245
38114 | 1 | TOKAT | ZİLE | 625448_0,4kVTR-1_D-1 | Camper Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 18:26 | 2018-03-30 20:52 | 2.4342 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 170.3917
37967 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 624896_0,4kVTR-1_D-3 | Camper Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 11:06 | 2018-03-30 21:14 | 10.1272 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 212.6717
38032 | 1 | TOKAT | ZİLE | 624118_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 14:10 | 2018-03-30 21:21 | 7.1797 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 825.6681 | 0 | 0
38151 | 1 | TOKAT | ERBAA | 623056_34,5kVH05 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 21:28 | 2018-03-30 21:34 | 0.096944 | 0 | 820 | 0 | 2394 | 0 | 79.4944 | 0 | 232.085
38147 | 1 | TOKAT | ZİLE | 624803_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 20:35 | 2018-03-30 22:07 | 1.5411 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.3289
38127 | 1 | TOKAT | ZİLE | 624639_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 19:06 | 2018-03-30 23:09 | 4.0456 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 84.9567
38157 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | 635164_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 21:56 | 2018-03-30 23:13 | 1.2911 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 351.1822 | 0 | 0
38150 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 624878_0,4kVTR-1_DTR | Direk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 21:16 | 2018-03-30 23:53 | 2.6181 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 68.0694
38163 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 613035_34,5kVH04 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 03:19 | 2018-03-31 03:21 | 0.035556 | 0 | 8 | 0 | 1351 | 0 | 0.28444 | 0 | 48.0356
38166 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 613008_34,5kVH15 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 06:24 | 2018-03-31 06:25 | 0.012778 | 1 | 983 | 0 | 3397 | 0.012778 | 12.5606 | 0 | 43.4061
38169 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 627778_34,5kVH06 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 06:50 | 2018-03-31 06:52 | 0.039722 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2.0258
38171 | 1 | YOZGAT | ÇAYIRALAN | 633278_34,5kVH02 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 06:49 | 2018-03-31 08:21 | 1.5283 | 0 | 1 | 0 | 1361 | 0 | 1.5283 | 0 | 2080.0617
38173 | 1 | YOZGAT | ÇAYIRALAN | 633365_34,5kVH03 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 07:21 | 2018-03-31 08:30 | 1.1528 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 527.9722 | 0 | 0
38178 | 1 | YOZGAT | ÇAYIRALAN | 633365_34,5kVH02 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 07:56 | 2018-03-31 08:33 | 0.62167 | 0 | 0 | 0 | 539 | 0 | 0 | 0 | 335.0783
38167 | 1 | YOZGAT | SORGUN | 636131_0,4kVTR-1_D-3 | Agac / Kus Temasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 06:31 | 2018-03-31 08:37 | 2.0969 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 446.6492 | 0 | 0
38176 | 1 | TOKAT | ZİLE | 625828_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 07:52 | 2018-03-31 09:16 | 1.4069 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 2.8139 | 0 | 23.9181
38177 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 627616_0,4kVTR-1_D-3 | Agac / Kus Temasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 07:55 | 2018-03-31 09:46 | 1.8478 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.63
38202 | 1 | YOZGAT | SORGUN | 634492_0,4kVTR-1_D-3 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 09:18 | 2018-03-31 09:58 | 0.67056 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.3878 | 0 | 0
38207 | 1 | TOKAT | ZİLE | 624658_0,4kVTR-1_D-2 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 09:26 | 2018-03-31 10:04 | 0.6325 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10.12
38205 | 1 | YOZGAT | SORGUN | 634522_0,4kVTR-1_D-2 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 09:21 | 2018-03-31 10:27 | 1.1064 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.6383
40961 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 614505_34,5kVH01 | Yatirim calismasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-31 10:00 | 2018-03-31 11:00 | 1 | 0 | 2 | 0 | 69 | 0 | 2 | 0 | 69
38236 | 1 | YOZGAT | ŞEFAATLİ | 634697_0,4kVTR-1_D-1 | Agac / Kus Temasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 10:33 | 2018-03-31 11:15 | 0.69417 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.7183
38199 | 1 | YOZGAT | ÇANDIR | 634789_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 09:14 | 2018-03-31 11:30 | 2.2728 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 36.3644 | 0 | 0
38250 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | 635269_0,4kVTR-1_D-3 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 11:30 | 2018-03-31 12:15 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 16.5
38223 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 89101260_0,4kV_D-4_SDK | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 10:01 | 2018-03-31 12:20 | 2.3133 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 0
38238 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | 635412_0,4kVTR-1_D-3 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 10:38 | 2018-03-31 12:40 | 2.025 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40.5
38179 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 616984_0,4kVTR-1_D-2 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 08:05 | 2018-03-31 12:44 | 4.6472 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 88.2972
38254 | 1 | TOKAT | SULUSARAY | 62100087_0,4kV_D-1_SDK | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 11:45 | 2018-03-31 12:46 | 1.0189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0189 | 0 | 0
38242 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | 614688_0,4kVTR-1_D-2 | Camper Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 11:01 | 2018-03-31 12:49 | 1.7944 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 251.2222 | 0 | 0
38275 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | 613001_34,5kVH04 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 13:35 | 2018-03-31 13:43 | 0.13389 | 0 | 2 | 0 | 707 | 0 | 0.26778 | 0 | 94.6594
38277 | 1 | SİVAS | ZARA | 613031_34,5kVH21 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 13:44 | 2018-03-31 13:46 | 0.04 | 2 | 41 | 0 | 6006 | 0.08 | 1.64 | 0 | 240.24
38278 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | 613001_34,5kVH04 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 13:44 | 2018-03-31 13:47 | 0.039444 | 0 | 2 | 0 | 707 | 0 | 0.078889 | 0 | 27.8872
38217 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | 634790_0,4kVTR-1_D-1 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 09:40 | 2018-03-31 13:58 | 4.2897 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.0281 | 0 | 0
38218 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 614117_0,4kVTR-1_D-3 | Kofre Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 09:41 | 2018-03-31 13:58 | 4.2775 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 389.2525 | 0 | 0
40960 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 614392_34,5kVH01 | Yatirim calismasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-31 13:00 | 2018-03-31 14:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11
38285 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | 613001_34,5kVH04 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 14:22 | 2018-03-31 14:23 | 0.0083333 | 0 | 2 | 0 | 707 | 0 | 0.016667 | 0 | 5.8917
38286 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | 613001_34,5kVH04 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 14:23 | 2018-03-31 14:26 | 0.045556 | 0 | 2 | 0 | 707 | 0 | 0.091111 | 0 | 32.2078
40963 | 1 | TOKAT | MERKEZ | 623044_34,5kVH02 | Yatirim calismasi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-31 09:00 | 2018-03-31 15:00 | 6 | 0 | 144 | 0 | 164 | 0 | 864 | 0 | 984
38301 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | 613001_34,5kVH04 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 15:08 | 2018-03-31 15:12 | 0.078056 | 0 | 2 | 0 | 707 | 0 | 0.15611 | 0 | 55.1853
38234 | 1 | TOKAT | NİKSAR | 625129_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 10:26 | 2018-03-31 16:42 | 6.26 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 137.72
38314 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | 635169_0,4kVTR-1_D-2 | Asiri Yuk Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 15:58 | 2018-03-31 16:56 | 0.96972 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.6367
38291 | 1 | TOKAT | ZİLE | 624644_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 14:45 | 2018-03-31 16:58 | 2.2197 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 31.0761
38322 | 1 | SİVAS | HAFİK | 613002_34,5kVH12 | Asiri Akim Toprak Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 17:13 | 2018-03-31 17:14 | 0.026389 | 1 | 10 | 0 | 1617 | 0.026389 | 0.26389 | 0 | 42.6708
38280 | 1 | SİVAS | ZARA | 615908_0,4kVTR-1_DTR | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 13:52 | 2018-03-31 17:41 | 3.8197 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 3.8197 | 0 | 91.6733
38327 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 614487_0,4kVTR-1_D-1 | Camper Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 16:55 | 2018-03-31 17:50 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6667
38306 | 1 | TOKAT | SULUSARAY | 624722_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 15:35 | 2018-03-31 18:06 | 2.5242 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 169.1192
38321 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 644060_0,4kVTR-1_D-1 | Iletken Kopugu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 16:30 | 2018-03-31 19:06 | 2.5925 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.555
38363 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 633010_34,5kVH05 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 19:12 | 2018-03-31 19:14 | 0.024444 | 1 | 4 | 0 | 629 | 0.024444 | 0.097778 | 0 | 15.3756
38279 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 616243_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 13:48 | 2018-03-31 20:03 | 6.2439 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 87.4144
38287 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 616340_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Yanmasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 14:24 | 2018-03-31 20:05 | 5.6906 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 51.215
38309 | 1 | TOKAT | NİKSAR | 625029_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 15:43 | 2018-03-31 21:16 | 5.5581 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 61.1386
38387 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 613035_34,5kVH06 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 21:24 | 2018-03-31 21:38 | 0.23194 | 0 | 3 | 0 | 529 | 0 | 0.69583 | 0 | 122.6986
38374 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 614254_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 19:42 | 2018-03-31 22:09 | 2.4533 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.08
38370 | 1 | SİVAS | MERKEZ | 614508_0,4kVTR-1_D-2 | Kisa Devre | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 19:29 | 2018-03-31 22:14 | 2.7472 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.2306
38384 | 1 | YOZGAT | SORGUN | 634516_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 21:10 | 2018-03-31 22:28 | 1.2969 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 29.8297
38391 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | 613035_34,5kVH11 | Asiri Akim Gecici Acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 22:21 | 2018-03-31 22:37 | 0.2675 | 2 | 933 | 0 | 88 | 0.535 | 249.5775 | 0 | 23.54
38378 | 1 | SİVAS | KANGAL | 615743_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 20:14 | 2018-03-31 22:51 | 2.6111 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 60.0556
38393 | 1 | YOZGAT | MERKEZ | 635565_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens/Oksit Arizasi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 22:37 | 2018-03-31 22:59 | 0.35944 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.1889 | 0 | 0