## EPF-35
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU | [30 empty] | 0 | ADANA | ALADAĞ | İletim | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimli | 0 | ADANA | ALADAĞ | İletim | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimli
Form No | EPF-35 | [29 empty] | 1 | ADIYAMAN | CEYHAN | Dağıtım-OG | Kısa | Güvenlik | Bildirimsiz | 1 | ADIYAMAN | CEYHAN | Dağıtım-OG | Kısa | Güvenlik | Bildirimsiz
Form Adı | Dağıtılmayan Enerji (Tablo 3) | [29 empty] | 2 | AFYONKARAHİSAR | FEKE | Dağıtım-AG | Geçici | Dışsal |  | 2 | AFYONKARAHİSAR | FEKE | Dağıtım-AG | Geçici | Dışsal
Form Versiyonu | 1 | [29 empty] | 3 | AĞRI | KARATAŞ |  |  | Şebeke işletmecisi |  | 3 | AĞRI | KARATAŞ |  |  | Şebeke işletmecisi
Lisans No | ED/874-23/687 | [29 empty] | 4 | AMASYA | KARAİSALI |  |  |  |  | 4 | AMASYA | KARAİSALI
Vergi No | 2280630121 | [29 empty] | 5 | ANKARA | KOZAN |  |  |  |  | 5 | ANKARA | KOZAN
Lisans Sahibi Unvanı | ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ | [29 empty] | 6 | ANTALYA | POZANTI |  |  |  |  | 6 | ANTALYA | POZANTI
Yıl | 2021 | [29 empty] | 7 | ARTVİN | SARIÇAM |  |  |  |  | 7 | ARTVİN | SARIÇAM
Dönem | NİSAN | [29 empty] | 8 | AYDIN | SAİMBEYLİ |  |  |  |  | 8 | AYDIN | SAİMBEYLİ
[31 empty] | 9 | BALIKESİR | SEYHAN |  |  |  |  | 9 | BALIKESİR | SEYHAN
KESİNTİNİN KODU (1) | KADEME (2) | KESİNTİNİN YERİ (3) |  |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİNİN BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİNİN SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | Kesintiden Etkilenen Kullanıcıların Sayısı (9) | [7 empty] | Dağıtılmayan Enerji (kWh) (10) | [7 empty] | Toplam Dağıtılmayan Enerji (kWh) (11) | 10 | BİLECİK | TUFANBEYLİ |  |  |  |  | 10 | BİLECİK | TUFANBEYLİ
[14 empty] | Mesken |  | Tarımsal Sulama |  | Ticarethane |  | Sanayi |  | Mesken |  | Tarımsal Sulama |  | Ticarethane |  | Sanayi |  |  | 11 | BİNGÖL | YUMURTALIK |  |  |  |  | 11 | BİNGÖL | YUMURTALIK
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU TİPİ (3C) | ŞEBEKE UNSURU KODU (3D) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG |  | 12 | BİTLİS | YÜREĞİR |  |  |  |  | 12 | BİTLİS | YÜREĞİR
571310 | 1 | TOKAT | ALMUS | AG Fideri | 625152_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2021 23:46:14 | 01.04.2021 00:16:00 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05
571311 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625499_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2021 23:49:31 | 01.04.2021 00:39:00 | 0.82 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.196 | 0 | 0.005 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 2.331
571315 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | KÖK | 613055_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 01:16:27 | 01.04.2021 01:16:56 | 0.01 | 0 | 3632 | 0 | 0 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 13.792 | 0 | 0 | 0 | 2.101 | 0 | 0 | 15.893
571316 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 613066_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 01:24:09 | 01.04.2021 01:52:00 | 0.46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125
571317 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 614652_34,5kVH11 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 02:00:39 | 01.04.2021 02:09:43 | 0.15 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 23.28 | 0 | 0 | 0 | 2.496 | 0 | 1.007 | 26.782
571318 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 614023_34,5kVH09 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 02:47:51 | 01.04.2021 03:08:45 | 0.35 | 0 | 2089 | 0 | 81 | 7 | 312 | 0 | 0 | 0 | 325.503 | 0 | 17.877 | 54.63 | 137.625 | 0 | 0 | 535.635
571318 | 2 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613163_34,5kVH05 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 02:47:51 | 01.04.2021 03:09:18 | 0.36 | 0 | 992 | 1 | 10 | 12 | 105 | 1 | 0 | 0 | 269.273 | 1.809 | 4.488 | 57.826 | 87.809 | 2.491 | 0 | 423.697
571319 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 61101032_0,4kV_D-3_SDK | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 03:07:41 | 01.04.2021 04:11:00 | 1.06 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.542 | 0 | 0 | 0 | 4.551 | 0 | 0 | 10.092
571320 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | KÖK | 614137_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 03:08:45 | 01.04.2021 03:09:04 | 0.01 | 0 | 1555 | 0 | 39 | 3 | 218 | 0 | 0 | 0 | 3.363 | 0 | 0.118 | 0.203 | 1.331 | 0 | 0 | 5.015
571322 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614615_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 03:10:59 | 01.04.2021 04:13:00 | 1.03 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.694
571323 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | DM | 633014_34,5kVH13 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 04:28:57 | 01.04.2021 04:29:35 | 0.01 | 1 | 4756 | 80 | 63 | 32 | 259 | 5 | 0 | 0.008 | 34.468 | 4.567 | 0.757 | 1.856 | 3.117 | 0.265 | 0 | 45.039
571324 | 1 | TOKAT | ALMUS | AG Fideri | 625193_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 05:08:38 | 01.04.2021 06:00:00 | 0.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166
571325 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616668_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 05:20:27 | 01.04.2021 09:45:00 | 4.41 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.884 | 0 | 3.1 | 0 | 1.144 | 0 | 0 | 37.128
571326 | 1 | SİVAS | ULAŞ | DM | 644002_34,5kVH05 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 05:57:14 | 01.04.2021 05:57:52 | 0.01 | 0 | 340 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.451 | 0 | 0 | 0.007 | 0.084 | 0 | 0 | 1.541
571327 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613017_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 06:11:49 | 01.04.2021 06:13:02 | 0.02 | 0 | 20886 | 0 | 5 | 20 | 2351 | 1 | 0 | 0 | 198.404 | 0 | 0.051 | 9.889 | 49.564 | 2.309 | 0 | 260.216
571337 | 1 | SİVAS | ULAŞ | DM | 613004_34,5kVH14 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 06:14:28 | 01.04.2021 06:14:59 | 0.01 | 1 | 1648 | 4 | 7 | 28 | 67 | 3 | 0 | 0.027 | 9.88 | 0.053 | 0.049 | 5.699 | 0.481 | 1.115 | 0 | 17.303
571338 | 1 | YOZGAT | YENİFAKILI | DM | 1023000_34,5kVH07 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 06:31:46 | 01.04.2021 06:32:02 | 0 | 0 | 1590 | 0 | 19 | 4 | 206 | 0 | 0 | 0 | 5.582 | 0 | 0.115 | 0.088 | 1.101 | 0 | 0 | 6.887
571340 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616670_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 07:18:47 | 01.04.2021 10:40:00 | 3.35 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36.019 | 0 | 0 | 0 | 4.552 | 0 | 0 | 40.572
571341 | 1 | TOKAT | ALMUS | AG Fideri | 625151_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 07:25:47 | 01.04.2021 08:52:00 | 1.44 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.476
571343 | 1 | SİVAS | ULAŞ | DM | 644002_34,5kVH07 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 07:35:27 | 01.04.2021 07:35:40 | 0 | 0 | 394 | 2 | 4 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.469 | 0.001 | 0.014 | 0.034 | 0.062 | 0 | 0 | 1.579
571345 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | OG Fideri | 663872_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 07:42:55 | 01.04.2021 09:12:00 | 1.48 | 0 | 177 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 71.533 | 0 | 0 | 5.799 | 7.606 | 0 | 0 | 84.938
571346 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613008_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 07:45:36 | 01.04.2021 07:45:59 | 0.01 | 0 | 308 | 0 | 11 | 9 | 26 | 1 | 0 | 0 | 2.376 | 0 | 0.054 | 0.31 | 0.222 | 0.052 | 0 | 3.014
571347 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 654041_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 07:55:25 | 01.04.2021 11:04:23 | 3.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.746
571349 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | DM | 613001_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 08:02:44 | 01.04.2021 08:03:05 | 0.01 | 0 | 464 | 1 | 0 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1.967 | 0.033 | 0 | 0.086 | 0.272 | 0 | 0 | 2.36
571351 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | KÖK | 614132_34,5kVH03 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 08:08:52 | 01.04.2021 08:09:40 | 0.01 | 0 | 436 | 0 | 27 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 3.592 | 0 | 0.267 | 0 | 1.185 | 0 | 0 | 5.045
571352 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | KÖK | 614137_34,5kVH04 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 08:08:52 | 01.04.2021 08:09:29 | 0.01 | 0 | 1119 | 0 | 12 | 3 | 166 | 0 | 0 | 0 | 4.479 | 0 | 0.075 | 0.115 | 2.255 | 0 | 0 | 6.924
571353 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613163_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 08:08:52 | 01.04.2021 08:09:13 | 0.01 | 0 | 527 | 0 | 41 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1.792 | 0 | 0.185 | 0 | 0.839 | 0 | 0 | 2.816
571356 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 102100775_0,4kV_D-4_SDK | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 08:24:05 | 01.04.2021 09:19:00 | 0.92 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.678
571357 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | AG Fideri | 624912_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 08:28:06 | 01.04.2021 10:03:00 | 1.58 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62.225 | 0 | 0 | 0 | 10.696 | 0 | 0 | 72.921
571358 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 635625_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 08:33:21 | 01.04.2021 09:54:00 | 1.34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.313
571362 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 615443_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 08:46:46 | 01.04.2021 11:25:00 | 2.64 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.527
571363 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 616137_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 08:42:14 | 01.04.2021 10:59:00 | 2.28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.553
571365 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614503_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 08:50:36 | 01.04.2021 10:50:00 | 1.99 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54.618 | 0 | 0 | 0 | 7.124 | 0 | 0 | 61.742
571367 | 1 | SİVAS | GÖLOVA | DM | 614679_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 08:55:23 | 01.04.2021 08:56:07 | 0.01 | 0 | 959 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.899 | 0 | 0.068 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 4.143
571368 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | KÖK | 634118_34,5kVH01 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 08:57:58 | 01.04.2021 08:58:35 | 0.01 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.576 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0.625
571369 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | DM | 633011_34,5kVH04 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 08:57:58 | 01.04.2021 08:58:23 | 0.01 | 0 | 3292 | 147 | 85 | 19 | 345 | 2 | 0 | 0 | 14.042 | 7.07 | 0.598 | 0.798 | 2.826 | 0.33 | 0 | 25.665
571372 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 615970_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2021 09:00:00 | 01.04.2021 12:57:31 | 3.96 | 0 | 47 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 83.473 | 0 | 16.435 | 0 | 28.678 | 0 | 0 | 128.586
571373 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | KÖK | 614719_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 09:03:13 | 01.04.2021 09:03:46 | 0.01 | 0 | 573 | 0 | 2 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.309 | 0 | 0.013 | 0.217 | 0.071 | 0 | 0 | 1.611
571374 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | OG Fideri | 9618190_34,5kV_SEKSIYONER | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2021 09:00:00 | 01.04.2021 09:59:50 | 1 | 0 | 178 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 63.237 | 0 | 1.362 | 0 | 16.338 | 0 | 0 | 80.937
571375 | 1 | SİVAS | GÜRÜN | KÖK | 613262_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 09:04:01 | 01.04.2021 09:04:29 | 0.01 | 0 | 1069 | 0 | 29 | 5 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2.291 | 0 | 0.154 | 0.503 | 0.31 | 0 | 0 | 3.258
571377 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | OG Fideri | 613008_34,5kVH14 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2021 09:11:00 | 01.04.2021 15:00:32 | 5.83 | 0 | 1155 | 2 | 13 | 12 | 51 | 2 | 0 | 0 | 4673.369 | 37.95 | 52.649 | 395.836 | 487.238 | 163.562 | 0 | 5810.603
571378 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | OG Fideri | 613008_34,5kVH15 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2021 09:11:11 | 01.04.2021 15:00:55 | 5.83 | 0 | 206 | 1 | 6 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 720.323 | 29.375 | 51.101 | 2.918 | 108.292 | 0 | 0 | 912.009
571381 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616371_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 09:28:05 | 01.04.2021 10:40:00 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.393
571382 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624180_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2021 09:30:00 | 01.04.2021 10:29:19 | 0.99 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 1 | 0 | 59.114 | 0 | 0 | 0 | 252.186 | 0 | 5.811 | 317.112
571383 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616244_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 09:43:05 | 01.04.2021 10:42:00 | 0.98 | 0 | 101 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 52.85 | 0 | 1.398 | 0 | 5.951 | 0 | 0 | 60.198
571384 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 625452_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 09:47:40 | 01.04.2021 10:25:00 | 0.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.223
571386 | 1 | TOKAT | ZİLE | OG Fideri | 623049_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2021 10:00:17 | 01.04.2021 11:49:16 | 1.82 | 0 | 569 | 1 | 6 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 685.4 | 0.422 | 5.348 | 27.173 | 29.949 | 0 | 0 | 748.292
571387 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 627596_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2021 10:00:00 | 01.04.2021 12:57:05 | 2.95 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.488 | 0 | 1.835 | 0 | 19.379 | 0 | 0 | 34.703
571389 | 1 | TOKAT | ERBAA | OG Fideri | 623056_34,5kVH06 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2021 10:03:50 | 01.04.2021 15:46:04 | 5.7 | 0 | 3079 | 4 | 52 | 6 | 173 | 0 | 0 | 0 | 9622.059 | 147.165 | 234.146 | 458.064 | 870.217 | 0 | 0 | 11331.652
571392 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 624360_0,4kVTR-1_D-1 | Araç Çarpması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.04.2021 10:17:36 | 01.04.2021 15:12:00 | 4.91 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.478 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 0 | 0 | 19.093
571394 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | OG Fideri | 677824_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 10:24:24 | 01.04.2021 11:38:00 | 1.23 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 56.163 | 0 | 0 | 0 | 5.733 | 0 | 0 | 61.896
571395 | 1 | SİVAS | ALTINYAYLA | DM | 613007_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 10:24:59 | 01.04.2021 10:26:13 | 0.02 | 0 | 686 | 1 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 15.504 | 0.161 | 0 | 0.327 | 0.791 | 0 | 0 | 16.783
571396 | 1 | TOKAT | ARTOVA | AG Fideri | 874009_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 10:27:45 | 01.04.2021 14:56:00 | 4.47 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 422.437 | 0 | 0 | 0 | 4.819 | 0 | 0 | 427.256
571397 | 1 | TOKAT | ZİLE | OG Fideri | 624182_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2021 10:30:07 | 01.04.2021 11:24:49 | 0.91 | 0 | 645 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 351.364 | 0 | 1.416 | 0 | 33.647 | 0 | 0 | 386.426
571400 | 1 | YOZGAT | SARAYKENT | AG Fideri | 635313_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 10:33:02 | 01.04.2021 13:25:00 | 2.87 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.179 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 19.04
571402 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 634274_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 10:33:49 | 01.04.2021 12:45:00 | 2.19 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.204
571403 | 1 | TOKAT | NİKSAR | AG Fideri | 627151_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 10:35:36 | 01.04.2021 11:32:00 | 0.94 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.628 | 0 | 0 | 0 | 2.688 | 0 | 0 | 7.316
571408 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 625447_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 10:53:11 | 01.04.2021 15:45:00 | 4.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.245
571411 | 1 | YOZGAT | ÇAYIRALAN | AG Fideri | 634728_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 10:57:39 | 01.04.2021 13:17:00 | 2.32 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.462 | 0 | 0 | 0 | 0.923 | 0 | 0 | 6.386
571412 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 627067_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 10:58:34 | 01.04.2021 17:09:00 | 6.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.803
571423 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | OG Fideri | 633202_34,5kVH02 | İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 11:02:47 | 01.04.2021 13:17:00 | 2.24 | 1 | 485 | 0 | 29 | 10 | 43 | 7 | 0 | 1.271 | 375.19 | 0 | 36.763 | 70.853 | 77.32 | 467.817 | 0 | 1029.214
571424 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | DM | 633010_34,5kVH05 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 11:26:05 | 01.04.2021 11:29:55 | 0.06 | 0 | 2112 | 7 | 31 | 12 | 132 | 1 | 0 | 0 | 125.174 | 2.77 | 3.688 | 15.756 | 15.407 | 74.865 | 0 | 237.66
571425 | 1 | TOKAT | ZİLE | OG Fideri | 625813_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2021 11:30:12 | 01.04.2021 12:26:24 | 0.94 | 0 | 340 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 208.829 | 0 | 2.5 | 0 | 2.608 | 0 | 0 | 213.937
571427 | 1 | YOZGAT | ŞEFAATLİ | KÖK | 633362_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 11:34:33 | 01.04.2021 11:35:10 | 0.01 | 0 | 321 | 19 | 10 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1.138 | 0.907 | 0.066 | 0.01 | 0.156 | 0 | 0 | 2.278
571428 | 1 | TOKAT | ERBAA | DM | 823000_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 11:38:32 | 01.04.2021 11:52:23 | 0.23 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 1.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.343
571429 | 1 | SİVAS | KANGAL | KÖK | 613387_34,5kVH05 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 11:42:24 | 01.04.2021 11:42:50 | 0.01 | 0 | 1409 | 7 | 2 | 7 | 62 | 0 | 0 | 0 | 8.776 | 0.236 | 0.009 | 0.486 | 0.662 | 0 | 0 | 10.17
571430 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | DM | 633010_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 11:48:23 | 01.04.2021 11:48:55 | 0.01 | 0 | 2112 | 7 | 31 | 12 | 132 | 1 | 0 | 0 | 17.416 | 0.385 | 0.513 | 2.192 | 2.144 | 10.416 | 0 | 33.066
571433 | 1 | SİVAS | DOĞANŞAR | OG Fideri | 613306_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2021 12:00:00 | 01.04.2021 12:58:19 | 0.97 | 0 | 491 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 135.211 | 0 | 0 | 2.002 | 20.206 | 0 | 0 | 157.42
571435 | 1 | SİVAS | DOĞANŞAR | OG Fideri | 613306_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2021 12:00:00 | 01.04.2021 12:58:19 | 0.97 | 0 | 813 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 228.429 | 0 | 0 | 0 | 14.712 | 0 | 0 | 243.141
571436 | 1 | SİVAS | ZARA | OG Fideri | 613301_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2021 12:02:54 | 01.04.2021 12:58:19 | 0.92 | 0 | 3652 | 0 | 4 | 15 | 202 | 0 | 1 | 0 | 1245.768 | 0 | 2.087 | 44.905 | 183.319 | 0 | 0.107 | 1476.187
571439 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | DM | 633010_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 12:22:48 | 01.04.2021 12:27:29 | 0.08 | 0 | 2112 | 7 | 31 | 12 | 132 | 1 | 0 | 0 | 153.358 | 3.163 | 4.349 | 19.061 | 18.714 | 91.466 | 0 | 290.11
571440 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 615454_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 12:24:11 | 01.04.2021 13:13:00 | 0.81 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.491 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 1.941
571441 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | DM | 633010_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 12:37:05 | 01.04.2021 12:38:56 | 0.03 | 0 | 2112 | 7 | 31 | 12 | 132 | 1 | 0 | 0 | 60.579 | 1.249 | 1.718 | 7.53 | 7.392 | 36.13 | 0 | 114.599
571445 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | DM | 633010_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 12:48:42 | 01.04.2021 12:49:29 | 0.01 | 0 | 2112 | 7 | 31 | 12 | 132 | 1 | 0 | 0 | 25.651 | 0.529 | 0.727 | 3.188 | 3.13 | 15.298 | 0 | 48.524
571446 | 1 | TOKAT | ZİLE | OG Fideri | 645734_34,5kV_SEKSIYONER | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2021 13:00:24 | 01.04.2021 13:59:25 | 0.98 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 92.911 | 0 | 0.567 | 0 | 2.164 | 0 | 0 | 95.642
571447 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | OG Fideri | 613133_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2021 13:00:00 | 01.04.2021 14:59:17 | 1.99 | 0 | 823 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1285.829 | 0 | 0 | 0 | 192.264 | 0 | 0 | 1478.093
571449 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 635597_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 13:07:13 | 01.04.2021 14:51:00 | 1.73 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.843 | 0 | 0 | 0 | 7.209 | 0 | 0 | 12.052
571450 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | AG Fideri | 634108_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 13:08:27 | 01.04.2021 13:39:11 | 0.51 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 116.557 | 0 | 0 | 0 | 5.259 | 0 | 0 | 121.816
571452 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 624374_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 13:16:06 | 01.04.2021 14:04:00 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106
571453 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616222_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 13:21:29 | 01.04.2021 18:02:00 | 4.68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.509 | 0 | 0 | 0 | 3.453 | 0 | 0 | 53.962
571454 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | AG Fideri | 636140_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 13:29:43 | 01.04.2021 14:19:57 | 0.84 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 15.651 | 0 | 0 | 0 | 30.34 | 0 | 73.743 | 119.734
571455 | 1 | TOKAT | ZİLE | OG Fideri | 624482_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2021 13:30:00 | 01.04.2021 14:30:00 | 1 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 101.135 | 0 | 0 | 0 | 16.806 | 0 | 0 | 117.942
571458 | 1 | SİVAS | HAFİK | AG Fideri | 616100_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 13:57:28 | 01.04.2021 16:06:00 | 2.14 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.269 | 0 | 0 | 0 | 4.538 | 0 | 0 | 28.807
571462 | 1 | YOZGAT | ŞEFAATLİ | KÖK | 633362_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 14:06:24 | 01.04.2021 14:13:16 | 0.11 | 0 | 321 | 19 | 10 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12.534 | 9.188 | 0.663 | 0.105 | 1.699 | 0 | 0 | 24.189
571465 | 1 | SİVAS | HAFİK | DM | 623059_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 14:18:15 | 01.04.2021 14:19:40 | 0.02 | 0 | 502 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.052 | 0 | 0 | 0.151 | 0.025 | 0 | 0 | 3.228
571466 | 1 | SİVAS | KANGAL | KÖK | 613239_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 14:21:37 | 01.04.2021 14:22:17 | 0.01 | 0 | 30 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.013 | 0.381 | 0.088 | 0.014 | 0 | 0.617
571469 | 1 | SİVAS | AKINCILAR | AG Fideri | 615165_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 14:26:05 | 01.04.2021 17:09:00 | 2.72 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.469
571470 | 1 | TOKAT | ZİLE | OG Fideri | 624550_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2021 14:30:00 | 01.04.2021 15:30:39 | 1.01 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 144.199 | 0 | 0 | 0 | 5.436 | 0 | 0 | 149.635
571471 | 1 | TOKAT | YEŞİLYURT | AG Fideri | 624197_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 14:41:53 | 01.04.2021 15:44:00 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.784 | 0 | 0 | 0.784
571474 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 623395_34,5kVH06 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 14:46:06 | 01.04.2021 14:46:31 | 0.01 | 0 | 919 | 5 | 2 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 7.793 | 0.176 | 0.008 | 0.108 | 0.8 | 0 | 0 | 8.885
571475 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 636246_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 14:46:30 | 01.04.2021 15:21:20 | 0.58 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 191.518 | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 0 | 0 | 199.188
571478 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 623395_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 14:50:03 | 01.04.2021 15:01:49 | 0.2 | 0 | 919 | 5 | 2 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 220.041 | 4.963 | 0.229 | 3.035 | 22.596 | 0 | 0 | 250.865
571479 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 635644_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 14:54:02 | 01.04.2021 16:22:00 | 1.47 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.925
571480 | 1 | YOZGAT | ŞEFAATLİ | AG Fideri | 634639_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 14:59:11 | 01.04.2021 15:57:00 | 0.96 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.89 | 0 | 0 | 0 | 4.258 | 0 | 0 | 35.148
571481 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | KÖK | 623395_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 15:02:36 | 01.04.2021 15:29:48 | 0.45 | 0 | 919 | 5 | 2 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 508.398 | 11.405 | 0.55 | 6.749 | 52.117 | 0 | 0 | 579.218
571482 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 627068_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 15:04:15 | 01.04.2021 18:35:00 | 3.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.484
571485 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 754009_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 15:17:22 | 01.04.2021 16:13:00 | 0.93 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.449 | 0 | 0 | 0 | 4.672 | 0 | 0 | 13.121
571486 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 623394_34,5kVH14 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 15:19:01 | 01.04.2021 15:20:00 | 0.02 | 1 | 287 | 5 | 28 | 18 | 37 | 3 | 0 | 0.023 | 3.732 | 0.34 | 0.439 | 9.123 | 3.161 | 2.692 | 0 | 19.509
571489 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 627596_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 15:28:13 | 01.04.2021 17:02:00 | 1.56 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.052 | 0 | 0.99 | 0 | 5.558 | 0 | 0 | 12.601
571491 | 1 | TOKAT | ZİLE | OG Fideri | 624536_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2021 15:31:04 | 01.04.2021 16:30:22 | 0.99 | 0 | 165 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 89.899 | 0 | 0.11 | 0 | 19.699 | 0 | 0 | 109.708
571497 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | OG Fideri | 580669_34,5kV_SEKSIYONER | İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 15:20:11 | 01.04.2021 21:09:00 | 5.81 | 0 | 206 | 1 | 6 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 727.067 | 30.468 | 47.872 | 3.109 | 97.742 | 0 | 0 | 906.258
571498 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 625462_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 15:39:32 | 01.04.2021 18:58:00 | 3.31 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 376.679 | 0 | 0 | 0 | 19.788 | 0 | 0 | 396.466
571499 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613010_34,5kVH15 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 15:41:53 | 01.04.2021 15:42:00 | 0 | 0 | 4738 | 2 | 12 | 34 | 223 | 2 | 0 | 0 | 4.79 | 0.059 | 0.017 | 1.132 | 0.421 | 0.006 | 0 | 6.426
571503 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Direği | 614309_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 15:51:38 | 01.04.2021 20:57:00 | 5.09 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.695 | 0 | 0 | 0 | 10.56 | 0 | 0 | 34.255
571505 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614276_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 15:57:39 | 01.04.2021 23:33:00 | 7.59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.416
571507 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | KÖK | 614137_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 16:08:25 | 01.04.2021 16:10:39 | 0.04 | 0 | 1119 | 0 | 12 | 3 | 166 | 0 | 0 | 0 | 17.764 | 0 | 0.251 | 0.407 | 8.796 | 0 | 0 | 27.218
571507 | 2 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | KÖK | 614132_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 16:08:25 | 01.04.2021 16:12:49 | 0.07 | 0 | 436 | 0 | 27 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 21.315 | 0 | 1.388 | 0 | 6.793 | 0 | 0 | 29.496
571508 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613163_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 16:08:25 | 01.04.2021 16:10:39 | 0.04 | 0 | 527 | 0 | 41 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 12.248 | 0 | 1.122 | 0 | 5.479 | 0 | 0 | 18.849
571509 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 623395_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 16:10:38 | 01.04.2021 16:47:27 | 0.61 | 0 | 919 | 5 | 2 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 688.445 | 15.467 | 0.793 | 8.707 | 70.156 | 0 | 0 | 783.569
571511 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 623394_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 16:13:46 | 01.04.2021 16:15:25 | 0.03 | 0 | 242 | 1 | 40 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 | 6.855 | 0.146 | 1.521 | 0.139 | 1.275 | 18.044 | 0 | 27.979
571516 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613011_34,5kVH14 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 16:14:55 | 01.04.2021 16:15:01 | 0 | 1 | 12536 | 23 | 118 | 126 | 784 | 16 | 0 | 0.007 | 17.651 | 0.413 | 0.177 | 3.828 | 2.18 | 1.89 | 0 | 26.148
571517 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613011_34,5kVH14 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 16:14:59 | 01.04.2021 16:15:23 | 0.01 | 1 | 12536 | 23 | 118 | 126 | 784 | 16 | 0 | 0.029 | 70.602 | 1.653 | 0.709 | 15.314 | 8.722 | 7.561 | 0 | 104.591
571518 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613011_34,5kVH14 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 16:15:24 | 01.04.2021 16:15:30 | 0 | 1 | 12536 | 23 | 118 | 126 | 784 | 16 | 0 | 0.007 | 17.651 | 0.413 | 0.177 | 3.828 | 2.18 | 1.89 | 0 | 26.148
571556 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 613131_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 16:14:14 | 01.04.2021 18:23:00 | 2.15 | 0 | 219 | 0 | 16 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 381.491 | 0 | 32.039 | 0 | 156.577 | 0 | 0 | 570.107
571557 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 615437_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 16:27:39 | 01.04.2021 18:15:00 | 1.79 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.885 | 0 | 0 | 0 | 1.248 | 0 | 0 | 8.133
571560 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613011_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 16:15:32 | 01.04.2021 16:30:40 | 0.25 | 0 | 6426 | 1 | 58 | 33 | 1169 | 10 | 1 | 0 | 1036.025 | 3.551 | 11.846 | 169.656 | 334.503 | 82.285 | 0.248 | 1638.114
571560 | 2 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613008_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 16:15:32 | 01.04.2021 16:34:24 | 0.31 | 1 | 3523 | 7 | 17 | 44 | 349 | 5 | 0 | 1.367 | 828.836 | 9.64 | 3.999 | 324.771 | 132.11 | 91.258 | 0 | 1391.981
571560 | 3 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613008_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 16:15:32 | 01.04.2021 16:34:38 | 0.32 | 0 | 308 | 0 | 11 | 9 | 26 | 1 | 0 | 0 | 121.611 | 0 | 2.601 | 17.518 | 11.786 | 2.973 | 0 | 156.489
571560 | 4 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613008_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 16:15:32 | 01.04.2021 16:34:57 | 0.32 | 0 | 17 | 1 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.244 | 1.715 | 4.896 | 1.358 | 0.237 | 0 | 0 | 9.449
571560 | 5 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613008_34,5kVH11 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 16:15:32 | 01.04.2021 16:35:12 | 0.33 | 0 | 1015 | 2 | 8 | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 274.051 | 12.54 | 2.705 | 3.748 | 8.555 | 0 | 0 | 301.599
571560 | 6 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613008_34,5kVH12 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 16:15:32 | 01.04.2021 16:35:17 | 0.33 | 0 | 1699 | 3 | 13 | 25 | 96 | 4 | 0 | 0 | 630.867 | 4.849 | 9.481 | 34.092 | 57.092 | 97.224 | 0 | 833.604
571560 | 7 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613008_34,5kVH13 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 16:15:32 | 01.04.2021 16:35:24 | 0.33 | 0 | 1724 | 8 | 23 | 18 | 72 | 3 | 0 | 0 | 342.048 | 50.394 | 6.13 | 107.153 | 25.194 | 82.467 | 0 | 613.387
571560 | 8 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613008_34,5kVH14 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 16:15:32 | 01.04.2021 16:35:29 | 0.33 | 0 | 1150 | 2 | 13 | 12 | 48 | 2 | 0 | 0 | 265.25 | 2.277 | 3.122 | 20.813 | 26.675 | 9.312 | 0 | 327.45
571560 | 9 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613008_34,5kVH17 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 16:15:32 | 01.04.2021 16:35:44 | 0.34 | 0 | 194 | 0 | 0 | 7 | 41 | 0 | 0 | 0 | 46.867 | 0 | 0 | 102.628 | 69.76 | 0 | 0 | 219.255
571560 | 10 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613008_34,5kVH20 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 16:15:32 | 01.04.2021 16:35:52 | 0.34 | 0 | 1792 | 0 | 0 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 596.278 | 0 | 0 | 4.141 | 42.95 | 0 | 0 | 643.369
571560 | 11 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613008_34,5kVH21 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 16:15:32 | 01.04.2021 16:41:05 | 0.43 | 0 | 1114 | 0 | 10 | 2 | 64 | 1 | 0 | 0 | 462.64 | 0 | 2.316 | 35.076 | 68.375 | 111.649 | 0 | 680.055
571560 | 12 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613008_34,5kVH22 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 16:15:32 | 01.04.2021 16:41:16 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.547 | 0 | 0 | 0 | 130.547
571566 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613011_34,5kVH14 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 16:35:05 | 01.04.2021 16:38:12 | 0.05 | 1 | 9630 | 23 | 108 | 122 | 661 | 15 | 0 | 0.226 | 402.277 | 12.882 | 5.245 | 98.597 | 53.033 | 45.295 | 0 | 617.555
571568 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613008_34,5kVH07 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 16:38:25 | 01.04.2021 16:40:13 | 0.03 | 1 | 9436 | 23 | 108 | 115 | 620 | 15 | 0 | 0.13 | 228.155 | 7.44 | 3.029 | 47.799 | 24.413 | 26.16 | 0 | 337.125
571568 | 2 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613008_34,5kVH17 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 16:38:25 | 01.04.2021 16:42:52 | 0.07 | 0 | 194 | 0 | 0 | 7 | 41 | 0 | 0 | 0 | 10.325 | 0 | 0 | 22.609 | 15.368 | 0 | 0 | 48.301
571569 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613011_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 16:30:39 | 01.04.2021 16:39:21 | 0.15 | 0 | 6426 | 1 | 58 | 33 | 1169 | 10 | 1 | 0 | 595.6 | 2.042 | 6.81 | 97.533 | 192.303 | 47.305 | 0.143 | 941.735
571590 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614558_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 16:46:03 | 01.04.2021 19:07:30 | 2.36 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.391
571591 | 1 | SİVAS | ULAŞ | AG Fideri | 616432_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 16:40:47 | 01.04.2021 17:56:00 | 1.25 | 0 | 70 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 122.086 | 0 | 2.231 | 0 | 12.309 | 0 | 0 | 136.626
571594 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613008_34,5kVH20 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 16:46:51 | 01.04.2021 17:00:25 | 0.23 | 0 | 1792 | 0 | 0 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 398.236 | 0 | 0 | 2.776 | 28.659 | 0 | 0 | 429.67
571598 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 628198_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 16:47:31 | 01.04.2021 18:49:00 | 2.02 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52.978 | 0 | 0 | 0 | 2.155 | 0 | 0 | 55.133
571609 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 613011_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 16:43:44 | 01.04.2021 19:33:00 | 2.82 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1616.605 | 0 | 0 | 0 | 270.385 | 0 | 0 | 1886.99
571616 | 1 | SİVAS | ULAŞ | DM | 613004_34,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 16:55:33 | 01.04.2021 16:58:27 | 0.05 | 1 | 3504 | 7 | 17 | 44 | 348 | 5 | 0 | 0.21 | 126.705 | 1.482 | 0.615 | 49.921 | 20.203 | 14.027 | 0 | 213.162
571617 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614568_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 16:55:53 | 01.04.2021 17:40:00 | 0.74 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46.342 | 0 | 0 | 0 | 1.731 | 0 | 0 | 48.073
571634 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613008_34,5kVH07 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 17:00:31 | 01.04.2021 17:02:37 | 0.04 | 0 | 8387 | 20 | 89 | 75 | 374 | 10 | 0 | 0 | 270.61 | 8.145 | 3.139 | 19.46 | 21.456 | 15.125 | 0 | 337.936
571634 | 2 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613008_34,5kVH22 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 17:00:31 | 01.04.2021 17:02:56 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.715 | 0 | 0 | 0 | 9.715
571634 | 3 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613008_34,5kVH17 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 17:00:31 | 01.04.2021 17:03:03 | 0.04 | 0 | 194 | 0 | 0 | 7 | 41 | 0 | 0 | 0 | 6.192 | 0 | 0 | 11.756 | 8.268 | 0 | 0 | 26.216
571634 | 4 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613008_34,5kVH21 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 17:00:31 | 01.04.2021 17:03:30 | 0.05 | 0 | 1045 | 0 | 9 | 2 | 61 | 1 | 0 | 0 | 53.152 | 0 | 0.251 | 3.026 | 7.325 | 7.781 | 0 | 71.535
571637 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613008_34,5kVH20 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 17:03:46 | 01.04.2021 17:10:14 | 0.11 | 0 | 1792 | 0 | 0 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 195.714 | 0 | 0 | 1.516 | 13.686 | 0 | 0 | 210.917
571639 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | OG Fideri | 614132_34,5kVH03 | İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 16:27:50 | 01.04.2021 19:20:00 | 2.87 | 0 | 217 | 0 | 11 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 342.621 | 0 | 17.918 | 0 | 44.123 | 0 | 0 | 404.662
571642 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | KÖK | 618322_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 16:47:24 | 01.04.2021 17:19:00 | 0.53 | 0 | 473 | 1 | 102 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 98.353 | 2.862 | 36.971 | 0 | 13.082 | 0 | 0 | 151.268
571649 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | OG Fideri | 614134_34,5kVH03 | İletken Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 16:12:07 | 01.04.2021 19:03:00 | 2.85 | 0 | 1494 | 0 | 48 | 3 | 222 | 0 | 0 | 0 | 1904.3 | 0 | 96.45 | 67.015 | 881.152 | 0 | 0 | 2948.918
571650 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 635928_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 17:06:18 | 01.04.2021 17:58:00 | 0.86 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.061
571651 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | OG Fideri | 613008_34,5kVH03 | Camper Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 16:40:23 | 01.04.2021 17:35:00 | 0.91 | 0 | 7515 | 13 | 89 | 62 | 347 | 7 | 0 | 0 | 5784.158 | 178.407 | 62.295 | 992.46 | 658.953 | 383.515 | 0 | 8059.788
571657 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625610_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 17:07:06 | 01.04.2021 18:01:00 | 0.9 | 0 | 74 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.09 | 0 | 0.817 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 45.312
571675 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 613361_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 17:28:44 | 01.04.2021 18:10:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.401 | 0 | 0 | 8.401
571677 | 1 | YOZGAT | KADIŞEHRİ | AG Fideri | 634994_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 17:31:58 | 01.04.2021 18:41:00 | 1.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184
571682 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625612_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 17:34:13 | 01.04.2021 20:08:00 | 2.56 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 220.207 | 0 | 0 | 0 | 14.08 | 0 | 0 | 234.286
571685 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | KÖK | 624056_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 17:38:03 | 01.04.2021 17:40:25 | 0.04 | 0 | 323 | 0 | 8 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11.008 | 0 | 0.193 | 0.706 | 1.85 | 0 | 0 | 13.757
571686 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | OG Fideri | 794009_34,5kVH04 | Camper Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 17:38:03 | 01.04.2021 18:45:19 | 1.12 | 0 | 250 | 0 | 5 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 115.981 | 0 | 2.542 | 64.754 | 8.028 | 0 | 0 | 191.305
571687 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | KÖK | 624116_34,5kVH05 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 17:38:03 | 01.04.2021 17:40:17 | 0.04 | 0 | 4492 | 0 | 6 | 1 | 356 | 0 | 1 | 0 | 105.39 | 0 | 0.073 | 1.282 | 26.372 | 0 | 0.022 | 133.138
571689 | 1 | YOZGAT | ÇAYIRALAN | AG Fideri | 634723_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 17:40:44 | 01.04.2021 18:53:00 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.338
571698 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 635567_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 18:00:17 | 01.04.2021 19:13:00 | 1.21 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.893 | 0 | 0.835 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 7.89
571706 | 1 | SİVAS | KANGAL | DM | 613026_34,5kVH06 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 18:06:27 | 01.04.2021 18:07:18 | 0.01 | 0 | 1031 | 19 | 1 | 10 | 31 | 0 | 0 | 0 | 8.91 | 1.628 | 0.009 | 0.843 | 0.45 | 0 | 0 | 11.839
571714 | 1 | SİVAS | KANGAL | OG Fideri | 613241_34,5kVH02 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 18:09:43 | 01.04.2021 18:56:00 | 0.77 | 0 | 345 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 115.141 | 0.374 | 0 | 0.289 | 9.79 | 0 | 0 | 125.595
571715 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | OG Fideri | 551191_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 17:55:52 | 01.04.2021 18:32:00 | 0.6 | 0 | 478 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 85.198 | 0 | 0.383 | 1.42 | 3.906 | 0 | 0 | 90.907
571717 | 1 | SİVAS | DOĞANŞAR | AG Fideri | 616448_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 18:16:24 | 01.04.2021 22:54:00 | 4.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.412
571718 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 617753_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 18:16:51 | 01.04.2021 21:59:00 | 3.7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.933
571721 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | OG Fideri | 613008_34,5kVH12 | Sıkıbağ Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 16:40:57 | 01.04.2021 20:30:20 | 3.82 | 0 | 227 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 980.35 | 0 | 6.774 | 65.688 | 75.603 | 0 | 0 | 1128.415
571724 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | KÖK | 613163_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 18:23:09 | 01.04.2021 18:25:34 | 0.04 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 0.684 | 0.25 | 0 | 0 | 1.025
571725 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 614023_34,5kVH09 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 18:23:10 | 01.04.2021 18:25:15 | 0.03 | 0 | 1834 | 1 | 56 | 18 | 231 | 1 | 0 | 0 | 45.881 | 0.179 | 1.587 | 9.939 | 16.838 | 0.216 | 0 | 74.64
571725 | 2 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 614132_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 18:23:10 | 01.04.2021 18:26:13 | 0.05 | 0 | 61 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.803 | 0 | 0.107 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 3.178
571726 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 614023_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 18:23:09 | 01.04.2021 18:24:30 | 0.02 | 0 | 90 | 0 | 0 | 5 | 78 | 0 | 0 | 0 | 2.079 | 0 | 0 | 4.727 | 1.942 | 0 | 0 | 8.748
571730 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 635696_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 18:17:30 | 01.04.2021 19:20:00 | 1.04 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.351 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 21.761
571731 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 613361_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 18:24:44 | 01.04.2021 19:00:00 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 0 | 0 | 3.82
571732 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616271_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 18:25:22 | 01.04.2021 23:10:00 | 4.74 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.704
571734 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 635714_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 18:23:54 | 01.04.2021 19:24:00 | 1 | 0 | 86 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33.149 | 0 | 0.772 | 0 | 6.45 | 0 | 0 | 40.371
571741 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | AG Fideri | 616623_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 18:33:34 | 01.04.2021 19:45:00 | 1.19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.355
571744 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614196_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 16:06:26 | 01.04.2021 21:46:00 | 5.66 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1459.697 | 0 | 0 | 0 | 50.748 | 0 | 0 | 1510.444
571746 | 1 | TOKAT | ERBAA | DM | 823000_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 18:35:45 | 01.04.2021 18:41:02 | 0.09 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.505
571748 | 1 | SİVAS | İMRANLI | AG Fideri | 714011_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 18:40:10 | 01.04.2021 21:23:00 | 2.71 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.117
571759 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 638773_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 19:04:58 | 01.04.2021 20:03:00 | 0.97 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.665
571760 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | DM | 613003_34,5kVH17 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 19:06:27 | 01.04.2021 19:07:30 | 0.02 | 0 | 3211 | 22 | 26 | 43 | 171 | 4 | 0 | 0 | 54.082 | 2.689 | 0.593 | 3.324 | 4.945 | 4.061 | 0 | 69.695
571761 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 635580_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 18:08:46 | 01.04.2021 19:16:00 | 1.12 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.475
571762 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 616835_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 19:09:49 | 01.04.2021 23:11:00 | 4.02 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.412 | 0 | 0 | 0 | 9.969 | 0 | 0 | 17.381
571768 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | AG Fideri | 635226_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 19:18:14 | 01.04.2021 20:24:00 | 1.1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.191
571774 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625676_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 19:25:06 | 01.04.2021 21:49:00 | 2.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.751
571775 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 634541_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 19:33:35 | 01.04.2021 22:21:00 | 2.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.94
571784 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 6110005_0,4kV_D-2_SDK | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 19:55:40 | 01.04.2021 20:27:00 | 0.52 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.442 | 0 | 0 | 0 | 0.515 | 0 | 0 | 4.957
571790 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Direği | 625690_0,4kVTR-1_D-2 | Direk Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 19:58:28 | 01.04.2021 23:25:00 | 3.44 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54.164 | 0 | 0 | 0 | 4.113 | 0 | 0 | 58.278
571797 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 61101797_0,4kV_D-2_SDK | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 17:11:16 | 01.04.2021 20:29:00 | 3.3 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.246
571805 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625493_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 20:51:52 | 01.04.2021 21:39:00 | 0.79 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.361 | 0 | 0 | 0 | 7.538 | 0 | 0 | 41.899
571806 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625494_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 20:56:34 | 01.04.2021 21:57:00 | 1.01 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.771 | 0 | 0 | 0 | 9.73 | 0 | 0 | 55.501
571808 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 636084_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 21:08:23 | 01.04.2021 22:11:00 | 1.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.348
571809 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 614585_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 21:14:10 | 01.04.2021 23:55:00 | 2.68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.642
571814 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 615279_0,4kVTR-1_D-1 | İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 22:12:59 | 02.04.2021 00:57:00 | 2.73 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.06
571815 | 1 | SİVAS | HAFİK | AG Fideri | 624561_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 22:33:56 | 01.04.2021 23:25:00 | 0.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244
571816 | 1 | YOZGAT | SORGUN | DM | 633001_34,5kVH06 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 23:06:44 | 01.04.2021 23:07:24 | 0.01 | 0 | 2100 | 3 | 28 | 25 | 99 | 1 | 0 | 0 | 11.666 | 0.142 | 0.438 | 12.178 | 1.256 | 0.121 | 0 | 25.801
571817 | 1 | SİVAS | GEMEREK | DM | 613023_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 00:05:07 | 02.04.2021 00:05:55 | 0.01 | 1 | 1474 | 57 | 52 | 8 | 46 | 0 | 0 | 0 | 15.836 | 2.361 | 0.56 | 0.53 | 0.881 | 0 | 0 | 20.169
571819 | 1 | YOZGAT | SORGUN | DM | 633001_34,5kVH05 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 01:26:51 | 02.04.2021 01:27:03 | 0 | 0 | 2170 | 2 | 26 | 14 | 157 | 3 | 0 | 0 | 4.657 | 0.032 | 0.071 | 0.181 | 0.515 | 0.25 | 0 | 5.706
571821 | 1 | YOZGAT | SORGUN | DM | 633001_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 02:35:15 | 02.04.2021 02:35:46 | 0.01 | 0 | 2170 | 2 | 26 | 14 | 157 | 3 | 0 | 0 | 11.84 | 0.081 | 0.182 | 0.461 | 1.332 | 0.628 | 0 | 14.524
571822 | 1 | SİVAS | KANGAL | KÖK | 613387_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 04:37:15 | 02.04.2021 04:37:40 | 0.01 | 1 | 3523 | 7 | 17 | 44 | 349 | 5 | 0 | 0.024 | 16.819 | 0.242 | 0.086 | 5.505 | 2.359 | 0.493 | 0 | 25.528
571823 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616761_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 05:15:06 | 02.04.2021 10:05:00 | 4.83 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.324
571825 | 1 | YOZGAT | SORGUN | DM | 633001_34,5kVH05 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 06:02:15 | 02.04.2021 06:03:00 | 0.01 | 0 | 2170 | 2 | 26 | 14 | 157 | 3 | 0 | 0 | 16.87 | 0.136 | 0.289 | 0.62 | 1.882 | 1.721 | 0 | 21.517
571830 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614441_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 06:43:41 | 02.04.2021 11:19:00 | 4.59 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.81
571833 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 615784_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 07:03:34 | 02.04.2021 09:57:00 | 2.89 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.104
571835 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | DM | 633012_34,5kVH08 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 07:25:50 | 02.04.2021 07:26:24 | 0.01 | 0 | 0 | 64 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.639 | 0.053 | 0.374 | 0 | 0 | 0 | 4.066
571836 | 1 | YOZGAT | SORGUN | DM | 984000_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 07:49:52 | 02.04.2021 07:50:23 | 0.01 | 0 | 1326 | 6 | 13 | 18 | 59 | 2 | 0 | 0 | 2.733 | 0.096 | 0.11 | 0.368 | 0.419 | 0.901 | 0 | 4.628
571839 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 614933_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 08:36:35 | 02.04.2021 10:08:00 | 1.52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.463
571841 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 616075_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 08:43:46 | 02.04.2021 10:54:00 | 2.17 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.257
571845 | 1 | TOKAT | SULUSARAY | AG Fideri | 624583_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 09:08:34 | 02.04.2021 11:46:00 | 2.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.619
571847 | 1 | TOKAT | ARTOVA | AG Fideri | 624626_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 09:24:42 | 02.04.2021 15:03:00 | 5.64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.932
571848 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625576_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 09:30:06 | 02.04.2021 13:41:00 | 4.18 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 131.397 | 0 | 0 | 0 | 3.165 | 0 | 0 | 134.563
571849 | 1 | TOKAT | ZİLE | OG Fideri | 624429_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2021 09:30:49 | 02.04.2021 10:30:03 | 0.99 | 0 | 156 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 61.231 | 0 | 2.176 | 0 | 10.231 | 0 | 0 | 73.638
571851 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625562_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 09:35:36 | 02.04.2021 14:31:00 | 4.92 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.374
571856 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 635713_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 10:00:11 | 02.04.2021 11:30:00 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.363 | 0 | 0 | 0 | 9.233 | 0 | 0 | 9.597
571857 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 615722_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 10:02:41 | 02.04.2021 13:04:00 | 3.02 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.945
571858 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625585_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 10:07:01 | 02.04.2021 13:16:00 | 3.15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.645
571859 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 635587_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 10:09:46 | 02.04.2021 11:18:00 | 1.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.297
571862 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 628196_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 10:20:54 | 02.04.2021 13:14:00 | 2.89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.768
571864 | 1 | YOZGAT | KADIŞEHRİ | DM | 953001_34,5kVH06 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 10:25:16 | 02.04.2021 10:25:42 | 0.01 | 0 | 837 | 4 | 7 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4.717 | 0.595 | 0.025 | 0.125 | 1.205 | 0 | 0 | 6.667
571865 | 1 | TOKAT | NİKSAR | AG Fideri | 625413_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 10:28:47 | 02.04.2021 12:59:00 | 2.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.215
571866 | 1 | TOKAT | ZİLE | OG Fideri | 624525_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2021 10:30:18 | 02.04.2021 11:30:00 | 1 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 50.519 | 0 | 0 | 0 | 206.281 | 0 | 0 | 256.801
571868 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 79101791_0,4kV_D-1_SDK | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 10:38:51 | 02.04.2021 11:09:00 | 0.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.786
571869 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 614948_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 10:46:59 | 02.04.2021 12:49:00 | 2.03 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44.94 | 0 | 0 | 0 | 3.078 | 0 | 0 | 48.018
571871 | 1 | SİVAS | AKINCILAR | AG Fideri | 615165_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 10:53:49 | 02.04.2021 12:05:00 | 1.19 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.923
571873 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | OG Fideri | 613014_34,5kVH09 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2021 11:01:09 | 02.04.2021 12:36:49 | 1.59 | 0 | 1759 | 17 | 16 | 9 | 67 | 1 | 0 | 0 | 1371.963 | 152.381 | 19.613 | 52.541 | 122.816 | 148.441 | 0 | 1867.755
571876 | 1 | YOZGAT | AYDINCIK | AG Fideri | 634793_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 11:04:03 | 02.04.2021 15:24:00 | 4.33 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 60.707 | 0 | 0 | 0 | 29.184 | 0 | 0 | 89.891
571882 | 1 | SİVAS | ALTINYAYLA | DM | 613007_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 11:19:53 | 02.04.2021 11:20:19 | 0.01 | 0 | 686 | 1 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5.48 | 0.056 | 0 | 0.114 | 0.278 | 0 | 0 | 5.928
571885 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | AG Fideri | 635138_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 11:42:01 | 02.04.2021 13:16:00 | 1.57 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.53 | 0 | 1.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.711
571887 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614444_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 11:51:32 | 02.04.2021 18:20:00 | 6.47 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.16 | 0 | 22.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.943
571889 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 613082_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 10:50:02 | 02.04.2021 15:00:00 | 4.17 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 727.088 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 754.387
571890 | 1 | SİVAS | İMRANLI | DM | 613219_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 12:07:22 | 02.04.2021 12:08:18 | 0.02 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0.328
571892 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 894023_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 12:15:31 | 02.04.2021 14:02:00 | 1.77 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.843 | 0 | 0 | 0 | 2.668 | 0 | 0 | 28.511
571895 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 634513_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 12:57:16 | 02.04.2021 14:15:00 | 1.3 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.681
571896 | 1 | TOKAT | ZİLE | OG Fideri | 624548_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2021 13:00:36 | 02.04.2021 14:00:00 | 0.99 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 79.195 | 0 | 0 | 0 | 7.027 | 0 | 0 | 86.221
571897 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 624354_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 13:01:52 | 02.04.2021 14:49:00 | 1.79 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80.688 | 0 | 0 | 0 | 4.94 | 0 | 0 | 85.628
571900 | 1 | TOKAT | ARTOVA | OG Fideri | 623010_34,5kVH02 | Direk Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 13:12:59 | 02.04.2021 16:12:00 | 2.98 | 0 | 861 | 0 | 2 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2347.669 | 0 | 4.035 | 35.668 | 94.142 | 0 | 0 | 2481.514
571907 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614312_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 13:38:37 | 02.04.2021 14:18:00 | 0.66 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.625
571912 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614420_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 13:54:25 | 02.04.2021 15:49:00 | 1.91 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.83 | 0 | 11.177 | 0 | 13.716 | 0 | 0 | 29.722
571913 | 1 | SİVAS | KANGAL | KÖK | 614789_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 14:00:11 | 02.04.2021 14:00:40 | 0.01 | 0 | 191 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.971 | 0 | 0 | 0.008 | 0.021 | 0 | 0 | 1
571915 | 1 | YOZGAT | SORGUN | OG Fideri | 633032_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2021 14:00:00 | 02.04.2021 17:00:22 | 3.01 | 0 | 884 | 0 | 26 | 4 | 35 | 1 | 0 | 0 | 1949.799 | 0 | 58.002 | 50.001 | 114.332 | 8.917 | 0 | 2181.051
571916 | 1 | TOKAT | ZİLE | OG Fideri | 624431_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2021 14:00:00 | 02.04.2021 15:00:00 | 1 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 168.479 | 0 | 0 | 0 | 3.075 | 0 | 0 | 171.554
571917 | 1 | YOZGAT | KADIŞEHRİ | AG Fideri | 635485_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 14:19:00 | 02.04.2021 17:13:00 | 2.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.484
571919 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 613078_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 14:22:41 | 02.04.2021 15:29:00 | 1.11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.526 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0 | 0 | 3.788
571920 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625898_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 14:37:20 | 02.04.2021 17:01:00 | 2.39 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.973
571923 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | KÖK | 1003000_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 14:45:19 | 02.04.2021 14:46:15 | 0.02 | 0 | 1196 | 3 | 14 | 1 | 40 | 2 | 0 | 0 | 5.397 | 0.437 | 0.166 | 0.491 | 0.498 | 0.945 | 0 | 7.934
571925 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614387_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 14:47:33 | 02.04.2021 16:07:00 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.742 | 0 | 0 | 17.742
571927 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 635498_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 15:02:29 | 02.04.2021 17:57:00 | 2.91 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 261.939 | 0 | 0 | 0 | 2.726 | 0 | 0 | 264.664
571929 | 1 | YOZGAT | AYDINCIK | AG Fideri | 91100050_0,4kV_D-1_SDK | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 15:08:23 | 02.04.2021 16:00:00 | 0.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217
571930 | 1 | YOZGAT | AYDINCIK | AG Fideri | 634896_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 15:10:23 | 02.04.2021 16:16:00 | 1.09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.969
571932 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | AG Fideri | 634877_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 15:15:17 | 02.04.2021 17:26:00 | 2.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.423
571936 | 1 | TOKAT | NİKSAR | OG Fideri | 623127_34,5kVH04 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 15:40:02 | 02.04.2021 17:40:00 | 2 | 0 | 408 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 211.384 | 0 | 1.437 | 0 | 10.976 | 0 | 0 | 223.797
571937 | 1 | SİVAS | GÖLOVA | KÖK | 614679_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 15:45:04 | 02.04.2021 15:46:13 | 0.02 | 0 | 681 | 0 | 4 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.279 | 0 | 0.029 | 0.367 | 0.188 | 0 | 0 | 3.862
571939 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616785_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 15:46:57 | 02.04.2021 20:27:00 | 4.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.313
571940 | 1 | SİVAS | ZARA | DM | 613031_34,5kVH13 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 15:48:30 | 02.04.2021 15:49:00 | 0.01 | 1 | 6795 | 3 | 19 | 37 | 447 | 2 | 0 | 0.035 | 21.442 | 0.048 | 0.102 | 1.238 | 4.502 | 2.341 | 0 | 29.708
571942 | 1 | SİVAS | ZARA | DM | 613031_34,5kVH13 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 15:51:33 | 02.04.2021 16:03:41 | 0.2 | 1 | 4380 | 3 | 8 | 23 | 384 | 0 | 0 | 0.86 | 381.137 | 1.198 | 0.975 | 18.497 | 99.591 | 0 | 0 | 502.258
571942 | 2 | SİVAS | İMRANLI | DM | 613032_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 15:51:33 | 02.04.2021 16:04:43 | 0.22 | 0 | 1391 | 0 | 3 | 11 | 31 | 2 | 0 | 0 | 81.216 | 0 | 0.46 | 9.144 | 4.942 | 59.963 | 0 | 155.724
571942 | 3 | SİVAS | İMRANLI | DM | 613032_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 15:51:33 | 02.04.2021 16:04:54 | 0.22 | 0 | 1024 | 0 | 8 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 72.918 | 0 | 1.243 | 2.946 | 4.821 | 0 | 0 | 81.929
571943 | 1 | TOKAT | SULUSARAY | AG Fideri | 624589_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 15:52:06 | 02.04.2021 17:14:00 | 1.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.352
571944 | 1 | YOZGAT | AYDINCIK | AG Fideri | 634894_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 15:53:51 | 02.04.2021 16:51:00 | 0.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.863
571950 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614441_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 16:26:32 | 02.04.2021 18:22:00 | 1.92 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.851
571952 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 625089_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 16:29:24 | 02.04.2021 18:34:00 | 2.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.756
571953 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 635597_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 16:31:59 | 02.04.2021 18:47:00 | 2.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.253 | 0 | 0 | 0 | 8.557 | 0 | 0 | 14.809
571957 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 624011_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 16:42:45 | 02.04.2021 17:23:00 | 0.67 | 0 | 124 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 65.961 | 0 | 0.314 | 0 | 11.911 | 0 | 0 | 78.186
571958 | 1 | TOKAT | ALMUS | AG Fideri | 625960_0,4kVTR-1_D-4 | Araç Çarpması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.04.2021 16:51:16 | 02.04.2021 17:23:00 | 0.53 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36.623 | 0 | 0 | 0 | 8.726 | 0 | 0 | 45.349
571963 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625548_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 17:21:26 | 02.04.2021 21:25:00 | 4.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.569
571967 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 634240_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 17:40:37 | 02.04.2021 18:25:00 | 0.74 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.289 | 0 | 0 | 0 | 0.502 | 0 | 0 | 14.791
571968 | 1 | SİVAS | ZARA | KÖK | 614657_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 17:48:44 | 02.04.2021 17:49:42 | 0.02 | 0 | 1910 | 0 | 17 | 4 | 67 | 0 | 0 | 0 | 13.884 | 0 | 0.199 | 0.607 | 1.216 | 0 | 0 | 15.907
571969 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | AG Fideri | 644065_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 17:48:57 | 02.04.2021 19:33:00 | 1.73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.112
571972 | 1 | SİVAS | İMRANLI | KÖK | 613219_34,5kVH06 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 17:52:35 | 02.04.2021 17:53:04 | 0.01 | 0 | 732 | 0 | 1 | 5 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1.638 | 0 | 0.006 | 0.128 | 0.113 | 1.717 | 0 | 3.601
571973 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | AG Fideri | 635078_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 17:54:01 | 02.04.2021 19:58:00 | 2.07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.075
571979 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614631_0,4kVTR-1_D-6 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 18:13:28 | 02.04.2021 18:33:00 | 0.33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172
571980 | 1 | SİVAS | ALTINYAYLA | DM | 613007_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 18:21:13 | 02.04.2021 18:22:00 | 0.01 | 0 | 686 | 1 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9.972 | 0.12 | 0 | 0.175 | 0.483 | 0 | 0 | 10.751
571982 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 784005_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 18:28:40 | 02.04.2021 19:44:00 | 1.26 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.245
571984 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 625722_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 18:14:24 | 02.04.2021 19:41:00 | 1.44 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 136.754 | 0 | 0.975 | 0 | 3.246 | 0 | 0 | 140.974
571985 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 634515_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 18:37:55 | 02.04.2021 19:38:00 | 1 | 0 | 80 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.218 | 0 | 1.364 | 0 | 17.909 | 0 | 0 | 51.491
571988 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614394_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 19:00:49 | 02.04.2021 21:29:00 | 2.47 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.101 | 0 | 15.334 | 0 | 1.636 | 0 | 0 | 24.071
571989 | 1 | SİVAS | ULAŞ | AG Fideri | 615866_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 18:25:28 | 02.04.2021 21:12:00 | 2.78 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 106.035 | 0 | 1.894 | 0 | 1.865 | 0 | 0 | 109.794
571994 | 1 | YOZGAT | AYDINCIK | AG Fideri | 634887_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 19:27:01 | 02.04.2021 20:38:00 | 1.18 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.121 | 0 | 0 | 0 | 0.802 | 0 | 0 | 33.924
571998 | 1 | SİVAS | İMRANLI | AG Fideri | 616539_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 20:01:14 | 02.04.2021 21:52:00 | 1.85 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.473 | 0 | 0 | 0 | 1.169 | 0 | 0 | 9.643
572001 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616780_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 20:24:00 | 02.04.2021 22:08:00 | 1.73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.201
572004 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | AG Fideri | 616731_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 20:44:52 | 02.04.2021 22:40:00 | 1.92 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.189
572007 | 1 | SİVAS | İMRANLI | KÖK | 613219_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 21:33:48 | 02.04.2021 21:39:22 | 0.09 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.369 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0 | 0 | 1.655
572008 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | AG Fideri | 635055_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 21:56:42 | 02.04.2021 23:54:00 | 1.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.347
572009 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 613078_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 22:04:18 | 02.04.2021 22:56:00 | 0.86 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.648 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 2.757
572011 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625686_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 22:46:25 | 02.04.2021 23:10:00 | 0.39 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.815 | 0 | 0.748 | 0 | 0.292 | 0 | 0 | 21.854
572020 | 1 | TOKAT | TURHAL | TM | 622002_34,5kVH09 | TEİAS Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 23:48:05 | 02.04.2021 23:54:00 | 0.1 | 0 | 11353 | 13 | 54 | 64 | 353 | 10 | 0 | 0 | 736.759 | 4.922 | 2.515 | 35.407 | 933.909 | 12.182 | 0 | 1725.693
572039 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613008_34,5kVH17 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 00:02:31 | 03.04.2021 00:48:57 | 0.77 | 0 | 194 | 0 | 0 | 7 | 41 | 0 | 0 | 0 | 103.737 | 0 | 0 | 233.658 | 144.745 | 0 | 0 | 482.14
572042 | 1 | TOKAT | NİKSAR | KÖK | 625992_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 00:06:19 | 03.04.2021 00:06:45 | 0.01 | 0 | 4994 | 1 | 4 | 7 | 265 | 1 | 0 | 0 | 17.837 | 0.038 | 0.018 | 0.333 | 1.132 | 0.082 | 0 | 19.439
572045 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613008_34,5kVH17 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 00:57:05 | 03.04.2021 01:02:00 | 0.08 | 0 | 194 | 0 | 0 | 7 | 41 | 0 | 0 | 0 | 10.864 | 0 | 0 | 24.648 | 15.291 | 0 | 0 | 50.803
572046 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 613099_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 01:03:02 | 03.04.2021 01:41:00 | 0.63 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82.544 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 82.661
572047 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613008_34,5kVH17 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 01:19:13 | 03.04.2021 01:19:50 | 0.01 | 0 | 194 | 0 | 0 | 7 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1.341 | 0 | 0 | 3.074 | 1.911 | 0 | 0 | 6.326
572050 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613008_34,5kVH17 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 01:50:44 | 03.04.2021 01:50:54 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.362 | 0 | 0 | 0.8 | 0.51 | 0 | 0 | 1.672
572052 | 1 | YOZGAT | ŞEFAATLİ | AG Fideri | 635413_0,4kVTR-1_DTR | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 04:00:53 | 03.04.2021 08:42:00 | 4.69 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 652.906 | 0 | 0 | 0 | 55.744 | 0 | 0 | 708.65
572055 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 624268_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 05:42:06 | 03.04.2021 06:29:36 | 0.79 | 0 | 45 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26.75 | 0 | 5.624 | 0 | 30.171 | 0 | 0 | 62.545
572060 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | DM | 633011_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 06:49:02 | 03.04.2021 06:49:49 | 0.01 | 0 | 1330 | 4 | 57 | 8 | 181 | 5 | 0 | 0 | 9.36 | 0.328 | 0.684 | 0.323 | 2.287 | 2.493 | 0 | 15.475
572061 | 1 | TOKAT | ERBAA | KÖK | 624254_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2021 07:00:07 | 03.04.2021 07:15:00 | 0.25 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 52.288 | 0 | 0 | 0 | 14.364 | 0 | 1.109 | 67.762
572064 | 1 | TOKAT | ERBAA | KÖK | 624286_34,5kVH07 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 07:10:39 | 03.04.2021 07:10:45 | 0 | 0 | 882 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0.349 | 0 | 0 | 1.119
572065 | 1 | TOKAT | ERBAA | KÖK | 624241_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2021 07:30:00 | 03.04.2021 10:30:00 | 3 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 1 | 0 | 670.174 | 0 | 0 | 0 | 200.558 | 437.09 | 15.786 | 1323.608
572067 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614025_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 07:45:05 | 03.04.2021 14:46:00 | 7.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.338 | 0 | 0 | 245.338
572069 | 1 | TOKAT | TURHAL | AG Fideri | 625798_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 08:16:31 | 03.04.2021 12:29:00 | 4.21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.077
572070 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614597_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 08:25:42 | 03.04.2021 09:20:00 | 0.91 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 146.371 | 0 | 0 | 0 | 15.446 | 0 | 0 | 161.817
572071 | 1 | YOZGAT | ÇANDIR | DM | 633368_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 08:29:35 | 03.04.2021 08:30:15 | 0.01 | 0 | 628 | 2 | 8 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 2.437 | 0.057 | 0.043 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 4.237
572074 | 1 | YOZGAT | ÇANDIR | OG Fideri | 633242_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 08:29:53 | 03.04.2021 08:31:27 | 0.03 | 0 | 270 | 1 | 4 | 2 | 23 | 1 | 0 | 0 | 3.212 | 0.124 | 0.091 | 3.602 | 2.115 | 0.174 | 0 | 9.319
572076 | 1 | YOZGAT | YENİFAKILI | AG Fideri | 636034_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 07:02:18 | 03.04.2021 08:58:00 | 1.93 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 139.187 | 0 | 0 | 0 | 236.847 | 0 | 0 | 376.034
572077 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625564_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 08:39:54 | 03.04.2021 12:08:00 | 3.47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
572083 | 1 | SİVAS | İMRANLI | AG Fideri | 616488_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 08:55:37 | 03.04.2021 10:49:00 | 1.89 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.929 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 5.054
572086 | 1 | YOZGAT | SORGUN | OG Fideri | 678718_34,5kV_SEKSIYONER | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2021 09:00:04 | 03.04.2021 17:00:00 | 8 | 0 | 40 | 0 | 8 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 284.105 | 0 | 83.13 | 129.526 | 560.239 | 0 | 0 | 1057
572087 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | AG Fideri | 624935_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 09:00:28 | 03.04.2021 09:53:00 | 0.88 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.061 | 0 | 0 | 0 | 0.534 | 0 | 0 | 2.595
572089 | 1 | TOKAT | BAŞÇİFTLİK | AG Fideri | 625027_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2021 09:00:00 | 03.04.2021 13:59:43 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.696
572091 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 615693_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 09:04:13 | 03.04.2021 11:59:00 | 2.91 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.932
572092 | 1 | TOKAT | ARTOVA | DM | 873000_34,5kVH11 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 09:11:03 | 03.04.2021 09:11:19 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.695 | 0 | 0 | 0.013 | 0.027 | 0 | 0 | 1.735
572097 | 1 | TOKAT | TURHAL | OG Fideri | 624139_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2021 08:45:00 | 03.04.2021 08:51:00 | 0.1 | 0 | 733 | 0 | 47 | 7 | 128 | 7 | 1 | 0 | 36.338 | 0 | 2.963 | 47.636 | 15.989 | 177.446 | 0.569 | 280.941
572098 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 613366_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 09:25:27 | 03.04.2021 13:37:00 | 4.19 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.883
572099 | 1 | TOKAT | TURHAL | OG Fideri | 624139_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2021 09:00:00 | 03.04.2021 11:48:26 | 2.81 | 0 | 430 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 493.844 | 0 | 3.986 | 0 | 64.783 | 0 | 0 | 562.613
572101 | 1 | TOKAT | TURHAL | OG Fideri | 624139_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2021 09:00:00 | 03.04.2021 12:00:00 | 3 | 0 | 1186 | 0 | 9 | 0 | 165 | 1 | 0 | 0 | 1677.686 | 0 | 15.296 | 0 | 475.621 | 85.621 | 0 | 2254.224
572102 | 1 | YOZGAT | YENİFAKILI | OG Fideri | 633359_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2021 09:30:00 | 03.04.2021 13:29:47 | 4 | 0 | 147 | 16 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 191.362 | 309.891 | 10.727 | 1.726 | 24.17 | 0 | 0 | 537.876
572107 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 61101457_0,4kV_D-2_SDK | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.04.2021 09:57:16 | 03.04.2021 15:39:00 | 5.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.546 | 0 | 0 | 0 | 18.995 | 0 | 0 | 20.541
572108 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616757_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 10:06:40 | 03.04.2021 13:36:00 | 3.49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.536
572109 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 616208_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 09:39:51 | 03.04.2021 13:43:00 | 4.05 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 152.098 | 0 | 0 | 0 | 10.488 | 0 | 0 | 162.586
572110 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | KÖK | 623052_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 10:07:39 | 03.04.2021 10:09:40 | 0.03 | 0 | 1244 | 0 | 2 | 6 | 55 | 0 | 0 | 0 | 13.996 | 0 | 0.028 | 0.611 | 1.183 | 0 | 0 | 15.819
572111 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | DM | 623082_34,5kVH12 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 10:07:39 | 03.04.2021 10:09:27 | 0.03 | 0 | 426 | 0 | 2 | 1 | 144 | 0 | 0 | 0 | 5.536 | 0 | 0.023 | 0.005 | 4.007 | 0 | 0 | 9.571
572112 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | DM | 623061_34,5kVH25 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 10:07:40 | 03.04.2021 10:09:27 | 0.03 | 0 | 9677 | 14 | 32 | 55 | 928 | 5 | 0 | 0 | 165.71 | 2 | 0.757 | 20.269 | 32.826 | 7.601 | 0 | 229.162
572113 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 635644_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 10:10:27 | 03.04.2021 11:53:00 | 1.71 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65.636 | 0 | 1.193 | 0 | 1.914 | 0 | 0 | 68.743
572114 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | AG Fideri | 625157_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 10:18:27 | 03.04.2021 13:48:00 | 3.49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.582
572117 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 614928_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 10:33:56 | 03.04.2021 13:26:00 | 2.87 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53.32 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.511
572123 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 61100199_0,4kV_D-4_SDK | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 10:49:05 | 03.04.2021 13:59:00 | 3.17 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.771 | 0 | 0 | 0 | 70.7 | 0 | 0 | 77.471
572125 | 1 | YOZGAT | ŞEFAATLİ | AG Fideri | 635479_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 11:00:45 | 03.04.2021 11:47:00 | 0.77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212
572129 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624647_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 11:18:05 | 03.04.2021 12:17:00 | 0.98 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56
572130 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614004_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 11:20:01 | 03.04.2021 11:41:00 | 0.35 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 51.846 | 0 | 0 | 0 | 6.304 | 0 | 0 | 58.15
572131 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613008_34,5kVH17 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 11:20:13 | 03.04.2021 11:22:51 | 0.04 | 0 | 194 | 0 | 0 | 7 | 39 | 0 | 0 | 0 | 6.242 | 0 | 0 | 12.641 | 7.285 | 0 | 0 | 26.168
572136 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | OG Fideri | 614132_34,5kVH04 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 11:41:30 | 03.04.2021 12:29:35 | 0.8 | 0 | 1721 | 0 | 60 | 3 | 242 | 0 | 0 | 0 | 641.926 | 0 | 33.295 | 8.249 | 267.723 | 0 | 0 | 951.193
572137 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613163_34,5kVH03 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 11:41:30 | 03.04.2021 11:42:19 | 0.01 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0.212 | 0.102 | 0 | 0 | 0.341
572138 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 614023_34,5kVH09 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 11:41:32 | 03.04.2021 11:42:09 | 0.01 | 0 | 1134 | 1 | 15 | 15 | 138 | 1 | 0 | 0 | 9.852 | 0.059 | 0.176 | 2.716 | 3.137 | 0.091 | 0 | 16.031
572139 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 614023_34,5kVH05 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 11:41:30 | 03.04.2021 11:42:02 | 0.01 | 0 | 90 | 0 | 0 | 5 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0.754 | 0 | 0 | 2.056 | 0.722 | 0 | 0 | 3.532
572143 | 1 | SİVAS | ULAŞ | OG Fideri | 644002_34,5kVH06 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2021 12:00:40 | 03.04.2021 13:00:00 | 0.99 | 0 | 68 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51.283 | 0 | 0.645 | 25.072 | 0 | 157.808 | 0 | 234.809
572151 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 654025_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 12:39:04 | 03.04.2021 17:22:00 | 4.72 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.402
572152 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614411_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 12:45:01 | 03.04.2021 15:42:00 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.052 | 0 | 0 | 1.052
572153 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616222_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 10:45:24 | 03.04.2021 15:29:00 | 4.73 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53.92 | 0 | 0 | 0 | 3.078 | 0 | 0 | 56.998
572154 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 613078_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 12:47:24 | 03.04.2021 14:00:00 | 1.21 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.967 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 4.213
572156 | 1 | TOKAT | BAŞÇİFTLİK | AG Fideri | 625977_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 12:54:03 | 03.04.2021 14:35:00 | 1.68 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.228
572157 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616780_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 12:55:15 | 03.04.2021 18:40:00 | 5.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.566
572158 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | SDK Çıkışı | 644136_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 12:57:39 | 03.04.2021 16:44:00 | 3.77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.527
572159 | 1 | TOKAT | ALMUS | AG Fideri | 625198_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 13:00:26 | 03.04.2021 14:14:00 | 1.23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.197
572162 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616244_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 13:08:03 | 03.04.2021 18:56:00 | 5.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.584
572169 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 624021_0,4kVTR-1_D-12 | Sıkıbağ Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 13:56:47 | 03.04.2021 17:17:00 | 3.34 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 83.634 | 0 | 0 | 0 | 26.043 | 0 | 0 | 109.677
572170 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 634266_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 13:58:08 | 03.04.2021 17:29:00 | 3.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.939
572177 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614061_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 14:21:14 | 03.04.2021 19:51:00 | 5.5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.69
572178 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 635522_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 14:27:59 | 03.04.2021 18:01:00 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.333 | 0 | 0 | 2.333
572182 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 624127_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 14:33:40 | 03.04.2021 15:18:00 | 0.74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.297
572184 | 1 | TOKAT | NİKSAR | AG Fideri | 624841_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 14:43:21 | 03.04.2021 16:22:00 | 1.64 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 81.199 | 0 | 0 | 0 | 4.024 | 0 | 0 | 85.223
572188 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 615679_0,4kVTR-1_DTR | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 14:48:23 | 03.04.2021 16:36:00 | 1.79 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 78.752 | 0 | 0 | 0 | 2.628 | 0 | 0 | 81.38
572189 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | KÖK | 633361_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 14:51:25 | 03.04.2021 14:52:34 | 0.02 | 0 | 2547 | 11 | 10 | 13 | 110 | 0 | 0 | 0 | 43.461 | 0.949 | 0.42 | 2.751 | 3.637 | 0 | 0 | 51.218
572191 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | AG Fideri | 616731_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 14:58:45 | 03.04.2021 18:00:00 | 3.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.634
572193 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616746_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 14:53:18 | 03.04.2021 20:54:00 | 6.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.96 | 0 | 0 | 3.96
572194 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 625443_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 15:13:22 | 03.04.2021 17:06:00 | 1.88 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.327
572197 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614133_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 15:20:55 | 03.04.2021 18:35:00 | 3.23 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 124.646 | 0 | 0 | 0 | 25.37 | 0 | 0 | 150.016
572200 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614341_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 15:23:23 | 03.04.2021 16:54:00 | 1.51 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 70.163 | 0 | 0 | 0 | 1.992 | 0 | 0 | 72.155
572201 | 1 | TOKAT | ARTOVA | AG Fideri | 624617_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 15:24:28 | 03.04.2021 17:12:00 | 1.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625
572204 | 1 | YOZGAT | ÇAYIRALAN | AG Fideri | 634767_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 15:35:00 | 03.04.2021 16:39:00 | 1.07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283
572205 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614025_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 15:40:37 | 03.04.2021 20:43:00 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.249 | 0 | 0 | 176.249
572206 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | AG Fideri | 635782_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 15:42:52 | 03.04.2021 18:00:00 | 2.29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.992
572207 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 624134_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 15:58:45 | 03.04.2021 17:16:00 | 1.29 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 129.409 | 0 | 0 | 0 | 25.295 | 0 | 0 | 154.703
572209 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614486_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 15:17:56 | 03.04.2021 17:47:00 | 2.48 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.709 | 0 | 13.822 | 0 | 54.789 | 0 | 0 | 89.319
572210 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 61102087_0,4kV_D-3_SDK | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 15:52:19 | 03.04.2021 17:14:00 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.625 | 0 | 0 | 2.625
572211 | 1 | TOKAT | PAZAR | OG Fideri | 623099_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 16:18:38 | 03.04.2021 17:37:00 | 1.31 | 0 | 388 | 0 | 1 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 744.768 | 0 | 0.854 | 2.342 | 63.717 | 0 | 0 | 811.681
572220 | 1 | SİVAS | HAFİK | DM | 613002_34,5kVH10 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 16:49:51 | 03.04.2021 16:50:21 | 0.01 | 0 | 1079 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.556 | 0 | 0 | 0.112 | 0.142 | 0 | 0 | 2.809
572223 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 89100035_0,4kV_D-2_SDK | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 17:07:30 | 03.04.2021 17:25:00 | 0.29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 42.375 | 0 | 0 | 42.535
572226 | 1 | YOZGAT | YENİFAKILI | AG Fideri | 636243_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 17:15:08 | 03.04.2021 18:50:00 | 1.58 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.794 | 0 | 5.555 | 0 | 1.902 | 0 | 0 | 9.251
572228 | 1 | SİVAS | HAFİK | DM | 613002_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 17:23:00 | 03.04.2021 17:23:36 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.926 | 0 | 0 | 0 | 0.926
572234 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616796_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 17:21:30 | 03.04.2021 18:28:00 | 1.11 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 51.533 | 0 | 0 | 0 | 26.103 | 0 | 0 | 77.635
572235 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624428_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 17:29:00 | 03.04.2021 17:58:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.336
572238 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625713_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 17:37:29 | 03.04.2021 19:08:00 | 1.51 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.942
572239 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625678_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 17:42:29 | 03.04.2021 19:14:00 | 1.53 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.156 | 0 | 1.006 | 0 | 1.996 | 0 | 0 | 19.158
572241 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | AG Fideri | 636162_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 14:41:48 | 03.04.2021 18:08:00 | 3.44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.605 | 0 | 6.131 | 0 | 0 | 10.736
572242 | 1 | YOZGAT | KADIŞEHRİ | AG Fideri | 634991_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 18:10:53 | 03.04.2021 19:31:00 | 1.34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.446
572245 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | AG Fideri | 625365_0,4kVTR-1_DTR | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.04.2021 18:14:06 | 03.04.2021 20:28:00 | 2.23 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 99.172 | 0 | 0 | 0 | 7.235 | 0 | 0 | 106.407
572247 | 1 | SİVAS | KANGAL | OG Fideri | 613242_34,5kVH01 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 18:26:01 | 03.04.2021 19:39:00 | 1.22 | 0 | 386 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 430.292 | 6.504 | 0 | 2.301 | 24.097 | 0 | 0 | 463.193
572248 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625602_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 18:26:04 | 03.04.2021 19:56:00 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.726
572251 | 1 | SİVAS | HAFİK | DM | 613002_34,5kVH12 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 18:39:28 | 03.04.2021 18:40:09 | 0.01 | 0 | 549 | 1 | 2 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.136 | 0.061 | 0.015 | 1.712 | 0.119 | 0 | 0 | 4.043
572261 | 1 | TOKAT | ALMUS | AG Fideri | 624925_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 19:05:39 | 03.04.2021 20:37:00 | 1.52 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 69.086 | 0 | 0 | 0 | 3.492 | 0 | 0 | 72.578
572263 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 90100022_0,4kV_D-1_SDK | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 19:09:54 | 03.04.2021 19:33:00 | 0.39 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.382 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 0 | 8.893
572264 | 1 | TOKAT | YEŞİLYURT | AG Fideri | 624726_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 19:12:00 | 03.04.2021 19:43:00 | 0.52 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.542
572268 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 635659_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 19:35:25 | 03.04.2021 21:01:00 | 1.43 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.036 | 0 | 0 | 0 | 11.999 | 0 | 0 | 24.035
572272 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614394_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 19:49:38 | 03.04.2021 21:42:00 | 1.87 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.566 | 0 | 11.174 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 17.931
572273 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | AG Fideri | 635254_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 19:51:34 | 03.04.2021 21:12:00 | 1.34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.719
572276 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 635801_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 20:34:54 | 03.04.2021 21:57:00 | 1.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.439
572277 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625539_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 20:40:20 | 03.04.2021 22:15:00 | 1.58 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 188.086 | 0 | 0 | 0 | 46.677 | 0 | 0 | 234.763
572280 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625775_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 20:56:43 | 03.04.2021 22:10:00 | 1.22 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.737
572281 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625533_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 21:15:50 | 03.04.2021 22:51:00 | 1.59 | 0 | 126 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 357.482 | 0 | 1.015 | 0 | 15.706 | 0 | 0 | 374.202
572282 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | AG Fideri | 635490_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 21:35:56 | 03.04.2021 22:48:00 | 1.2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.436
572285 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 635722_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 21:52:39 | 03.04.2021 23:12:00 | 1.32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.141
572292 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613011_34,5kVH07 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 03:01:14 | 04.04.2021 03:02:03 | 0.01 | 0 | 6425 | 1 | 58 | 33 | 1169 | 10 | 1 | 0 | 50.542 | 0.192 | 0.474 | 5.923 | 13.117 | 1.344 | 0.058 | 71.649
572293 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613008_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 03:20:06 | 04.04.2021 03:21:50 | 0.03 | 1 | 11272 | 21 | 112 | 108 | 716 | 12 | 0 | 0.105 | 243.248 | 6.306 | 2.264 | 51.04 | 29.291 | 5.718 | 0 | 337.972
572295 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | AG Fideri | 635451_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 03:31:34 | 04.04.2021 04:36:00 | 1.07 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.089 | 0 | 0 | 0 | 1.681 | 0 | 0 | 3.77
572296 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613011_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 03:46:19 | 04.04.2021 03:51:05 | 0.08 | 0 | 6425 | 1 | 58 | 33 | 1169 | 10 | 1 | 0 | 295 | 1.119 | 2.764 | 34.572 | 76.559 | 7.843 | 0.341 | 418.198
572300 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | AG Fideri | 635451_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 05:13:50 | 04.04.2021 07:57:00 | 2.72 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 318.669 | 0 | 0 | 0 | 75.082 | 0 | 0 | 393.751
572301 | 1 | SİVAS | ZARA | DM | 613031_34,5kVH21 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 05:27:53 | 04.04.2021 05:28:23 | 0.01 | 0 | 9861 | 2 | 30 | 46 | 454 | 0 | 1 | 0 | 30.671 | 0.098 | 0.177 | 6.715 | 2.667 | 0 | 0 | 40.329
572302 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 79102168_0,4kV_D-1_SDK | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 05:42:34 | 04.04.2021 06:43:00 | 1.01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.791
572304 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | DM | 633011_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 06:30:12 | 04.04.2021 06:31:26 | 0.02 | 0 | 1330 | 4 | 57 | 8 | 181 | 5 | 0 | 0 | 14.791 | 0.515 | 1.072 | 0.519 | 3.567 | 3.469 | 0 | 23.934
572307 | 1 | SİVAS | ALTINYAYLA | DM | 613007_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 06:58:29 | 04.04.2021 06:59:43 | 0.02 | 0 | 686 | 1 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 15.089 | 0.114 | 0 | 0.23 | 0.68 | 0 | 0 | 16.113
572308 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 754011_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 07:10:34 | 04.04.2021 10:28:00 | 3.29 | 0 | 81 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63.76 | 0 | 2.225 | 0 | 1.134 | 0 | 0 | 67.119
572309 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | DM | 637028_34,5kVH06 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 07:16:55 | 04.04.2021 07:17:33 | 0.01 | 0 | 4718 | 3 | 19 | 38 | 277 | 0 | 1 | 0 | 16.899 | 0.323 | 0.162 | 4.581 | 1.833 | 0 | 0.046 | 23.844
572311 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | OG Fideri | 636162_34,5kVH05 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 06:54:32 | 04.04.2021 08:42:00 | 1.79 | 0 | 222 | 0 | 16 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 310.69 | 0 | 22.419 | 10.372 | 41.353 | 0 | 0 | 384.834
572312 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 616072_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 07:42:31 | 04.04.2021 09:02:00 | 1.32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.276
572315 | 1 | SİVAS | KANGAL | KÖK | 614789_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 07:54:33 | 04.04.2021 07:55:23 | 0.01 | 0 | 133 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.102 | 0 | 0 | 0.015 | 0.013 | 0 | 0 | 1.13
572320 | 1 | SİVAS | ALTINYAYLA | DM | 613007_34,5kVH11 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 08:17:27 | 04.04.2021 08:18:11 | 0.01 | 0 | 829 | 3 | 9 | 9 | 59 | 1 | 0 | 0 | 5.222 | 0.14 | 0.071 | 0.404 | 0.522 | 0 | 0 | 6.359
572321 | 1 | SİVAS | İMRANLI | AG Fideri | 616547_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 08:18:54 | 04.04.2021 09:17:00 | 0.97 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.326
572325 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | DM | 637028_34,5kVH18 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 08:41:54 | 04.04.2021 08:42:34 | 0.01 | 0 | 2176 | 0 | 2 | 23 | 95 | 0 | 0 | 0 | 26.074 | 0 | 0.015 | 1.402 | 2.248 | 0 | 0 | 29.739
572329 | 1 | YOZGAT | AYDINCIK | AG Fideri | 634070_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2021 09:00:39 | 04.04.2021 10:30:00 | 1.49 | 0 | 215 | 0 | 1 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 156.657 | 0 | 1.042 | 0 | 155.73 | 0 | 0 | 313.429
572330 | 1 | SİVAS | GÜRÜN | DM | 613307_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2021 09:00:42 | 04.04.2021 12:01:26 | 3.01 | 0 | 586 | 0 | 18 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 528.331 | 0 | 37.956 | 114.15 | 64.119 | 0 | 0 | 744.555
572331 | 1 | TOKAT | NİKSAR | DM | 623114_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2021 09:02:35 | 04.04.2021 11:51:34 | 2.82 | 0 | 691 | 0 | 5 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1504.043 | 0 | 6.335 | 51.494 | 123.796 | 0 | 0 | 1685.668
572332 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614634_0,4kVTR-1_D-1 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2021 09:04:02 | 04.04.2021 17:00:00 | 7.93 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 78.614 | 0 | 0 | 0 | 462.081 | 0 | 0 | 540.696
572333 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 614937_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 09:04:12 | 04.04.2021 14:23:00 | 5.31 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 80.148 | 0 | 0 | 0 | 20.757 | 0 | 0 | 100.905
572334 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 634363_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 08:50:24 | 04.04.2021 09:46:00 | 0.93 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.88
572335 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | AG Fideri | 635426_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2021 09:00:00 | 04.04.2021 17:00:00 | 8 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 196.338 | 0 | 0 | 0 | 12.207 | 0 | 0 | 208.545
572336 | 1 | YOZGAT | ŞEFAATLİ | AG Fideri | 635475_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2021 09:00:00 | 04.04.2021 17:00:00 | 8 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.55
572337 | 1 | SİVAS | GÜRÜN | DM | 613027_34,5kVH05 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 09:29:32 | 04.04.2021 09:31:20 | 0.03 | 0 | 2973 | 0 | 24 | 4 | 509 | 1 | 1 | 0 | 40.429 | 0 | 0.446 | 0.675 | 15.836 | 0.46 | 0.081 | 57.927
572338 | 1 | SİVAS | HAFİK | AG Fideri | 616813_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 09:29:34 | 04.04.2021 12:12:00 | 2.71 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.118
572339 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 615717_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 09:31:15 | 04.04.2021 10:15:00 | 0.73 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45.103 | 0 | 0 | 0 | 2.718 | 0 | 0 | 47.822
572340 | 1 | TOKAT | TURHAL | AG Fideri | 624151_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 09:39:37 | 04.04.2021 10:05:22 | 0.43 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33.999 | 0 | 0 | 0 | 9.324 | 0 | 0 | 43.323
572345 | 1 | TOKAT | NİKSAR | AG Fideri | 624840_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 09:58:09 | 04.04.2021 11:10:00 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.518
572347 | 1 | SİVAS | ALTINYAYLA | OG Fideri | 562392_34,5kV_SEKSIYONER | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2021 10:00:00 | 04.04.2021 10:58:48 | 0.98 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 115.618 | 0 | 0 | 0 | 2.975 | 0 | 0 | 118.594
572356 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 635680_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 10:29:40 | 04.04.2021 11:22:00 | 0.87 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30.326 | 0 | 0 | 0 | 4.157 | 0 | 0 | 34.483
572357 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 634515_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 10:01:57 | 04.04.2021 12:15:00 | 2.22 | 0 | 80 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 69.676 | 0 | 3.589 | 0 | 26.737 | 0 | 0 | 100.002
572358 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | DM | 623061_34,5kVH24 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 10:39:49 | 04.04.2021 10:40:26 | 0.01 | 0 | 6036 | 9 | 40 | 22 | 320 | 5 | 0 | 0 | 20.545 | 0.586 | 0.275 | 1.255 | 2.221 | 0.934 | 0 | 25.815
572359 | 1 | TOKAT | BAŞÇİFTLİK | AG Fideri | 627142_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 10:42:48 | 04.04.2021 12:07:00 | 1.4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.904 | 0 | 0 | 0 | 1.805 | 0 | 0 | 17.709
572360 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | KÖK | 614719_34,5kVH05 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 10:49:59 | 04.04.2021 10:50:33 | 0.01 | 0 | 810 | 0 | 2 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.225 | 0 | 0.014 | 0.019 | 0.082 | 0 | 0 | 2.34
572365 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 98100182_0,4kV_D-4_SDK | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 11:00:02 | 04.04.2021 11:54:00 | 0.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.834 | 0 | 0 | 0 | 0.589 | 0 | 0 | 5.423
572366 | 1 | YOZGAT | AYDINCIK | AG Fideri | 634807_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2021 11:00:19 | 04.04.2021 11:54:09 | 0.9 | 0 | 203 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 79.801 | 0 | 1.267 | 0 | 20.578 | 0 | 0 | 101.646
572367 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 634537_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 10:09:26 | 04.04.2021 13:41:00 | 3.53 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 160.106 | 0 | 2.402 | 0 | 2.285 | 0 | 0 | 164.793
572375 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 774007_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 11:20:07 | 04.04.2021 17:23:00 | 6.05 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 150.663 | 0 | 0 | 0 | 2.248 | 0 | 0 | 152.911
572377 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | AG Fideri | 615044_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 11:46:16 | 04.04.2021 12:25:00 | 0.65 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.773 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 1.888
572380 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614411_0,4kVTR-1_D-3 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2021 12:01:42 | 04.04.2021 17:00:00 | 4.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.333 | 0 | 13.249 | 433.582
572381 | 1 | YOZGAT | ÇAYIRALAN | OG Fideri | 672949_34,5kV_SEKSIYONER | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2021 12:02:19 | 04.04.2021 17:00:00 | 4.96 | 0 | 326 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1253.548 | 0 | 3.368 | 0 | 67.921 | 0 | 0 | 1324.836
572382 | 1 | TOKAT | TURHAL | OG Fideri | 623063_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2021 12:02:57 | 04.04.2021 14:00:00 | 1.95 | 0 | 448 | 2 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 293.42 | 10.655 | 0 | 9.51 | 14.393 | 0 | 0 | 327.979
572388 | 1 | TOKAT | ERBAA | DM | 623056_34,5kVH11 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 12:23:02 | 04.04.2021 12:23:42 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.569 | 0.019 | 12.953 | 0 | 13.541
572390 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 623027_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 12:23:13 | 04.04.2021 13:11:31 | 0.81 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.164 | 0 | 0 | 0 | 4.83 | 0 | 0 | 14.994
572395 | 1 | TOKAT | ERBAA | OG Fideri | 624251_34,5kVH08 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 12:18:54 | 04.04.2021 13:11:44 | 0.88 | 0 | 1190 | 0 | 3 | 4 | 189 | 0 | 0 | 0 | 448.705 | 0 | 4.896 | 7.818 | 257.301 | 0 | 0 | 718.719
572397 | 1 | SİVAS | ALTINYAYLA | AG Fideri | 615584_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 12:40:52 | 04.04.2021 14:34:00 | 1.89 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44.564 | 0 | 0 | 0 | 11.595 | 0 | 0 | 56.159
572403 | 1 | TOKAT | TURHAL | DM | 623064_34,5kVH17 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 12:56:38 | 04.04.2021 12:57:25 | 0.01 | 0 | 3409 | 16 | 17 | 19 | 186 | 10 | 0 | 0 | 26.644 | 1.951 | 0.226 | 7.963 | 2.39 | 3.192 | 0 | 42.364
572407 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | DM | 794042_34,5kVH05 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 13:00:16 | 04.04.2021 13:01:12 | 0.02 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.256
572411 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 894023_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 13:09:54 | 04.04.2021 14:32:00 | 1.37 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.813 | 0 | 0 | 0 | 1.829 | 0 | 0 | 24.642
572413 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | OG Fideri | 633308_34,5kVH08 | İletken Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 13:12:16 | 04.04.2021 16:59:13 | 3.78 | 0 | 582 | 5 | 5 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1018.669 | 208.458 | 50.064 | 0 | 201.504 | 0 | 0 | 1478.695
572414 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | OG Fideri | 633308_34,5kVH12 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2021 13:13:31 | 04.04.2021 16:00:34 | 2.78 | 1 | 0 | 143 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.441 | 0 | 3112.34 | 15.699 | 126.242 | 0 | 0 | 0 | 3254.722
572415 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613008_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 13:14:01 | 04.04.2021 13:14:31 | 0.01 | 0 | 17 | 1 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0.046 | 0.13 | 0.032 | 0.006 | 0 | 0 | 0.247
572423 | 1 | TOKAT | NİKSAR | OG Fideri | 624275_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 13:28:32 | 04.04.2021 14:23:00 | 0.91 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 10 | 0 | 1.237 | 0 | 0 | 0 | 261.631 | 0 | 28.426 | 291.294
572426 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | AG Fideri | 625257_0,4kVTR-1_D-5 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.04.2021 13:30:10 | 04.04.2021 15:03:00 | 1.55 | 0 | 263 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 119.468 | 0 | 1.049 | 0 | 14.605 | 0 | 0 | 135.121
572427 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 79101621_0,4kV_IN-1_SDK | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 12:21:15 | 04.04.2021 15:28:00 | 3.11 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 339.773 | 0 | 0 | 0 | 40.522 | 0 | 0 | 380.295
572428 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 635471_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 13:36:36 | 04.04.2021 17:42:00 | 4.09 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.202 | 0 | 0 | 0 | 6.206 | 0 | 0 | 26.408
572429 | 1 | SİVAS | ALTINYAYLA | AG Fideri | 615280_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 13:37:06 | 04.04.2021 14:36:00 | 0.98 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.509
572433 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 618423_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 13:51:47 | 04.04.2021 19:22:00 | 5.5 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.32 | 0 | 16.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.189
572434 | 1 | TOKAT | ALMUS | AG Fideri | 804001_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 14:02:39 | 04.04.2021 15:18:00 | 1.26 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48.02 | 0 | 0 | 0 | 0.305 | 0 | 0 | 48.325
572435 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 634575_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 14:03:24 | 04.04.2021 15:44:00 | 1.68 | 0 | 50 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.501 | 0 | 2.324 | 0 | 5.994 | 0 | 0 | 30.819
572436 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616338_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 14:04:37 | 04.04.2021 18:35:00 | 4.51 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.136
572438 | 1 | SİVAS | İMRANLI | AG Fideri | 616455_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 14:09:06 | 04.04.2021 15:37:00 | 1.47 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.053
572439 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616773_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 14:10:16 | 04.04.2021 17:43:00 | 3.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.984
572442 | 1 | YOZGAT | KADIŞEHRİ | AG Fideri | 634924_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 14:13:58 | 04.04.2021 14:54:00 | 0.67 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.117
572444 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 624858_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 14:20:40 | 04.04.2021 17:00:00 | 2.66 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.957
572445 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614441_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 14:21:09 | 04.04.2021 18:31:00 | 4.16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.885
572446 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | AG Fideri | 617083_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 14:24:45 | 04.04.2021 15:15:00 | 0.84 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.071
572451 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 614731_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 14:35:29 | 04.04.2021 15:49:22 | 1.23 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 248.535 | 0 | 0 | 0 | 15.284 | 0 | 0 | 263.819
572460 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 644136_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 15:06:04 | 04.04.2021 17:53:00 | 2.78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.365
572461 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 614754_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 15:06:03 | 04.04.2021 16:36:00 | 1.5 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 265.154 | 0 | 0 | 0 | 314.03 | 0 | 0 | 579.183
572462 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 627578_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 15:08:18 | 04.04.2021 17:22:00 | 2.23 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.181
572464 | 1 | SİVAS | KANGAL | DM | 613026_34,5kVH13 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 15:29:00 | 04.04.2021 15:35:35 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.096 | 0 | 2.284 | 0 | 11.38
572465 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | AG Fideri | 1014011_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 15:30:48 | 04.04.2021 19:16:00 | 3.75 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.709
572467 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | AG Fideri | 635782_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 14:52:46 | 04.04.2021 18:06:00 | 3.22 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.069 | 0 | 0 | 0 | 26.537 | 0 | 0 | 63.607
572468 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614308_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 15:53:27 | 04.04.2021 17:49:00 | 1.93 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 85.989 | 0 | 6.263 | 0 | 5.716 | 0 | 0 | 97.968
572469 | 1 | TOKAT | TURHAL | AG Fideri | 624506_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 15:54:06 | 04.04.2021 16:40:00 | 0.77 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.403
572471 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | DM | 623082_34,5kVH11 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 16:01:59 | 04.04.2021 16:02:29 | 0.01 | 0 | 784 | 2 | 1 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2.879 | 0.116 | 0.006 | 0.062 | 0.14 | 0 | 0 | 3.202
572472 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | OG Fideri | 633308_34,5kVH12 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 16:02:40 | 04.04.2021 16:59:22 | 0.95 | 1 | 0 | 143 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 1054.269 | 5.315 | 42.567 | 0 | 0 | 0 | 1102.298
572473 | 1 | YOZGAT | SORGUN | DM | 984000_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 16:04:23 | 04.04.2021 16:04:53 | 0.01 | 0 | 1326 | 6 | 13 | 18 | 59 | 2 | 0 | 0 | 3.448 | 0.094 | 0.12 | 0.367 | 0.492 | 0.811 | 0 | 5.332
572475 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625582_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 16:09:15 | 04.04.2021 18:26:00 | 2.28 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.742 | 0 | 0 | 0 | 1.513 | 0 | 0 | 10.256
572476 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613008_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 16:11:05 | 04.04.2021 16:11:35 | 0.01 | 0 | 17 | 1 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0.047 | 0.133 | 0.028 | 0.006 | 0 | 0 | 0.246
572478 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625710_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 16:19:25 | 04.04.2021 16:56:00 | 0.61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155
572480 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 634551_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 16:35:03 | 04.04.2021 17:57:00 | 1.37 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.643 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 0 | 0 | 7.424
572482 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613008_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 16:44:34 | 04.04.2021 17:03:12 | 0.31 | 0 | 17 | 1 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.228 | 1.739 | 4.966 | 1.056 | 0.208 | 0 | 0 | 9.197
572483 | 1 | TOKAT | YEŞİLYURT | AG Fideri | 62100257_0,4kV_D-3_SDK | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 16:48:19 | 04.04.2021 18:29:00 | 1.68 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.608 | 0 | 0 | 0 | 2.218 | 0 | 0 | 14.827
572485 | 1 | YOZGAT | AYDINCIK | AG Fideri | 634893_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 16:53:18 | 04.04.2021 18:24:00 | 1.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.415
572489 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613008_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 17:03:23 | 04.04.2021 19:42:14 | 2.65 | 0 | 17 | 1 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.148 | 13.765 | 38.369 | 10.168 | 1.764 | 0 | 0 | 75.214
572490 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | AG Fideri | 616437_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 17:08:23 | 04.04.2021 17:41:00 | 0.54 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.785 | 0 | 0 | 0 | 1.182 | 0 | 0 | 28.967
572494 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | AG Fideri | 635078_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 17:11:05 | 04.04.2021 17:59:00 | 0.8 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 107.35 | 0 | 0 | 0 | 0.526 | 0 | 0 | 107.877
572495 | 1 | YOZGAT | YENİFAKILI | KÖK | 1024003_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 17:15:21 | 04.04.2021 17:16:00 | 0.01 | 0 | 197 | 4 | 7 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.766 | 0.343 | 0.051 | 0.132 | 0.089 | 0 | 0 | 1.381
572496 | 1 | YOZGAT | YENİFAKILI | OG Fideri | 633228_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 17:15:22 | 04.04.2021 17:52:52 | 0.63 | 0 | 646 | 100 | 47 | 4 | 57 | 0 | 0 | 0 | 136.48 | 347.308 | 22.587 | 26.538 | 24.081 | 0 | 0 | 556.994
572506 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 774007_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 17:43:54 | 04.04.2021 19:47:00 | 2.05 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 73.223 | 0 | 0 | 0 | 2.962 | 0 | 0 | 76.185
572507 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | AG Fideri | 634854_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 17:45:36 | 04.04.2021 18:38:00 | 0.87 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.439
572509 | 1 | SİVAS | GÖLOVA | KÖK | 614679_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 17:49:58 | 04.04.2021 17:50:31 | 0.01 | 0 | 681 | 0 | 4 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.669 | 0 | 0.014 | 0.158 | 0.088 | 0 | 0 | 1.928
572510 | 1 | YOZGAT | KADIŞEHRİ | AG Fideri | 634991_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 17:52:17 | 04.04.2021 19:34:00 | 1.7 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.826 | 0 | 0 | 0 | 1.133 | 0 | 0 | 29.96
572513 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616670_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 18:21:28 | 04.04.2021 22:25:00 | 4.06 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 56.578 | 0 | 0 | 0 | 5.137 | 0 | 0 | 61.715
572514 | 1 | TOKAT | SULUSARAY | AG Fideri | 624714_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 18:28:23 | 04.04.2021 19:36:00 | 1.13 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.82
572517 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 628199_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 18:28:48 | 04.04.2021 18:57:00 | 0.47 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 53.134 | 0 | 0.833 | 0 | 6.616 | 0 | 0 | 60.582
572518 | 1 | YOZGAT | ÇAYIRALAN | AG Fideri | 634724_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 18:38:54 | 04.04.2021 19:21:00 | 0.7 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 7.822
572519 | 1 | SİVAS | HAFİK | DM | 613002_34,5kVH12 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 18:44:00 | 04.04.2021 18:45:12 | 0.02 | 0 | 549 | 1 | 2 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.665 | 0.101 | 0.025 | 2.46 | 0.206 | 0 | 0 | 6.457
572520 | 1 | SİVAS | ALTINYAYLA | DM | 613007_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 18:45:52 | 04.04.2021 18:46:43 | 0.01 | 0 | 686 | 1 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 10.813 | 0.129 | 0 | 0.186 | 0.52 | 0 | 0 | 11.649
572521 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 625827_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 18:46:49 | 04.04.2021 20:05:00 | 1.3 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 108.176 | 0 | 0 | 0 | 2.901 | 0 | 0 | 111.077
572522 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 624362_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 18:47:57 | 04.04.2021 19:25:00 | 0.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107
572528 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614554_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 19:09:03 | 04.04.2021 21:28:00 | 2.32 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.52 | 0 | 0 | 0 | 4.697 | 0 | 0 | 39.216
572529 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616267_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 19:11:28 | 04.04.2021 21:08:00 | 1.94 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.676
572530 | 1 | SİVAS | HAFİK | AG Fideri | 616212_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 19:17:11 | 04.04.2021 21:52:00 | 2.58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.193
572531 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624508_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 19:18:05 | 04.04.2021 20:47:00 | 1.48 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.044 | 0 | 0 | 0 | 0.303 | 0 | 0 | 2.348
572534 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616368_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 19:44:48 | 04.04.2021 22:54:00 | 3.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87
572535 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625717_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 19:46:38 | 04.04.2021 21:20:00 | 1.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.436 | 0 | 0 | 0 | 0.547 | 0 | 0 | 3.983
572536 | 1 | SİVAS | GÜRÜN | AG Fideri | 615304_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 18:56:20 | 04.04.2021 21:11:00 | 2.24 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.275 | 0 | 4.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.609
572540 | 1 | YOZGAT | ÇAYIRALAN | AG Fideri | 635240_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 19:51:24 | 04.04.2021 20:38:00 | 0.78 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.163 | 0 | 0 | 0 | 7.152 | 0 | 0 | 9.315
572542 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 613056_0,4kVTR-1_D-5 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 20:03:45 | 04.04.2021 21:22:00 | 1.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.783
572543 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 615443_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 19:55:54 | 04.04.2021 22:27:00 | 2.52 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.234
572544 | 1 | YOZGAT | ÇAYIRALAN | DM | 933000_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 20:05:58 | 04.04.2021 20:07:26 | 0.02 | 0 | 2310 | 0 | 5 | 5 | 455 | 0 | 1 | 0 | 28.513 | 0 | 0.052 | 2.072 | 12.458 | 0 | 0.001 | 43.096
572547 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614603_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 20:15:13 | 04.04.2021 20:46:00 | 0.51 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 110.777 | 0 | 0 | 0 | 9.198 | 0 | 0 | 119.975
572548 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625493_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 20:15:25 | 04.04.2021 21:57:00 | 1.69 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.685
572549 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614498_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 20:16:42 | 04.04.2021 21:44:00 | 1.46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.345
572556 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625714_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 21:11:33 | 04.04.2021 21:37:00 | 0.42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273
572559 | 1 | TOKAT | PAZAR | AG Fideri | 624853_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 22:14:10 | 04.04.2021 23:14:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.282
572560 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | AG Fideri | 615013_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 22:23:22 | 04.04.2021 23:13:00 | 0.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.242
572561 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 635573_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 22:24:20 | 04.04.2021 23:11:00 | 0.78 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.208 | 0 | 0 | 0 | 1.524 | 0 | 0 | 4.732
572565 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | KÖK | 1014000_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 00:42:45 | 05.04.2021 00:43:29 | 0.01 | 2 | 745 | 8 | 5 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0.01 | 4.276 | 0.259 | 0.049 | 1.323 | 1.186 | 0 | 0 | 7.102
572566 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | AG Fideri | 635491_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 00:48:21 | 05.04.2021 02:15:00 | 1.44 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.85 | 0 | 0.88 | 0 | 12.15 | 0 | 0 | 36.879
572570 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | KÖK | 1014000_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 01:56:35 | 05.04.2021 02:09:14 | 0.21 | 2 | 727 | 8 | 4 | 3 | 61 | 0 | 0 | 0.153 | 66.425 | 4.183 | 0.709 | 22.702 | 18.639 | 0 | 0 | 112.811
572571 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614441_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 03:39:05 | 05.04.2021 04:55:00 | 1.27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.416
572572 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 615580_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 05:30:08 | 05.04.2021 06:14:00 | 0.73 | 0 | 30 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31.053 | 0 | 2.243 | 0 | 1.045 | 0 | 0 | 34.341
572574 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | DM | 633308_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 06:17:52 | 05.04.2021 06:18:51 | 0.02 | 1 | 3270 | 76 | 59 | 21 | 370 | 4 | 0 | 1.432 | 23.008 | 9.033 | 1.081 | 4.17 | 6.298 | 1.297 | 0 | 46.319
572579 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 614924_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 07:16:20 | 05.04.2021 10:16:00 | 2.99 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 86.758 | 0 | 0.881 | 0 | 6.878 | 0 | 0 | 94.518
572580 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | OG Fideri | 599016_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 07:26:36 | 05.04.2021 08:59:00 | 1.54 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 81.223 | 0 | 0 | 0 | 4.689 | 0 | 0 | 85.911
572581 | 1 | YOZGAT | AYDINCIK | AG Fideri | 634815_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 07:27:17 | 05.04.2021 09:09:00 | 1.7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.093 | 0 | 0 | 0 | 2.787 | 0 | 0 | 15.88
572584 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 626999_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 07:39:12 | 05.04.2021 09:44:00 | 2.08 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.197 | 0 | 0 | 0 | 1.377 | 0 | 0 | 29.574
572588 | 1 | TOKAT | TURHAL | AG Fideri | 624763_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 08:00:06 | 05.04.2021 09:16:00 | 1.27 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.123 | 0 | 0.879 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 28.112
572590 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624703_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 08:08:06 | 05.04.2021 09:56:00 | 1.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233
572591 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624542_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 08:03:24 | 05.04.2021 09:50:00 | 1.78 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.005 | 0 | 0 | 0 | 3.173 | 0 | 0 | 11.179
572592 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | AG Fideri | 637600_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 08:14:59 | 05.04.2021 11:01:00 | 2.77 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.344
572593 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616688_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 08:15:22 | 05.04.2021 09:41:00 | 1.43 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.761 | 0 | 0 | 0 | 0.942 | 0 | 0 | 9.703
572595 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | DM | 613342_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 08:20:23 | 05.04.2021 08:21:24 | 0.02 | 0 | 695 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.304 | 0 | 0 | 0.112 | 0.174 | 0 | 0 | 5.591
572596 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | KÖK | 613342_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 08:22:23 | 05.04.2021 09:23:00 | 1.01 | 0 | 695 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 320.472 | 0 | 0 | 6.87 | 10.637 | 0 | 0 | 337.979
572599 | 1 | TOKAT | SULUSARAY | AG Fideri | 624585_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 08:31:49 | 05.04.2021 09:37:00 | 1.09 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.871 | 0 | 0.742 | 0 | 3.443 | 0 | 0 | 12.056
572601 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | AG Fideri | 635484_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 08:34:47 | 05.04.2021 09:34:00 | 0.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.427
572602 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 634370_0,4kVTR-1_D-2 | Araç Çarpması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.04.2021 08:00:01 | 05.04.2021 09:09:00 | 1.15 | 0 | 174 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 77.476 | 0 | 1.66 | 0 | 5.265 | 0 | 0 | 84.401
572603 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 613150_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 08:38:30 | 05.04.2021 11:51:00 | 3.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.377 | 0 | 0 | 7.377
572608 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | AG Fideri | 615093_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 08:52:45 | 05.04.2021 10:25:00 | 1.54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.53
572610 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625899_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 08:54:34 | 05.04.2021 12:14:00 | 3.32 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.043
572611 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625608_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 09:03:36 | 05.04.2021 10:48:00 | 1.74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 49.866 | 0 | 0 | 0 | 22.389 | 0 | 0 | 72.256
572612 | 1 | TOKAT | TURHAL | OG Fideri | 624164_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2021 09:00:00 | 05.04.2021 11:59:49 | 3 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 246.924 | 0 | 0 | 0 | 32.371 | 0 | 0 | 279.295
572613 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 635076_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 09:08:52 | 05.04.2021 10:31:00 | 1.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.238
572614 | 1 | TOKAT | TURHAL | OG Fideri | 624164_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2021 09:00:00 | 05.04.2021 11:59:57 | 3 | 0 | 604 | 0 | 4 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 885.645 | 0 | 4.558 | 494.388 | 216.921 | 0 | 0 | 1601.513
572616 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | AG Fideri | 615027_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 09:14:44 | 05.04.2021 10:21:00 | 1.1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.338 | 0 | 0 | 0 | 3.137 | 0 | 0 | 15.475
572617 | 1 | YOZGAT | ÇAYIRALAN | AG Fideri | 634767_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 09:15:22 | 05.04.2021 11:40:00 | 2.41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225
572618 | 1 | TOKAT | ALMUS | AG Fideri | 625205_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 09:15:20 | 05.04.2021 10:13:00 | 0.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.934
572619 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | AG Fideri | 616988_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 09:18:29 | 05.04.2021 12:09:00 | 2.84 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.355 | 0 | 0 | 0 | 15.159 | 0 | 0 | 32.514
572624 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 633369_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 09:32:16 | 05.04.2021 10:23:00 | 0.85 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33
572627 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | OG Fideri | 613289_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2021 09:30:00 | 05.04.2021 14:27:02 | 4.95 | 0 | 346 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 492.106 | 0 | 0 | 38.273 | 22.155 | 0 | 0 | 552.534
572628 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | OG Fideri | 556215_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 09:30:18 | 05.04.2021 11:34:00 | 2.06 | 0 | 181 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 127.942 | 28.986 | 0.162 | 420.58 | 7.407 | 0 | 0 | 585.077
572629 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 634515_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 09:39:16 | 05.04.2021 11:06:00 | 1.45 | 0 | 80 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43.055 | 0 | 2.563 | 0 | 19.069 | 0 | 0 | 64.687
572631 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616226_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 09:42:50 | 05.04.2021 11:09:00 | 1.44 | 0 | 63 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.552 | 0 | 2.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.619
572632 | 1 | YOZGAT | AYDINCIK | AG Fideri | 634813_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 09:43:28 | 05.04.2021 12:59:00 | 3.26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.406
572635 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 635850_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 09:48:48 | 05.04.2021 11:27:00 | 1.64 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.326 | 0 | 0 | 0 | 1.254 | 0 | 0 | 7.58
572639 | 1 | YOZGAT | ŞEFAATLİ | OG Fideri | 633362_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2021 10:00:07 | 05.04.2021 11:56:25 | 1.94 | 0 | 321 | 19 | 10 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 214.263 | 179.244 | 13.198 | 1.821 | 28.964 | 0 | 0 | 437.489
572640 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 784018_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 10:01:06 | 05.04.2021 12:38:00 | 2.62 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.252
572641 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 636149_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 10:01:44 | 05.04.2021 10:34:00 | 0.54 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 17.603 | 0 | 1.546 | 75.649
572643 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | OG Fideri | 625002_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2021 10:00:00 | 05.04.2021 10:59:44 | 1 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 142.768 | 0 | 0 | 0 | 8.885 | 0 | 0 | 151.653
572647 | 1 | YOZGAT | AYDINCIK | AG Fideri | 634982_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 10:21:58 | 05.04.2021 13:03:00 | 2.68 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.091
572650 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 824013_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 10:28:19 | 05.04.2021 14:08:00 | 3.66 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.912
572651 | 1 | TOKAT | ALMUS | AG Fideri | 624921_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 10:32:27 | 05.04.2021 13:03:00 | 2.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.666
572652 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613015_34,5kVH07 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 10:37:42 | 05.04.2021 10:38:55 | 0.02 | 0 | 698 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7.642 | 0 | 0 | 0 | 1.011 | 0 | 0 | 8.653
572660 | 1 | YOZGAT | SORGUN | KÖK | 636131_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 10:57:31 | 05.04.2021 11:54:00 | 0.94 | 0 | 536 | 0 | 8 | 2 | 37 | 1 | 0 | 0 | 262.586 | 0 | 6.628 | 29.773 | 25.157 | 21.318 | 0 | 345.461
572661 | 1 | SİVAS | HAFİK | AG Fideri | 616179_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 11:15:28 | 05.04.2021 14:34:00 | 3.31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.902
572662 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625513_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 11:18:56 | 05.04.2021 16:03:00 | 4.73 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.218
572666 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 624260_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 11:13:07 | 05.04.2021 11:34:00 | 0.35 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.161 | 0 | 0 | 0 | 0.974 | 0 | 0 | 6.134
572667 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 628196_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 11:32:10 | 05.04.2021 14:21:00 | 2.81 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.962
572668 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 634259_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 11:32:30 | 05.04.2021 14:06:00 | 2.56 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52.781 | 0 | 0 | 0 | 1.953 | 0 | 0 | 54.734
572669 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | AG Fideri | 615087_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 11:33:18 | 05.04.2021 13:46:00 | 2.21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.595
572671 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 61100814_0,4kV_D-1_SDK | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 11:35:34 | 05.04.2021 15:37:00 | 4.02 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.795 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0 | 0 | 8.048
572675 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 634342_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 11:55:37 | 05.04.2021 14:34:00 | 2.64 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.181
572677 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624653_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 11:56:28 | 05.04.2021 12:44:00 | 0.79 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.503 | 0 | 0 | 0 | 8.593 | 0 | 0 | 26.096
572678 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | AG Fideri | 615014_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 12:02:22 | 05.04.2021 13:52:00 | 1.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.489
572679 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625536_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 12:05:31 | 05.04.2021 14:52:00 | 2.77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.624
572681 | 1 | TOKAT | ERBAA | KÖK | 823001_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 12:08:59 | 05.04.2021 12:09:54 | 0.02 | 0 | 475 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.401 | 0 | 0 | 0.16 | 0.168 | 0 | 0 | 2.729
572682 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 635575_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 12:09:46 | 05.04.2021 12:27:00 | 0.29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275
572684 | 1 | TOKAT | ERBAA | KÖK | 823001_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 12:12:19 | 05.04.2021 12:14:00 | 0.03 | 0 | 475 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4.409 | 0 | 0 | 0.294 | 0.308 | 0 | 0 | 5.012
572685 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 614924_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 12:13:39 | 05.04.2021 16:33:00 | 4.32 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 143.967 | 0 | 1.456 | 0 | 11.369 | 0 | 0 | 156.793
572686 | 1 | TOKAT | ERBAA | KÖK | 823001_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 12:19:04 | 05.04.2021 14:28:00 | 2.15 | 0 | 475 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 332.836 | 0 | 0 | 22.962 | 23.778 | 0 | 0 | 379.576
572688 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 635322_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 12:21:47 | 05.04.2021 13:48:00 | 1.44 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.023 | 0 | 0 | 0 | 2.328 | 0 | 0 | 28.351
572690 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 634353_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 12:26:02 | 05.04.2021 15:38:00 | 3.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.128
572693 | 1 | YOZGAT | ÇAYIRALAN | AG Fideri | 634719_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 12:32:18 | 05.04.2021 13:45:00 | 1.21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.291
572696 | 1 | TOKAT | PAZAR | DM | 623096_34,5kVH07 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 12:37:32 | 05.04.2021 14:08:42 | 1.52 | 0 | 158 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 411.151 | 0 | 0 | 2.665 | 17.6 | 0 | 0 | 431.416
572702 | 1 | TOKAT | YEŞİLYURT | AG Fideri | 624195_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 12:39:57 | 05.04.2021 14:05:00 | 1.42 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 105.505 | 0 | 0 | 0 | 6.537 | 0 | 0 | 112.043
572703 | 1 | YOZGAT | SORGUN | DM | 633001_34,5kVH16 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 12:50:02 | 05.04.2021 12:50:46 | 0.01 | 0 | 6577 | 1 | 18 | 8 | 539 | 2 | 3 | 0 | 42.448 | 0.004 | 0.153 | 2.266 | 56.54 | 3.112 | 0.093 | 104.616
572706 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | AG Fideri | 634528_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 12:51:57 | 05.04.2021 15:32:00 | 2.67 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80.713 | 0 | 0 | 0 | 19.739 | 0 | 0 | 100.452
572708 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 615637_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 12:54:12 | 05.04.2021 14:56:00 | 2.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.533
572709 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616782_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 12:56:25 | 05.04.2021 14:09:00 | 1.21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.226
572713 | 1 | YOZGAT | AYDINCIK | AG Fideri | 634816_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 13:04:32 | 05.04.2021 14:55:00 | 1.84 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.667
572715 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | OG Fideri | 623045_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2021 13:00:00 | 05.04.2021 13:47:33 | 0.79 | 0 | 1083 | 0 | 0 | 3 | 58 | 0 | 0 | 0 | 454.624 | 0 | 0 | 53.972 | 74.2 | 0 | 0 | 582.795
572716 | 1 | TOKAT | ERBAA | OG Fideri | 624264_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2021 13:00:00 | 05.04.2021 13:49:05 | 0.82 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 190.536 | 0 | 0 | 0 | 24.614 | 0 | 0 | 215.149
572720 | 1 | YOZGAT | AYDINCIK | AG Fideri | 634813_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 13:13:24 | 05.04.2021 15:00:00 | 1.78 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.374
572723 | 1 | YOZGAT | YENİFAKILI | AG Fideri | 635143_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 13:16:10 | 05.04.2021 14:09:00 | 0.88 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.637
572724 | 1 | YOZGAT | KADIŞEHRİ | AG Fideri | 634920_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 13:18:45 | 05.04.2021 14:20:00 | 1.02 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.826
572726 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | AG Fideri | 637607_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 13:19:19 | 05.04.2021 13:45:00 | 0.43 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.528 | 0 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.757
572728 | 1 | YOZGAT | SORGUN | SDK Çıkışı | 634385_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 13:23:50 | 05.04.2021 15:04:00 | 1.67 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.732 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0 | 0 | 4.187
572731 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | DM | 633004_34,5kVH11 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 13:24:58 | 05.04.2021 13:26:00 | 0.02 | 0 | 3979 | 0 | 0 | 8 | 662 | 1 | 3 | 0 | 32.269 | 0 | 0 | 2.394 | 13.151 | 4.097 | 0.514 | 52.425
572732 | 1 | TOKAT | ARTOVA | AG Fideri | 624618_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 13:26:04 | 05.04.2021 16:53:00 | 3.45 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 173.534 | 0 | 0 | 0 | 47.861 | 0 | 0 | 221.395
572733 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625509_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 09:35:17 | 05.04.2021 13:33:00 | 3.96 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.521
572735 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | OG Fideri | 633004_34,5kVH04 | Camper Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 13:31:32 | 05.04.2021 18:05:00 | 4.56 | 0 | 1377 | 0 | 2 | 10 | 45 | 1 | 0 | 0 | 2992.935 | 0 | 4.959 | 476.853 | 193.924 | 1062.089 | 0 | 4730.761
572739 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | AG Fideri | 94100197_0,4kV_D-5_SDK | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 13:39:00 | 05.04.2021 15:05:00 | 1.43 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.811 | 0 | 0 | 0 | 1.833 | 0 | 0 | 17.644
572740 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 624313_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 13:39:34 | 05.04.2021 16:19:00 | 2.66 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.725 | 0 | 0 | 0 | 4.027 | 0 | 0 | 17.752
572741 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624181_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 13:40:04 | 05.04.2021 15:22:00 | 1.7 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.78 | 0 | 0.371 | 0 | 4.634 | 0 | 0 | 10.785
572743 | 1 | YOZGAT | YENİFAKILI | AG Fideri | 637359_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 13:45:12 | 05.04.2021 14:45:00 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.383
572745 | 1 | SİVAS | HAFİK | DM | 613002_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 13:45:45 | 05.04.2021 13:46:25 | 0.01 | 0 | 1030 | 0 | 1 | 8 | 225 | 0 | 0 | 0 | 6.648 | 0 | 0.006 | 1.976 | 3.072 | 0 | 0 | 11.702
572748 | 1 | TOKAT | ZİLE | KÖK | 624188_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 13:47:28 | 05.04.2021 13:48:25 | 0.02 | 0 | 362 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.665 | 0 | 0 | 0.085 | 0.044 | 0 | 0 | 1.793
572749 | 1 | TOKAT | NİKSAR | AG Fideri | 625116_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 13:28:17 | 05.04.2021 15:00:00 | 1.53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.251
572751 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624109_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 13:30:14 | 05.04.2021 16:07:00 | 2.61 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.207
572752 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 634660_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 13:52:04 | 05.04.2021 16:02:00 | 2.17 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.388 | 0 | 0 | 0 | 5.82 | 0 | 0 | 28.207
572753 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | AG Fideri | 635164_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 13:53:37 | 05.04.2021 15:00:00 | 1.11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286
572754 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | AG Fideri | 634857_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 13:54:01 | 05.04.2021 15:07:00 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.043 | 0 | 0 | 6.043
572756 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 794036_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 13:52:14 | 05.04.2021 14:50:00 | 0.96 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.251
572761 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | KÖK | 753002_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 13:59:38 | 05.04.2021 14:00:47 | 0.02 | 0 | 554 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.163 | 0 | 0 | 0.034 | 0.283 | 0 | 0 | 3.48
572764 | 1 | TOKAT | ARTOVA | AG Fideri | 624619_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 14:01:59 | 05.04.2021 16:46:00 | 2.73 | 0 | 93 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 201.002 | 0 | 1.456 | 0 | 76.02 | 0 | 0 | 278.478
572766 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | KÖK | 613143_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 14:04:47 | 05.04.2021 14:06:00 | 0.02 | 0 | 392 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.231 | 0 | 0.022 | 0 | 0.407 | 0 | 0 | 10.659
572770 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 634429_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 14:08:50 | 05.04.2021 16:33:00 | 2.4 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40.383 | 0 | 0 | 0 | 12.641 | 0 | 0 | 53.023
572771 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 635560_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 14:02:25 | 05.04.2021 14:31:00 | 0.48 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.714 | 0 | 0.072 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 1.835
572774 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 635588_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 14:12:38 | 05.04.2021 15:29:00 | 1.27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.701
572776 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624420_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 12:32:24 | 05.04.2021 15:14:00 | 2.69 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.188
572778 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | DM | 613001_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 14:14:43 | 05.04.2021 14:15:26 | 0.01 | 0 | 731 | 0 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2.576 | 0 | 0 | 0.631 | 0.176 | 0 | 0 | 3.383
572779 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 624309_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 14:15:14 | 05.04.2021 16:09:00 | 1.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.326
572780 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | DM | 613001_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 14:15:38 | 05.04.2021 16:19:07 | 2.06 | 0 | 731 | 0 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 437.491 | 0 | 0 | 106.955 | 30.166 | 0 | 0 | 574.611
572781 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 635801_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 14:16:16 | 05.04.2021 15:48:00 | 1.53 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.079 | 0 | 0 | 0 | 2.323 | 0 | 0 | 15.403
572783 | 1 | TOKAT | YEŞİLYURT | AG Fideri | 624706_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 14:16:30 | 05.04.2021 18:37:00 | 4.34 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 524.722 | 0 | 0 | 0 | 62.688 | 0 | 0 | 587.41
572786 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | KÖK | 653002_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 14:18:57 | 05.04.2021 14:32:00 | 0.22 | 0 | 345 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30.67 | 0 | 0.117 | 19.099 | 0.088 | 0 | 0 | 49.973
572787 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616705_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 14:20:06 | 05.04.2021 19:35:00 | 5.25 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 448.45 | 0 | 0 | 0 | 15.83 | 0 | 0 | 464.28
572788 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 625823_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 14:21:20 | 05.04.2021 17:17:00 | 2.93 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.864
572806 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | DM | 623082_34,5kVH06 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 14:27:58 | 05.04.2021 14:28:28 | 0.01 | 0 | 613 | 1 | 1 | 6 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2.234 | 0.037 | 0.004 | 0.135 | 0.176 | 0.085 | 0 | 2.672
572807 | 1 | YOZGAT | ÇAYIRALAN | AG Fideri | 634772_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 14:28:09 | 05.04.2021 15:15:00 | 0.78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.524
572810 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | DM | 613001_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 14:29:18 | 05.04.2021 14:29:57 | 0.01 | 0 | 386 | 1 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3.189 | 0.048 | 0 | 0.164 | 0.321 | 0 | 0 | 3.721
572814 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | DM | 623082_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 14:31:42 | 05.04.2021 14:33:31 | 0.03 | 0 | 7196 | 6 | 28 | 33 | 842 | 3 | 0 | 0 | 132.472 | 0.57 | 0.565 | 13.771 | 33.198 | 7.505 | 0 | 188.08
572816 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 615423_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 14:20:59 | 05.04.2021 16:06:00 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.693
572817 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | OG Fideri | 547757_34,5kV_SEKSIYONER | İletken Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 12:31:03 | 05.04.2021 15:30:00 | 2.98 | 0 | 265 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 862.511 | 0 | 0 | 36.118 | 97.49 | 0 | 0 | 996.119
572818 | 1 | TOKAT | ZİLE | OG Fideri | 623066_34,5kVH03 | İletken Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 14:24:03 | 05.04.2021 15:12:00 | 0.8 | 0 | 498 | 1 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 285.031 | 3.475 | 0.424 | 3.257 | 35.157 | 0 | 0 | 327.344
572825 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 635322_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 14:38:49 | 05.04.2021 15:37:00 | 0.97 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.234 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 9.064
572827 | 1 | TOKAT | YEŞİLYURT | AG Fideri | 624195_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 14:41:46 | 05.04.2021 16:07:00 | 1.42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.317
572828 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624514_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 14:42:20 | 05.04.2021 16:59:00 | 2.28 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47.708 | 0 | 1.215 | 0 | 1.706 | 0 | 0 | 50.63
572829 | 1 | YOZGAT | ŞEFAATLİ | AG Fideri | 634666_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 14:42:43 | 05.04.2021 15:55:00 | 1.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.745
572830 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | OG Fideri | 598549_34,5kV_SEKSIYONER | Ağaç Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 14:21:54 | 05.04.2021 16:37:00 | 2.25 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 185.7 | 0 | 0 | 0 | 18.322 | 0 | 0 | 204.022
572834 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | AG Fideri | 634999_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 14:44:33 | 05.04.2021 15:34:00 | 0.82 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.95
572836 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 79100098_0,4kV_D-6_SDK | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 14:45:26 | 05.04.2021 17:57:00 | 3.19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.828
572837 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | OG Fideri | 623395_34,5kVH03 | Camper Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 14:47:28 | 05.04.2021 14:54:24 | 0.12 | 0 | 1444 | 3 | 12 | 20 | 83 | 4 | 0 | 0 | 186.533 | 1.411 | 2.983 | 11.321 | 17.099 | 38.381 | 0 | 257.728
572837 | 2 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | OG Fideri | 623395_34,5kVH06 | Camper Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 14:47:28 | 05.04.2021 15:52:45 | 1.09 | 0 | 919 | 5 | 2 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1218.819 | 26.057 | 1.128 | 16.623 | 125.13 | 0 | 0 | 1387.758
572838 | 1 | TOKAT | SULUSARAY | AG Fideri | 625942_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 14:47:33 | 05.04.2021 15:16:00 | 0.47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.414
572840 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | AG Fideri | 635100_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 14:48:27 | 05.04.2021 16:27:00 | 1.64 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 59.681 | 0 | 0 | 0 | 3.631 | 0 | 0 | 63.311
572844 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | AG Fideri | 635078_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 14:52:33 | 05.04.2021 15:29:00 | 0.61 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.806 | 0 | 0 | 0 | 0.461 | 0 | 0 | 19.267
572846 | 1 | YOZGAT | KADIŞEHRİ | AG Fideri | 634991_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 14:53:47 | 05.04.2021 15:49:00 | 0.92 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.68 | 0 | 0 | 0 | 15.55 | 0 | 0 | 27.229
572847 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | OG Fideri | 628166_34,5kVH03 | Camper Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 14:54:25 | 05.04.2021 15:51:11 | 0.95 | 0 | 1464 | 3 | 12 | 20 | 87 | 4 | 0 | 0 | 1555.826 | 11.137 | 24.222 | 89.997 | 146.286 | 302.361 | 0 | 2129.829
572848 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613008_34,5kVH12 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 14:54:26 | 05.04.2021 14:54:56 | 0.01 | 0 | 227 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.111 | 0 | 0.015 | 0.105 | 0.169 | 0 | 0 | 2.399
572849 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614174_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 14:54:26 | 05.04.2021 15:27:00 | 0.54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138
572852 | 1 | YOZGAT | ŞEFAATLİ | AG Fideri | 994005_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 14:55:20 | 05.04.2021 16:31:00 | 1.59 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.812 | 0 | 0 | 0 | 30.788 | 0 | 0 | 31.6
572856 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 634682_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 14:58:48 | 05.04.2021 16:42:00 | 1.72 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62.677 | 0 | 0 | 0 | 6.889 | 0 | 0 | 69.566
572859 | 1 | TOKAT | PAZAR | DM | 623096_34,5kVH07 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 15:02:58 | 05.04.2021 15:04:00 | 0.02 | 0 | 158 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.652 | 0 | 0 | 0.029 | 0.199 | 0 | 0 | 4.88
572865 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614477_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 14:40:34 | 05.04.2021 18:55:00 | 4.24 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 43.722 | 0 | 2.314 | 0 | 40.089 | 0 | 0 | 86.125
572867 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | DM | 614719_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 15:07:33 | 05.04.2021 15:08:07 | 0.01 | 0 | 573 | 0 | 2 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.423 | 0 | 0.012 | 0.221 | 0.076 | 0 | 0 | 1.731
572868 | 1 | SİVAS | ALTINYAYLA | DM | 613007_34,5kVH02 | SCADA Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 15:08:16 | 05.04.2021 15:13:35 | 0.09 | 0 | 686 | 1 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 66.833 | 0.675 | 0 | 1.364 | 3.385 | 0 | 0 | 72.256
572869 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 625370_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 15:09:08 | 05.04.2021 20:08:53 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.202 | 0 | 0 | 0 | 21.816 | 0 | 0 | 48.018
572876 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 638682_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 15:16:28 | 05.04.2021 20:24:00 | 5.13 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.795
572878 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 634172_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 14:18:02 | 05.04.2021 17:37:00 | 3.32 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 637.016 | 0 | 0 | 0 | 7.043 | 0 | 0 | 644.059
572880 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624524_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 15:18:57 | 05.04.2021 17:36:00 | 2.28 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60.68 | 0 | 1.251 | 0 | 1.977 | 0 | 0 | 63.908
572881 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624424_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 15:19:52 | 05.04.2021 16:35:00 | 1.25 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 187.369 | 0 | 0 | 0 | 2.079 | 0 | 0 | 189.448
572882 | 1 | SİVAS | DOĞANŞAR | DM | 613030_34,5kVH10 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 15:19:54 | 05.04.2021 15:20:41 | 0.01 | 0 | 1928 | 0 | 0 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 8.277 | 0 | 0 | 0.15 | 0.16 | 0 | 0 | 8.586
572884 | 1 | TOKAT | YEŞİLYURT | AG Fideri | 624708_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 15:06:03 | 05.04.2021 16:03:00 | 0.95 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.445 | 0 | 0 | 0 | 4.341 | 0 | 0 | 24.786
572885 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 644032_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 15:21:44 | 05.04.2021 23:21:00 | 7.99 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.042
572887 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624437_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 15:22:53 | 05.04.2021 18:47:00 | 3.4 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.142 | 0 | 3.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.886
572888 | 1 | YOZGAT | AYDINCIK | AG Fideri | 634982_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 15:23:55 | 05.04.2021 16:09:00 | 0.75 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.534
572889 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | AG Direği | 625275_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 15:24:32 | 05.04.2021 17:44:00 | 2.32 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.943
572890 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625555_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 15:27:55 | 05.04.2021 17:51:00 | 2.38 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 59.63 | 0 | 0 | 0 | 8.526 | 0 | 0 | 68.156
572891 | 1 | TOKAT | ERBAA | KÖK | 823001_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 15:28:35 | 05.04.2021 15:35:28 | 0.11 | 0 | 475 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.918 | 0 | 0 | 1.19 | 1.267 | 0 | 0 | 19.375
572892 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | AG Fideri | 635054_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 15:28:41 | 05.04.2021 17:02:00 | 1.56 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 49.942 | 0 | 0 | 0 | 13.797 | 0 | 0 | 63.74
572893 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | OG Direği | 637028_34,5kVH18 | Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 15:31:22 | 05.04.2021 17:20:22 | 1.82 | 0 | 2176 | 0 | 2 | 23 | 95 | 0 | 0 | 0 | 4347.09 | 0 | 1.988 | 279.151 | 399.065 | 0 | 0 | 5027.296
572895 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 635572_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 15:31:44 | 05.04.2021 16:48:00 | 1.27 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.517
572897 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 616113_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 15:33:16 | 05.04.2021 16:22:00 | 0.81 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 84.182 | 0 | 0 | 0 | 7.038 | 0 | 0 | 91.22
572898 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | KÖK | 613143_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 14:21:35 | 05.04.2021 17:43:00 | 3.36 | 0 | 392 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1693.31 | 0 | 3.649 | 0 | 66.298 | 0 | 0 | 1763.257
572899 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | KÖK | 613143_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 14:38:13 | 05.04.2021 17:17:00 | 2.65 | 0 | 192 | 11 | 6 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 650.34 | 116.843 | 27.031 | 29.127 | 68.467 | 0 | 0 | 891.807
572900 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624664_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 15:34:32 | 05.04.2021 17:52:00 | 2.29 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 86.384 | 0 | 0 | 0 | 0.701 | 0 | 0 | 87.085
572901 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616748_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 15:36:06 | 05.04.2021 23:27:00 | 7.85 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 378.581 | 0 | 0 | 0 | 151.769 | 0 | 0 | 530.35
572909 | 1 | YOZGAT | ÇAYIRALAN | AG Fideri | 634745_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 15:39:19 | 05.04.2021 16:14:00 | 0.58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147
572910 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614608_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 15:40:23 | 05.04.2021 18:30:00 | 2.83 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.608
572912 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | AG Fideri | 635195_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 15:41:12 | 05.04.2021 16:01:00 | 0.33 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.946 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 6.039
572916 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 624235_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 15:42:58 | 05.04.2021 17:23:00 | 1.67 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.48
572917 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Direği | 616668_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 15:20:20 | 05.04.2021 19:18:00 | 3.96 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.247 | 0 | 2.187 | 0 | 1.411 | 0 | 0 | 45.846
572919 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 634394_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 15:25:24 | 05.04.2021 17:16:00 | 1.84 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.223 | 0 | 7.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.021
572921 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 61100586_0,4kV_OUT-1_SDK | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 15:38:34 | 05.04.2021 17:19:00 | 1.67 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42.441 | 0 | 0.919 | 0 | 1.284 | 0 | 0 | 44.645
572927 | 1 | TOKAT | YEŞİLYURT | OG Fideri | 623124_34,5kVH01 | Sıkıbağ Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 15:52:19 | 05.04.2021 19:52:00 | 3.99 | 0 | 646 | 0 | 4 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1333.61 | 0 | 8.987 | 2.591 | 90.659 | 0 | 0 | 1435.846
572928 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 634342_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 15:53:02 | 05.04.2021 20:30:00 | 4.62 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 346.142 | 0 | 0 | 0 | 23.869 | 0 | 0 | 370.011
572931 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625702_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 15:47:06 | 05.04.2021 17:18:00 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.621 | 0 | 0 | 36.621
572932 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616745_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 15:55:57 | 05.04.2021 23:29:00 | 7.55 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 139.212 | 0 | 0 | 0 | 4.881 | 0 | 0 | 144.092
572933 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | DM | 633008_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 15:59:14 | 05.04.2021 15:59:44 | 0.01 | 0 | 3228 | 30 | 24 | 17 | 145 | 5 | 1 | 0 | 12.529 | 2.084 | 0.165 | 2.631 | 1.551 | 2.98 | 0.015 | 21.955
572935 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | KÖK | 1014000_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 16:01:54 | 05.04.2021 16:02:19 | 0.01 | 2 | 745 | 8 | 5 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0.007 | 2.689 | 0.081 | 0.084 | 0.754 | 0.797 | 0 | 0 | 4.411
572938 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | KÖK | 1014000_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 16:02:54 | 05.04.2021 16:04:31 | 0.03 | 2 | 745 | 8 | 5 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0.026 | 10.434 | 0.314 | 0.326 | 2.925 | 3.091 | 0 | 0 | 17.114
572940 | 1 | TOKAT | PAZAR | AG Fideri | 625380_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 15:55:57 | 05.04.2021 17:42:00 | 1.77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.391
572942 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | OG Fideri | 633008_34,5kVH03 | İletken Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 16:03:46 | 05.04.2021 18:39:30 | 2.6 | 0 | 3228 | 30 | 24 | 17 | 145 | 5 | 1 | 0 | 3994.45 | 683.538 | 58.366 | 751.03 | 476.288 | 445.32 | 4.309 | 6413.301
572946 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 616859_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 16:07:48 | 05.04.2021 16:46:00 | 0.64 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.564
572947 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 634588_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 16:07:51 | 05.04.2021 17:05:00 | 0.95 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.208 | 0 | 0.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.736
572949 | 1 | SİVAS | ULAŞ | AG Fideri | 615866_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 16:09:29 | 05.04.2021 17:01:00 | 0.86 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.075 | 0 | 0.475 | 0 | 0.631 | 0 | 0 | 32.181
572950 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616694_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 15:22:05 | 05.04.2021 21:12:00 | 5.83 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 286.666 | 0 | 0 | 0 | 13.737 | 0 | 0 | 300.403
572955 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | OG Fideri | 613289_34,5kVH03 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 16:02:30 | 05.04.2021 18:57:00 | 2.91 | 0 | 346 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 294.932 | 0 | 0 | 26.103 | 11.543 | 0 | 0 | 332.577
572959 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | DM | 623061_34,5kVH25 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 16:15:30 | 05.04.2021 16:15:54 | 0.01 | 0 | 10019 | 14 | 34 | 56 | 1064 | 5 | 0 | 0 | 37.442 | 0.384 | 0.146 | 4.808 | 8.684 | 1.717 | 0 | 53.18
572962 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 624355_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 16:20:47 | 05.04.2021 19:25:00 | 3.07 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 224.968 | 0 | 0 | 0 | 98.138 | 0 | 0 | 323.106
572964 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | AG Fideri | 635084_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 16:25:22 | 05.04.2021 18:01:00 | 1.59 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44.205 | 0 | 2.193 | 0 | 3.745 | 0 | 0 | 50.143
572965 | 1 | YOZGAT | KADIŞEHRİ | AG Fideri | 634919_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 16:27:18 | 05.04.2021 17:35:00 | 1.13 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.461
572968 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 625074_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 16:14:05 | 05.04.2021 19:41:00 | 3.45 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 69.149 | 0 | 0 | 0 | 7.403 | 0 | 0 | 76.552
572969 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 635915_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 16:16:48 | 05.04.2021 18:06:00 | 1.82 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.826
572971 | 1 | TOKAT | SULUSARAY | AG Fideri | 624568_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 16:29:36 | 05.04.2021 21:57:00 | 5.46 | 0 | 78 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 347.102 | 0 | 6.666 | 0 | 3.699 | 0 | 0 | 357.468
572972 | 1 | YOZGAT | KADIŞEHRİ | AG Fideri | 634911_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 16:31:23 | 05.04.2021 18:55:00 | 2.39 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.955
572975 | 1 | TOKAT | SULUSARAY | AG Fideri | 624722_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 16:32:22 | 05.04.2021 18:13:00 | 1.68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.449
572976 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 625444_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 16:36:37 | 05.04.2021 18:45:00 | 2.14 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59.459 | 0 | 0 | 0 | 1.481 | 0 | 0 | 60.941
572977 | 1 | TOKAT | SULUSARAY | AG Fideri | 624710_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 16:38:09 | 05.04.2021 20:47:00 | 4.15 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 103.404 | 0 | 0 | 0 | 22.561 | 0 | 0 | 125.965
572979 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | AG Fideri | 634884_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 16:38:21 | 05.04.2021 17:57:00 | 1.31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.004 | 0 | 0 | 0 | 2.049 | 0 | 0 | 12.053
572982 | 1 | TOKAT | YEŞİLYURT | AG Fideri | 624707_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 16:41:35 | 05.04.2021 19:30:00 | 2.81 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 114.172 | 0 | 1.582 | 0 | 25.465 | 0 | 0 | 141.22
572983 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | AG Fideri | 635078_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 16:43:10 | 05.04.2021 18:33:00 | 1.83 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56.957 | 0 | 0 | 0 | 1.265 | 0 | 0 | 58.222
572985 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624653_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 16:48:16 | 05.04.2021 17:25:00 | 0.61 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.46 | 0 | 0 | 0 | 6.961 | 0 | 0 | 20.422
572986 | 1 | YOZGAT | KADIŞEHRİ | AG Fideri | 634991_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 16:48:55 | 05.04.2021 18:35:00 | 1.77 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 54.443 | 0 | 0 | 0 | 32.193 | 0 | 0 | 86.637
572987 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 616587_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 16:51:52 | 05.04.2021 19:02:00 | 2.17 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.306 | 0 | 0 | 0 | 2.973 | 0 | 0 | 31.279
572989 | 1 | TOKAT | TURHAL | DM | 623064_34,5kVH17 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 16:53:06 | 05.04.2021 16:53:30 | 0.01 | 0 | 3840 | 18 | 17 | 24 | 198 | 10 | 0 | 0 | 13.96 | 0.912 | 0.107 | 4.501 | 1.363 | 3.282 | 0 | 24.125
572990 | 1 | TOKAT | TURHAL | AG Fideri | 625390_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 16:53:40 | 05.04.2021 18:38:00 | 1.74 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.19
572991 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | AG Fideri | 634866_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 16:56:04 | 05.04.2021 17:33:00 | 0.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206
572995 | 1 | TOKAT | TURHAL | AG Fideri | 625795_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 14:57:37 | 05.04.2021 17:24:00 | 2.44 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.413
572996 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 636122_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 17:01:18 | 05.04.2021 18:31:00 | 1.5 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 1 | 0 | 90.385 | 0 | 0 | 0 | 119.818 | 0 | 0.754 | 210.957
572998 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625926_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 17:01:58 | 05.04.2021 23:45:00 | 6.72 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 515.473 | 0 | 0 | 0 | 4.206 | 0 | 0 | 519.68
572999 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | KÖK | 1014000_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 17:02:49 | 05.04.2021 17:03:19 | 0.01 | 2 | 745 | 8 | 5 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0.008 | 3.204 | 0.099 | 0.041 | 0.915 | 0.883 | 0 | 0 | 5.15
573000 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624647_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 17:03:00 | 05.04.2021 21:56:00 | 4.88 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 139.134 | 0 | 0 | 0 | 9.716 | 0 | 0 | 148.85
573003 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | AG Fideri | 944005_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 15:03:44 | 05.04.2021 17:10:00 | 2.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.338
573007 | 1 | TOKAT | ARTOVA | AG Fideri | 624619_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 17:08:17 | 05.04.2021 18:43:00 | 1.58 | 0 | 93 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 116.895 | 0 | 0.886 | 0 | 43.108 | 0 | 0 | 160.888
573010 | 1 | TOKAT | ZİLE | OG Fideri | 623066_34,5kVH03 | Sıkıbağ Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 17:11:25 | 05.04.2021 18:39:00 | 1.46 | 0 | 454 | 1 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 486.304 | 6.718 | 0.819 | 7.125 | 62.817 | 0 | 0 | 563.784
573011 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | OG Fideri | 668088_34,5kV_SEKSIYONER | İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 16:35:03 | 05.04.2021 19:12:00 | 2.62 | 0 | 259 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 360.013 | 0 | 5.357 | 0 | 45.015 | 0 | 0 | 410.384
573014 | 1 | TOKAT | ALMUS | AG Fideri | 625201_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 17:16:24 | 05.04.2021 21:16:00 | 3.99 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 113.64 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 119.021
573020 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | KÖK | 894026_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 17:20:48 | 05.04.2021 17:21:58 | 0.02 | 0 | 446 | 1 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3.195 | 0.093 | 0.042 | 0 | 0.681 | 0 | 0 | 4.011
573021 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624475_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 17:22:55 | 05.04.2021 22:28:00 | 5.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 0.162
573022 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 625063_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 14:16:22 | 05.04.2021 17:30:00 | 3.23 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.786 | 0 | 3.491 | 0 | 2.176 | 0 | 0 | 29.453
573023 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | DM | 623082_34,5kVH06 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 17:24:06 | 05.04.2021 17:24:34 | 0.01 | 0 | 602 | 1 | 1 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2.017 | 0.037 | 0.001 | 0.131 | 0.072 | 0.07 | 0 | 2.329
573025 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | DM | 893000_34,5kVH15 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 17:24:45 | 05.04.2021 17:25:22 | 0.01 | 2 | 2472 | 2 | 33 | 15 | 145 | 0 | 0 | 0.019 | 7.97 | 0.051 | 0.214 | 2.643 | 1.46 | 0 | 0 | 12.358
573027 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | AG Fideri | 634528_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 17:26:00 | 05.04.2021 19:31:00 | 2.08 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63.43 | 0 | 0 | 0 | 15.417 | 0 | 0 | 78.847
573031 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | KÖK | 894026_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 17:27:30 | 05.04.2021 17:27:56 | 0.01 | 0 | 446 | 1 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.187 | 0.034 | 0.016 | 0 | 0.253 | 0 | 0 | 1.49
573035 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 636104_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 17:29:26 | 05.04.2021 17:54:00 | 0.41 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.351
573036 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | DM | 893000_34,5kVH15 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 17:30:16 | 05.04.2021 17:30:49 | 0.01 | 2 | 2472 | 2 | 33 | 15 | 145 | 0 | 0 | 0.017 | 7.109 | 0.046 | 0.191 | 2.357 | 1.303 | 0 | 0 | 11.022
573037 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 624321_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 17:30:30 | 05.04.2021 19:12:00 | 1.69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.325
573038 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | KÖK | 894026_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 17:31:08 | 05.04.2021 18:31:00 | 1 | 0 | 446 | 1 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 168.869 | 4.593 | 2.101 | 0 | 34.507 | 0 | 0 | 210.07
573043 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616714_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 17:32:49 | 05.04.2021 19:26:00 | 1.89 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 280.156 | 0 | 0 | 0 | 16.904 | 0 | 0 | 297.06
573044 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 634295_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 17:33:33 | 05.04.2021 18:24:00 | 0.84 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.98
573045 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | DM | 633004_34,5kVH11 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 17:33:40 | 05.04.2021 17:34:24 | 0.01 | 0 | 3979 | 0 | 0 | 8 | 662 | 1 | 3 | 0 | 23.274 | 0 | 0 | 1.325 | 8.676 | 0.261 | 0.366 | 33.902
573046 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 634200_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 17:34:41 | 05.04.2021 22:55:00 | 5.34 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.197 | 0 | 3.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.593
573049 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | DM | 623082_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 17:36:13 | 05.04.2021 17:36:43 | 0.01 | 0 | 602 | 1 | 1 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2.161 | 0.04 | 0.002 | 0.141 | 0.077 | 0.076 | 0 | 2.495
573050 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | KÖK | 613328_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 17:36:47 | 05.04.2021 17:37:37 | 0.01 | 0 | 341 | 0 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 0.008 | 0.088 | 0.102 | 0 | 0 | 1.679
573051 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | DM | 623082_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 17:36:55 | 05.04.2021 17:37:35 | 0.01 | 0 | 602 | 1 | 1 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2.881 | 0.053 | 0.002 | 0.187 | 0.103 | 0.101 | 0 | 3.327
573053 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 636098_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 17:37:14 | 05.04.2021 19:23:00 | 1.76 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 118.402 | 0 | 0 | 0 | 7.272 | 0 | 0 | 125.674
573057 | 1 | TOKAT | SULUSARAY | OG Fideri | 640483_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 16:59:50 | 05.04.2021 20:49:00 | 3.82 | 0 | 306 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 476.129 | 0 | 2.262 | 0 | 90.318 | 0 | 0 | 568.708
573058 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 634562_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 17:37:46 | 05.04.2021 18:20:00 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.581
573059 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 654036_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 17:38:11 | 05.04.2021 20:23:00 | 2.75 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.476
573061 | 1 | TOKAT | TURHAL | AG Fideri | 624451_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 17:38:37 | 05.04.2021 20:02:00 | 2.39 | 0 | 115 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 405.125 | 0 | 1.357 | 0 | 59.648 | 0 | 0 | 466.13
573063 | 1 | YOZGAT | ŞEFAATLİ | AG Fideri | 634612_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 17:39:13 | 05.04.2021 19:03:00 | 1.4 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.875 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 20.972
573064 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | DM | 893000_34,5kVH15 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 17:39:30 | 05.04.2021 17:39:41 | 0 | 2 | 2026 | 1 | 29 | 15 | 115 | 0 | 0 | 0.006 | 1.867 | 0.001 | 0.057 | 0.786 | 0.327 | 0 | 0 | 3.044
573065 | 1 | TOKAT | TURHAL | AG Fideri | 624684_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 17:27:14 | 05.04.2021 18:35:00 | 1.13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.267 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 3.284
573066 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | DM | 623082_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 17:39:38 | 05.04.2021 17:48:32 | 0.15 | 0 | 602 | 1 | 1 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 38.464 | 0.704 | 0.028 | 2.502 | 1.37 | 1.345 | 0 | 44.411
573070 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616773_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 17:40:06 | 05.04.2021 23:59:00 | 6.32 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 498.154 | 0 | 0 | 0 | 80.366 | 0 | 0 | 578.52
573072 | 1 | YOZGAT | ŞEFAATLİ | AG Fideri | 634614_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 17:42:19 | 05.04.2021 18:22:00 | 0.66 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.541
573073 | 1 | TOKAT | YEŞİLYURT | AG Fideri | 624728_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 14:43:24 | 05.04.2021 18:11:00 | 3.46 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 83.884 | 0 | 0 | 0 | 46.934 | 0 | 0 | 130.819
573074 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 614924_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 17:43:16 | 05.04.2021 21:54:00 | 4.18 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 133.598 | 0 | 0.126 | 0 | 9.798 | 0 | 0 | 143.523
573077 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | DM | 637028_34,5kVH18 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 17:43:27 | 05.04.2021 17:55:01 | 0.19 | 0 | 2148 | 0 | 1 | 23 | 91 | 0 | 0 | 0 | 457.545 | 0 | 0.112 | 28.319 | 41.256 | 0 | 0 | 527.232
573083 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | OG Fideri | 613154_34,5kVH03 | Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 15:54:16 | 05.04.2021 20:24:00 | 4.5 | 0 | 163 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 875.033 | 0 | 0 | 1.603 | 32.959 | 0 | 0 | 909.595
573084 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | AG Fideri | 635417_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 17:48:00 | 05.04.2021 18:47:00 | 0.98 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.853 | 0 | 0.539 | 0 | 1.417 | 0 | 0 | 30.809
573090 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | AG Fideri | 625843_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 17:53:31 | 05.04.2021 20:44:00 | 2.84 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 120.005 | 0 | 0 | 0 | 1.928 | 0 | 0 | 121.934
573091 | 1 | TOKAT | YEŞİLYURT | AG Fideri | 624715_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 17:53:41 | 05.04.2021 21:00:00 | 3.11 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 518.018 | 0 | 0 | 0 | 13.037 | 0 | 0 | 531.056
573092 | 1 | YOZGAT | KADIŞEHRİ | AG Fideri | 634940_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 17:54:16 | 05.04.2021 19:03:00 | 1.15 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.419
573093 | 1 | TOKAT | TURHAL | AG Fideri | 624445_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 17:54:31 | 05.04.2021 19:34:00 | 1.66 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46.106 | 0 | 1.852 | 0 | 1.128 | 0 | 0 | 49.086
573100 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 615395_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 17:57:41 | 05.04.2021 18:27:00 | 0.49 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.913 | 0 | 0 | 0 | 0.553 | 0 | 0 | 2.466
573109 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624461_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 16:03:32 | 05.04.2021 18:49:00 | 2.76 | 0 | 135 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.927 | 0 | 32.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.253
573111 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | OG Fideri | 560174_34,5kV_SEKSIYONER | İletken Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 14:27:19 | 05.04.2021 19:42:00 | 5.24 | 0 | 377 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 561.516 | 0 | 0 | 73.339 | 23.789 | 0 | 0 | 658.644
573114 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 634364_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 18:07:16 | 05.04.2021 19:15:00 | 1.13 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 167.942 | 0 | 0 | 0 | 11.344 | 0 | 0 | 179.286
573117 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 635516_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 18:10:26 | 05.04.2021 18:29:00 | 0.31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.409 | 0 | 0 | 0 | 7.444 | 0 | 0 | 8.853
573118 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | OG Fideri | 557207_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 16:38:26 | 05.04.2021 20:44:00 | 4.09 | 0 | 147 | 4 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 212.699 | 112.665 | 5.031 | 0.313 | 44.415 | 0 | 0 | 375.123
573124 | 1 | TOKAT | SULUSARAY | AG Fideri | 624585_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 18:13:47 | 05.04.2021 22:14:00 | 4 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 55.013 | 0 | 0 | 0 | 31.26 | 0 | 0 | 86.273
573129 | 1 | TOKAT | ALMUS | AG Fideri | 624921_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 18:17:37 | 05.04.2021 19:06:00 | 0.81 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.493
573130 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | DM | 637028_34,5kVH15 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 18:20:46 | 05.04.2021 18:21:25 | 0.01 | 0 | 3468 | 2 | 10 | 25 | 173 | 0 | 0 | 0 | 17.94 | 1.015 | 0.059 | 1.786 | 2.623 | 0 | 0 | 23.423
573134 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | DM | 623082_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 18:23:20 | 05.04.2021 18:23:52 | 0.01 | 0 | 602 | 1 | 1 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2.407 | 0.039 | 0.002 | 0.147 | 0.081 | 0.067 | 0 | 2.742
573136 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 635322_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 18:24:00 | 05.04.2021 19:20:00 | 0.93 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.104 | 0 | 0 | 0 | 0.877 | 0 | 0 | 8.981
573137 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | AG Fideri | 635100_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 18:24:38 | 05.04.2021 20:20:00 | 1.92 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 58.155 | 0 | 0 | 0 | 6.757 | 0 | 0 | 64.912
573138 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 634522_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 18:26:00 | 05.04.2021 19:07:00 | 0.68 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.177
573139 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 625720_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 18:12:43 | 05.04.2021 20:13:00 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.675
573140 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624653_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 18:27:50 | 05.04.2021 20:23:00 | 1.92 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 47.888 | 0 | 0 | 0 | 22.358 | 0 | 0 | 70.246
573141 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | OG Fideri | 623082_34,5kVH06 | İletken Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 18:28:20 | 05.04.2021 20:08:53 | 1.68 | 0 | 573 | 1 | 1 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 455.494 | 7.982 | 0.317 | 27.295 | 15.348 | 11.695 | 0 | 518.131
573142 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | DM | 613014_34,5kVH10 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 18:30:10 | 05.04.2021 18:30:38 | 0.01 | 1 | 316 | 1 | 3 | 12 | 14 | 2 | 0 | 0.001 | 1.791 | 0.034 | 0.013 | 0.842 | 0.055 | 0.376 | 0 | 3.112
573147 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 634363_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 18:34:03 | 05.04.2021 19:18:00 | 0.73 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.79
573148 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | OG Fideri | 656215_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 18:34:37 | 05.04.2021 20:11:00 | 1.61 | 0 | 245 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 554.921 | 0 | 0 | 6.383 | 19.511 | 0 | 0 | 580.815
573150 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624639_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 18:26:58 | 05.04.2021 22:08:00 | 3.68 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.506 | 0 | 0 | 0 | 2.393 | 0 | 0 | 23.899
573155 | 1 | TOKAT | YEŞİLYURT | AG Fideri | 624706_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 18:37:40 | 05.04.2021 19:34:00 | 0.94 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 57.145 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 0 | 0 | 60.085
573158 | 1 | YOZGAT | KADIŞEHRİ | AG Fideri | 634989_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 18:38:55 | 05.04.2021 19:19:00 | 0.67 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 92.994 | 0 | 0 | 0 | 5.214 | 0 | 0 | 98.208
573162 | 1 | TOKAT | NİKSAR | AG Fideri | 624826_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 18:42:24 | 05.04.2021 20:01:00 | 1.31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235
573163 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | AG Fideri | 635018_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 18:35:32 | 05.04.2021 21:14:00 | 2.64 | 0 | 116 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 108.775 | 0 | 1.65 | 0 | 15.556 | 0 | 0 | 125.982
573166 | 1 | TOKAT | YEŞİLYURT | AG Fideri | 624719_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 18:43:59 | 05.04.2021 21:49:00 | 3.08 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.449
573168 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614306_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 18:44:37 | 05.04.2021 19:44:00 | 0.99 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 91.704 | 0 | 0 | 0 | 3.08 | 0 | 0 | 94.783
573177 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 625468_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 18:49:05 | 05.04.2021 20:18:00 | 1.48 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.479
573179 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 614938_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 18:53:46 | 05.04.2021 22:52:00 | 3.97 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 231.226 | 0 | 0 | 0 | 2.483 | 0 | 0 | 233.708
573180 | 1 | TOKAT | ALMUS | OG Fideri | 9617394_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 18:54:05 | 05.04.2021 21:11:00 | 2.28 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 789.015 | 0 | 0 | 0 | 13.436 | 0 | 0 | 802.451
573184 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | OG Fideri | 656083_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 18:45:41 | 05.04.2021 23:03:00 | 4.29 | 0 | 484 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1580.182 | 0 | 0 | 84.915 | 183.35 | 0 | 0 | 1848.446
573188 | 1 | YOZGAT | YENİFAKILI | AG Fideri | 635772_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 17:24:08 | 05.04.2021 20:03:00 | 2.65 | 0 | 88 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 254.206 | 0 | 4.524 | 0 | 18.672 | 0 | 0 | 277.402
573190 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 634241_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 19:00:13 | 05.04.2021 20:26:00 | 1.43 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.411 | 0 | 0.88 | 0 | 0.972 | 0 | 0 | 15.263
573192 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 615617_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 19:01:09 | 05.04.2021 20:30:00 | 1.48 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 85.871 | 0 | 0 | 0 | 3.094 | 0 | 0 | 88.965
573193 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616777_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 19:02:23 | 06.04.2021 00:01:00 | 4.98 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 75.682 | 0 | 0 | 0 | 15.497 | 0 | 0 | 91.178
573199 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | AG Fideri | 634857_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 19:03:36 | 05.04.2021 21:14:00 | 2.17 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 87.655 | 0 | 0 | 0 | 16.156 | 0 | 0 | 103.811
573201 | 1 | YOZGAT | ÇAYIRALAN | AG Fideri | 634760_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 19:08:06 | 05.04.2021 20:24:00 | 1.27 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.78 | 0 | 0 | 0 | 2.58 | 0 | 0 | 23.361
573203 | 1 | TOKAT | YEŞİLYURT | AG Fideri | 624731_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 19:04:13 | 05.04.2021 22:58:00 | 3.9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.72 | 0 | 0 | 0 | 24.185 | 0 | 0 | 33.905
573207 | 1 | YOZGAT | ÇAYIRALAN | DM | 933000_34,5kVH11 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 19:11:15 | 05.04.2021 19:14:05 | 0.05 | 0 | 388 | 4 | 5 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.194 | 0.459 | 0.093 | 1.297 | 0.326 | 0 | 0 | 10.368
573212 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624461_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 19:05:08 | 05.04.2021 21:01:00 | 1.93 | 0 | 49 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.952 | 0 | 13.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.451
573214 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 625981_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 19:14:59 | 05.04.2021 19:46:00 | 0.52 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.355 | 0 | 0 | 0 | 2.721 | 0 | 0 | 21.077
573218 | 1 | YOZGAT | AYDINCIK | AG Fideri | 634829_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 18:23:00 | 05.04.2021 20:16:00 | 1.88 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.556 | 0 | 0 | 0 | 2.561 | 0 | 0 | 30.117
573224 | 1 | YOZGAT | ŞEFAATLİ | AG Fideri | 634666_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 19:21:30 | 05.04.2021 20:22:00 | 1.01 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62.331 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 63.701
573227 | 1 | SİVAS | ALTINYAYLA | AG Fideri | 615906_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 19:05:01 | 05.04.2021 20:22:00 | 1.28 | 0 | 67 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.915 | 0 | 0.854 | 0 | 7.246 | 0 | 0 | 39.016
573230 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 634201_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 19:20:18 | 05.04.2021 20:20:00 | 1 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 151.886 | 0 | 0 | 0 | 13.54 | 0 | 0 | 165.426
573232 | 1 | TOKAT | ERBAA | OG Fideri | 623020_34,5kVH01 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 19:26:39 | 05.04.2021 20:19:00 | 0.87 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 113.075 | 0 | 0 | 0 | 3.957 | 0 | 0 | 117.032
573238 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | OG Fideri | 613003_34,5kVH18 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 19:10:30 | 05.04.2021 19:28:00 | 0.29 | 0 | 832 | 13 | 1 | 11 | 39 | 0 | 0 | 0 | 101.329 | 13.185 | 0.172 | 7.868 | 20.055 | 0 | 0 | 142.607
573245 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 614974_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 17:17:58 | 05.04.2021 23:42:00 | 6.4 | 0 | 163 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 350.093 | 0 | 4.095 | 0 | 60.457 | 0 | 0 | 414.645
573250 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 635572_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 19:28:43 | 05.04.2021 20:17:00 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248
573252 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 625821_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 19:29:26 | 05.04.2021 21:36:00 | 2.11 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.106 | 0 | 0 | 0 | 0.799 | 0 | 0 | 23.904
573253 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625925_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 17:20:01 | 05.04.2021 23:46:00 | 6.43 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.655
573255 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614269_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 18:38:06 | 05.04.2021 21:39:00 | 3.02 | 0 | 151 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 429.664 | 0 | 3.841 | 0 | 40.112 | 0 | 0 | 473.617
573257 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625539_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 19:35:52 | 05.04.2021 20:53:00 | 1.29 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.653
573259 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | OG Fideri | 613289_34,5kVH03 | Sıkıbağ Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 19:08:08 | 05.04.2021 21:19:00 | 2.18 | 0 | 346 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 253.1 | 0 | 0 | 21.901 | 7.942 | 0 | 0 | 282.943
573260 | 1 | TOKAT | ALMUS | AG Fideri | 624921_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 19:37:35 | 05.04.2021 21:42:00 | 2.07 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.419
573262 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624648_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 19:38:52 | 05.04.2021 20:44:00 | 1.09 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 99.201 | 0 | 0 | 0 | 2.201 | 0 | 0 | 101.403
573263 | 1 | TOKAT | ARTOVA | AG Fideri | 624596_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 19:36:10 | 05.04.2021 20:57:00 | 1.35 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 194.619 | 0 | 0 | 0 | 7.246 | 0 | 0 | 201.865
573264 | 1 | YOZGAT | KADIŞEHRİ | AG Fideri | 634910_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 19:33:49 | 05.04.2021 21:33:00 | 1.99 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.913 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 26.055
573265 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | KÖK | 614719_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 19:40:48 | 05.04.2021 19:41:23 | 0.01 | 0 | 196 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.579 | 0 | 0.012 | 0.122 | 0.033 | 0 | 0 | 0.747
573269 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 614960_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 19:11:28 | 05.04.2021 22:59:00 | 3.79 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.345
573271 | 1 | YOZGAT | KADIŞEHRİ | AG Fideri | 634991_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 19:44:59 | 05.04.2021 20:24:00 | 0.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105
573272 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | AG Fideri | 634876_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 19:46:55 | 05.04.2021 21:03:00 | 1.27 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.523 | 0 | 0 | 0 | 2.001 | 0 | 0 | 29.524
573274 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625613_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 19:48:07 | 05.04.2021 22:05:00 | 2.28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.658
573276 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 634305_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 19:49:49 | 05.04.2021 21:38:00 | 1.8 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.249 | 0 | 0 | 0 | 0.623 | 0 | 0 | 19.872
573277 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616322_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 19:50:11 | 05.04.2021 21:54:00 | 2.06 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.665
573278 | 1 | SİVAS | AKINCILAR | AG Fideri | 616553_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 19:50:10 | 05.04.2021 21:05:00 | 1.25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.179
573285 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | OG Fideri | 557469_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 15:36:46 | 05.04.2021 20:20:00 | 4.72 | 0 | 72 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 109.499 | 141.856 | 0 | 0 | 6.602 | 0 | 0 | 257.957
573294 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624523_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 20:15:33 | 05.04.2021 21:58:00 | 1.71 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.541
573297 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | AG Fideri | 634877_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 20:17:14 | 05.04.2021 21:47:00 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.935
573299 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624549_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 20:22:41 | 05.04.2021 22:23:00 | 2.01 | 0 | 89 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 68.845 | 0 | 4.401 | 0 | 3.976 | 0 | 0 | 77.222
573300 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 616587_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 19:00:38 | 05.04.2021 20:36:00 | 1.59 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 89.126 | 0 | 0 | 0 | 11.079 | 0 | 0 | 100.205
573304 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | OG Fideri | 614660_34,5kVH03 | İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 20:17:01 | 05.04.2021 22:17:00 | 2 | 0 | 891 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 553.861 | 0 | 0 | 4.366 | 17.954 | 0 | 0 | 576.18
573307 | 1 | YOZGAT | KADIŞEHRİ | AG Fideri | 634937_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 20:33:40 | 05.04.2021 21:58:00 | 1.41 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.734
573312 | 1 | SİVAS | İMRANLI | AG Fideri | 616531_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 20:40:59 | 05.04.2021 21:47:00 | 1.1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.57
573313 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | AG Fideri | 625917_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 20:42:29 | 05.04.2021 22:13:00 | 1.51 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.787 | 0 | 0 | 0 | 1.237 | 0 | 0 | 30.024
573314 | 1 | TOKAT | TURHAL | AG Fideri | 624782_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 20:24:01 | 05.04.2021 22:07:00 | 1.72 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 96.308 | 0 | 0 | 0 | 16.026 | 0 | 0 | 112.335
573316 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 635634_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 20:50:19 | 05.04.2021 22:18:00 | 1.46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.092
573317 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 625823_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 20:50:57 | 05.04.2021 21:32:00 | 0.68 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.016
573319 | 1 | YOZGAT | YENİFAKILI | SDK Çıkışı | 637362_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 20:54:56 | 05.04.2021 22:45:00 | 1.83 | 0 | 80 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 59.858 | 0 | 2.573 | 0 | 19.499 | 0 | 0 | 81.93
573322 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | AG Fideri | 625172_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 21:01:16 | 05.04.2021 23:36:00 | 2.58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76
573324 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624669_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 21:03:50 | 05.04.2021 22:04:00 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48.825 | 0 | 0 | 0 | 0.591 | 0 | 0 | 49.416
573328 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | OG Fideri | 623048_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 21:07:32 | 05.04.2021 22:45:00 | 1.62 | 0 | 544 | 3 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 311.55 | 28.058 | 2.282 | 0 | 32.999 | 0 | 0 | 374.889
573330 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 625063_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 21:14:37 | 05.04.2021 22:37:00 | 1.37 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.169 | 0 | 1.929 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 12.121
573334 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 634336_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 21:20:18 | 05.04.2021 22:26:00 | 1.1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45.393 | 0 | 0 | 0 | 0.624 | 0 | 0 | 46.017
573336 | 1 | TOKAT | NİKSAR | AG Fideri | 625481_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 21:22:23 | 05.04.2021 21:42:00 | 0.33 | 0 | 79 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.95 | 0 | 0.23 | 0 | 3.582 | 0 | 0 | 15.762
573341 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624705_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 21:33:48 | 05.04.2021 23:45:00 | 2.19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.634
573343 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 634521_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 21:40:15 | 05.04.2021 23:13:00 | 1.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.456
573344 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624658_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 21:27:50 | 05.04.2021 22:01:00 | 0.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.213
573351 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 634541_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 19:53:25 | 05.04.2021 22:21:00 | 2.46 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 239.502 | 0 | 0 | 0 | 6.11 | 0 | 0 | 245.612
573355 | 1 | YOZGAT | KADIŞEHRİ | AG Fideri | 634945_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 22:27:02 | 05.04.2021 22:46:00 | 0.32 | 0 | 118 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.447 | 0 | 0.221 | 0 | 10.248 | 0 | 0 | 21.916
573360 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 614960_0,4kVTR-1_D-1 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 23:07:40 | 06.04.2021 00:03:00 | 0.92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054
573361 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 624892_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 22:50:54 | 05.04.2021 23:31:00 | 0.67 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.11 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0 | 0 | 6.454
573365 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | DM | 637028_34,5kVH18 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 23:48:47 | 05.04.2021 23:52:00 | 0.05 | 0 | 2176 | 0 | 2 | 23 | 95 | 0 | 0 | 0 | 128.996 | 0 | 0.074 | 7.631 | 11.455 | 0 | 0 | 148.156
573367 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 624893_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 23:58:29 | 06.04.2021 02:16:00 | 2.29 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.466 | 0 | 0 | 0 | 4.49 | 0 | 0 | 28.955
573369 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 102101013_0,4kV_D-1_SDK | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 00:18:33 | 06.04.2021 03:38:00 | 3.32 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.028
573377 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Direği | 616670_0,4kVTR-1_D-1 | Direk Yıkılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 05:30:16 | 06.04.2021 13:46:00 | 8.26 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 88.445 | 0 | 0 | 0 | 10.916 | 0 | 0 | 99.361
573379 | 1 | YOZGAT | ŞEFAATLİ | KÖK | 633356_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 05:50:17 | 06.04.2021 05:51:11 | 0.02 | 0 | 419 | 2 | 12 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2.119 | 0.366 | 0.141 | 0.562 | 0.18 | 0 | 0 | 3.368
573380 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624179_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 05:40:06 | 06.04.2021 06:27:04 | 0.78 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 58.975 | 0 | 0 | 0 | 16.869 | 0 | 0 | 75.844
573381 | 1 | SİVAS | ZARA | OG Fideri | 687890_34,5kV_SEKSIYONER | İletken Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 06:13:29 | 06.04.2021 10:57:00 | 4.73 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 354.509 | 0 | 0 | 0 | 10.102 | 0 | 0 | 364.611
573383 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | AG Fideri | 615052_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 06:23:30 | 06.04.2021 11:59:00 | 5.59 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 139.047 | 0 | 0 | 0 | 8.645 | 0 | 0 | 147.692
573394 | 1 | TOKAT | TURHAL | OG Fideri | 624157_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 06:24:07 | 06.04.2021 07:30:00 | 1.1 | 0 | 4329 | 0 | 72 | 10 | 425 | 8 | 1 | 0 | 1995.387 | 0 | 58.098 | 647.646 | 480.637 | 1426.429 | 6.25 | 4614.446
573401 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614269_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 06:54:43 | 06.04.2021 09:58:00 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.395 | 0 | 0 | 2.395
573405 | 1 | SİVAS | ZARA | DM | 613031_34,5kVH09 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 07:05:39 | 06.04.2021 07:06:09 | 0.01 | 0 | 5058 | 1 | 52 | 6 | 771 | 0 | 0 | 0 | 21.131 | 0.233 | 0.328 | 2.278 | 7.547 | 0 | 0 | 31.517
573406 | 1 | SİVAS | ZARA | DM | 613031_34,5kVH19 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 07:05:40 | 06.04.2021 07:06:10 | 0.01 | 0 | 1867 | 0 | 14 | 10 | 49 | 0 | 0 | 0 | 7.29 | 0 | 0.083 | 0.242 | 0.286 | 0 | 0 | 7.901
573408 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616773_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 07:10:48 | 06.04.2021 11:57:00 | 4.77 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 176.77 | 0 | 0 | 0 | 19.217 | 0 | 0 | 195.987
573416 | 1 | SİVAS | ZARA | OG Fideri | 613369_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 07:14:12 | 06.04.2021 07:53:00 | 0.65 | 0 | 373 | 0 | 28 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 77.533 | 0 | 14.737 | 53.631 | 22.675 | 0 | 0 | 168.575
573417 | 1 | TOKAT | TURHAL | AG Fideri | 625998_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 07:30:17 | 06.04.2021 08:09:00 | 0.65 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.136 | 0 | 0.058 | 0 | 2.174 | 0 | 0 | 15.368
573418 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 635641_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 07:30:19 | 06.04.2021 09:05:00 | 1.58 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64.667 | 0 | 16.368 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 83.584
573419 | 1 | TOKAT | TURHAL | AG Fideri | 624789_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 07:31:13 | 06.04.2021 08:12:00 | 0.68 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41.002 | 0 | 0 | 0 | 13.287 | 0 | 0 | 54.289
573422 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 614924_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 07:39:28 | 06.04.2021 15:12:00 | 7.54 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 236.055 | 0 | 2.441 | 0 | 19.02 | 0 | 0 | 257.516
573425 | 1 | YOZGAT | SARAYKENT | AG Fideri | 635287_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 07:41:06 | 06.04.2021 08:35:00 | 0.9 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.252 | 0 | 0 | 0 | 5.383 | 0 | 0 | 26.635
573429 | 1 | TOKAT | TURHAL | AG Fideri | 624789_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 07:44:36 | 06.04.2021 08:33:00 | 0.81 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.553 | 0 | 0 | 0 | 8.972 | 0 | 0 | 39.525
573434 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614555_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 07:49:13 | 06.04.2021 14:46:00 | 6.95 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1112.644 | 0 | 0 | 0 | 152.57 | 0 | 0 | 1265.214
573441 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | DM | 633014_34,5kVH11 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 08:20:04 | 06.04.2021 08:20:07 | 0 | 1 | 15249 | 113 | 128 | 58 | 1826 | 7 | 7 | 0.001 | 7.614 | 0.52 | 0.145 | 0.5 | 1.823 | 0.381 | 0.006 | 10.99
573455 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | AG Fideri | 615152_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 08:22:25 | 06.04.2021 09:27:00 | 1.08 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.211
573456 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616748_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 08:22:50 | 06.04.2021 13:36:00 | 5.22 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 242.801 | 0 | 0 | 0 | 104.082 | 0 | 0 | 346.883
573457 | 1 | YOZGAT | SORGUN | DM | 984000_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 08:22:58 | 06.04.2021 09:19:15 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.121 | 0 | 0 | 0 | 13.121
573458 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | OG Fideri | 560174_34,5kV_SEKSIYONER | İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 08:13:49 | 06.04.2021 11:39:00 | 3.42 | 0 | 377 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 328.564 | 0 | 0 | 36.809 | 14.109 | 0 | 0 | 379.482
573461 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | DM | 893000_34,5kVH15 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 08:33:34 | 06.04.2021 08:35:04 | 0.03 | 2 | 2472 | 2 | 33 | 15 | 145 | 0 | 0 | 0.047 | 16.628 | 0.147 | 0.65 | 6.443 | 3.276 | 0 | 0 | 27.19
573463 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616777_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 08:39:27 | 06.04.2021 12:17:00 | 3.63 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50.58 | 0 | 0 | 0 | 13.29 | 0 | 0 | 63.87
573464 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | AG Fideri | 625262_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 08:43:00 | 06.04.2021 12:23:00 | 3.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.908
573467 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 624321_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 08:50:31 | 06.04.2021 10:25:00 | 1.57 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.722
573470 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 614132_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 08:53:35 | 06.04.2021 08:55:10 | 0.03 | 0 | 217 | 0 | 11 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.767 | 0 | 0.176 | 0 | 0.446 | 0 | 0 | 3.389
573480 | 1 | TOKAT | TURHAL | OG Fideri | 624155_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2021 09:00:00 | 06.04.2021 12:00:00 | 3 | 0 | 733 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1478.586 | 0 | 0 | 215.623 | 154.855 | 0 | 0 | 1849.064
573481 | 1 | TOKAT | TURHAL | OG Fideri | 624155_34,5kVH06 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2021 09:00:00 | 06.04.2021 12:00:00 | 3 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 186.561 | 0 | 0 | 0 | 23.434 | 0 | 0 | 209.996
573482 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 635560_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 09:08:28 | 06.04.2021 10:40:00 | 1.53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254
573483 | 1 | TOKAT | NİKSAR | AG Fideri | 625147_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2021 09:00:00 | 06.04.2021 10:00:59 | 1.02 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 265.181 | 0 | 0 | 0 | 19.728 | 0 | 0 | 284.909
573484 | 1 | YOZGAT | AYDINCIK | OG Fideri | 634813_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2021 09:00:00 | 06.04.2021 16:54:47 | 7.91 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.9
573485 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 624100_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2021 09:00:00 | 06.04.2021 12:00:00 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.804 | 0 | 0 | 0 | 77.71 | 0 | 0 | 87.514
573486 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | AG Fideri | 615036_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 08:23:14 | 06.04.2021 12:13:00 | 3.83 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 5.605 | 0 | 0 | 26.205
573489 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616453_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 09:19:30 | 06.04.2021 14:43:00 | 5.39 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.762 | 0 | 3.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.428
573490 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | AG Fideri | 614957_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 09:23:52 | 06.04.2021 12:00:00 | 2.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.652
573491 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624531_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 09:29:22 | 06.04.2021 10:56:00 | 1.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354
573492 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 61100584_0,4kV_D-5_SDK | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 09:32:53 | 06.04.2021 11:38:00 | 2.09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.522
573493 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Direği | 634561_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 09:35:04 | 06.04.2021 13:59:00 | 4.4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.891
573496 | 1 | TOKAT | NİKSAR | AG Fideri | 625734_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 09:37:09 | 06.04.2021 10:27:00 | 0.83 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.544
573497 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | AG Fideri | 625348_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 08:57:38 | 06.04.2021 09:28:00 | 0.51 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.357 | 0 | 0 | 0 | 1.416 | 0 | 0 | 21.773
573499 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | OG Fideri | 623051_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2021 09:30:00 | 06.04.2021 12:00:00 | 2.5 | 0 | 3035 | 0 | 1 | 6 | 157 | 0 | 0 | 0 | 2469.851 | 0 | 1.805 | 115.473 | 314.125 | 0 | 0 | 2901.255
573502 | 1 | SİVAS | ULAŞ | OG Fideri | 613004_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2021 10:00:06 | 06.04.2021 14:03:39 | 4.06 | 0 | 45 | 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 194.712 | 110.106 | 0 | 867.633 | 40.239 | 173.193 | 0 | 1385.882
573503 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624461_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 09:59:11 | 06.04.2021 10:37:00 | 0.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158
573504 | 1 | SİVAS | ULAŞ | OG Fideri | 614750_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2021 10:00:00 | 06.04.2021 14:00:00 | 4 | 0 | 68 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 130.817 | 0 | 5.58 | 0 | 145.833 | 0 | 0 | 282.23
573505 | 1 | SİVAS | HAFİK | OG Fideri | 616876_34,5kV_SEKSIYONER | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2021 10:00:00 | 06.04.2021 13:30:00 | 3.5 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.073
573507 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | KÖK | 614719_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 10:06:52 | 06.04.2021 10:07:27 | 0.01 | 0 | 408 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.028 | 0 | 0.014 | 0.229 | 0.055 | 0 | 0 | 1.327
573511 | 1 | YOZGAT | SORGUN | OG Fideri | 633001_34,5kVH05 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2021 10:10:08 | 06.04.2021 14:11:15 | 4.02 | 0 | 2170 | 2 | 26 | 14 | 157 | 3 | 0 | 0 | 5852.267 | 45.693 | 96.846 | 248.593 | 735.171 | 1115.162 | 0 | 8093.732
573513 | 1 | YOZGAT | KADIŞEHRİ | AG Fideri | 634908_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 10:12:02 | 06.04.2021 11:15:00 | 1.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.265 | 0 | 0 | 0 | 0.795 | 0 | 0 | 1.061
573514 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | KÖK | 614719_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 10:17:00 | 06.04.2021 10:17:30 | 0.01 | 0 | 408 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.881 | 0 | 0.012 | 0.197 | 0.047 | 0 | 0 | 1.137
573517 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614485_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 10:28:38 | 06.04.2021 14:56:00 | 4.46 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.641
573522 | 1 | YOZGAT | AYDINCIK | AG Fideri | 634815_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 10:43:35 | 06.04.2021 12:33:00 | 1.82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.627 | 0 | 0 | 0 | 2.998 | 0 | 0 | 17.625
573525 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 634331_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 10:56:59 | 06.04.2021 16:17:00 | 5.33 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.934
573528 | 1 | SİVAS | ALTINYAYLA | AG Fideri | 615590_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 11:01:40 | 06.04.2021 16:27:00 | 5.42 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 327.261 | 0 | 0 | 0 | 9.483 | 0 | 0 | 336.744
573529 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 635567_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 11:01:40 | 06.04.2021 12:09:00 | 1.12 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.754 | 0 | 0.908 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 6.785
573536 | 1 | SİVAS | ZARA | OG Fideri | 613254_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2021 11:00:00 | 06.04.2021 12:59:03 | 1.98 | 0 | 274 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 202.942 | 0 | 0 | 5.367 | 6.591 | 0 | 0 | 214.901
573537 | 1 | YOZGAT | YENİFAKILI | AG Fideri | 635156_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 11:18:41 | 06.04.2021 13:32:00 | 2.22 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.418
573540 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 636105_0,4kVTR-1_DTR | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.04.2021 11:16:27 | 06.04.2021 13:40:00 | 2.39 | 0 | 637 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 672.841 | 0 | 0 | 0 | 104.912 | 0 | 0 | 777.753
573541 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 61101464_0,4kV_D-6_SDK | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.04.2021 11:22:47 | 06.04.2021 15:05:00 | 3.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.516
573543 | 1 | SİVAS | ULAŞ | AG Fideri | 615866_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 11:24:02 | 06.04.2021 17:39:00 | 6.25 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 225.623 | 0 | 4.112 | 0 | 4.634 | 0 | 0 | 234.369
573545 | 1 | YOZGAT | AYDINCIK | AG Fideri | 634800_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 11:28:18 | 06.04.2021 13:19:00 | 1.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.396
573547 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625925_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 11:37:28 | 06.04.2021 12:52:00 | 1.24 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.247
573548 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Direği | 614477_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 11:39:22 | 06.04.2021 14:40:00 | 3.01 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.774
573550 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 618368_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 11:44:37 | 06.04.2021 13:19:00 | 1.57 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 61.636 | 0 | 0 | 0 | 3.594 | 0 | 0 | 65.231
573551 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 614744_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 11:56:55 | 06.04.2021 16:48:00 | 4.85 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70.514 | 0 | 0 | 0 | 3.629 | 0 | 0 | 74.143
573553 | 1 | SİVAS | GEMEREK | OG Fideri | 613023_34,5kVH14 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2021 12:00:29 | 06.04.2021 13:05:36 | 1.09 | 0 | 2546 | 11 | 98 | 5 | 588 | 0 | 1 | 0 | 1371.33 | 25.036 | 93.772 | 53.795 | 611.55 | 0 | 0.499 | 2155.981
573554 | 1 | TOKAT | ZİLE | OG Fideri | 623086_34,5kVH05 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2021 12:02:24 | 06.04.2021 14:32:44 | 2.51 | 0 | 6428 | 6 | 18 | 33 | 204 | 3 | 0 | 0 | 10766.798 | 69.016 | 23.236 | 464.226 | 23435.682 | 487.409 | 0 | 35246.366
573555 | 1 | TOKAT | ERBAA | OG Fideri | 624258_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2021 12:00:00 | 06.04.2021 17:00:00 | 5 | 0 | 94 | 0 | 10 | 3 | 21 | 10 | 0 | 0 | 271.529 | 0 | 47.871 | 2294.806 | 282.08 | 5858.115 | 0 | 8754.401
573556 | 1 | TOKAT | NİKSAR | AG Fideri | 625763_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2021 12:00:00 | 06.04.2021 12:59:48 | 1 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 312.409 | 0 | 0 | 0 | 108.722 | 0 | 0 | 421.132
573559 | 1 | TOKAT | TURHAL | AG Fideri | 625386_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 12:17:32 | 06.04.2021 13:31:00 | 1.22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.615
573561 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | OG Fideri | 613003_34,5kVH08 | Camper Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 12:25:37 | 06.04.2021 12:53:13 | 0.46 | 1 | 3876 | 10 | 19 | 28 | 472 | 3 | 0 | 0.101 | 1285.982 | 26.606 | 6.061 | 70.054 | 208.105 | 47.652 | 0 | 1644.56
573562 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616402_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 12:30:17 | 06.04.2021 13:02:00 | 0.53 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.313
573563 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 635547_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 12:33:23 | 06.04.2021 13:15:00 | 0.69 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.092 | 0 | 0.471 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 29.123
573565 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | AG Fideri | 854008_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 12:35:17 | 06.04.2021 13:41:00 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.284
573567 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Direği | 635516_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 12:26:10 | 06.04.2021 14:00:00 | 1.56 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 3.019 | 0 | 3.682 | 0 | 0 | 7.106
573569 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625654_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 12:44:11 | 06.04.2021 16:35:00 | 3.85 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.567
573573 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | AG Fideri | 102100924_0,4kV_D-5_SDK | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 12:54:24 | 06.04.2021 13:21:00 | 0.44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.456 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 1.836
573575 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | KÖK | 628166_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 13:00:08 | 06.04.2021 13:09:09 | 0.15 | 0 | 2290 | 8 | 14 | 24 | 130 | 4 | 0 | 0 | 394.325 | 6.369 | 4.306 | 16.785 | 37.139 | 48.769 | 0 | 507.693
573576 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 615215_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 12:14:56 | 06.04.2021 16:05:00 | 3.83 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.74
573578 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 635532_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 13:08:10 | 06.04.2021 13:20:00 | 0.2 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 0 | 0.511 | 0 | 1.336 | 0 | 0 | 5.707
573586 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | SDK Çıkışı | 624357_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 13:13:05 | 06.04.2021 14:38:00 | 1.42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.431
573590 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | AG Fideri | 625918_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 13:19:51 | 06.04.2021 14:50:00 | 1.5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.855 | 0 | 0 | 0 | 1.144 | 0 | 0 | 16.999
573597 | 1 | TOKAT | NİKSAR | AG Fideri | 625095_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 13:46:27 | 06.04.2021 14:46:00 | 0.99 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.297 | 0 | 0 | 0 | 0.756 | 0 | 0 | 32.053
573599 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 894008_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 13:56:12 | 06.04.2021 15:48:00 | 1.86 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 275.891 | 0 | 0 | 0 | 85.853 | 0 | 0 | 361.744
573600 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 634266_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 13:56:16 | 06.04.2021 17:02:00 | 3.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.525
573602 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 614960_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 14:01:28 | 06.04.2021 15:46:00 | 1.74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.458
573605 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 624270_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 14:02:52 | 06.04.2021 14:30:43 | 0.46 | 0 | 206 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 49.921 | 0 | 3.059 | 0 | 4.615 | 0 | 0 | 57.595
573608 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 635471_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 14:09:13 | 06.04.2021 14:35:00 | 0.43 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.972 | 0 | 0 | 0 | 0.706 | 0 | 0 | 2.678
573609 | 1 | SİVAS | HAFİK | AG Fideri | 616966_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2021 14:00:00 | 06.04.2021 16:26:42 | 2.45 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.449
573612 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616671_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 14:18:45 | 06.04.2021 16:20:00 | 2.02 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.537 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 23.632
573616 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 638956_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 14:24:17 | 06.04.2021 17:01:00 | 2.61 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.248
573619 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625948_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 14:26:10 | 06.04.2021 16:13:00 | 1.78 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.347
573620 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 615952_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 14:30:32 | 06.04.2021 16:25:00 | 1.91 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.981
573622 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | AG Fideri | 627427_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 14:31:01 | 06.04.2021 15:00:00 | 0.48 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.633
573624 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 625467_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 14:34:43 | 06.04.2021 15:16:00 | 0.69 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.442
573630 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 774007_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 14:55:44 | 06.04.2021 17:14:00 | 2.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.414
573631 | 1 | YOZGAT | ÇAYIRALAN | AG Fideri | 635242_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 14:54:58 | 06.04.2021 15:50:00 | 0.92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.226
573632 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Direği | 625575_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 15:03:18 | 06.04.2021 17:37:00 | 2.56 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.731
573634 | 1 | TOKAT | SULUSARAY | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 624710_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 15:11:18 | 06.04.2021 15:56:00 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125
573635 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 615892_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 15:19:41 | 06.04.2021 18:38:00 | 3.31 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.118 | 0 | 0 | 0 | 4.627 | 0 | 0 | 30.744
573636 | 1 | SİVAS | ULAŞ | DM | 613004_34,5kVH14 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 15:25:42 | 06.04.2021 15:26:41 | 0.02 | 1 | 1591 | 4 | 6 | 28 | 66 | 3 | 0 | 0.068 | 19.48 | 0.09 | 0.076 | 12.689 | 1.077 | 4.156 | 0 | 37.636
573637 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 634541_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 15:25:51 | 06.04.2021 18:22:00 | 2.94 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 270.231 | 0 | 0 | 0 | 8.239 | 0 | 0 | 278.47
573638 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | AG Direği | 625348_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 15:26:41 | 06.04.2021 16:28:00 | 1.02 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.654
573639 | 1 | YOZGAT | YENİFAKILI | AG Fideri | 635123_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 15:31:26 | 06.04.2021 18:53:00 | 3.36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.789
573640 | 1 | SİVAS | HAFİK | AG Fideri | 616807_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 15:36:12 | 06.04.2021 19:29:00 | 3.88 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.431
573641 | 1 | YOZGAT | SARAYKENT | AG Fideri | 635309_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 15:36:41 | 06.04.2021 16:16:00 | 0.66 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.184 | 0 | 0 | 0 | 8.585 | 0 | 0 | 15.769
573647 | 1 | TOKAT | ARTOVA | AG Fideri | 624607_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 15:56:05 | 06.04.2021 19:22:00 | 3.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.631
573649 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 614924_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 15:51:33 | 06.04.2021 17:21:00 | 1.49 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46.886 | 0 | 0.376 | 0 | 3.684 | 0 | 0 | 50.946
573651 | 1 | TOKAT | SULUSARAY | AG Fideri | 624589_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 16:03:18 | 06.04.2021 17:10:00 | 1.11 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.662
573652 | 1 | TOKAT | NİKSAR | AG Fideri | 624226_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 16:20:28 | 06.04.2021 17:30:00 | 1.16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.737
573654 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | OG Fideri | 547750_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 16:27:27 | 06.04.2021 19:45:00 | 3.29 | 0 | 326 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 371.965 | 324.005 | 0 | 11.657 | 13.652 | 0 | 0 | 721.279
573655 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | AG Fideri | 625227_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 16:29:37 | 06.04.2021 18:39:00 | 2.16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.584
573656 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | AG Fideri | 944005_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 16:33:16 | 06.04.2021 19:01:00 | 2.46 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.087 | 0 | 0 | 0 | 3.395 | 0 | 0 | 45.481
573658 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 615279_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 16:35:37 | 06.04.2021 17:17:00 | 0.69 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.599
573662 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | AG Fideri | 625249_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 16:38:47 | 06.04.2021 20:23:00 | 3.74 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.422 | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 0 | 0 | 38.953
573666 | 1 | TOKAT | NİKSAR | AG Fideri | 625418_0,4kVTR-1_DTR | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.04.2021 16:48:19 | 06.04.2021 18:05:00 | 1.28 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 175.839 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 178.59
573668 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | AG Fideri | 634876_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:04:42 | 06.04.2021 18:27:00 | 1.37 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.011 | 0 | 0 | 0 | 2.249 | 0 | 0 | 28.26
573671 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 79101712_0,4kV_D-3_SDK | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:17:49 | 06.04.2021 18:34:00 | 1.27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.322
573673 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | AG Fideri | 101100012_0,4kV_D-4_SDK | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:17:49 | 06.04.2021 19:00:00 | 1.7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.439
573675 | 1 | SİVAS | ZARA | DM | 613031_34,5kVH12 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:27:14 | 06.04.2021 17:27:54 | 0.01 | 0 | 4113 | 3 | 4 | 44 | 281 | 0 | 0 | 0 | 16.62 | 0.178 | 0.028 | 6.121 | 3.357 | 0 | 0 | 26.303
573680 | 1 | YOZGAT | KADIŞEHRİ | AG Fideri | 634989_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:45:12 | 06.04.2021 20:21:00 | 2.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.893
573682 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | AG Fideri | 615133_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:54:19 | 06.04.2021 19:03:00 | 1.14 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.507
573683 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616253_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 18:07:03 | 06.04.2021 19:35:00 | 1.47 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.107 | 0 | 0 | 0 | 0.984 | 0 | 0 | 6.091
573686 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614568_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 18:15:07 | 06.04.2021 22:27:00 | 4.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.55
573690 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | DM | 633004_34,5kVH10 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 18:22:38 | 06.04.2021 18:23:10 | 0.01 | 1 | 1751 | 1 | 1 | 11 | 86 | 0 | 0 | 0.001 | 6.703 | 0.043 | 0 | 0.242 | 0.616 | 0 | 0 | 7.605
573692 | 1 | TOKAT | NİKSAR | AG Fideri | 625414_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 18:24:47 | 06.04.2021 19:53:00 | 1.47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4
573693 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614269_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 18:25:59 | 06.04.2021 20:39:00 | 2.22 | 0 | 151 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 315.209 | 0 | 2.586 | 0 | 29.862 | 0 | 0 | 347.657
573695 | 1 | SİVAS | ALTINYAYLA | DM | 613007_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 18:32:01 | 06.04.2021 18:32:16 | 0 | 0 | 686 | 1 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3.184 | 0.038 | 0 | 0.055 | 0.154 | 0 | 0 | 3.431
573697 | 1 | YOZGAT | YENİFAKILI | AG Fideri | 636035_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 18:33:42 | 06.04.2021 21:00:00 | 2.44 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51.688 | 0 | 0 | 0 | 22.543 | 0 | 0 | 74.23
573698 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 625823_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 18:36:40 | 06.04.2021 20:14:00 | 1.62 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.231
573702 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | AG Fideri | 635781_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 18:30:56 | 06.04.2021 22:45:00 | 4.23 | 0 | 95 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 380.29 | 0 | 2.584 | 0 | 102.106 | 0 | 0 | 484.98
573703 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | AG Fideri | 635128_0,4kVTR-1_D-2 | Sıkıbağ Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 19:00:15 | 06.04.2021 20:50:00 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.798 | 0 | 0 | 0.798
573704 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | AG Fideri | 73100037_0,4kV_D-1_SDK | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 18:18:59 | 06.04.2021 20:29:00 | 2.17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.26
573707 | 1 | YOZGAT | KADIŞEHRİ | AG Fideri | 634927_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:20:44 | 06.04.2021 19:41:00 | 2.34 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 119.187 | 0 | 0 | 0 | 40.212 | 0 | 0 | 159.4
573708 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 754012_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 19:13:58 | 06.04.2021 20:18:00 | 1.07 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.271 | 0 | 0 | 0 | 36.64 | 0 | 0 | 79.911
573710 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 616663_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 19:19:47 | 06.04.2021 22:29:00 | 3.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.417
573712 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | AG Fideri | 627639_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 19:23:21 | 06.04.2021 20:59:00 | 1.59 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 63.056 | 0 | 0 | 0 | 40.488 | 0 | 0 | 103.544
573714 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 635588_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 19:38:18 | 06.04.2021 21:22:00 | 1.73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.962
573715 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | AG Fideri | 615134_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 19:38:34 | 06.04.2021 23:01:00 | 3.37 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.656
573717 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614528_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 19:40:56 | 06.04.2021 22:30:00 | 2.82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.023
573720 | 1 | YOZGAT | AYDINCIK | AG Fideri | 634893_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 19:54:02 | 06.04.2021 21:22:00 | 1.47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.008
573725 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625690_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 20:06:59 | 06.04.2021 21:09:00 | 1.03 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.317 | 0 | 0 | 0 | 1.348 | 0 | 0 | 17.665
573728 | 1 | TOKAT | ALMUS | AG Fideri | 625202_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 20:09:03 | 06.04.2021 21:22:00 | 1.22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.378
573730 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 616436_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 20:58:16 | 06.04.2021 22:12:00 | 1.23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.371
573734 | 1 | YOZGAT | AYDINCIK | AG Fideri | 634892_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 21:36:13 | 06.04.2021 22:19:00 | 0.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
573735 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625629_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 21:42:16 | 06.04.2021 22:18:00 | 0.6 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.265 | 0 | 0.386 | 0 | 1.491 | 0 | 0 | 17.142
573740 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 625086_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 21:50:20 | 06.04.2021 22:36:00 | 0.76 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398
573751 | 1 | TOKAT | NİKSAR | AG Fideri | 625109_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 22:53:03 | 06.04.2021 23:38:00 | 0.75 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.308 | 0 | 0 | 0 | 6.855 | 0 | 0 | 30.163
573769 | 1 | TOKAT | NİKSAR | KÖK | 624216_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 22:35:51 | 06.04.2021 23:33:40 | 0.96 | 0 | 2679 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 1 | 0 | 1122.597 | 0 | 0 | 0 | 253.068 | 0 | 0.16 | 1375.826
573779 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | OG Fideri | 613289_34,5kVH03 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 23:13:09 | 07.04.2021 00:03:00 | 0.83 | 0 | 346 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 70.017 | 0 | 0 | 6.04 | 2.473 | 0 | 0 | 78.529
573787 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624549_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 23:42:17 | 07.04.2021 00:02:00 | 0.33 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.583
573790 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | KÖK | 1003000_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 00:53:39 | 07.04.2021 00:54:21 | 0.01 | 0 | 237 | 0 | 0 | 6 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.965 | 0 | 0 | 0.815 | 0.668 | 0 | 0 | 2.448
573791 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | KÖK | 1003000_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 00:54:48 | 07.04.2021 01:01:18 | 0.11 | 0 | 237 | 0 | 0 | 6 | 44 | 0 | 0 | 0 | 8.875 | 0 | 0 | 7.56 | 6.172 | 0 | 0 | 22.607
573792 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | OG Fideri | 1003000_34,5kVH03 | Camper Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 01:07:59 | 07.04.2021 02:03:00 | 0.92 | 0 | 237 | 0 | 0 | 6 | 44 | 0 | 0 | 0 | 71.977 | 0 | 0 | 63.587 | 51.322 | 0 | 0 | 186.885
573793 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 624379_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 01:20:32 | 07.04.2021 01:58:00 | 0.62 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 0 | 0 | 0.984
573794 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | OG Fideri | 675185_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 01:28:31 | 07.04.2021 02:46:00 | 1.29 | 0 | 163 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42.107 | 0 | 0.796 | 0 | 3.11 | 0 | 0 | 46.013
573795 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | KÖK | 623069_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 01:33:52 | 07.04.2021 01:34:22 | 0.01 | 0 | 2690 | 1 | 7 | 5 | 117 | 0 | 0 | 0 | 14.071 | 0.042 | 0.07 | 0.169 | 1.039 | 0 | 0 | 15.391
573796 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | KÖK | 623069_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 01:47:24 | 07.04.2021 01:50:17 | 0.05 | 0 | 2690 | 1 | 7 | 5 | 117 | 0 | 0 | 0 | 81.143 | 0.243 | 0.402 | 0.973 | 5.994 | 0 | 0 | 88.755
573797 | 1 | TOKAT | ERBAA | KÖK | 823001_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 02:00:21 | 07.04.2021 02:01:41 | 0.02 | 0 | 475 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.268 | 0 | 0 | 0.282 | 0.144 | 0 | 0 | 2.694
573799 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 614756_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 02:02:01 | 07.04.2021 09:46:00 | 7.73 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1129.681 | 0 | 0 | 0 | 322.01 | 0 | 0 | 1451.691
573802 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | KÖK | 613093_34,5kVH05 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 03:51:52 | 07.04.2021 03:52:48 | 0.02 | 0 | 725 | 0 | 4 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4.844 | 0 | 0.029 | 1.082 | 0.318 | 0 | 0 | 6.273
573803 | 1 | YOZGAT | SORGUN | KÖK | 633315_34,5kVH05 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 03:52:33 | 07.04.2021 03:53:22 | 0.01 | 0 | 466 | 1 | 11 | 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2.048 | 0.033 | 0.093 | 4.144 | 0.43 | 0 | 0 | 6.747
573805 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | KÖK | 633322_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 04:46:29 | 07.04.2021 04:46:59 | 0.01 | 0 | 304 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.824 | 0 | 0 | 0.024 | 0.171 | 0 | 0 | 3.02
573808 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | DM | 623061_34,5kVH23 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 06:22:37 | 07.04.2021 06:23:12 | 0.01 | 0 | 3876 | 21 | 56 | 11 | 222 | 0 | 0 | 0 | 13.933 | 1.128 | 0.405 | 0.251 | 1.534 | 0 | 0 | 17.251
573809 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625671_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 06:24:14 | 07.04.2021 09:40:00 | 3.26 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.749 | 0 | 0 | 0 | 3.959 | 0 | 0 | 29.708
573810 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 624882_0,4kVTR-1_D-3 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 06:49:03 | 07.04.2021 07:26:00 | 0.62 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.438
573812 | 1 | TOKAT | ALMUS | OG Fideri | 624015_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 06:52:02 | 07.04.2021 09:49:00 | 2.95 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1900.901 | 0 | 0 | 0 | 156.163 | 0 | 0 | 2057.065
573813 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625674_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 06:56:15 | 07.04.2021 09:16:00 | 2.33 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 74.544 | 0 | 0 | 0 | 33.918 | 0 | 0 | 108.462
573817 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616683_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 07:11:30 | 07.04.2021 11:21:00 | 4.16 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 0 | 2.912 | 0 | 0 | 83.412
573823 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | AG Fideri | 101100120_0,4kV_D-1_SDK | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 07:10:30 | 07.04.2021 08:20:00 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.328 | 0 | 0 | 6.328
573827 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614536_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 07:33:28 | 07.04.2021 09:56:00 | 2.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.533
573828 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625885_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 07:43:16 | 07.04.2021 14:11:00 | 6.46 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.633
573829 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 625086_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 07:46:10 | 07.04.2021 09:30:00 | 1.73 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08
573831 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 614807_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 07:49:36 | 07.04.2021 10:03:00 | 2.22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.533
573832 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625509_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 07:55:34 | 07.04.2021 14:16:00 | 6.34 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.115
573839 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | KÖK | 1003000_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 08:10:29 | 07.04.2021 08:11:15 | 0.01 | 0 | 1196 | 3 | 14 | 1 | 40 | 2 | 0 | 0 | 3.759 | 0.372 | 0.141 | 0.403 | 0.357 | 0.755 | 0 | 5.788
573841 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624548_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 08:06:04 | 07.04.2021 09:13:00 | 1.12 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 82.748 | 0 | 0 | 0 | 7.432 | 0 | 0 | 90.179
573843 | 1 | TOKAT | NİKSAR | KÖK | 623077_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 08:20:56 | 07.04.2021 08:21:38 | 0.01 | 0 | 649 | 2 | 3 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 8.914 | 0.129 | 0.049 | 0.093 | 0.432 | 0 | 0 | 9.617
573845 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | KÖK | 633322_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 08:22:13 | 07.04.2021 08:22:50 | 0.01 | 0 | 197 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.328 | 0 | 0 | 0.064 | 0.002 | 0 | 0 | 2.393
573846 | 1 | TOKAT | TURHAL | AG Fideri | 624690_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 08:24:27 | 07.04.2021 12:13:00 | 3.81 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 57.057 | 0 | 7.455 | 0 | 35.069 | 0 | 0 | 99.581
573847 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 824018_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 08:24:23 | 07.04.2021 10:09:00 | 1.74 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 51.688 | 0 | 0 | 0 | 31.888 | 0 | 0 | 83.577
573848 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | AG Fideri | 634912_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 08:28:04 | 07.04.2021 10:51:00 | 2.38 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.748
573850 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | OG Fideri | 654038_34,5kVH03 | İletken Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 07:19:57 | 07.04.2021 11:57:00 | 4.62 | 0 | 88 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 164.507 | 0 | 3.14 | 3.04 | 9.64 | 0 | 0 | 180.327
573853 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 984004_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 08:37:11 | 07.04.2021 12:00:00 | 3.38 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.22
573854 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | AG Fideri | 634842_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 08:38:40 | 07.04.2021 11:27:00 | 2.81 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30.125 | 0 | 1.832 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 34.857
573856 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | KÖK | 653002_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 08:43:43 | 07.04.2021 08:44:26 | 0.01 | 0 | 151 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.701 | 0 | 0 | 0.023 | 0.049 | 0 | 0 | 0.773
573857 | 1 | SİVAS | İMRANLI | AG Fideri | 617608_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 08:45:03 | 07.04.2021 10:30:00 | 1.75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.576
573859 | 1 | YOZGAT | KADIŞEHRİ | AG Fideri | 634937_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 08:04:28 | 07.04.2021 10:15:00 | 2.18 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.014
573862 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 625462_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 08:52:38 | 07.04.2021 11:23:00 | 2.51 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 254.104 | 0 | 0 | 0 | 3.027 | 0 | 0 | 257.132
573864 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | KÖK | 653002_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 08:53:38 | 07.04.2021 08:55:15 | 0.03 | 0 | 151 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.582 | 0 | 0 | 0.051 | 0.11 | 0 | 0 | 1.743
573865 | 1 | TOKAT | ALMUS | AG Fideri | 625213_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 08:56:06 | 07.04.2021 11:12:00 | 2.27 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.971
573867 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | OG Fideri | 633336_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2021 08:59:35 | 07.04.2021 14:00:34 | 5.02 | 0 | 900 | 87 | 21 | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2555.161 | 2394.607 | 110.77 | 2143.811 | 139.066 | 0 | 0 | 7343.415
573869 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | KÖK | 653002_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 09:01:41 | 07.04.2021 13:18:33 | 4.28 | 0 | 151 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 268.312 | 0 | 0 | 8.717 | 19.092 | 0 | 0 | 296.12
573870 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 624321_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 09:01:49 | 07.04.2021 11:13:00 | 2.19 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.017
573871 | 1 | TOKAT | ARTOVA | OG Fideri | 623079_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2021 09:00:00 | 07.04.2021 15:00:00 | 6 | 0 | 412 | 0 | 1 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 700.952 | 0 | 3.726 | 0 | 101.882 | 23.901 | 0 | 830.461
573875 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 634465_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 09:17:49 | 07.04.2021 09:52:00 | 0.57 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.56 | 0 | 0 | 0 | 1.308 | 0 | 0 | 8.868
573876 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 635862_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 09:18:22 | 07.04.2021 12:12:00 | 2.89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.695
573877 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616265_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 09:18:40 | 07.04.2021 15:48:00 | 6.49 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.715 | 0 | 0 | 0 | 14.563 | 0 | 0 | 21.277
573879 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 624260_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 09:21:07 | 07.04.2021 14:35:00 | 5.23 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 77.244 | 0 | 0 | 0 | 14.557 | 0 | 0 | 91.8
573880 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 613014_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 08:58:52 | 07.04.2021 18:30:00 | 9.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.333 | 0 | 0 | 3.333
573882 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | OG Fideri | 604511_34,5kV_SEKSIYONER | İletken Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 09:16:13 | 07.04.2021 14:41:00 | 5.41 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.445
573883 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625499_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 09:29:40 | 07.04.2021 10:39:00 | 1.16 | 0 | 50 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.207 | 0 | 10.901 | 0 | 3.183 | 0 | 0 | 42.291
573884 | 1 | SİVAS | ULAŞ | OG Fideri | 644002_34,5kVH07 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2021 09:30:17 | 07.04.2021 10:49:21 | 1.32 | 0 | 394 | 2 | 4 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 552.324 | 0.237 | 5.13 | 15.938 | 24.349 | 0 | 0 | 597.978
573885 | 1 | TOKAT | ALMUS | AG Fideri | 624906_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 09:31:18 | 07.04.2021 10:28:00 | 0.95 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 169.008 | 0 | 0 | 0 | 2.185 | 0 | 0 | 171.193
573886 | 1 | SİVAS | ULAŞ | AG Fideri | 615848_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 09:32:16 | 07.04.2021 11:03:00 | 1.51 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.576
573889 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 634211_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 09:31:03 | 07.04.2021 11:24:00 | 1.88 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.762 | 0 | 0 | 0 | 1.475 | 0 | 0 | 28.237
573890 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616222_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 09:36:02 | 07.04.2021 16:32:00 | 6.93 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83.182 | 0 | 0 | 0 | 5.474 | 0 | 0 | 88.656
573893 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614264_0,4kVTR-1_DTR | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 07:23:21 | 07.04.2021 10:46:00 | 3.38 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 341.205 | 0 | 0 | 0 | 7.799 | 0 | 0 | 349.004
573894 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624531_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 09:44:12 | 07.04.2021 10:52:00 | 1.13 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.702 | 0 | 0 | 0 | 0.282 | 0 | 0 | 35.984
573896 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 624404_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 09:46:21 | 07.04.2021 12:43:00 | 2.94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.101
573897 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | SDK Çıkışı | 624131_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 09:46:49 | 07.04.2021 10:40:00 | 0.89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189
573898 | 1 | TOKAT | NİKSAR | AG Fideri | 625091_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 09:48:55 | 07.04.2021 11:34:00 | 1.75 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.171
573902 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 884007_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 09:58:11 | 07.04.2021 10:57:00 | 0.98 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.954 | 0 | 0 | 0 | 6.431 | 0 | 0 | 28.385
573904 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 616900_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 09:59:03 | 07.04.2021 10:58:00 | 0.98 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.127 | 0 | 0 | 0 | 2.345 | 0 | 0 | 25.472
573905 | 1 | TOKAT | NİKSAR | AG Fideri | 625134_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 09:59:21 | 07.04.2021 10:27:00 | 0.46 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.995
573907 | 1 | TOKAT | PAZAR | AG Fideri | 625970_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2021 10:00:00 | 07.04.2021 14:00:00 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.227 | 0 | 57.801 | 0 | 24.777 | 0 | 0 | 86.804
573910 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 614925_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 10:01:32 | 07.04.2021 17:03:00 | 7.02 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.627
573911 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 635537_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 10:05:18 | 07.04.2021 13:13:00 | 3.13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.179
573912 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614147_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 10:09:18 | 07.04.2021 10:40:00 | 0.51 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.503
573915 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | DM | 613029_34,5kVH05 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 10:14:53 | 07.04.2021 10:15:26 | 0.01 | 0 | 392 | 0 | 3 | 1 | 75 | 1 | 0 | 0 | 1.908 | 0 | 0.014 | 0.567 | 0.785 | 0.564 | 0 | 3.838
573916 | 1 | TOKAT | TURHAL | AG Fideri | 624507_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 10:16:44 | 07.04.2021 10:58:00 | 0.69 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.386
573917 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 634224_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 10:16:44 | 07.04.2021 10:56:00 | 0.65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.249
573918 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 624314_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 10:17:36 | 07.04.2021 11:54:00 | 1.61 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.855 | 0 | 1.132 | 0 | 4.26 | 0 | 0 | 15.247
573919 | 1 | TOKAT | SULUSARAY | AG Fideri | 624585_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 10:18:17 | 07.04.2021 11:32:00 | 1.23 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.49 | 0 | 0 | 0 | 9.981 | 0 | 0 | 25.471
573921 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625772_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 10:22:22 | 07.04.2021 14:21:00 | 3.98 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 106.399 | 0 | 0 | 0 | 17.707 | 0 | 0 | 124.106
573922 | 1 | SİVAS | AKINCILAR | KÖK | 636268_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 10:22:58 | 07.04.2021 10:23:45 | 0.01 | 0 | 1110 | 0 | 1 | 3 | 139 | 0 | 0 | 0 | 8.529 | 0 | 0.008 | 0.217 | 2.172 | 0 | 0 | 10.927
573923 | 1 | TOKAT | ARTOVA | AG Fideri | 624625_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 10:25:33 | 07.04.2021 14:18:00 | 3.87 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 177.842 | 0 | 0 | 0 | 9.819 | 0 | 0 | 187.661
573924 | 1 | SİVAS | GÜRÜN | DM | 613027_34,5kVH05 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 10:26:58 | 07.04.2021 10:27:40 | 0.01 | 0 | 2973 | 0 | 24 | 4 | 509 | 1 | 1 | 0 | 16.143 | 0 | 0.168 | 0.335 | 7.401 | 0.317 | 0.038 | 24.4
573927 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 615278_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 10:35:53 | 07.04.2021 13:12:00 | 2.6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.984
573930 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | AG Fideri | 101100110_0,4kV_D-1_SDK | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 10:42:27 | 07.04.2021 11:25:00 | 0.71 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.793 | 0 | 0 | 0 | 4.073 | 0 | 0 | 13.867
573933 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 634589_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 10:45:49 | 07.04.2021 13:32:00 | 2.77 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.773
573935 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616239_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 10:51:42 | 07.04.2021 15:38:00 | 4.77 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.642
573936 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616377_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 10:52:21 | 07.04.2021 16:38:00 | 5.76 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.092
573939 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614444_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 10:58:46 | 07.04.2021 11:48:00 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.654 | 0 | 0 | 0.654
573940 | 1 | SİVAS | GÜRÜN | AG Fideri | 614695_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 11:01:13 | 07.04.2021 12:04:00 | 1.05 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87.041 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 88.131
573941 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | AG Fideri | 635229_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 11:02:52 | 07.04.2021 12:02:00 | 0.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.261
573942 | 1 | TOKAT | ERBAA | OG Fideri | 623131_34,5kVH03 | İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 11:04:27 | 07.04.2021 15:02:00 | 3.96 | 0 | 1397 | 0 | 0 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4574.428 | 0 | 0 | 15.912 | 160.088 | 0 | 0 | 4750.428
573943 | 1 | YOZGAT | SORGUN | DM | 984000_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 11:04:40 | 07.04.2021 11:05:12 | 0.01 | 0 | 1326 | 6 | 13 | 18 | 59 | 2 | 0 | 0 | 3.678 | 0.112 | 0.137 | 0.472 | 0.605 | 1.79 | 0 | 6.794
573944 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 623403_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 11:05:30 | 07.04.2021 12:17:00 | 1.19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.535
573945 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 635471_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 11:10:08 | 07.04.2021 15:03:00 | 3.88 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.943 | 0 | 0 | 0 | 5.928 | 0 | 0 | 24.871
573949 | 1 | YOZGAT | KADIŞEHRİ | AG Fideri | 634940_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 11:17:01 | 07.04.2021 12:06:00 | 0.82 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.619 | 0 | 0 | 0 | 1.574 | 0 | 0 | 26.193
573951 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 627606_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 11:17:45 | 07.04.2021 15:25:00 | 4.12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.165 | 0 | 2.475 | 0 | 0.918 | 0 | 0 | 4.559
573953 | 1 | SİVAS | İMRANLI | DM | 613032_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 11:21:50 | 07.04.2021 11:22:40 | 0.01 | 0 | 1387 | 0 | 3 | 11 | 31 | 2 | 0 | 0 | 5.362 | 0 | 0.027 | 0.639 | 0.331 | 4.476 | 0 | 10.834
573955 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 615439_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 11:23:54 | 07.04.2021 12:10:00 | 0.77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.602
573956 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | AG Fideri | 635100_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 11:24:14 | 07.04.2021 12:56:00 | 1.53 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44.044 | 0 | 0 | 0 | 5.367 | 0 | 0 | 49.412
573957 | 1 | SİVAS | İMRANLI | AG Fideri | 616502_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 11:25:10 | 07.04.2021 13:24:00 | 1.98 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.735
573958 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | SDK Çıkışı | 79101197_0,4kV_D-4_SDK | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 11:29:02 | 07.04.2021 12:22:00 | 0.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.362
573959 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 615215_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 11:15:19 | 07.04.2021 12:39:00 | 1.39 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.779 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0 | 0 | 11.654
573964 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 754007_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 11:36:12 | 07.04.2021 12:33:00 | 0.95 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.549
573965 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 634319_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 11:37:05 | 07.04.2021 13:18:00 | 1.68 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.333 | 0 | 0 | 0 | 2.666 | 0 | 0 | 17.999
573966 | 1 | TOKAT | ZİLE | KÖK | 623008_34,5kVH05 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 11:37:28 | 07.04.2021 11:38:21 | 0.01 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.999 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 7.294
573967 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | AG Fideri | 616988_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 11:38:11 | 07.04.2021 13:15:00 | 1.61 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.239 | 0 | 0 | 0 | 8.953 | 0 | 0 | 19.192
573969 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 634513_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 11:42:04 | 07.04.2021 14:11:00 | 2.48 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.104
573970 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616670_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 11:43:51 | 07.04.2021 17:51:00 | 6.12 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 75.979 | 0 | 0 | 0 | 9.525 | 0 | 0 | 85.503
573971 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 615648_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 11:44:06 | 07.04.2021 13:03:00 | 1.32 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.79 | 0 | 0 | 0 | 1.042 | 0 | 0 | 13.832
573974 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 635634_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 11:46:13 | 07.04.2021 12:39:00 | 0.88 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.255
573975 | 1 | TOKAT | YEŞİLYURT | AG Fideri | 624707_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 11:44:16 | 07.04.2021 12:00:00 | 0.26 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.662 | 0 | 0.171 | 0 | 2.436 | 0 | 0 | 13.269
573977 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616683_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 11:49:49 | 07.04.2021 13:49:00 | 1.99 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43.898 | 0 | 0 | 0 | 1.574 | 0 | 0 | 45.472
573979 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | OG Fideri | 606310_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 11:52:44 | 07.04.2021 15:11:00 | 3.3 | 0 | 160 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.105 | 0 | 1.961 | 0.501 | 0 | 0 | 0 | 327.566
573981 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 784010_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 11:53:27 | 07.04.2021 17:02:00 | 5.14 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 176.087 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 0 | 0 | 180.137
573982 | 1 | TOKAT | BAŞÇİFTLİK | AG Fideri | 814003_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 11:55:24 | 07.04.2021 14:06:00 | 2.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.806
573984 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625593_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 11:54:35 | 07.04.2021 17:05:00 | 5.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.719
573987 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624701_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 12:05:56 | 07.04.2021 13:26:00 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.914 | 0 | 0 | 12.914
573989 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624801_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 12:07:00 | 07.04.2021 13:51:00 | 1.73 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.375
573990 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 774007_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 12:07:04 | 07.04.2021 15:58:00 | 3.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.927
573992 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 635572_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 12:09:13 | 07.04.2021 14:47:00 | 2.63 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.453
573995 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616318_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 12:18:08 | 07.04.2021 14:37:00 | 2.31 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.26 | 0 | 1.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.633
574000 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625954_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 12:26:46 | 07.04.2021 15:16:00 | 2.82 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 217.299 | 0 | 0 | 0 | 17.501 | 0 | 0 | 234.8
574003 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | AG Fideri | 635054_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 12:33:48 | 07.04.2021 15:06:00 | 2.54 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 83.69 | 0 | 0 | 0 | 23.034 | 0 | 0 | 106.724
574005 | 1 | YOZGAT | ÇAYIRALAN | AG Fideri | 634724_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 12:38:34 | 07.04.2021 14:14:00 | 1.59 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 54.375 | 0 | 0 | 0 | 7.737 | 0 | 0 | 62.112
574010 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 635634_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 12:44:16 | 07.04.2021 14:50:00 | 2.1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.489
574012 | 1 | TOKAT | ALMUS | AG Fideri | 627690_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 12:49:49 | 07.04.2021 14:29:00 | 1.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.436
574020 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616370_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 12:54:53 | 07.04.2021 15:50:00 | 2.92 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 201.688 | 0 | 0 | 0 | 14.43 | 0 | 0 | 216.117
574021 | 1 | TOKAT | TURHAL | AG Fideri | 625389_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 12:56:21 | 07.04.2021 17:09:00 | 4.21 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 181.192 | 0 | 0 | 0 | 35.635 | 0 | 0 | 216.827
574023 | 1 | TOKAT | ALMUS | AG Fideri | 625935_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 12:57:35 | 07.04.2021 13:47:00 | 0.82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89
574025 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614105_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 12:59:45 | 07.04.2021 14:13:00 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.504 | 0 | 2.231 | 99.735
574028 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | OG Fideri | 620066_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 13:07:23 | 07.04.2021 16:48:00 | 3.68 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 756.866 | 0 | 0 | 0 | 36.239 | 0 | 0 | 793.106
574031 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614045_0,4kVTR-1_D-5 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 13:14:40 | 07.04.2021 14:26:00 | 1.19 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 434.213 | 0 | 0 | 0 | 37.742 | 0 | 0 | 471.955
574032 | 1 | TOKAT | PAZAR | AG Fideri | 625387_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 13:13:02 | 07.04.2021 14:31:00 | 1.3 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.19
574036 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614444_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 13:20:35 | 07.04.2021 15:43:00 | 2.37 | 0 | 58 | 0 | 33 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 52.695 | 0 | 55.63 | 0 | 19.816 | 0 | 0 | 128.14
574037 | 1 | SİVAS | HAFİK | AG Fideri | 616212_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 12:48:12 | 07.04.2021 14:04:00 | 1.26 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.356
574038 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616695_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 13:23:18 | 07.04.2021 15:02:00 | 1.65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.543
574044 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616773_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 13:28:34 | 07.04.2021 19:21:00 | 5.87 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 453.268 | 0 | 0 | 0 | 79.389 | 0 | 0 | 532.658
574045 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624175_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 13:30:00 | 07.04.2021 14:12:00 | 0.7 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 66.275 | 0 | 0 | 0 | 22.233 | 0 | 0 | 88.508
574046 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 638768_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 13:28:21 | 07.04.2021 15:19:00 | 1.84 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.291 | 0 | 3.161 | 0 | 18.53 | 0 | 0 | 26.982
574049 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 618435_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 13:34:30 | 07.04.2021 14:31:00 | 0.94 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.092 | 0 | 0 | 0 | 1.261 | 0 | 0 | 40.353
574052 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | AG Fideri | 635100_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 13:36:35 | 07.04.2021 18:33:00 | 4.94 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 342.83 | 0 | 0 | 0 | 31.077 | 0 | 0 | 373.907
574058 | 1 | SİVAS | ZARA | OG Fideri | 784031_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 12:43:28 | 07.04.2021 14:47:00 | 2.06 | 0 | 632 | 0 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 763.544 | 0 | 1.202 | 3.338 | 21.143 | 0 | 0 | 789.228
574059 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | AG Fideri | 625249_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 13:47:32 | 07.04.2021 18:07:00 | 4.32 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 213.031 | 0 | 0 | 0 | 82.349 | 0 | 0 | 295.38
574064 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 624404_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 13:56:17 | 07.04.2021 16:53:00 | 2.95 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.422 | 0 | 0 | 0 | 4.303 | 0 | 0 | 32.724
574066 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616664_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 13:58:28 | 07.04.2021 17:23:00 | 3.41 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.486
574073 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | AG Fideri | 635249_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 14:04:38 | 07.04.2021 14:37:00 | 0.54 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.69 | 0 | 0.3 | 0 | 4.584 | 0 | 0 | 19.574
574075 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614543_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 14:06:28 | 07.04.2021 17:41:00 | 3.58 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.641
574076 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | AG Fideri | 635102_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 14:07:05 | 07.04.2021 15:59:00 | 1.87 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65.282 | 0 | 0 | 0 | 1.306 | 0 | 0 | 66.588
574077 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 627056_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 14:07:37 | 07.04.2021 16:01:00 | 1.89 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.104 | 0 | 0 | 0 | 6.203 | 0 | 0 | 18.307
574082 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Direği | 616693_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 14:00:55 | 07.04.2021 16:44:00 | 2.72 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.822
574084 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | AG Fideri | 637606_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 14:16:03 | 07.04.2021 15:00:00 | 0.73 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.948
574085 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625508_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 14:18:02 | 07.04.2021 15:33:00 | 1.25 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 117.896 | 0 | 0 | 0 | 11.949 | 0 | 0 | 129.845
574088 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 613369_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 14:25:10 | 07.04.2021 15:07:00 | 0.7 | 0 | 186 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 53.704 | 0 | 1.543 | 0 | 13.155 | 0 | 0 | 68.402
574089 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614603_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 14:26:46 | 07.04.2021 15:03:00 | 0.6 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 46.551 | 0 | 0 | 0 | 11.021 | 0 | 0 | 57.572
574090 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 615671_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 14:28:21 | 07.04.2021 15:16:00 | 0.79 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.324 | 0 | 0 | 0 | 5.102 | 0 | 0 | 23.426
574092 | 1 | SİVAS | GEMEREK | AG Fideri | 615421_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 14:30:36 | 07.04.2021 15:14:00 | 0.72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.302
574093 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 614807_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 14:30:53 | 07.04.2021 19:22:00 | 4.85 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 145.882 | 0 | 0 | 0 | 7.24 | 0 | 0 | 153.122
574095 | 1 | TOKAT | TURHAL | OG Fideri | 624155_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2021 08:45:00 | 06.04.2021 09:00:00 | 0.25 | 0 | 3033 | 0 | 61 | 7 | 359 | 6 | 1 | 0 | 337.276 | 0 | 10.516 | 63.554 | 106.825 | 169.4 | 1.423 | 688.993
574096 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | AG Fideri | 634839_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 14:37:33 | 07.04.2021 15:20:00 | 0.71 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 31.476 | 0 | 0 | 0 | 10.243 | 0 | 0 | 41.719
574100 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 618435_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 14:43:16 | 07.04.2021 15:37:00 | 0.9 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.91 | 0 | 0 | 0 | 1.195 | 0 | 0 | 38.105
574107 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613008_34,5kVH14 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 14:59:02 | 07.04.2021 14:59:17 | 0 | 0 | 1156 | 2 | 13 | 12 | 51 | 2 | 0 | 0 | 3.349 | 0.025 | 0.035 | 0.292 | 0.354 | 0.117 | 0 | 4.172
574108 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624653_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 15:01:27 | 07.04.2021 17:40:00 | 2.64 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 57.304 | 0 | 0 | 0 | 30.149 | 0 | 0 | 87.452
574112 | 1 | SİVAS | HAFİK | KÖK | 613331_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 15:09:35 | 07.04.2021 16:37:00 | 1.46 | 0 | 253 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 111.583 | 0 | 0 | 1.535 | 0.449 | 0 | 0 | 113.567
574113 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | DM | 613029_34,5kVH05 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 15:10:24 | 07.04.2021 15:11:04 | 0.01 | 0 | 392 | 0 | 3 | 1 | 75 | 1 | 0 | 0 | 2.32 | 0 | 0.015 | 0.656 | 0.947 | 0.603 | 0 | 4.541
574116 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | DM | 894026_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 15:17:02 | 07.04.2021 15:17:46 | 0.01 | 0 | 446 | 1 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.967 | 0.056 | 0.027 | 0 | 0.435 | 0 | 0 | 2.485
574118 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 635560_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 15:15:29 | 07.04.2021 16:21:00 | 1.09 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.892 | 0 | 0.188 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 4.195
574119 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624516_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 15:19:49 | 07.04.2021 18:58:00 | 3.64 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.836
574120 | 1 | TOKAT | NİKSAR | AG Fideri | 624832_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 15:21:17 | 07.04.2021 17:50:00 | 2.48 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.719
574121 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 615617_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 15:21:47 | 07.04.2021 16:48:00 | 1.44 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39.666 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 0 | 41.956
574124 | 1 | YOZGAT | ÇAYIRALAN | AG Fideri | 634770_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 15:36:21 | 07.04.2021 16:36:00 | 0.99 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.218
574125 | 1 | SİVAS | HAFİK | AG Fideri | 616105_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 15:36:46 | 07.04.2021 18:12:00 | 2.59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.693
574126 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624479_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 15:37:47 | 07.04.2021 18:17:00 | 2.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.647 | 0 | 0 | 0 | 14.69 | 0 | 0 | 20.337
574127 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | AG Fideri | 637599_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 15:39:49 | 07.04.2021 18:48:00 | 3.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.854
574128 | 1 | YOZGAT | AYDINCIK | AG Fideri | 634813_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 15:40:04 | 07.04.2021 18:58:00 | 3.3 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.992
574129 | 1 | SİVAS | GEMEREK | AG Fideri | 614712_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 15:40:02 | 07.04.2021 17:10:00 | 1.5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.249
574130 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 624973_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 15:40:19 | 07.04.2021 19:14:00 | 3.56 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.498
574132 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | AG Fideri | 635249_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 15:42:54 | 07.04.2021 18:06:00 | 2.39 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 65.217 | 0 | 1.532 | 0 | 20.129 | 0 | 0 | 86.878
574137 | 1 | YOZGAT | ÇANDIR | AG Fideri | 634711_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 15:49:56 | 07.04.2021 17:59:00 | 2.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.575
574138 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | AG Fideri | 635078_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 15:50:43 | 07.04.2021 19:25:00 | 3.57 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 111.359 | 0 | 0 | 0 | 2.596 | 0 | 0 | 113.956
574140 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | AG Fideri | 616434_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 15:51:17 | 07.04.2021 16:44:00 | 0.88 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.504
574142 | 1 | YOZGAT | YENİFAKILI | AG Fideri | 637361_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 15:58:24 | 07.04.2021 18:08:00 | 2.16 | 0 | 84 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 78.421 | 0 | 5.607 | 0 | 7.425 | 0 | 0 | 91.453
574143 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | AG Fideri | 635026_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 16:00:25 | 07.04.2021 17:49:00 | 1.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277
574144 | 1 | SİVAS | ALTINYAYLA | AG Fideri | 615875_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 16:02:17 | 07.04.2021 18:09:00 | 2.11 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48.321 | 0 | 3.514 | 0 | 6.348 | 0 | 0 | 58.183
574145 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 6110437_0,4kV_D-5_SDK | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 16:02:57 | 07.04.2021 21:58:00 | 5.92 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 402.471 | 0 | 0 | 0 | 29.362 | 0 | 0 | 431.833
574146 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 654014_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 16:03:48 | 07.04.2021 16:34:00 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.303 | 0 | 0.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.07
574147 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | AG Fideri | 637606_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 16:04:23 | 07.04.2021 17:21:00 | 1.28 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.139
574150 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 634343_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 16:14:32 | 07.04.2021 17:57:00 | 1.71 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 97.405 | 0 | 0 | 0 | 17.098 | 0 | 0 | 114.503
574152 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | AG Fideri | 624940_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 16:15:54 | 07.04.2021 17:30:00 | 1.24 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.802 | 0 | 0 | 0 | 0.918 | 0 | 0 | 16.72
574155 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 615258_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 16:19:59 | 07.04.2021 17:56:00 | 1.6 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.704 | 0 | 0 | 0 | 1.176 | 0 | 0 | 17.881
574156 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | AG Fideri | 616628_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 16:20:05 | 07.04.2021 17:26:00 | 1.1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.159 | 0 | 0 | 0 | 7.558 | 0 | 0 | 26.718
574157 | 1 | TOKAT | SULUSARAY | AG Fideri | 624577_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 16:10:10 | 07.04.2021 17:46:00 | 1.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.438
574158 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | AG Fideri | 625233_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 16:19:08 | 07.04.2021 16:49:00 | 0.5 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.848 | 0 | 0 | 0 | 0.379 | 0 | 0 | 8.226
574159 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625512_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 16:22:07 | 07.04.2021 19:08:00 | 2.76 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63.652 | 0 | 0 | 0 | 1.994 | 0 | 0 | 65.646
574160 | 1 | TOKAT | YEŞİLYURT | AG Fideri | 624195_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 15:43:23 | 07.04.2021 20:07:00 | 4.39 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 322.785 | 0 | 0 | 0 | 15.504 | 0 | 0 | 338.289
574164 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 614950_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 16:35:00 | 07.04.2021 22:57:00 | 6.37 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 127.56 | 0 | 0 | 0 | 4.235 | 0 | 0 | 131.796
574165 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | AG Fideri | 635169_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 16:36:42 | 07.04.2021 19:21:00 | 2.74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.568
574167 | 1 | TOKAT | ZİLE | KÖK | 624188_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 16:41:02 | 07.04.2021 16:41:36 | 0.01 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.342 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1.442
574168 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 624379_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 16:41:22 | 07.04.2021 17:47:00 | 1.09 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 87.815 | 0 | 0 | 0 | 4.614 | 0 | 0 | 92.429
574169 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | AG Fideri | 634876_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 16:41:31 | 07.04.2021 18:43:00 | 2.02 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38.894 | 0 | 0 | 0 | 3.473 | 0 | 0 | 42.367
574170 | 1 | TOKAT | ZİLE | OG Fideri | 624188_34,5kVH04 | Sıkıbağ Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 16:41:36 | 07.04.2021 17:16:06 | 0.58 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 83.073 | 0 | 0 | 0 | 5.904 | 0 | 0 | 88.977
574171 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 635278_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 16:43:38 | 07.04.2021 17:52:00 | 1.14 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.464
574175 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 635627_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 16:45:46 | 07.04.2021 17:28:00 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069
574176 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 613077_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 16:47:20 | 07.04.2021 20:02:00 | 3.24 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 648.818 | 0 | 0 | 0 | 54.12 | 0 | 0 | 702.938
574179 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 644071_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 16:52:14 | 07.04.2021 20:25:00 | 3.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.106
574181 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624702_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 16:55:02 | 07.04.2021 17:19:00 | 0.4 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78.984 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 79.01
574183 | 1 | YOZGAT | KADIŞEHRİ | AG Fideri | 634924_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 16:57:38 | 07.04.2021 18:17:00 | 1.32 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.127 | 0 | 0 | 0 | 4.889 | 0 | 0 | 15.016
574184 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 634245_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 16:58:48 | 07.04.2021 18:37:00 | 1.64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.246
574185 | 1 | YOZGAT | ÇAYIRALAN | AG Fideri | 634747_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 17:00:29 | 07.04.2021 18:09:00 | 1.14 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.076 | 0 | 0 | 0 | 1.906 | 0 | 0 | 20.982
574186 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 635644_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 17:01:20 | 07.04.2021 18:42:00 | 1.68 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.946
574188 | 1 | SİVAS | ZARA | OG Fideri | 612063_34,5kV_SEKSIYONER | İletken Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 14:19:50 | 07.04.2021 17:28:00 | 3.14 | 0 | 365 | 1 | 3 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1048.161 | 5.264 | 5.761 | 2208.806 | 7.604 | 0 | 0 | 3275.596
574192 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 624905_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 17:05:38 | 07.04.2021 19:00:00 | 1.91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.962
574194 | 1 | YOZGAT | ÇAYIRALAN | AG Fideri | 634736_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 17:07:16 | 07.04.2021 19:24:00 | 2.28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.203
574196 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 613132_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 17:12:30 | 07.04.2021 20:35:00 | 3.38 | 0 | 19 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.988 | 0 | 19.46 | 0 | 5.152 | 0 | 0 | 45.601
574200 | 1 | SİVAS | DOĞANŞAR | AG Fideri | 614859_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 17:13:46 | 07.04.2021 18:18:00 | 1.07 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5
574201 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 625061_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 17:21:58 | 07.04.2021 18:13:00 | 0.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.349
574202 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 616057_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 17:22:24 | 07.04.2021 18:29:00 | 1.11 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.387 | 0 | 0 | 0 | 0.789 | 0 | 0 | 5.176
574204 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 628269_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 17:28:10 | 07.04.2021 19:38:00 | 2.16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.245 | 0 | 0 | 0 | 8.578 | 0 | 0 | 12.822
574209 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 615706_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 17:39:03 | 07.04.2021 18:58:00 | 1.32 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.19
574210 | 1 | TOKAT | NİKSAR | KÖK | 624226_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 17:40:05 | 07.04.2021 17:40:27 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001
574213 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Direği | 616800_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 17:47:36 | 07.04.2021 18:33:00 | 0.76 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.434 | 0 | 0 | 0 | 1.471 | 0 | 0 | 8.905
574215 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 634541_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 17:51:44 | 07.04.2021 19:13:00 | 1.35 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 129.172 | 0 | 0 | 0 | 3.816 | 0 | 0 | 132.988
574216 | 1 | SİVAS | İMRANLI | AG Fideri | 616061_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 16:50:43 | 07.04.2021 22:05:00 | 5.24 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.532
574217 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | DM | 613014_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 17:55:42 | 07.04.2021 17:56:00 | 0.01 | 0 | 245 | 0 | 4 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.021 | 0.149 | 0.321 | 0 | 0 | 1.121
574218 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 623394_34,5kVH14 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 17:56:29 | 07.04.2021 17:57:36 | 0.02 | 1 | 287 | 5 | 28 | 18 | 37 | 3 | 0 | 0.014 | 4.31 | 0.415 | 0.512 | 10.591 | 3.539 | 3.734 | 0 | 23.116
574219 | 1 | SİVAS | İMRANLI | AG Fideri | 614870_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 17:57:33 | 07.04.2021 21:39:00 | 3.69 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.23 | 0 | 0 | 0 | 2.659 | 0 | 0 | 17.889
574220 | 1 | TOKAT | TURHAL | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 624954_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 17:58:33 | 07.04.2021 19:04:00 | 1.09 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.079 | 0 | 0 | 0 | 1.166 | 0 | 0 | 8.245
574226 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | AG Fideri | 854008_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 18:38:30 | 07.04.2021 19:17:00 | 0.64 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.066 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 5.202
574227 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | AG Direği | 625804_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 18:39:06 | 07.04.2021 19:39:00 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.741
574228 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614461_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 18:39:52 | 07.04.2021 20:00:00 | 1.34 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100.559 | 0 | 0 | 0 | 15.775 | 0 | 0 | 116.334
574229 | 1 | TOKAT | ERBAA | OG Fideri | 9628066_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 18:45:48 | 07.04.2021 21:56:00 | 3.17 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 642.851 | 0 | 0 | 0 | 4.224 | 0 | 0 | 647.076
574231 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 634588_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 18:46:57 | 07.04.2021 20:34:00 | 1.78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.743
574233 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 628197_0,4kVTR-1_D-2 | Sıkıbağ Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 18:49:37 | 07.04.2021 19:40:00 | 0.84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
574236 | 1 | TOKAT | ARTOVA | AG Fideri | 624618_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 18:52:16 | 07.04.2021 21:57:00 | 3.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239
574237 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 634222_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 18:53:09 | 07.04.2021 21:24:00 | 2.51 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 64.386 | 0 | 0 | 0 | 1.514 | 0 | 0 | 65.899
574242 | 1 | TOKAT | ALMUS | AG Fideri | 625990_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 19:02:22 | 07.04.2021 22:15:00 | 3.21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.032
574243 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | AG Fideri | 625259_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 19:04:48 | 07.04.2021 21:47:00 | 2.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.422
574244 | 1 | SİVAS | DOĞANŞAR | AG Fideri | 614854_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 19:05:06 | 07.04.2021 19:42:00 | 0.62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.373
574245 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 625461_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 19:05:53 | 07.04.2021 21:04:00 | 1.97 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.841 | 0 | 0 | 0 | 2.773 | 0 | 0 | 23.615
574246 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 627939_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 19:09:26 | 07.04.2021 21:31:00 | 2.36 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.332
574254 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 634305_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 19:25:56 | 07.04.2021 20:15:00 | 0.82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.79 | 0 | 0 | 0 | 0.305 | 0 | 0 | 9.095
574255 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 616017_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 19:27:00 | 07.04.2021 20:28:00 | 1.02 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.83 | 0 | 0 | 0 | 0.704 | 0 | 0 | 9.534
574258 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 614807_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 19:29:25 | 07.04.2021 22:11:00 | 2.69 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 88.33 | 0 | 0 | 0 | 3.48 | 0 | 0 | 91.81
574261 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616773_0,4kVTR-1_D-5 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 19:36:33 | 07.04.2021 21:05:00 | 1.47 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 66.357 | 0 | 0 | 0 | 6.29 | 0 | 0 | 72.647
574265 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 618362_0,4kVTR-1_D-2 | Sıkıbağ Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 19:44:35 | 07.04.2021 21:35:00 | 1.84 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.604 | 0 | 0 | 0 | 19.772 | 0 | 0 | 56.376
574272 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614566_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 20:02:48 | 07.04.2021 23:55:00 | 3.87 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 135.031 | 0 | 0 | 0 | 2.263 | 0 | 0 | 137.294
574275 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | AG Fideri | 625184_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 20:12:05 | 07.04.2021 22:46:00 | 2.57 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65.937 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 65.978
574276 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616693_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 20:09:01 | 07.04.2021 23:36:00 | 3.45 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.133 | 0 | 2.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.234
574277 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 724019_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 20:07:44 | 07.04.2021 21:13:00 | 1.09 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.124 | 0 | 0 | 0 | 0.327 | 0 | 0 | 4.451
574278 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625595_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 20:15:24 | 07.04.2021 21:17:00 | 1.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.331
574281 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | AG Fideri | 614690_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 20:27:49 | 07.04.2021 21:43:00 | 1.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.652
574287 | 1 | TOKAT | TURHAL | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 86100266_0,4kV_D-3_SDK | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 20:48:35 | 07.04.2021 21:37:00 | 0.81 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.607
574289 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | AG Fideri | 635231_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 20:58:12 | 07.04.2021 23:27:00 | 2.48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.762
574292 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 615970_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 21:06:48 | 07.04.2021 22:12:00 | 1.09 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.743 | 0 | 0.663 | 0 | 3.283 | 0 | 0 | 5.69
574300 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | OG Fideri | 667452_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 21:26:25 | 07.04.2021 22:24:00 | 0.96 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 94.307 | 0 | 0 | 0 | 9.691 | 0 | 0 | 103.998
574302 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 634355_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 21:28:12 | 07.04.2021 23:46:00 | 2.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.042
574310 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 614807_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 22:17:23 | 07.04.2021 22:58:00 | 0.68 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.689 | 0 | 0 | 0 | 0.731 | 0 | 0 | 16.419
574319 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 623394_34,5kVH09 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 02:41:48 | 08.04.2021 02:43:00 | 0.02 | 1 | 13659 | 29 | 125 | 132 | 858 | 16 | 0 | 0.074 | 223.517 | 5.199 | 2.183 | 38.147 | 25.534 | 8.98 | 0 | 303.634
574320 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 614954_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 05:25:31 | 08.04.2021 10:36:00 | 5.17 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.516
574321 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | KÖK | 613267_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 05:38:28 | 08.04.2021 05:39:22 | 0.02 | 0 | 795 | 1 | 2 | 9 | 30 | 2 | 0 | 0 | 6.746 | 0.002 | 0.016 | 0.207 | 0.743 | 0.42 | 0 | 8.134
574322 | 1 | SİVAS | KANGAL | OG Fideri | 613243_34,5kVH04 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 06:42:08 | 08.04.2021 09:10:00 | 2.46 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 186.155 | 0 | 0 | 0 | 8.033 | 0 | 0 | 194.188
574323 | 1 | SİVAS | GÜRÜN | KÖK | 613262_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 06:45:30 | 08.04.2021 06:46:29 | 0.02 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.027
574324 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | DM | 633014_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 07:03:05 | 08.04.2021 07:04:51 | 0.03 | 1 | 15248 | 113 | 128 | 58 | 1825 | 7 | 7 | 0.024 | 260.914 | 17.332 | 4.94 | 15.228 | 59.54 | 8.124 | 0.154 | 366.256
574327 | 1 | SİVAS | ULAŞ | DM | 644002_34,5kVH06 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 07:37:09 | 08.04.2021 07:37:52 | 0.01 | 0 | 68 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.577 | 0 | 0.008 | 0.28 | 0 | 1.645 | 0 | 2.51
574328 | 1 | YOZGAT | SARAYKENT | AG Fideri | 635317_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 07:41:07 | 08.04.2021 08:51:00 | 1.16 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2.363 | 0 | 0 | 0 | 23.55 | 0 | 0 | 25.913
574332 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 614807_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 08:04:31 | 08.04.2021 11:55:00 | 3.84 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.51
574335 | 1 | YOZGAT | ÇAYIRALAN | AG Fideri | 634735_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 08:48:30 | 08.04.2021 09:28:00 | 0.66 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.078
574336 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625524_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 08:56:49 | 08.04.2021 12:21:00 | 3.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.319
574337 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625525_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 08:53:49 | 08.04.2021 12:37:00 | 3.72 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.184
574339 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 774007_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 08:59:54 | 08.04.2021 11:34:00 | 2.57 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.229 | 0 | 0 | 0 | 1.955 | 0 | 0 | 6.183
574341 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | OG Fideri | 613339_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 09:00:00 | 08.04.2021 11:00:00 | 2 | 0 | 1311 | 1 | 1 | 3 | 126 | 0 | 0 | 0 | 1308.78 | 4.191 | 1.328 | 80.922 | 225.524 | 0 | 0 | 1620.745
574343 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | OG Fideri | 633083_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 09:01:55 | 08.04.2021 16:27:39 | 7.43 | 0 | 298 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 806.327 | 0 | 0 | 10.739 | 45.397 | 0 | 0 | 862.463
574345 | 1 | TOKAT | ALMUS | AG Fideri | 625280_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 09:02:20 | 08.04.2021 10:56:00 | 1.89 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.378
574346 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614174_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 08:59:49 | 08.04.2021 14:19:00 | 5.32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.308
574347 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | OG Fideri | 623098_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 09:00:00 | 08.04.2021 15:00:00 | 6 | 0 | 1143 | 0 | 0 | 7 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5456.084 | 0 | 0 | 480.634 | 217.873 | 0 | 0 | 6154.59
574349 | 1 | TOKAT | ALMUS | OG Fideri | 622387_34,5kV_SEKSIYONER | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 09:00:00 | 08.04.2021 14:59:08 | 5.99 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 345.027 | 0 | 0 | 0 | 12.273 | 0 | 0 | 357.3
574350 | 1 | YOZGAT | AYDINCIK | OG Fideri | 634813_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 09:00:00 | 08.04.2021 16:57:58 | 7.97 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.832
574351 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | OG Fideri | 614262_34,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 09:00:00 | 08.04.2021 16:58:11 | 7.97 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 417.991 | 0 | 14.803 | 0 | 8.678 | 0 | 0 | 441.471
574354 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624651_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 09:20:08 | 08.04.2021 10:54:00 | 1.56 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.433
574355 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | OG Fideri | 634324_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 09:00:00 | 08.04.2021 16:58:22 | 7.97 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 156.25 | 0 | 0 | 0 | 30.683 | 0 | 0 | 186.933
574358 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614641_0,4kVTR-1_D-1 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 09:00:00 | 08.04.2021 12:00:00 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 9.122 | 0 | 0 | 0 | 796.319 | 0 | 0 | 805.442
574360 | 1 | SİVAS | DOĞANŞAR | DM | 613030_34,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 09:36:07 | 08.04.2021 09:36:37 | 0.01 | 0 | 1928 | 0 | 0 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5.088 | 0 | 0 | 0.098 | 0.101 | 0 | 0 | 5.287
574361 | 1 | TOKAT | ARTOVA | AG Fideri | 624618_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 09:36:18 | 08.04.2021 11:22:00 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.351 | 0 | 0 | 1.351
574362 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 613082_0,4kVTR-1_D-7 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.04.2021 09:36:49 | 08.04.2021 14:53:00 | 5.27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.955
574364 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | AG Fideri | 625253_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 09:40:31 | 08.04.2021 10:44:00 | 1.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.263
574365 | 1 | TOKAT | NİKSAR | AG Fideri | 625112_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 09:47:40 | 08.04.2021 12:40:00 | 2.87 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.349
574366 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 636147_0,4kVTR-1_D-1 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 09:48:01 | 08.04.2021 11:38:00 | 1.83 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.289
574369 | 1 | YOZGAT | KADIŞEHRİ | AG Fideri | 634986_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 09:56:38 | 08.04.2021 10:56:00 | 0.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174
574370 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 614780_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 10:00:00 | 08.04.2021 11:00:00 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 71.548 | 0 | 0 | 0 | 24.79 | 0 | 0 | 96.338
574372 | 1 | YOZGAT | SORGUN | OG Fideri | 636131_34,5kVH05 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 10:09:00 | 08.04.2021 13:19:02 | 3.17 | 0 | 536 | 0 | 8 | 2 | 37 | 1 | 0 | 0 | 876.823 | 0 | 21.341 | 98.653 | 84.786 | 70.165 | 0 | 1151.769
574373 | 1 | TOKAT | ALMUS | OG Fideri | 620325_34,5kV_SEKSIYONER | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 10:00:00 | 08.04.2021 10:30:00 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.361 | 0 | 0.326 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0.832
574374 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 615671_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 10:00:00 | 08.04.2021 11:00:00 | 1 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.691 | 0 | 0 | 0 | 6.498 | 0 | 0 | 54.188
574375 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | OG Fideri | 618485_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 09:30:21 | 08.04.2021 11:01:00 | 1.51 | 0 | 1331 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1 | 0 | 0 | 626.742 | 0 | 0 | 0 | 93.005 | 533.022 | 0 | 1252.769
574376 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | OG Fideri | 599472_34,5kV_SEKSIYONER | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 10:00:00 | 08.04.2021 15:00:23 | 5.01 | 0 | 81 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113.676 | 0 | 3.022 | 7.002 | 2.478 | 0 | 0 | 126.178
574377 | 1 | TOKAT | NİKSAR | OG Fideri | 817462_34,5kV_SEKSIYONER | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 10:00:00 | 08.04.2021 15:54:21 | 5.91 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.464
574378 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625607_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 10:27:26 | 08.04.2021 16:32:00 | 6.08 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 214.847 | 0 | 0 | 0 | 4.655 | 0 | 0 | 219.502
574379 | 1 | SİVAS | HAFİK | AG Fideri | 625476_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 10:27:45 | 08.04.2021 15:59:00 | 5.52 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.883
574380 | 1 | SİVAS | HAFİK | AG Fideri | 704002_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 10:32:17 | 08.04.2021 17:49:00 | 7.28 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 169.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.948
574384 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | OG Fideri | 618337_34,5kVH03 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 10:56:07 | 08.04.2021 14:18:00 | 3.36 | 0 | 818 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1483.828 | 0 | 0 | 0 | 334.953 | 0 | 0 | 1818.782
574385 | 1 | TOKAT | ALMUS | AG Fideri | 624921_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 10:57:53 | 08.04.2021 11:57:00 | 0.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.919
574387 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 615672_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 11:00:00 | 08.04.2021 11:38:27 | 0.64 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.248 | 0 | 0 | 0 | 1.508 | 0 | 0 | 21.756
574388 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 644011_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 11:00:00 | 08.04.2021 11:26:29 | 0.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 8.637 | 0 | 0 | 8.713
574392 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 635635_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 11:25:42 | 08.04.2021 15:24:00 | 3.97 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.335
574394 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | OG Fideri | 624911_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 11:30:00 | 08.04.2021 12:30:00 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.241 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 18.141
574396 | 1 | TOKAT | TURHAL | AG Fideri | 625797_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 11:42:01 | 08.04.2021 12:31:00 | 0.82 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.517
574398 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 644091_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 11:56:57 | 08.04.2021 14:48:00 | 2.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.342
574399 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616344_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 12:08:38 | 08.04.2021 16:58:00 | 4.82 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.047
574400 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614004_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 12:15:07 | 08.04.2021 13:08:00 | 0.88 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 222.366 | 0 | 0 | 0 | 29.509 | 0 | 0 | 251.875
574405 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 624969_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 12:47:07 | 08.04.2021 14:00:00 | 1.21 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.532 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 9.631
574407 | 1 | TOKAT | NİKSAR | AG Fideri | 625134_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 12:49:13 | 08.04.2021 14:10:00 | 1.35 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.699
574410 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614260_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 12:52:32 | 08.04.2021 14:34:00 | 1.69 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.445 | 0 | 1.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.509
574412 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 618330_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 11:51:59 | 08.04.2021 14:21:00 | 2.48 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 51.329 | 0 | 0 | 0 | 215.086 | 0 | 0 | 266.415
574413 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 615657_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 13:00:09 | 08.04.2021 13:34:47 | 0.58 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 49.428 | 0 | 0 | 0 | 36.114 | 0 | 0 | 85.542
574414 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 615676_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 13:00:00 | 08.04.2021 13:34:59 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 0 | 0 | 0.313
574424 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | DM | 773000_34,5kVH05 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 13:23:26 | 08.04.2021 13:23:51 | 0.01 | 0 | 1280 | 0 | 3 | 6 | 62 | 0 | 0 | 0 | 3.184 | 0 | 0.01 | 0.351 | 0.328 | 0 | 0 | 3.873
574425 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | KÖK | 773000_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 13:23:52 | 08.04.2021 14:07:13 | 0.72 | 0 | 1280 | 0 | 3 | 6 | 62 | 0 | 0 | 0 | 330.18 | 0 | 1.043 | 36.489 | 34.21 | 0 | 0 | 401.922
574427 | 1 | SİVAS | ZARA | OG Fideri | 558245_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 13:25:48 | 08.04.2021 18:11:00 | 4.75 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 617.667 | 0 | 0 | 0 | 5.052 | 0 | 0 | 622.72
574430 | 1 | TOKAT | ALMUS | AG Fideri | 625294_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 13:38:38 | 08.04.2021 14:20:00 | 0.69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16
574432 | 1 | SİVAS | KANGAL | OG Fideri | 614676_34,5kVH02 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 12:50:30 | 08.04.2021 15:29:00 | 2.64 | 0 | 1022 | 1 | 1 | 4 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1061.8 | 12.607 | 1.538 | 53.498 | 60.275 | 2797.487 | 0 | 3987.205
574434 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 614925_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 13:48:25 | 08.04.2021 16:26:00 | 2.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.304
574435 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | OG Fideri | 613342_34,5kVH05 | Ağaç Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 11:22:50 | 08.04.2021 14:55:00 | 3.54 | 0 | 1324 | 4 | 4 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2497.092 | 53.928 | 6.484 | 141.043 | 96.515 | 0 | 0 | 2795.063
574441 | 1 | SİVAS | KANGAL | OG Fideri | 614786_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 13:59:09 | 08.04.2021 14:19:59 | 0.35 | 0 | 271 | 0 | 1 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 54.187 | 0 | 0.201 | 0 | 45.906 | 0 | 0 | 100.295
574442 | 1 | SİVAS | KANGAL | OG Fideri | 613006_34,5kVH01 | Camper Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 14:00:20 | 08.04.2021 15:12:13 | 1.2 | 0 | 1283 | 1 | 2 | 12 | 34 | 6 | 0 | 0 | 780.906 | 5.732 | 1.615 | 254.632 | 43.55 | 1583.963 | 0 | 2670.398
574443 | 1 | TOKAT | ALMUS | OG Fideri | 625946_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 14:00:34 | 08.04.2021 15:00:00 | 0.99 | 0 | 376 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 112.685 | 0 | 0.759 | 0 | 17.777 | 0 | 0 | 131.221
574445 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 615658_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 14:00:00 | 08.04.2021 14:19:45 | 0.33 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.917 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 16.717
574449 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | OG Fideri | 614660_34,5kVH03 | İletken Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 13:00:34 | 08.04.2021 17:50:00 | 4.82 | 0 | 891 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1129.083 | 0 | 0 | 11.074 | 52.445 | 0 | 0 | 1192.601
574450 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 79101140_0,4kV_D-4_SDK | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 14:09:23 | 08.04.2021 14:47:00 | 0.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.318
574451 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 614779_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 14:20:09 | 08.04.2021 15:37:00 | 1.28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239
574456 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 624296_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 14:29:52 | 08.04.2021 16:25:00 | 1.92 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.368
574458 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 615970_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 14:32:20 | 08.04.2021 18:56:00 | 4.39 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.133 | 0 | 2.782 | 0 | 16.141 | 0 | 0 | 25.055
574460 | 1 | SİVAS | İMRANLI | AG Fideri | 616061_0,4kVTR-1_DTR | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 14:33:16 | 08.04.2021 16:29:00 | 1.93 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.594
574464 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 624261_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 14:45:17 | 08.04.2021 15:48:00 | 1.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.338
574465 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 615892_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 14:48:38 | 08.04.2021 19:22:00 | 4.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.229
574466 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614034_0,4kVTR-1_D-5 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 14:52:38 | 08.04.2021 15:31:00 | 0.64 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 25.733 | 0 | 0 | 0 | 42.215 | 0 | 0 | 67.948
574470 | 1 | YOZGAT | KADIŞEHRİ | AG Fideri | 634935_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 14:58:38 | 08.04.2021 16:08:00 | 1.16 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.052
574471 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 615252_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 15:00:00 | 08.04.2021 15:55:07 | 0.92 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.643 | 0 | 0 | 0 | 3.614 | 0 | 0 | 12.257
574472 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 615670_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 15:00:00 | 08.04.2021 15:55:32 | 0.93 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 95.432 | 0 | 0 | 0 | 17.702 | 0 | 0 | 113.134
574473 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 635471_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 15:05:22 | 08.04.2021 16:03:00 | 0.96 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.57 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 6.131
574475 | 1 | SİVAS | HAFİK | AG Fideri | 616088_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 15:08:22 | 08.04.2021 17:06:00 | 1.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.739
574486 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | OG Fideri | 613225_34,5kVH04 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 15:27:56 | 08.04.2021 18:22:00 | 2.9 | 0 | 383 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 306.238 | 0 | 0 | 38.443 | 9.687 | 0 | 0 | 354.368
574488 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 615899_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 15:30:00 | 08.04.2021 20:13:00 | 4.72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.314
574495 | 1 | TOKAT | YEŞİLYURT | AG Fideri | 616979_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 15:44:09 | 08.04.2021 20:20:00 | 4.6 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 204.081 | 0 | 0 | 0 | 15.173 | 0 | 0 | 219.254
574496 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | AG Fideri | 744011_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 15:44:17 | 08.04.2021 18:52:00 | 3.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84
574497 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | AG Fideri | 625346_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 15:38:55 | 08.04.2021 16:32:00 | 0.88 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.504 | 0 | 0 | 0 | 0.655 | 0 | 0 | 7.16
574500 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 634255_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 15:53:33 | 08.04.2021 17:42:00 | 1.81 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 153.91 | 0 | 0 | 0 | 14.277 | 0 | 0 | 168.187
574503 | 1 | SİVAS | GEMEREK | AG Fideri | 615525_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 15:53:51 | 08.04.2021 17:29:00 | 1.59 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.653 | 0 | 0 | 0 | 5.208 | 0 | 0 | 22.861
574504 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 635575_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 15:55:17 | 08.04.2021 17:08:00 | 1.21 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.679 | 0 | 4.703 | 0 | 0.967 | 0 | 0 | 8.349
574505 | 1 | SİVAS | ZARA | OG Fideri | 612063_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 15:30:46 | 08.04.2021 16:14:00 | 0.72 | 0 | 365 | 1 | 3 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 240.304 | 1.111 | 1.339 | 507.094 | 1.72 | 0 | 0 | 751.569
574507 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | AG Fideri | 635247_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 16:05:08 | 08.04.2021 17:45:00 | 1.66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.437
574510 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | AG Fideri | 637412_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 16:11:46 | 08.04.2021 17:04:00 | 0.87 | 0 | 40 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19.827 | 0 | 4.232 | 0 | 5.937 | 0 | 0 | 29.996
574511 | 1 | SİVAS | HAFİK | AG Fideri | 616182_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 15:49:51 | 08.04.2021 18:49:00 | 2.99 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78.012 | 0 | 0 | 0 | 3.464 | 0 | 0 | 81.476
574517 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | DM | 623067_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 16:22:47 | 08.04.2021 16:23:46 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.814 | 0 | 0 | 0 | 0.814
574522 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 615395_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 16:42:30 | 08.04.2021 17:56:00 | 1.23 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.673 | 0 | 0 | 0 | 1.387 | 0 | 0 | 6.059
574524 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | DM | 623067_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 16:45:26 | 08.04.2021 16:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0.055
574528 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | OG Fideri | 624071_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 17:00:09 | 08.04.2021 18:26:39 | 1.44 | 0 | 213 | 0 | 0 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 214.074 | 0 | 0 | 11.301 | 76.521 | 0 | 0 | 301.897
574529 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 79101575_0,4kV_D-1_SDK | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 17:06:29 | 08.04.2021 18:09:00 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.201 | 0 | 0 | 4.201
574530 | 1 | TOKAT | YEŞİLYURT | AG Fideri | 624715_0,4kVTR-1_DTR | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 17:06:57 | 08.04.2021 17:44:00 | 0.62 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 101.923 | 0 | 0 | 0 | 2.651 | 0 | 0 | 104.574
574532 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | OG Fideri | 682357_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 17:09:16 | 08.04.2021 18:51:00 | 1.7 | 0 | 274 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 122.381 | 0 | 0 | 7.896 | 20.756 | 0 | 0 | 151.034
574536 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 654034_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 17:15:00 | 08.04.2021 17:56:00 | 0.68 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.504
574537 | 1 | TOKAT | TURHAL | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 624445_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 17:15:26 | 08.04.2021 18:26:00 | 1.18 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.612 | 0 | 1.547 | 0 | 0.799 | 0 | 0 | 34.958
574539 | 1 | YOZGAT | AYDINCIK | DM | 913001_34,5kVH06 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 17:21:25 | 08.04.2021 17:21:46 | 0.01 | 0 | 1502 | 10 | 23 | 7 | 78 | 0 | 0 | 0 | 5.615 | 0.241 | 0.064 | 0.344 | 0.455 | 0 | 0 | 6.719
574541 | 1 | YOZGAT | AYDINCIK | KÖK | 638649_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 17:22:34 | 08.04.2021 17:23:10 | 0.01 | 0 | 995 | 3 | 22 | 6 | 58 | 0 | 0 | 0 | 5.782 | 0.112 | 0.103 | 0.463 | 0.584 | 0 | 0 | 7.044
574544 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 635471_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 17:27:34 | 08.04.2021 18:13:00 | 0.76 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 1.371 | 0 | 0 | 5.191
574546 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 615740_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 17:33:34 | 08.04.2021 19:01:00 | 1.46 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.156 | 0 | 0 | 0 | 3.524 | 0 | 0 | 23.681
574547 | 1 | TOKAT | BAŞÇİFTLİK | AG Fideri | 627426_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 17:35:52 | 08.04.2021 19:14:00 | 1.64 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.464
574548 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616235_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 17:36:05 | 08.04.2021 17:53:00 | 0.28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.477
574551 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 614954_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 17:37:19 | 08.04.2021 20:31:00 | 2.89 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68.68 | 0 | 0 | 0 | 1.966 | 0 | 0 | 70.646
574552 | 1 | YOZGAT | KADIŞEHRİ | AG Fideri | 634948_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 17:38:24 | 08.04.2021 18:52:00 | 1.23 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.229 | 0 | 0 | 0 | 6.119 | 0 | 0 | 12.348
574553 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 634541_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 16:11:06 | 08.04.2021 19:18:00 | 3.12 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 409.235 | 0 | 0 | 0 | 34.866 | 0 | 0 | 444.101
574555 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625641_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 17:42:58 | 08.04.2021 22:22:00 | 4.65 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 90.555 | 0 | 0 | 0 | 5.988 | 0 | 0 | 96.543
574557 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614135_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 17:44:34 | 08.04.2021 18:36:00 | 0.86 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.033 | 0 | 0 | 0 | 0.578 | 0 | 0 | 7.612
574559 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | AG Fideri | 624948_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 17:48:21 | 08.04.2021 19:33:00 | 1.74 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.508
574560 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | KÖK | 653002_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 17:51:18 | 08.04.2021 17:51:55 | 0.01 | 0 | 363 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.556 | 0 | 0.007 | 0.816 | 0.001 | 0 | 0 | 2.379
574562 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 79100973_0,4kV_D-1_SDK | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 17:53:48 | 08.04.2021 19:46:00 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0.019
574563 | 1 | TOKAT | NİKSAR | AG Direği | 834002_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 18:00:31 | 08.04.2021 18:27:00 | 0.44 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.213
574565 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | AG Fideri | 637412_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 18:01:41 | 08.04.2021 19:14:00 | 1.21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.313
574568 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 614771_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 18:08:22 | 08.04.2021 19:33:00 | 1.41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31
574573 | 1 | YOZGAT | SARAYKENT | AG Fideri | 635287_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 18:24:19 | 08.04.2021 19:03:00 | 0.64 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 133.217 | 0 | 0 | 0 | 22.588 | 0 | 0 | 155.805
574576 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 634497_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 18:34:10 | 08.04.2021 19:43:00 | 1.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.323 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.332
574579 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616371_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 18:42:04 | 08.04.2021 19:03:00 | 0.35 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.672
574586 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 625953_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 18:58:55 | 08.04.2021 19:24:00 | 0.42 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4
574590 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614220_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 19:04:35 | 08.04.2021 19:58:00 | 0.89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272
574596 | 1 | SİVAS | KANGAL | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 615719_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 19:18:51 | 08.04.2021 21:20:00 | 2.02 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.086
574601 | 1 | TOKAT | ERBAA | OG Fideri | 623037_34,5kVH01 | Sıkıbağ Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 18:10:54 | 08.04.2021 22:51:00 | 4.67 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 528.448 | 0 | 0 | 0 | 11.284 | 0 | 0 | 539.732
574602 | 1 | TOKAT | ALMUS | OG Fideri | 9625743_34.5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 19:32:08 | 08.04.2021 21:13:00 | 1.68 | 0 | 336 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 428.63 | 0 | 0 | 11.331 | 35.293 | 0 | 0 | 475.253
574624 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 614756_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 19:38:43 | 08.04.2021 21:33:00 | 1.9 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 395.398 | 0 | 0 | 0 | 102.064 | 0 | 0 | 497.462
574629 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625674_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 19:44:24 | 08.04.2021 21:06:00 | 1.36 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 214.651 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 234.851
574630 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 613150_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 19:45:19 | 08.04.2021 20:30:00 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.651 | 0 | 0 | 1.651
574635 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 102101228_0,4kV_D-1_SDK | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 19:46:53 | 08.04.2021 22:43:00 | 2.94 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.735
574636 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | OG Fideri | 614660_34,5kVH01 | İletken Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 18:48:08 | 08.04.2021 20:14:00 | 1.43 | 0 | 1424 | 0 | 2 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 624.21 | 0 | 1.794 | 19.978 | 16.51 | 0 | 0 | 662.493
574658 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625691_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 20:18:03 | 08.04.2021 23:18:00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.916
574660 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 616042_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 20:23:14 | 08.04.2021 22:49:00 | 2.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221
574662 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | AG Fideri | 625221_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 20:26:18 | 08.04.2021 22:26:00 | 2 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 258.17 | 0 | 0 | 0 | 10.635 | 0 | 0 | 268.805
574665 | 1 | TOKAT | SULUSARAY | AG Fideri | 624574_0,4kVTR-1_DTR | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 20:24:11 | 08.04.2021 21:18:00 | 0.9 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 52.485 | 0 | 0 | 0 | 9.236 | 0 | 0 | 61.721
574668 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | AG Fideri | 625184_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 20:32:38 | 08.04.2021 22:49:00 | 2.27 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58.283 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 58.32
574670 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | AG Fideri | 625259_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 20:36:52 | 08.04.2021 23:29:00 | 2.87 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 151.405 | 0 | 0 | 0 | 4.986 | 0 | 0 | 156.391
574671 | 1 | TOKAT | TURHAL | AG Fideri | 624445_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 20:37:38 | 08.04.2021 22:06:00 | 1.47 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.126 | 0 | 1.919 | 0 | 0.908 | 0 | 0 | 43.953
574679 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 615553_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 20:43:43 | 08.04.2021 22:38:00 | 1.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.118
574682 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Direği | 614833_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 21:17:40 | 08.04.2021 22:47:00 | 1.49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.454
574684 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 624031_0,4kVTR-1_D-12 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 21:23:23 | 08.04.2021 22:23:00 | 0.99 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.924
574686 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | AG Fideri | 97100081_0,4kV_D-4_SDK | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 21:21:19 | 08.04.2021 22:09:00 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.519 | 0.519
574689 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | AG Fideri | 635125_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 21:56:15 | 08.04.2021 22:31:00 | 0.58 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 605.151 | 0 | 0 | 0 | 5.086 | 0 | 0 | 610.238
574693 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Direği | 625514_0,4kVTR-1_D-2 | Direk Yıkılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 23:25:20 | 09.04.2021 03:31:00 | 4.09 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.122
574697 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625657_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 01:54:32 | 09.04.2021 03:37:00 | 1.71 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.073
574698 | 1 | SİVAS | İMRANLI | KÖK | 614733_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 01:58:34 | 09.04.2021 01:59:26 | 0.01 | 1 | 347 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0.057 | 1.202 | 0 | 0 | 0.517 | 0.158 | 0 | 0 | 1.933
574700 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | KÖK | 633317_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 04:12:39 | 09.04.2021 04:13:54 | 0.02 | 0 | 519 | 0 | 1 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12.116 | 0 | 0.043 | 0.231 | 1.273 | 0 | 0 | 13.663
574701 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | KÖK | 623069_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 06:31:57 | 09.04.2021 06:32:27 | 0.01 | 0 | 1458 | 0 | 1 | 5 | 47 | 0 | 0 | 0 | 8.04 | 0 | 0.006 | 0.072 | 0.374 | 0 | 0 | 8.492
574703 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | OG Fideri | 680402_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 06:59:06 | 09.04.2021 09:54:00 | 2.92 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 407.27 | 0 | 0 | 0 | 12.976 | 0 | 0 | 420.246
574705 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614610_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 07:32:12 | 09.04.2021 09:18:00 | 1.76 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 130.686 | 0 | 0 | 0 | 24.469 | 0 | 0 | 155.155
574709 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | DM | 633014_34,5kVH14 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 07:48:26 | 09.04.2021 07:49:40 | 0.02 | 0 | 722 | 5 | 23 | 5 | 98 | 0 | 1 | 0 | 5.478 | 0.393 | 1.028 | 0.454 | 2.491 | 0 | 0.021 | 9.864
574710 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | OG Fideri | 693323_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 08:00:17 | 09.04.2021 09:00:00 | 1 | 0 | 418 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 98.136 | 0 | 0.755 | 0 | 5.412 | 0 | 0 | 104.302
574712 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 654036_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 08:25:01 | 09.04.2021 11:44:00 | 3.32 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.759
574713 | 1 | TOKAT | NİKSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 625801_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 08:25:54 | 09.04.2021 08:56:00 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15
574717 | 1 | YOZGAT | SORGUN | OG Fideri | 682768_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 08:44:28 | 09.04.2021 10:42:00 | 1.96 | 0 | 130 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 75.214 | 0 | 0 | 5.744 | 3.321 | 0 | 0 | 84.28
574719 | 1 | YOZGAT | KADIŞEHRİ | DM | 953001_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 08:58:55 | 09.04.2021 09:02:52 | 0.07 | 0 | 1095 | 2 | 1 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 38.021 | 0.803 | 0.049 | 0.265 | 7.415 | 0 | 0 | 46.554
574720 | 1 | YOZGAT | KADIŞEHRİ | DM | 953001_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 08:59:34 | 09.04.2021 09:02:52 | 0.06 | 0 | 2814 | 4 | 17 | 14 | 381 | 0 | 1 | 0 | 130.022 | 4.592 | 1.147 | 4.071 | 36.563 | 0 | 0.024 | 176.419
574721 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624736_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 08:59:39 | 09.04.2021 12:03:00 | 3.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.784
574722 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | OG Fideri | 634045_34,5kVH05 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2021 08:59:53 | 09.04.2021 09:29:13 | 0.49 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 1 | 0 | 116.517 | 0 | 0 | 0 | 129.121 | 0 | 4.485 | 250.123
574724 | 1 | SİVAS | İMRANLI | OG Fideri | 613032_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2021 09:01:17 | 09.04.2021 12:06:38 | 3.09 | 1 | 1951 | 3 | 3 | 18 | 40 | 0 | 0 | 13.343 | 1798.923 | 19.399 | 5.026 | 198.047 | 153.693 | 0 | 0 | 2188.431
574726 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | OG Fideri | 744005_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2021 09:00:00 | 09.04.2021 16:00:00 | 7 | 0 | 157 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 288.698 | 0 | 4.909 | 0 | 12.105 | 0 | 0 | 305.712
574727 | 1 | TOKAT | ARTOVA | OG Fideri | 873000_34,5kVH05 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2021 09:06:12 | 09.04.2021 13:56:05 | 4.83 | 0 | 475 | 0 | 1 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1113.918 | 0 | 3.455 | 0 | 555.329 | 0 | 0 | 1672.702
574729 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | OG Fideri | 634497_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2021 09:00:00 | 09.04.2021 17:00:00 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 221.814 | 0 | 0 | 0 | 12.847 | 0 | 0 | 234.661
574732 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | OG Fideri | 657303_34,5kV_SEKSIYONER | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2021 09:00:00 | 09.04.2021 17:00:00 | 8 | 0 | 86 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 258.959 | 0 | 0 | 0.335 | 8.262 | 0 | 0 | 267.557
574733 | 1 | TOKAT | ALMUS | AG Fideri | 625965_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2021 09:00:00 | 09.04.2021 12:30:00 | 3.5 | 0 | 251 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 527.313 | 0 | 2.553 | 0 | 104.065 | 0 | 0 | 633.931
574735 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | OG Fideri | 9637431_34.5kV_SEKSIYONER | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2021 09:00:00 | 09.04.2021 15:00:00 | 6 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1135.555 | 0 | 0 | 0 | 24.385 | 0 | 0 | 1159.94
574737 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 613063_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 09:14:34 | 09.04.2021 10:47:00 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.957 | 0 | 0 | 6.957
574738 | 1 | TOKAT | ALMUS | AG Fideri | 625208_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 09:16:58 | 09.04.2021 11:30:00 | 2.22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.816
574739 | 1 | SİVAS | HAFİK | AG Fideri | 616214_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 09:16:55 | 09.04.2021 12:25:00 | 3.13 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.868 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 0 | 0 | 40.958
574740 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | AG Fideri | 625163_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 09:19:53 | 09.04.2021 10:53:00 | 1.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.391
574742 | 1 | SİVAS | HAFİK | AG Fideri | 616095_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 09:20:51 | 09.04.2021 13:09:00 | 3.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.994
574746 | 1 | YOZGAT | ŞEFAATLİ | AG Fideri | 635475_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2021 09:00:00 | 09.04.2021 17:00:00 | 8 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.891
574747 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | OG Fideri | 623048_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2021 09:30:00 | 09.04.2021 13:30:00 | 4 | 0 | 544 | 3 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 811.951 | 70.397 | 5.725 | 0 | 98.801 | 0 | 0 | 986.874
574748 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625516_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 09:36:03 | 09.04.2021 10:49:00 | 1.22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.309 | 0 | 0 | 0 | 0.917 | 0 | 0 | 8.225
574749 | 1 | SİVAS | HAFİK | DM | 613002_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 09:40:59 | 09.04.2021 09:41:36 | 0.01 | 0 | 1029 | 0 | 1 | 8 | 225 | 0 | 0 | 0 | 5.81 | 0 | 0.008 | 1.793 | 2.745 | 0 | 0 | 10.356
574752 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625885_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 09:50:26 | 09.04.2021 11:16:00 | 1.43 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.493
574754 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614551_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 09:51:35 | 09.04.2021 13:59:00 | 4.12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.091
574755 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | OG Fideri | 623082_34,5kVH12 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2021 10:00:29 | 09.04.2021 11:11:06 | 1.18 | 0 | 426 | 0 | 2 | 1 | 144 | 0 | 0 | 0 | 215.371 | 0 | 0.97 | 0.209 | 176.428 | 0 | 0 | 392.979
574758 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | OG Fideri | 636046_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2021 09:45:00 | 09.04.2021 10:15:09 | 0.5 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 31.347 | 0 | 0 | 0 | 38.507 | 0 | 0 | 69.854
574760 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | OG Fideri | 633004_34,5kVH12 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2021 10:03:11 | 09.04.2021 11:08:22 | 1.09 | 0 | 1583 | 2 | 4 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 552.225 | 7.84 | 2.562 | 201.518 | 78.393 | 0 | 0 | 842.539
574761 | 1 | SİVAS | KANGAL | DM | 613006_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 10:06:53 | 09.04.2021 10:07:23 | 0.01 | 0 | 1389 | 1 | 3 | 12 | 36 | 7 | 0 | 0 | 5.871 | 0.05 | 0.019 | 1.883 | 0.321 | 16.377 | 0 | 24.52
574762 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 614884_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2021 10:00:00 | 09.04.2021 13:00:00 | 3 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 117.905 | 0 | 0 | 0 | 8.816 | 0 | 0 | 126.722
574763 | 1 | TOKAT | NİKSAR | OG Fideri | 9634072_34,5kV_SEKSIYONER | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2021 10:00:00 | 09.04.2021 16:00:00 | 6 | 0 | 205 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 763.744 | 0 | 0 | 14.807 | 4.551 | 0 | 0 | 783.101
574764 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625716_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 10:09:51 | 09.04.2021 15:19:00 | 5.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.094
574765 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 615669_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2021 10:00:00 | 09.04.2021 11:00:00 | 1 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 63.136 | 0 | 0 | 0 | 26.55 | 0 | 0 | 89.686
574767 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 724000_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2021 10:00:00 | 09.04.2021 11:00:00 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.325
574768 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | AG Fideri | 625175_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 10:14:35 | 09.04.2021 11:09:00 | 0.91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.208
574770 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 634265_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 10:16:40 | 09.04.2021 11:51:00 | 1.57 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.963 | 0 | 0 | 0 | 4.942 | 0 | 0 | 23.906
574771 | 1 | TOKAT | PAZAR | AG Fideri | 627000_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 10:18:51 | 09.04.2021 11:12:00 | 0.89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.037
574777 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | OG Fideri | 633088_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2021 10:19:30 | 09.04.2021 10:42:24 | 0.38 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 37.563 | 0 | 0 | 0 | 15.056 | 0 | 0 | 52.619
574781 | 1 | TOKAT | ERBAA | DM | 823000_34,5kVH07 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 10:43:16 | 09.04.2021 10:43:46 | 0.01 | 0 | 3732 | 1 | 12 | 4 | 191 | 2 | 0 | 0 | 37.221 | 0.014 | 0.133 | 0.076 | 2.999 | 0.065 | 0 | 40.508
574785 | 1 | YOZGAT | ÇANDIR | AG Fideri | 634709_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 10:55:00 | 09.04.2021 12:03:00 | 1.13 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40.965 | 0 | 0 | 0 | 2.996 | 0 | 0 | 43.961
574786 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | OG Fideri | 633022_34,5kVH04 | Aşırı Akım Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 10:51:03 | 09.04.2021 11:49:00 | 0.97 | 0 | 396 | 16 | 6 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 283.206 | 57.235 | 4.326 | 10.581 | 46.122 | 0 | 0 | 401.47
574787 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625521_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 10:57:50 | 09.04.2021 12:00:00 | 1.04 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 0.341 | 0 | 0 | 4.221
574788 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625657_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 10:59:31 | 09.04.2021 13:45:00 | 2.76 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.992
574789 | 1 | SİVAS | ALTINYAYLA | OG Fideri | 613007_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2021 11:01:05 | 09.04.2021 12:24:27 | 1.39 | 0 | 555 | 3 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 874.081 | 24.798 | 0 | 26.783 | 43.636 | 0 | 0 | 969.298
574790 | 1 | SİVAS | ALTINYAYLA | OG Fideri | 613007_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2021 11:01:11 | 09.04.2021 12:24:15 | 1.38 | 0 | 686 | 1 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1050.461 | 10.628 | 0 | 21.5 | 53.08 | 0 | 0 | 1135.67
574791 | 1 | SİVAS | KANGAL | KÖK | 614789_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 11:02:42 | 09.04.2021 11:03:10 | 0.01 | 0 | 191 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.945 | 0 | 0 | 0.008 | 0.021 | 0 | 0 | 0.974
574792 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | OG Fideri | 613018_34,5kVH06 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2021 11:03:14 | 09.04.2021 11:49:45 | 0.78 | 0 | 397 | 0 | 75 | 10 | 66 | 1 | 0 | 0 | 247.512 | 0 | 47.779 | 87.185 | 89.989 | 45.798 | 0 | 518.264
574795 | 1 | YOZGAT | ÇANDIR | DM | 633368_34,5kVH10 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 11:06:09 | 09.04.2021 11:06:39 | 0.01 | 0 | 149 | 16 | 2 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.074 | 1.061 | 0.015 | 0.123 | 0.169 | 0 | 0 | 2.441
574798 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | OG Fideri | 633004_34,5kVH12 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 11:08:41 | 09.04.2021 11:25:35 | 0.28 | 0 | 1583 | 2 | 4 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 146.657 | 2.068 | 0.679 | 52.103 | 20.374 | 0 | 0 | 221.882
574800 | 1 | YOZGAT | ÇAYIRALAN | AG Fideri | 634722_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 11:09:09 | 09.04.2021 12:07:00 | 0.96 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48.433 | 0 | 0 | 0 | 2.645 | 0 | 0 | 51.079
574802 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 634464_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 11:09:16 | 09.04.2021 12:10:00 | 1.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278
574803 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | OG Fideri | 623082_34,5kVH12 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2021 11:11:08 | 09.04.2021 11:22:31 | 0.19 | 0 | 426 | 0 | 2 | 1 | 144 | 0 | 0 | 0 | 35.336 | 0 | 0.16 | 0.034 | 28.55 | 0 | 0 | 64.08
574804 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 615666_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2021 11:00:00 | 09.04.2021 11:26:31 | 0.44 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.373 | 0 | 0 | 0 | 1.295 | 0 | 0 | 29.668
574805 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | OG Fideri | 636215_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2021 11:15:00 | 09.04.2021 11:22:01 | 0.12 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 12.512 | 0 | 0 | 0 | 4.41 | 0 | 0 | 16.922
574806 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 615661_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2021 11:00:00 | 09.04.2021 11:26:47 | 0.45 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.075 | 0 | 0 | 0 | 0.689 | 0 | 0 | 15.764
574807 | 1 | TOKAT | SULUSARAY | AG Fideri | 624583_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 11:16:54 | 09.04.2021 14:49:00 | 3.54 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42.102 | 0 | 0 | 0 | 2.735 | 0 | 0 | 44.837
574810 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | OG Fideri | 623082_34,5kVH12 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2021 11:22:34 | 09.04.2021 11:26:58 | 0.07 | 0 | 426 | 0 | 2 | 1 | 144 | 0 | 0 | 0 | 13.659 | 0 | 0.062 | 0.013 | 11.035 | 0 | 0 | 24.769
574817 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Direği | 616224_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 11:34:30 | 09.04.2021 16:56:00 | 5.36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.201
574818 | 1 | YOZGAT | YENİFAKILI | AG Fideri | 637341_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 11:36:24 | 09.04.2021 12:31:00 | 0.91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.382
574821 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 613131_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 11:49:47 | 09.04.2021 14:53:00 | 3.05 | 0 | 219 | 0 | 16 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 537.823 | 0 | 40.12 | 0 | 232.395 | 0 | 0 | 810.338
574822 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 634674_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 11:33:28 | 09.04.2021 14:57:00 | 3.39 | 0 | 49 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 87.977 | 0 | 20.308 | 0 | 3.491 | 0 | 0 | 111.777
574824 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | KÖK | 634090_34,5kVH03 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 10:39:48 | 09.04.2021 18:35:00 | 7.92 | 0 | 585 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1318.868 | 0 | 20.156 | 0 | 69.793 | 0 | 0 | 1408.817
574827 | 1 | YOZGAT | ÇANDIR | AG Fideri | 634711_0,4kVTR-1_D-1 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 12:04:18 | 09.04.2021 12:15:00 | 0.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.416
574828 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 613103_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 12:01:49 | 09.04.2021 14:36:00 | 2.57 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.692
574830 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625574_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 12:12:05 | 09.04.2021 14:14:00 | 2.03 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 269.164 | 0 | 0 | 0 | 50.68 | 0 | 0 | 319.844
574832 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 82100000_0,4kV_D-3_SDK | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 12:14:45 | 09.04.2021 14:33:00 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 0 | 0 | 2.19
574833 | 1 | TOKAT | ARTOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 624609_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 12:25:52 | 09.04.2021 13:40:00 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0.081
574838 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | AG Fideri | 615006_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 12:38:30 | 09.04.2021 14:30:00 | 1.86 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32.503 | 0 | 0 | 0 | 4.207 | 0 | 0 | 36.71
574839 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625573_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 12:48:14 | 09.04.2021 13:35:00 | 0.78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.758
574845 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 613341_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 12:48:57 | 09.04.2021 14:15:00 | 1.43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.981 | 0 | 0 | 0 | 0.485 | 0 | 0 | 8.466
574847 | 1 | TOKAT | ALMUS | AG Fideri | 625965_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 13:03:24 | 09.04.2021 13:51:00 | 0.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.307
574849 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | AG Fideri | 633022_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 13:09:22 | 09.04.2021 14:03:20 | 0.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.742 | 0 | 0 | 0 | 15.663 | 0 | 0 | 22.405
574851 | 1 | SİVAS | İMRANLI | DM | 613032_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 13:20:22 | 09.04.2021 13:21:10 | 0.01 | 0 | 1391 | 0 | 3 | 11 | 31 | 2 | 0 | 0 | 5.173 | 0 | 0.028 | 0.572 | 0.298 | 3.664 | 0 | 9.735
574854 | 1 | TOKAT | TURHAL | AG Fideri | 624498_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 13:23:44 | 09.04.2021 14:47:00 | 1.39 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 105.833 | 0 | 0 | 0 | 2.103 | 0 | 0 | 107.936
574858 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | AG Fideri | 615132_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 13:25:30 | 09.04.2021 14:36:00 | 1.18 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 140.633 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 140.853
574859 | 1 | TOKAT | SULUSARAY | OG Fideri | 640483_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 13:21:41 | 09.04.2021 14:12:00 | 0.84 | 0 | 306 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 100.272 | 0 | 0.57 | 0 | 20.395 | 0 | 0 | 121.236
574860 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | OG Fideri | 634028_34,5kVH06 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2021 13:35:53 | 09.04.2021 13:36:14 | 0.01 | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 1 | 0 | 2.234 | 0 | 0 | 0 | 0.548 | 0 | 0.008 | 2.789
574864 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 613013_0,4kVTR-1_D-8 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 13:44:00 | 09.04.2021 15:14:00 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.302
574869 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | DM | 633011_34,5kVH13 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 13:57:11 | 09.04.2021 13:57:41 | 0.01 | 2 | 1734 | 82 | 43 | 11 | 119 | 1 | 0 | 0.008 | 7.562 | 3.19 | 0.346 | 1.144 | 1.472 | 3.308 | 0 | 17.029
574873 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614335_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 14:04:54 | 09.04.2021 16:03:00 | 1.97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.763
574874 | 1 | YOZGAT | ÇAYIRALAN | OG Fideri | 933000_34,5kVH11 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2021 14:06:30 | 09.04.2021 14:33:56 | 0.46 | 0 | 388 | 4 | 5 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 74.961 | 4.885 | 0.987 | 14.027 | 6.331 | 0 | 0 | 101.192
574875 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 625079_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 14:07:10 | 09.04.2021 15:18:00 | 1.18 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 43.865 | 0 | 0.777 | 0 | 19.813 | 0 | 0 | 64.456
574877 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | OG Fideri | 633191_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2021 14:16:00 | 09.04.2021 14:22:39 | 0.11 | 0 | 1082 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 78.631 | 0 | 0 | 0 | 39.023 | 0 | 0 | 117.655
574878 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625610_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 14:16:53 | 09.04.2021 15:38:00 | 1.35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.533
574879 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | AG Fideri | 616434_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 14:17:34 | 09.04.2021 15:11:00 | 0.89 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.522
574880 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | AG Fideri | 616426_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 14:19:35 | 09.04.2021 15:16:00 | 0.94 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.659
574881 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 624333_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 14:21:08 | 09.04.2021 16:27:00 | 2.1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.172 | 0 | 0 | 0 | 0.884 | 0 | 0 | 26.056
574882 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | AG Fideri | 614688_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 14:24:48 | 09.04.2021 14:43:00 | 0.3 | 0 | 152 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 24.408 | 0 | 0.197 | 0 | 6.681 | 0 | 0 | 31.286
574883 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 625076_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 14:25:54 | 09.04.2021 15:09:00 | 0.72 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.451 | 0 | 0 | 0 | 3.58 | 0 | 0 | 15.031
574884 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 894023_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 14:37:46 | 09.04.2021 15:47:00 | 1.15 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 73.952 | 0 | 0 | 0 | 1.736 | 0 | 0 | 75.689
574888 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | OG Fideri | 633022_34,5kVH03 | Aşırı Akım Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 11:44:34 | 09.04.2021 15:48:00 | 4.06 | 0 | 683 | 18 | 12 | 6 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1844.387 | 231.802 | 32.953 | 113.104 | 446.212 | 0 | 0 | 2668.458
574890 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | DM | 623061_34,5kVH23 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 14:50:57 | 09.04.2021 14:51:27 | 0.01 | 0 | 3749 | 21 | 55 | 11 | 207 | 0 | 0 | 0 | 14.451 | 0.894 | 0.32 | 0.264 | 1.554 | 0 | 0 | 17.482
574891 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 634679_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 14:51:35 | 09.04.2021 15:38:00 | 0.77 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.191 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | 0 | 0 | 23.886
574892 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Direği | 614594_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 14:51:47 | 09.04.2021 16:42:00 | 1.84 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.801 | 0 | 0 | 0 | 1.357 | 0 | 0 | 4.158
574893 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 635579_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 14:47:21 | 09.04.2021 16:56:00 | 2.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.546
574898 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | OG Fideri | 596847_34,5kV_SEKSIYONER | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 15:14:05 | 09.04.2021 15:45:00 | 0.52 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.541 | 0 | 0 | 0 | 2.117 | 0 | 0 | 14.658
574899 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 616618_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 15:13:07 | 09.04.2021 17:07:00 | 1.9 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44.06 | 0 | 0 | 0 | 5.855 | 0 | 0 | 49.915
574900 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625898_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 15:16:43 | 09.04.2021 17:59:00 | 2.7 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.572
574902 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Direği | 614323_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 15:19:30 | 09.04.2021 17:54:00 | 2.58 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.783
574903 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | OG Fideri | 613251_34,5kVH02 | Camper Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 15:19:39 | 09.04.2021 16:21:00 | 1.02 | 0 | 1566 | 0 | 10 | 5 | 296 | 2 | 3 | 0 | 1304.36 | 0 | 6.173 | 26.396 | 329.169 | 26.483 | 22.516 | 1715.096
574905 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | AG Fideri | 615015_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 15:24:19 | 09.04.2021 17:22:00 | 1.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.504
574906 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 624131_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 15:28:46 | 09.04.2021 16:36:31 | 1.13 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 179.995 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 197.695
574909 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 634678_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 15:29:51 | 09.04.2021 16:25:00 | 0.92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.633
574912 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | AG Fideri | 614953_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 15:37:53 | 09.04.2021 17:47:00 | 2.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.559
574914 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624548_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 15:36:29 | 09.04.2021 16:25:00 | 0.81 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 63.502 | 0 | 0 | 0 | 5.657 | 0 | 0 | 69.159
574915 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | DM | 613025_34,5kVH20 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 15:41:08 | 09.04.2021 16:03:49 | 0.38 | 0 | 1738 | 0 | 22 | 5 | 309 | 2 | 3 | 0 | 519.852 | 0 | 10.484 | 11.647 | 129.107 | 9.899 | 8.337 | 689.327
574918 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | AG Fideri | 623126_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 15:44:46 | 09.04.2021 16:01:49 | 0.28 | 0 | 538 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 97.907 | 0 | 0 | 0 | 6.253 | 0 | 0.765 | 104.924
574919 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 625069_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 15:45:01 | 09.04.2021 18:18:00 | 2.55 | 0 | 53 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 63.732 | 0 | 16.792 | 0 | 3.786 | 0 | 0 | 84.31
574920 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614356_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 15:46:34 | 09.04.2021 18:33:00 | 2.77 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 165.383 | 0 | 0 | 0 | 7.049 | 0 | 0 | 172.432
574926 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 627542_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 15:53:17 | 09.04.2021 16:54:00 | 1.01 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.253 | 0 | 0 | 0 | 0.554 | 0 | 0 | 1.807
574928 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | KÖK | 623034_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 15:44:44 | 09.04.2021 15:59:00 | 0.24 | 0 | 3209 | 0 | 2 | 4 | 541 | 1 | 2 | 0 | 501.2 | 0 | 0.362 | 5.578 | 197.133 | 0.374 | 2.862 | 707.509
574930 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | AG Fideri | 615030_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 16:02:23 | 09.04.2021 17:33:00 | 1.51 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.658
574937 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 625079_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 16:21:09 | 09.04.2021 19:37:00 | 3.26 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 124.849 | 0 | 2.289 | 0 | 53.347 | 0 | 0 | 180.484
574942 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 615617_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 16:37:13 | 09.04.2021 18:25:00 | 1.8 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52.048 | 0 | 0 | 0 | 2.542 | 0 | 0 | 54.59
574943 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | KÖK | 613328_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 16:37:21 | 09.04.2021 16:37:52 | 0.01 | 0 | 341 | 0 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0.006 | 0.033 | 0.064 | 0 | 0 | 0.993
574945 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | AG Fideri | 616434_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 16:39:10 | 09.04.2021 18:14:00 | 1.58 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.453
574946 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 61100472_0,4kV_D-6_SDK | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 16:45:14 | 09.04.2021 18:39:00 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.551 | 0 | 0 | 25.551
574947 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | AG Fideri | 616426_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 16:47:39 | 09.04.2021 18:17:00 | 1.49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.402
574948 | 1 | SİVAS | GÖLOVA | AG Fideri | 615323_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 16:48:07 | 09.04.2021 18:35:00 | 1.78 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.973
574950 | 1 | TOKAT | SULUSARAY | AG Fideri | 624591_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 16:57:03 | 09.04.2021 17:46:00 | 0.82 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.593
574953 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | AG Fideri | 613231_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 17:18:35 | 09.04.2021 18:00:50 | 0.7 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 95.968 | 0 | 0 | 0 | 19.439 | 0 | 0 | 115.407
574954 | 1 | YOZGAT | ŞEFAATLİ | KÖK | 633356_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 17:22:59 | 09.04.2021 17:23:27 | 0.01 | 0 | 419 | 2 | 12 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1.431 | 0.194 | 0.068 | 0.333 | 0.121 | 0 | 0 | 2.146
574963 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | AG Fideri | 1014010_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 17:39:13 | 09.04.2021 18:33:00 | 0.9 | 0 | 44 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.03 | 0 | 4.36 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 16.57
574965 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | AG Fideri | 635450_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 17:40:46 | 09.04.2021 18:08:00 | 0.45 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 30.92 | 0 | 0 | 0 | 9.26 | 0 | 0 | 40.18
574966 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | AG Fideri | 635704_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 17:39:27 | 09.04.2021 21:53:00 | 4.23 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.831
574968 | 1 | TOKAT | ERBAA | OG Fideri | 623020_34,5kVH01 | Sıkıbağ Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 16:29:39 | 09.04.2021 19:45:00 | 3.26 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 386.32 | 0 | 0 | 0 | 15.043 | 0 | 0 | 401.363
574970 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | OG Fideri | 623061_34,5kVH23 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 17:52:17 | 09.04.2021 18:05:00 | 0.21 | 0 | 3722 | 21 | 53 | 11 | 208 | 0 | 0 | 0 | 367.643 | 24.804 | 7.278 | 7.173 | 35.945 | 0 | 0 | 442.843
574973 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624175_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 17:53:14 | 09.04.2021 18:50:00 | 0.95 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 93.929 | 0 | 0 | 0 | 35.346 | 0 | 0 | 129.275
574975 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | AG Fideri | 615019_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 17:47:39 | 09.04.2021 20:21:00 | 2.56 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 137.86 | 0 | 0 | 0 | 1.739 | 0 | 0 | 139.599
574977 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | AG Fideri | 614688_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 18:03:40 | 09.04.2021 18:22:00 | 0.31 | 0 | 152 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 26.265 | 0 | 0.206 | 0 | 6.228 | 0 | 0 | 32.7
574978 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | OG Fideri | 680402_34,5kV_SEKSIYONER | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 17:52:35 | 09.04.2021 20:06:00 | 2.22 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 325.159 | 0 | 0 | 0 | 10.291 | 0 | 0 | 335.45
574979 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616735_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 18:05:07 | 09.04.2021 20:38:00 | 2.55 | 0 | 108 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82.914 | 0 | 1.73 | 0 | 0.768 | 0 | 0 | 85.412
574981 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | DM | 633330_34,5kVH01 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 18:08:22 | 09.04.2021 18:09:02 | 0.01 | 0 | 615 | 30 | 15 | 34 | 66 | 2 | 0 | 0 | 8.154 | 2.827 | 0.511 | 2.432 | 2.408 | 6.317 | 0 | 22.649
574983 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 616618_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 18:10:28 | 09.04.2021 19:34:00 | 1.39 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.571 | 0 | 0 | 0 | 4.323 | 0 | 0 | 39.894
574986 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | SDK Çıkışı | 614929_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 18:19:04 | 09.04.2021 19:13:00 | 0.9 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.435 | 0 | 0 | 0 | 1.218 | 0 | 0 | 29.653
574989 | 1 | TOKAT | PAZAR | AG Fideri | 844008_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 18:20:48 | 09.04.2021 20:22:00 | 2.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.767
574991 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625665_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 18:21:45 | 09.04.2021 20:57:00 | 2.59 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.451 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 13.849
574992 | 1 | SİVAS | HAFİK | AG Fideri | 616108_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 18:30:31 | 09.04.2021 22:20:00 | 3.82 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.872
574993 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | AG Fideri | 614688_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 18:34:16 | 09.04.2021 20:11:04 | 1.61 | 0 | 316 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 310.378 | 0 | 1.095 | 0 | 51.877 | 0 | 0 | 363.349
574994 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | OG Fideri | 616222_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 18:35:07 | 09.04.2021 19:38:00 | 1.05 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.764 | 0 | 0 | 0 | 0.717 | 0 | 0 | 14.481
574998 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 61100155_0,4kV_D-2_SDK | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 18:47:55 | 09.04.2021 19:20:00 | 0.53 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 2.402 | 0 | 0 | 5.042
574999 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | AG Fideri | 616426_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 18:39:46 | 09.04.2021 20:27:00 | 1.79 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98.072 | 0 | 0 | 0 | 1.218 | 0 | 0 | 99.291
575000 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 635572_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 18:49:30 | 09.04.2021 19:48:00 | 0.98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.301
575001 | 1 | YOZGAT | AYDINCIK | AG Fideri | 634897_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 18:49:42 | 09.04.2021 20:32:00 | 1.71 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.869 | 0 | 0 | 0 | 1.162 | 0 | 0 | 25.032
575002 | 1 | YOZGAT | KADIŞEHRİ | AG Fideri | 634940_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 18:50:30 | 09.04.2021 19:43:00 | 0.88 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.305
575003 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | KÖK | 633361_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 18:51:34 | 09.04.2021 18:51:51 | 0 | 0 | 2547 | 11 | 10 | 13 | 109 | 0 | 0 | 0 | 10.832 | 0.281 | 0.105 | 0.703 | 0.88 | 0 | 0 | 12.801
575004 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | KÖK | 633361_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 18:51:51 | 09.04.2021 18:59:27 | 0.13 | 0 | 2547 | 11 | 10 | 13 | 109 | 0 | 0 | 0 | 290.543 | 7.534 | 2.826 | 18.851 | 23.606 | 0 | 0 | 343.361
575009 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | AG Fideri | 635115_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 19:00:22 | 09.04.2021 20:29:00 | 1.48 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.157
575010 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624175_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 19:04:25 | 09.04.2021 19:41:00 | 0.61 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 63.2 | 0 | 0 | 0 | 22.842 | 0 | 0 | 86.042
575013 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | OG Fideri | 634090_34,5kVH03 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 18:43:36 | 09.04.2021 21:08:00 | 2.41 | 0 | 585 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 455.934 | 0 | 6.016 | 0 | 21.981 | 0 | 0 | 483.932
575014 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | AG Fideri | 635333_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 19:09:03 | 09.04.2021 20:01:00 | 0.87 | 0 | 38 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.323 | 0 | 4.414 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 27.879
575015 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613008_34,5kVH12 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 19:09:14 | 09.04.2021 19:13:41 | 0.07 | 0 | 2595 | 8 | 15 | 29 | 151 | 4 | 0 | 0 | 228.528 | 3.466 | 2.261 | 8.23 | 21.203 | 17.204 | 0 | 280.893
575016 | 1 | YOZGAT | ŞEFAATLİ | AG Fideri | 637178_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 19:08:39 | 09.04.2021 21:52:00 | 2.72 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.724 | 0 | 0 | 0 | 0.789 | 0 | 0 | 11.513
575018 | 1 | YOZGAT | ŞEFAATLİ | AG Fideri | 634691_0,4kVTR-1_DTR | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 19:14:32 | 09.04.2021 22:09:00 | 2.91 | 0 | 26 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.022 | 0 | 17.69 | 0 | 5.146 | 0 | 0 | 52.857
575019 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624514_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 19:15:03 | 09.04.2021 20:10:00 | 0.92 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.749 | 0 | 0.623 | 0 | 0.629 | 0 | 0 | 23.001
575022 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 635510_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 19:18:49 | 09.04.2021 22:39:00 | 3.34 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.825
575027 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | AG Fideri | 1014010_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 19:32:13 | 09.04.2021 21:02:00 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.469
575028 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614269_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 19:22:07 | 09.04.2021 21:16:00 | 1.9 | 0 | 151 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 271.426 | 0 | 2.601 | 0 | 25.454 | 0 | 0 | 299.48
575029 | 1 | YOZGAT | AYDINCIK | AG Fideri | 634810_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 19:36:37 | 09.04.2021 20:59:00 | 1.37 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53.565 | 0 | 0 | 0 | 0.926 | 0 | 0 | 54.491
575032 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | AG Fideri | 101100069_0,4kV_D-3_SDK | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 19:41:33 | 09.04.2021 21:05:00 | 1.39 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.798
575036 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | AG Fideri | 635762_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 19:45:12 | 09.04.2021 20:42:00 | 0.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4
575038 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 614807_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 19:48:57 | 09.04.2021 22:30:00 | 2.68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.408
575039 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616233_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 19:50:52 | 09.04.2021 20:37:00 | 0.77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.556
575040 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 625399_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 18:52:59 | 09.04.2021 20:37:00 | 1.73 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.824 | 0 | 0 | 0 | 6.604 | 0 | 0 | 16.429
575043 | 1 | SİVAS | HAFİK | AG Fideri | 616092_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 19:56:39 | 09.04.2021 22:33:00 | 2.61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.091
575045 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | AG Fideri | 634546_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 19:58:43 | 09.04.2021 22:25:00 | 2.44 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.968 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | 15.728
575051 | 1 | TOKAT | SULUSARAY | AG Fideri | 624568_0,4kVTR-1_DTR | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 20:03:58 | 09.04.2021 20:57:00 | 0.88 | 0 | 78 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 57.177 | 0 | 1.234 | 0 | 0.597 | 0 | 0 | 59.008
575052 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | AG Fideri | 627422_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 20:01:43 | 09.04.2021 21:00:00 | 0.97 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 93.742 | 0 | 0 | 0 | 12.433 | 0 | 0 | 106.174
575054 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 635512_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 20:05:29 | 09.04.2021 22:35:00 | 2.49 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 81.49 | 0 | 1.653 | 0 | 4.55 | 0 | 0 | 87.693
575057 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616233_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 20:09:29 | 09.04.2021 20:38:00 | 0.48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143
575058 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614093_34,5kVH04 | İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 19:44:42 | 09.04.2021 22:50:00 | 3.09 | 0 | 234 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 246.225 | 0 | 0 | 0 | 25.103 | 0 | 0 | 271.329
575059 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616722_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 20:13:40 | 09.04.2021 21:01:00 | 0.79 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.136
575062 | 1 | YOZGAT | KADIŞEHRİ | AG Fideri | 634910_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 20:16:41 | 09.04.2021 21:08:00 | 0.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289
575063 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | OG Fideri | 609524_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 19:13:32 | 09.04.2021 21:55:00 | 2.69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 92.876 | 0 | 0 | 0 | 4.026 | 0 | 0 | 96.902
575064 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | AG Fideri | 616614_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 20:18:35 | 09.04.2021 21:16:00 | 0.96 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.459 | 0 | 0 | 0 | 2.026 | 0 | 0 | 37.486
575065 | 1 | YOZGAT | ÇAYIRALAN | KÖK | 633280_34,5kVH01 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 20:18:57 | 09.04.2021 21:00:00 | 0.68 | 0 | 314 | 4 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 77.47 | 7.888 | 1.433 | 8.988 | 4.157 | 0 | 0 | 99.936
575066 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | AG Fideri | 635442_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 20:22:30 | 09.04.2021 22:17:00 | 1.91 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 59.733 | 0 | 0 | 0 | 1.233 | 0 | 0 | 60.967
575068 | 1 | SİVAS | GÖLOVA | KÖK | 614679_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 20:27:50 | 09.04.2021 20:28:18 | 0.01 | 0 | 959 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.089 | 0 | 0.043 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 3.25
575069 | 1 | SİVAS | GÖLOVA | KÖK | 614679_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 20:28:18 | 09.04.2021 20:48:40 | 0.34 | 0 | 959 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 134.809 | 0 | 1.896 | 0 | 5.129 | 0 | 0 | 141.834
575073 | 1 | SİVAS | HAFİK | SDK Çıkışı | 614866_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 20:31:33 | 09.04.2021 22:46:00 | 2.24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695
575075 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | AG Fideri | 614987_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 20:33:22 | 09.04.2021 21:29:00 | 0.93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.293
575078 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614441_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 20:36:17 | 09.04.2021 21:33:00 | 0.95 | 0 | 216 | 0 | 19 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 83.424 | 0 | 11.098 | 0 | 7.951 | 0 | 0 | 102.473
575081 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614281_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 20:31:37 | 09.04.2021 22:41:00 | 2.16 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.226 | 0 | 0 | 0 | 0.493 | 0 | 0 | 17.719
575085 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | AG Fideri | 637365_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 20:52:39 | 09.04.2021 21:07:00 | 0.24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041
575088 | 1 | YOZGAT | ŞEFAATLİ | AG Fideri | 994002_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 21:08:31 | 09.04.2021 23:09:00 | 2.01 | 0 | 101 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 66.151 | 0 | 1.281 | 0 | 3.091 | 0 | 0 | 70.522
575090 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | AG Fideri | 635172_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 21:10:15 | 09.04.2021 22:43:00 | 1.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58
575092 | 1 | SİVAS | GÖLOVA | KÖK | 614679_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 21:23:01 | 09.04.2021 21:24:28 | 0.02 | 0 | 959 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.517 | 0 | 0.127 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 9.989
575093 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 625399_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 21:27:57 | 09.04.2021 23:35:00 | 2.12 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46.279 | 0 | 0 | 0 | 6.285 | 0 | 0 | 52.564
575096 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616802_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 21:31:57 | 09.04.2021 22:58:00 | 1.43 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.886 | 0 | 0 | 0 | 1.601 | 0 | 0 | 23.487
575100 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 633370_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 21:49:55 | 10.04.2021 00:18:00 | 2.47 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 556.759 | 0 | 0 | 0 | 2.457 | 0 | 0 | 559.216
575101 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 89100051_0,4kV_D-3_SDK | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 21:51:52 | 10.04.2021 00:35:00 | 2.72 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.898
575102 | 1 | SİVAS | GÖLOVA | KÖK | 614679_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 21:55:25 | 09.04.2021 21:58:27 | 0.05 | 0 | 959 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.909 | 0 | 0.265 | 0 | 0.722 | 0 | 0 | 20.896
575103 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 636155_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 21:59:46 | 10.04.2021 00:36:00 | 2.6 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 277.984 | 0 | 0 | 0 | 1.358 | 0 | 0 | 279.343
575105 | 1 | SİVAS | GÖLOVA | KÖK | 614679_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 22:04:30 | 09.04.2021 22:05:50 | 0.02 | 0 | 959 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.471 | 0 | 0.111 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 8.898
575107 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625656_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 22:03:56 | 10.04.2021 00:33:00 | 2.48 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.316
575108 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624672_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 22:12:21 | 09.04.2021 23:33:00 | 1.34 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.962 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 8.752
575111 | 1 | SİVAS | GÖLOVA | KÖK | 614679_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 22:25:02 | 09.04.2021 22:25:51 | 0.01 | 0 | 959 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5.188 | 0 | 0.068 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 5.45
575113 | 1 | SİVAS | HAFİK | AG Fideri | 616092_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 22:31:51 | 09.04.2021 22:51:00 | 0.32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096
575114 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 616707_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 22:38:56 | 09.04.2021 23:18:00 | 0.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088
575115 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 634537_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 22:41:42 | 09.04.2021 23:47:00 | 1.09 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.47
575117 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 633184_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 22:45:44 | 10.04.2021 01:37:00 | 2.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.489
575118 | 1 | TOKAT | TURHAL | AG Fideri | 624785_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 22:52:47 | 09.04.2021 23:36:00 | 0.72 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.156
575119 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 635532_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 22:53:06 | 09.04.2021 23:35:00 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.199
575120 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 635145_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 22:57:45 | 10.04.2021 00:30:00 | 1.54 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.59 | 0 | 0.577 | 0 | 0.786 | 0 | 0 | 22.953
575124 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 613012_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 23:19:59 | 10.04.2021 00:04:00 | 0.73 | 0 | 726 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 366.891 | 0 | 0 | 0 | 35.455 | 0 | 0 | 402.346
575125 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | KÖK | 1014000_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 23:21:29 | 09.04.2021 23:21:59 | 0.01 | 2 | 745 | 8 | 5 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0.008 | 3.033 | 0.176 | 0.034 | 0.904 | 0.82 | 0 | 0 | 4.975
575126 | 1 | SİVAS | GÖLOVA | KÖK | 614679_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 23:25:31 | 09.04.2021 23:27:12 | 0.03 | 0 | 959 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.231 | 0 | 0.144 | 0 | 0.391 | 0 | 0 | 10.766
575127 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | KÖK | 1014000_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 23:28:20 | 09.04.2021 23:28:54 | 0.01 | 2 | 745 | 8 | 5 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0.009 | 3.437 | 0.2 | 0.039 | 1.024 | 0.93 | 0 | 0 | 5.639
575128 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | KÖK | 1014000_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 23:29:25 | 09.04.2021 23:31:25 | 0.03 | 2 | 745 | 8 | 5 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0.031 | 12.132 | 0.705 | 0.137 | 3.615 | 3.281 | 0 | 0 | 19.901
575138 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | OG Fideri | 668088_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 23:35:51 | 10.04.2021 01:24:00 | 1.8 | 0 | 259 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 223.3 | 0 | 3.692 | 0 | 24.052 | 0 | 0 | 251.044
575141 | 1 | YOZGAT | SORGUN | KÖK | 633315_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 06:17:04 | 10.04.2021 06:18:27 | 0.02 | 0 | 1396 | 1 | 6 | 13 | 52 | 1 | 0 | 0 | 15.28 | 0.126 | 0.107 | 3.731 | 1.399 | 5.71 | 0 | 26.353
575142 | 1 | TOKAT | ZİLE | KÖK | 623008_34,5kVH05 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 06:22:32 | 10.04.2021 06:24:20 | 0.03 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.582 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | 0 | 0 | 14.057
575143 | 1 | TOKAT | ZİLE | DM | 623086_34,5kVH03 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 06:22:31 | 10.04.2021 06:24:20 | 0.03 | 0 | 3480 | 2 | 23 | 26 | 116 | 7 | 0 | 0 | 67.436 | 0.331 | 0.372 | 3.533 | 3.409 | 3.369 | 0 | 78.451
575144 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | DM | 613014_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 06:25:55 | 10.04.2021 06:26:32 | 0.01 | 0 | 245 | 0 | 4 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1.064 | 0 | 0.044 | 0.273 | 0.522 | 0 | 0 | 1.903
575145 | 1 | TOKAT | ZİLE | KÖK | 623008_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 06:41:29 | 10.04.2021 06:42:28 | 0.02 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.42 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 7.679
575148 | 1 | YOZGAT | ÇANDIR | AG Fideri | 634784_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 07:05:22 | 10.04.2021 10:32:00 | 3.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.637
575149 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 635713_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 07:08:01 | 10.04.2021 07:45:00 | 0.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 2.685 | 0 | 0 | 2.795
575150 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624801_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 07:09:36 | 10.04.2021 11:36:00 | 4.44 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609.332
575152 | 1 | YOZGAT | SORGUN | OG Fideri | 774150_34,5kV_SEKSIYONER | Sıkıbağ Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 07:20:07 | 10.04.2021 13:44:00 | 6.4 | 0 | 177 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 450.088 | 0 | 3.886 | 0 | 13.224 | 0 | 0 | 467.198
575153 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 634537_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 07:20:11 | 10.04.2021 09:57:00 | 2.61 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 116.974 | 0 | 1.602 | 0 | 1.443 | 0 | 0 | 120.018
575154 | 1 | SİVAS | İMRANLI | AG Fideri | 616505_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 07:25:40 | 10.04.2021 09:28:00 | 2.04 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.636 | 0 | 0 | 0 | 1.104 | 0 | 0 | 7.74
575155 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 616663_0,4kVTR-1_D-2 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 07:28:53 | 10.04.2021 13:28:00 | 5.99 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 477.931 | 0 | 0 | 0 | 48.702 | 0 | 0 | 526.633
575156 | 1 | SİVAS | GEMEREK | AG Fideri | 615494_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 07:34:14 | 10.04.2021 09:00:00 | 1.43 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.044 | 0 | 1.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.748
575157 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 616054_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 07:36:10 | 10.04.2021 11:08:00 | 3.53 | 0 | 189 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 158.784 | 0 | 9.003 | 0 | 4.147 | 0 | 0 | 171.935
575159 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616802_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 07:51:20 | 10.04.2021 09:33:00 | 1.69 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.891 | 0 | 0 | 0 | 1.894 | 0 | 0 | 22.784
575162 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | OG Fideri | 624047_34,5kVH06 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2021 08:02:47 | 10.04.2021 10:08:37 | 2.1 | 0 | 1376 | 0 | 0 | 0 | 863 | 0 | 11 | 0 | 2329.558 | 0 | 0 | 0 | 1983.664 | 0 | 141.018 | 4454.24
575163 | 1 | YOZGAT | AYDINCIK | AG Fideri | 634981_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 08:12:35 | 10.04.2021 09:37:00 | 1.41 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 67.293 | 0 | 0 | 0 | 4.115 | 0 | 0 | 71.408
575165 | 1 | SİVAS | DOĞANŞAR | DM | 613030_34,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 08:15:38 | 10.04.2021 08:16:08 | 0.01 | 0 | 1928 | 0 | 0 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 0 | 0.082 | 0.08 | 0 | 0 | 4.911
575166 | 1 | SİVAS | DOĞANŞAR | KÖK | 613030_34,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 08:16:09 | 10.04.2021 10:11:03 | 1.92 | 0 | 1426 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 933.202 | 0 | 0 | 8.745 | 17.943 | 0 | 0 | 959.89
575166 | 2 | SİVAS | HAFİK | KÖK | 623059_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 08:16:09 | 10.04.2021 12:34:05 | 4.3 | 0 | 502 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 550.209 | 0 | 0 | 24.258 | 3.629 | 0 | 0 | 578.096
575167 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 634544_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 08:17:52 | 10.04.2021 13:41:00 | 5.39 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 87.316 | 0 | 0 | 0 | 4.034 | 0 | 0 | 91.35
575168 | 1 | TOKAT | ALMUS | AG Fideri | 625193_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 08:18:24 | 10.04.2021 09:10:00 | 0.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191
575169 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 624269_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 08:26:47 | 10.04.2021 08:47:07 | 0.34 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.014 | 0 | 1.296 | 0 | 2.132 | 0 | 0.114 | 4.557
575170 | 1 | YOZGAT | ÇAYIRALAN | AG Fideri | 634771_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 08:26:52 | 10.04.2021 09:11:00 | 0.74 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.336
575175 | 1 | TOKAT | YEŞİLYURT | OG Fideri | 623124_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2021 09:00:00 | 10.04.2021 10:45:28 | 1.76 | 0 | 645 | 0 | 4 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 574.624 | 0 | 4.63 | 0.921 | 38.556 | 0 | 0 | 618.73
575176 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 634536_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 08:42:46 | 10.04.2021 09:58:00 | 1.25 | 0 | 200 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 307.361 | 0 | 7.669 | 0 | 24.266 | 0 | 0 | 339.296
575177 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | AG Fideri | 625352_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 08:45:06 | 10.04.2021 09:59:00 | 1.23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76
575181 | 1 | YOZGAT | ŞEFAATLİ | OG Fideri | 993000_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2021 09:00:11 | 10.04.2021 15:00:52 | 6.01 | 0 | 1345 | 58 | 43 | 11 | 62 | 0 | 0 | 0 | 4301.143 | 1917.228 | 186.839 | 301.202 | 376.83 | 0 | 0 | 7083.243
575183 | 1 | TOKAT | TURHAL | OG Fideri | 624144_34,5kVH12 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2021 09:00:00 | 10.04.2021 11:54:56 | 2.92 | 0 | 81 | 0 | 6 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 175.595 | 0 | 7.952 | 0 | 456.065 | 0 | 0 | 639.612
575184 | 1 | TOKAT | TURHAL | OG Fideri | 624144_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2021 09:00:00 | 10.04.2021 11:54:56 | 2.92 | 0 | 14 | 0 | 14 | 3 | 14 | 2 | 1 | 0 | 20.552 | 0 | 22.7 | 103.644 | 47.493 | 170.734 | 44.669 | 409.791
575186 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | OG Fideri | 613291_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2021 09:00:00 | 10.04.2021 09:32:40 | 0.54 | 0 | 475 | 1 | 10 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 96.063 | 2.823 | 7.682 | 6.655 | 19.334 | 0 | 0 | 132.557
575187 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616378_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 09:07:09 | 10.04.2021 11:23:00 | 2.26 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.623 | 0 | 1.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.142
575189 | 1 | TOKAT | TURHAL | OG Fideri | 624144_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2021 09:00:00 | 10.04.2021 11:59:52 | 3 | 0 | 83 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 92.106 | 0 | 14.535 | 0 | 27.268 | 122.877 | 0 | 256.786
575191 | 1 | TOKAT | TURHAL | OG Fideri | 624144_34,5kVH05 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2021 09:00:00 | 10.04.2021 11:59:24 | 2.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 212 | 1 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0 | 0 | 496.59 | 71.617 | 0 | 569.231
575193 | 1 | TOKAT | ALMUS | OG Fideri | 624017_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2021 09:00:00 | 10.04.2021 09:20:00 | 0.33 | 0 | 952 | 0 | 7 | 3 | 228 | 1 | 1 | 0 | 194.786 | 0 | 1.227 | 17.369 | 74.953 | 3.19 | 6.103 | 297.628
575194 | 1 | TOKAT | TURHAL | OG Fideri | 624144_34,5kVH07 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2021 09:00:00 | 10.04.2021 11:59:12 | 2.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.32 | 0 | 188.685 | 0 | 212.005
575195 | 1 | TOKAT | TURHAL | OG Fideri | 624144_34,5kVH08 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2021 09:00:00 | 10.04.2021 11:59:03 | 2.98 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 161.907 | 0 | 0 | 0 | 46.197 | 0 | 0 | 208.104
575196 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625619_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 09:17:15 | 10.04.2021 10:21:00 | 1.06 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.792
575197 | 1 | TOKAT | TURHAL | OG Fideri | 624144_34,5kVH09 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2021 09:00:00 | 10.04.2021 11:58:54 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.472 | 0 | 0 | 0 | 38.472
575198 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 615646_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 09:24:05 | 10.04.2021 11:54:00 | 2.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.568 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 22.158
575201 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | AG Fideri | 635426_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2021 09:00:00 | 10.04.2021 16:57:00 | 7.95 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 196.233 | 0 | 0 | 0 | 12.384 | 0 | 0 | 208.617
575202 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616696_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 09:42:59 | 10.04.2021 11:31:00 | 1.8 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.299 | 0 | 4.08 | 0 | 3.547 | 0 | 0 | 12.926
575203 | 1 | TOKAT | ZİLE | KÖK | 623008_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 09:43:47 | 10.04.2021 09:44:35 | 0.01 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.433 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 4.669
575204 | 1 | YOZGAT | ŞEFAATLİ | AG Fideri | 633239_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 09:45:42 | 10.04.2021 14:29:00 | 4.72 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 247.995 | 0 | 0 | 0 | 18.943 | 0 | 0 | 266.938
575205 | 1 | TOKAT | NİKSAR | AG Fideri | 624223_0,4kVTR-1_D-5 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2021 09:00:00 | 10.04.2021 14:00:00 | 5 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 588.093 | 0 | 0 | 0 | 137.381 | 0 | 0 | 725.474
575207 | 1 | YOZGAT | ÇAYIRALAN | AG Fideri | 634746_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 09:49:54 | 10.04.2021 11:26:00 | 1.6 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.745 | 0 | 2.208 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 12.969
575208 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625595_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 09:51:11 | 10.04.2021 10:49:00 | 0.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252
575211 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 624990_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 09:54:22 | 10.04.2021 12:07:00 | 2.21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.595
575215 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 61102247_0,4kV_IN-1_SDK | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 10:05:03 | 10.04.2021 11:03:00 | 0.97 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 84.756 | 0 | 0 | 0 | 4.288 | 0 | 0 | 89.044
575216 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614365_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 10:06:26 | 10.04.2021 14:46:00 | 4.66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.996
575219 | 1 | YOZGAT | YENİFAKILI | OG Fideri | 633359_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2021 10:13:15 | 10.04.2021 12:00:47 | 1.79 | 0 | 30 | 21 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.661 | 356.346 | 7.923 | 0 | 2.585 | 0 | 0 | 387.515
575220 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | OG Fideri | 9628075_34,5kV_SEKSIYONER | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2021 10:00:00 | 10.04.2021 12:03:59 | 2.07 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90.44 | 0 | 0 | 0 | 10.977 | 0 | 0 | 101.417
575221 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 635579_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 10:15:20 | 10.04.2021 15:15:00 | 4.99 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.155 | 0 | 0 | 0 | 0.683 | 0 | 0 | 9.839
575222 | 1 | TOKAT | ALMUS | AG Fideri | 627510_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2021 10:00:00 | 10.04.2021 14:00:00 | 4 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 113.814 | 0 | 0 | 0 | 237.381 | 0 | 0 | 351.195
575224 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | AG Fideri | 616987_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 10:24:01 | 10.04.2021 12:18:00 | 1.9 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.141 | 0 | 0 | 0 | 1.226 | 0 | 0 | 15.367
575225 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 634265_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 10:24:29 | 10.04.2021 12:02:00 | 1.63 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.781
575229 | 1 | YOZGAT | ÇAYIRALAN | OG Fideri | 672644_34,5kV_SEKSIYONER | Camper Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 07:52:59 | 10.04.2021 11:17:00 | 3.4 | 0 | 1019 | 1 | 1 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1727.598 | 17.86 | 2.179 | 56.27 | 78.557 | 0 | 0 | 1882.463
575230 | 1 | SİVAS | HAFİK | AG Fideri | 616108_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 10:30:47 | 10.04.2021 12:14:00 | 1.72 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.363
575233 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625676_0,4kVTR-1_D-1 | Sıkıbağ Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 10:25:20 | 10.04.2021 11:09:00 | 0.73 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.635 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 1.649
575236 | 1 | YOZGAT | ŞEFAATLİ | AG Fideri | 635792_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 10:42:38 | 10.04.2021 12:42:00 | 1.99 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.465
575238 | 1 | YOZGAT | KADIŞEHRİ | AG Fideri | 634989_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 10:46:42 | 10.04.2021 11:44:00 | 0.96 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.229
575239 | 1 | TOKAT | YEŞİLYURT | OG Fideri | 623124_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2021 10:48:55 | 10.04.2021 14:42:45 | 3.9 | 0 | 645 | 0 | 4 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1309.494 | 0 | 10.226 | 2.103 | 85.982 | 0 | 0 | 1407.805
575240 | 1 | YOZGAT | ŞEFAATLİ | AG Fideri | 994002_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 10:49:58 | 10.04.2021 14:32:00 | 3.7 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41.162 | 0 | 0 | 0 | 1.036 | 0 | 0 | 42.198
575241 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Direği | 625318_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 10:51:37 | 10.04.2021 12:29:00 | 1.62 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.763
575242 | 1 | TOKAT | SULUSARAY | AG Fideri | 624589_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 10:51:11 | 10.04.2021 13:21:00 | 2.5 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 58.995 | 0 | 0 | 0 | 18.221 | 0 | 0 | 77.217
575243 | 1 | SİVAS | GÜRÜN | AG Fideri | 644063_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2021 10:00:00 | 10.04.2021 16:57:00 | 6.95 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 196.669 | 0 | 4.599 | 0 | 98.307 | 0 | 0 | 299.574
575244 | 1 | SİVAS | HAFİK | AG Fideri | 616819_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 10:54:35 | 10.04.2021 15:23:00 | 4.47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.224
575246 | 1 | YOZGAT | ÇAYIRALAN | AG Fideri | 634747_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 11:02:49 | 10.04.2021 11:56:00 | 0.89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244
575249 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | AG Fideri | 634546_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 11:06:12 | 10.04.2021 11:38:00 | 0.53 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217
575250 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | KÖK | 634118_34,5kVH01 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 11:10:33 | 10.04.2021 11:11:32 | 0.02 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.924 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0.995
575251 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | AG Fideri | 635164_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 11:13:30 | 10.04.2021 12:44:00 | 1.51 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45.548 | 0 | 0 | 0 | 3.67 | 0 | 0 | 49.218
575252 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | AG Fideri | 635490_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 11:14:57 | 10.04.2021 12:23:00 | 1.13 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.573
575255 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 61101235_0,4kV_D-5_SDK | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 11:23:24 | 10.04.2021 13:57:00 | 2.56 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.248
575256 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 614771_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 11:22:47 | 10.04.2021 12:49:00 | 1.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.463
575257 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | DM | 633012_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 11:29:11 | 10.04.2021 11:29:48 | 0.01 | 0 | 582 | 0 | 5 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2.81 | 0 | 0.137 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 3.487
575258 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | KÖK | 634118_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 11:29:11 | 10.04.2021 11:29:40 | 0.01 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.454 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0.489
575261 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | AG Fideri | 635229_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 11:33:55 | 10.04.2021 14:36:00 | 3.03 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 317.822 | 0 | 0 | 0 | 1.971 | 0 | 0 | 319.793
575262 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 614929_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 11:33:58 | 10.04.2021 13:11:00 | 1.62 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.952
575263 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Direği | 634363_0,4kVTR-1_D-2 | Araç Çarpması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.04.2021 11:35:19 | 10.04.2021 12:27:00 | 0.86 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.637
575266 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614106_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 11:39:12 | 10.04.2021 12:56:00 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.194 | 0 | 0 | 3.194
575267 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616802_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 11:39:32 | 10.04.2021 13:04:00 | 1.41 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.462 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 23.282
575270 | 1 | YOZGAT | ÇANDIR | AG Fideri | 634709_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 11:50:55 | 10.04.2021 13:37:00 | 1.77 | 0 | 171 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 223.221 | 0 | 13.735 | 0 | 5.936 | 0 | 0 | 242.891
575271 | 1 | YOZGAT | ÇAYIRALAN | AG Fideri | 634727_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 11:51:28 | 10.04.2021 13:43:00 | 1.86 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.567 | 0 | 0 | 0 | 1.548 | 0 | 0 | 18.115
575272 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614558_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 11:52:04 | 10.04.2021 15:50:00 | 3.97 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 182.182 | 0 | 0 | 0 | 5.185 | 0 | 0 | 187.367
575273 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616670_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 11:52:31 | 10.04.2021 17:27:00 | 5.57 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 70.373 | 0 | 0 | 0 | 7.295 | 0 | 0 | 77.669
575274 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | OG Fideri | 666264_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 11:58:10 | 10.04.2021 12:59:00 | 1.01 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 63.511 | 0 | 0 | 0 | 2.095 | 0 | 0 | 65.605
575278 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | OG Fideri | 629774_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 12:03:47 | 10.04.2021 14:34:00 | 2.5 | 0 | 53 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.038 | 0 | 0 | 36.192 | 1.628 | 48.407 | 0 | 136.265
575283 | 1 | YOZGAT | YENİFAKILI | AG Fideri | 635160_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 11:35:33 | 10.04.2021 13:44:00 | 2.14 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44.541 | 0 | 1.385 | 0 | 10.354 | 0 | 0 | 56.281
575284 | 1 | TOKAT | ALMUS | AG Fideri | 625946_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 12:09:42 | 10.04.2021 14:19:00 | 2.16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0.431 | 0 | 0 | 1.771
575285 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 615967_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 12:09:51 | 10.04.2021 16:48:00 | 4.64 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.583
575288 | 1 | SİVAS | ULAŞ | DM | 644002_34,5kVH06 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 12:14:04 | 10.04.2021 12:14:34 | 0.01 | 0 | 68 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0.005 | 0.211 | 0 | 1.33 | 0 | 1.979
575289 | 1 | YOZGAT | SORGUN | DM | 633315_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 12:15:31 | 10.04.2021 12:16:00 | 0.01 | 0 | 466 | 1 | 11 | 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1.581 | 0.048 | 0.058 | 2.271 | 0.287 | 0 | 0 | 4.245
575290 | 1 | YOZGAT | KADIŞEHRİ | DM | 953001_34,5kVH05 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 12:17:53 | 10.04.2021 12:18:41 | 0.01 | 0 | 1002 | 0 | 3 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.152 | 0 | 0.17 | 0.112 | 0.58 | 0 | 0 | 15.015
575293 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624801_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 11:58:33 | 10.04.2021 13:56:00 | 1.96 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.767
575297 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 6110309_0,4kV_D-1_SDK | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 12:19:56 | 10.04.2021 13:15:00 | 0.92 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.446
575299 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | DM | 893000_34,5kVH15 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 12:25:20 | 10.04.2021 12:26:02 | 0.01 | 2 | 2439 | 2 | 33 | 15 | 143 | 0 | 0 | 0.028 | 9.713 | 0.062 | 0.276 | 2.92 | 1.492 | 0 | 0 | 14.492
575300 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | DM | 893000_34,5kVH15 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 12:26:03 | 10.04.2021 13:03:22 | 0.62 | 2 | 2439 | 2 | 33 | 15 | 143 | 0 | 0 | 1.487 | 517.789 | 3.316 | 14.706 | 155.755 | 79.631 | 0 | 0 | 772.684
575302 | 1 | TOKAT | ALMUS | DM | 623111_34,5kVH06 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 12:28:27 | 10.04.2021 12:29:08 | 0.01 | 0 | 2249 | 0 | 12 | 6 | 396 | 1 | 1 | 0 | 17.873 | 0 | 0.116 | 2.061 | 5.023 | 0.074 | 0.221 | 25.368
575303 | 1 | YOZGAT | ÇAYIRALAN | AG Fideri | 634771_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 12:28:59 | 10.04.2021 13:50:00 | 1.35 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.08
575305 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | DM | 633011_34,5kVH13 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 12:31:58 | 10.04.2021 12:42:01 | 0.17 | 2 | 1651 | 82 | 43 | 11 | 118 | 1 | 0 | 0.171 | 137.423 | 60.709 | 6.477 | 22.098 | 27.311 | 66.481 | 0 | 320.669
575306 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616696_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 12:33:30 | 10.04.2021 20:25:00 | 7.86 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.23 | 0 | 16.106 | 0 | 15.545 | 0 | 0 | 56.881
575307 | 1 | SİVAS | DOĞANŞAR | KÖK | 613030_34,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 12:34:05 | 10.04.2021 12:34:35 | 0.01 | 0 | 1928 | 0 | 0 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5.656 | 0 | 0 | 0.085 | 0.089 | 0 | 0 | 5.83
575308 | 1 | SİVAS | DOĞANŞAR | KÖK | 613030_34,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 12:34:35 | 10.04.2021 12:35:59 | 0.02 | 0 | 1426 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.601 | 0 | 0 | 0.108 | 0.229 | 0 | 0 | 12.937
575308 | 2 | SİVAS | HAFİK | KÖK | 623059_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 12:34:35 | 10.04.2021 12:49:54 | 0.26 | 0 | 502 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.405 | 0 | 0 | 1.414 | 0.225 | 0 | 0 | 37.044
575313 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | OG Fideri | 659918_34,5kV_SEKSIYONER | Sıkıbağ Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 12:04:17 | 10.04.2021 14:08:00 | 2.06 | 0 | 280 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 576.317 | 0 | 0 | 28.46 | 87.803 | 0 | 0 | 692.579
575316 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | AG Fideri | 634842_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 12:43:54 | 10.04.2021 14:11:00 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.339 | 0 | 0 | 0.339
575321 | 1 | SİVAS | HAFİK | KÖK | 623059_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 12:51:15 | 10.04.2021 14:13:20 | 1.37 | 0 | 502 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 188.579 | 0 | 0 | 7.88 | 1.213 | 0 | 0 | 197.672
575325 | 1 | YOZGAT | ÇAYIRALAN | AG Fideri | 634747_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 12:53:54 | 10.04.2021 13:15:00 | 0.35 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.378 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 17.518
575327 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 638773_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 12:55:22 | 10.04.2021 15:33:00 | 2.63 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.412
575331 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 635929_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 13:02:33 | 10.04.2021 14:48:00 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.149 | 0 | 0 | 1.149
575333 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 635646_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 13:04:08 | 10.04.2021 15:28:00 | 2.4 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.391 | 0 | 1.514 | 0 | 2.038 | 0 | 0 | 8.942
575334 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | DM | 893000_34,5kVH15 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 13:04:23 | 10.04.2021 13:07:17 | 0.05 | 2 | 2426 | 2 | 32 | 15 | 141 | 0 | 0 | 0.116 | 40.112 | 0.253 | 1.092 | 12.182 | 6.22 | 0 | 0 | 59.975
575340 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614050_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 13:07:04 | 10.04.2021 14:05:00 | 0.97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.274
575342 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | AG Fideri | 636172_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 13:07:41 | 10.04.2021 13:34:00 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.723 | 0 | 0 | 0.723
575343 | 1 | TOKAT | ALMUS | OG Fideri | 624017_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2021 13:00:00 | 10.04.2021 13:20:00 | 0.33 | 0 | 886 | 0 | 7 | 3 | 173 | 1 | 1 | 0 | 195.243 | 0 | 1.245 | 17.078 | 57.246 | 2.863 | 6.497 | 280.173
575344 | 1 | YOZGAT | ÇAYIRALAN | AG Fideri | 634731_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 13:08:41 | 10.04.2021 14:13:00 | 1.07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.201
575346 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 635801_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 12:53:25 | 10.04.2021 15:32:00 | 2.64 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.494 | 0 | 0 | 0 | 1.733 | 0 | 0 | 19.227
575347 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | KÖK | 894026_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 13:09:43 | 10.04.2021 13:12:11 | 0.04 | 0 | 426 | 1 | 4 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6.917 | 0.206 | 0.096 | 0 | 1.208 | 0 | 0 | 8.427
575349 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | KÖK | 894026_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 13:09:51 | 10.04.2021 13:11:58 | 0.04 | 1 | 392 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.076 | 4.368 | 0 | 0.298 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 5.323
575351 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 637102_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 13:15:08 | 10.04.2021 14:14:00 | 0.98 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 7.265 | 0 | 17.499 | 0 | 0 | 39.164
575360 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | DM | 893000_34,5kVH15 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 13:20:46 | 10.04.2021 13:23:23 | 0.04 | 2 | 2375 | 2 | 32 | 15 | 136 | 0 | 0 | 0.104 | 35.51 | 0.228 | 0.985 | 10.991 | 4.932 | 0 | 0 | 52.752
575362 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | DM | 893000_34,5kVH15 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 13:23:31 | 10.04.2021 13:27:43 | 0.07 | 2 | 2375 | 2 | 32 | 15 | 136 | 0 | 0 | 0.167 | 56.998 | 0.367 | 1.582 | 17.642 | 7.916 | 0 | 0 | 84.672
575363 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616772_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 13:24:30 | 10.04.2021 17:47:00 | 4.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.457
575364 | 1 | SİVAS | GÜRÜN | AG Fideri | 615353_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 12:48:53 | 10.04.2021 16:02:00 | 3.22 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.083
575366 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 613192_0,4kVTR-1_D-5 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 13:25:39 | 10.04.2021 14:22:00 | 0.94 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 52.765 | 0 | 0 | 0 | 23.365 | 0 | 0 | 76.13
575367 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 635423_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 13:26:31 | 10.04.2021 15:45:00 | 2.31 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 70.467 | 0 | 0 | 0 | 5.23 | 0 | 0 | 75.698
575368 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 614960_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 13:15:48 | 10.04.2021 20:52:00 | 7.6 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.545
575370 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | DM | 893000_34,5kVH15 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 13:28:20 | 10.04.2021 13:31:22 | 0.05 | 2 | 1949 | 1 | 28 | 15 | 107 | 0 | 0 | 0.121 | 32.659 | 0.011 | 1.025 | 12.742 | 4.232 | 0 | 0 | 50.789
575370 | 2 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | DM | 894026_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 13:28:20 | 10.04.2021 14:53:06 | 1.41 | 0 | 426 | 1 | 4 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 232.444 | 6.865 | 3.216 | 0 | 41.855 | 0 | 0 | 284.38
575374 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | DM | 893000_34,5kVH15 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 13:31:43 | 10.04.2021 13:32:37 | 0.02 | 1 | 1557 | 1 | 22 | 15 | 89 | 0 | 0 | 0.003 | 7.833 | 0.003 | 0.177 | 3.78 | 1.009 | 0 | 0 | 12.806
575374 | 2 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | DM | 894026_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 13:31:43 | 10.04.2021 14:52:57 | 1.35 | 1 | 392 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2.866 | 163.786 | 0 | 11.07 | 0 | 22.474 | 0 | 0 | 200.197
575375 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | DM | 893000_34,5kVH15 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 13:32:43 | 10.04.2021 13:58:31 | 0.43 | 1 | 1557 | 1 | 22 | 15 | 89 | 0 | 0 | 0.096 | 224.534 | 0.097 | 5.084 | 108.374 | 28.922 | 0 | 0 | 367.108
575376 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | KÖK | 633361_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 13:35:52 | 10.04.2021 14:29:27 | 0.89 | 0 | 2501 | 11 | 10 | 13 | 107 | 0 | 0 | 0 | 2010.404 | 44.626 | 19.647 | 128.162 | 162.995 | 0 | 0 | 2365.834
575378 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624118_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 13:40:41 | 10.04.2021 14:17:00 | 0.61 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.381 | 0 | 0 | 0 | 19.248 | 0 | 0 | 38.629
575379 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | KÖK | 897029_34,5kVH01 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 13:41:27 | 10.04.2021 14:05:00 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.219 | 0 | 0 | 0 | 174.219
575380 | 1 | SİVAS | GÜRÜN | AG Fideri | 69100066_0,4kV_D-1_SDK | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 13:41:42 | 10.04.2021 14:43:00 | 1.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0 | 0 | 0 | 4.431 | 0 | 0 | 4.668
575381 | 1 | YOZGAT | SORGUN | KÖK | 633315_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 13:42:37 | 10.04.2021 13:43:14 | 0.01 | 0 | 466 | 1 | 11 | 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2.017 | 0.062 | 0.072 | 2.909 | 0.371 | 0 | 0 | 5.432
575384 | 1 | SİVAS | İMRANLI | OG Fideri | 548731_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 13:46:32 | 10.04.2021 15:57:00 | 2.17 | 0 | 253 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 182.385 | 11.776 | 0 | 6.706 | 5.031 | 0 | 0 | 205.898
575391 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616668_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 14:01:03 | 10.04.2021 20:17:00 | 6.27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.764
575392 | 1 | YOZGAT | ÇAYIRALAN | AG Fideri | 635241_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 14:03:19 | 10.04.2021 14:30:00 | 0.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
575394 | 1 | YOZGAT | SORGUN | SDK Çıkışı | 634544_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 14:06:17 | 10.04.2021 16:49:00 | 2.71 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.728 | 0 | 0 | 0 | 1.747 | 0 | 0 | 4.475
575398 | 1 | TOKAT | TURHAL | DM | 623064_34,5kVH07 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 14:09:39 | 10.04.2021 14:10:38 | 0.02 | 0 | 3041 | 0 | 55 | 7 | 700 | 6 | 3 | 0 | 22.239 | 0 | 0.604 | 1.038 | 13.518 | 2.854 | 0.958 | 41.211
575399 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | AG Fideri | 635164_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 13:35:58 | 10.04.2021 19:03:00 | 5.45 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 667.096 | 0 | 0 | 0 | 98.132 | 0 | 0 | 765.228
575401 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624190_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 14:13:18 | 10.04.2021 17:36:00 | 3.38 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 230.444 | 0 | 0 | 0 | 133.957 | 0 | 0 | 364.4
575402 | 1 | SİVAS | DOĞANŞAR | DM | 613030_34,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 14:13:20 | 10.04.2021 14:13:50 | 0.01 | 0 | 1928 | 0 | 0 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5.509 | 0 | 0 | 0.088 | 0.092 | 0 | 0 | 5.69
575403 | 1 | SİVAS | DOĞANŞAR | KÖK | 613030_34,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 14:13:51 | 10.04.2021 14:14:02 | 0 | 0 | 1426 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.611 | 0 | 0 | 0.015 | 0.031 | 0 | 0 | 1.657
575403 | 2 | SİVAS | HAFİK | KÖK | 623059_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 14:13:51 | 10.04.2021 16:17:40 | 2.06 | 0 | 502 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 273.985 | 0 | 0 | 11.912 | 1.859 | 0 | 0 | 287.756
575405 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 634232_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 14:17:09 | 10.04.2021 16:49:00 | 2.53 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 98.646 | 0 | 0 | 0 | 11.935 | 0 | 0 | 110.581
575409 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | AG Fideri | 618033_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 14:20:18 | 10.04.2021 15:05:00 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262
575410 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | KÖK | 613328_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 14:22:12 | 10.04.2021 14:59:40 | 0.62 | 0 | 341 | 0 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 67.519 | 0 | 0.38 | 2.317 | 4.278 | 0 | 0 | 74.494
575411 | 1 | YOZGAT | YENİFAKILI | AG Fideri | 635160_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 14:22:14 | 10.04.2021 15:49:00 | 1.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.316
575417 | 1 | SİVAS | İMRANLI | AG Fideri | 616492_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 14:28:13 | 10.04.2021 16:51:00 | 2.38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.896 | 0 | 0 | 0 | 1.523 | 0 | 0 | 3.419
575418 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | AG Fideri | 1014011_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 14:33:40 | 10.04.2021 16:50:00 | 2.27 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.214
575420 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 615561_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 14:35:53 | 10.04.2021 16:25:00 | 1.82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.927
575421 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616665_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 14:37:46 | 10.04.2021 19:53:00 | 5.25 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 69.823 | 0 | 0.3 | 0 | 35.814 | 0 | 0 | 105.937
575422 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 615424_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 14:38:01 | 10.04.2021 15:35:00 | 0.95 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.436
575423 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | AG Fideri | 635169_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 14:39:21 | 10.04.2021 15:48:00 | 1.14 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.925 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.665
575424 | 1 | YOZGAT | ÇAYIRALAN | AG Fideri | 634771_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 14:39:17 | 10.04.2021 15:32:00 | 0.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.951
575425 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | AG Fideri | 635085_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 12:59:16 | 10.04.2021 14:53:00 | 1.9 | 0 | 91 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 120.277 | 0 | 3.794 | 0 | 13.166 | 0 | 0 | 137.236
575426 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 634529_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 14:41:59 | 10.04.2021 19:15:00 | 4.55 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 68.081 | 0 | 0 | 0 | 3.367 | 0 | 0 | 71.449
575431 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 613389_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 14:45:23 | 10.04.2021 17:27:00 | 2.69 | 0 | 112 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 147.976 | 0 | 19.079 | 0 | 53.028 | 0 | 0 | 220.083
575432 | 1 | TOKAT | ZİLE | KÖK | 623008_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 14:46:38 | 10.04.2021 14:47:33 | 0.02 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.274 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 7.554
575433 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614203_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 14:47:21 | 10.04.2021 21:00:00 | 6.21 | 0 | 78 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 708.635 | 0 | 62.409 | 0 | 66.597 | 0 | 0 | 837.641
575436 | 1 | YOZGAT | ŞEFAATLİ | AG Fideri | 634666_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 14:53:56 | 10.04.2021 15:22:00 | 0.47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.934
575438 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 624131_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 14:56:46 | 10.04.2021 16:06:00 | 1.15 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52.421 | 0 | 0 | 0 | 0.501 | 0 | 0 | 52.922
575442 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | KÖK | 613328_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 15:00:08 | 10.04.2021 15:02:49 | 0.04 | 0 | 341 | 0 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.775 | 0 | 0.03 | 0.165 | 0.31 | 0 | 0 | 5.28
575443 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 61101204_0,4kV_D-5_SDK | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 14:57:58 | 10.04.2021 18:37:00 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.167 | 0 | 0 | 8.167
575444 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | KÖK | 613328_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 15:03:24 | 10.04.2021 17:20:00 | 2.28 | 0 | 341 | 0 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 244.206 | 0 | 1.53 | 9.135 | 15.768 | 0 | 0 | 270.64
575447 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624801_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 15:10:58 | 10.04.2021 18:03:00 | 2.87 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.403
575451 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | OG Fideri | 633262_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 14:42:41 | 10.04.2021 16:10:00 | 1.46 | 0 | 473 | 8 | 9 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 355.171 | 56.902 | 23.791 | 0 | 52.083 | 0 | 0 | 487.947
575452 | 1 | SİVAS | ZARA | DM | 613031_34,5kVH19 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 15:13:32 | 10.04.2021 15:20:31 | 0.12 | 0 | 1849 | 0 | 14 | 10 | 49 | 0 | 0 | 0 | 114.186 | 0 | 1.075 | 3.755 | 4.566 | 0 | 0 | 123.582
575457 | 1 | YOZGAT | ŞEFAATLİ | AG Fideri | 637178_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 15:21:14 | 10.04.2021 17:24:00 | 2.05 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.003 | 0 | 0 | 0 | 0.693 | 0 | 0 | 9.696
575458 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | AG Fideri | 636160_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 15:26:10 | 10.04.2021 17:35:00 | 2.15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.439
575459 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 614929_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 15:27:32 | 10.04.2021 18:24:00 | 2.94 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 92.27 | 0 | 0 | 0 | 3.854 | 0 | 0 | 96.124
575462 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614503_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 15:30:32 | 10.04.2021 17:22:00 | 1.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.571
575470 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | KÖK | 613233_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 15:37:19 | 10.04.2021 15:38:02 | 0.01 | 0 | 475 | 0 | 0 | 2 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 0 | 0.198 | 0.177 | 0.154 | 0 | 2.038
575472 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 613192_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 15:41:08 | 10.04.2021 17:53:00 | 2.2 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 124.757 | 0 | 0 | 0 | 55.329 | 0 | 0 | 180.086
575473 | 1 | YOZGAT | ÇAYIRALAN | AG Fideri | 634753_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 15:38:31 | 10.04.2021 16:41:00 | 1.04 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.386 | 0 | 0 | 0 | 7.611 | 0 | 0 | 8.997
575475 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 635579_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 15:44:09 | 10.04.2021 17:13:00 | 1.48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.395
575477 | 1 | YOZGAT | YENİFAKILI | AG Fideri | 635206_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 15:56:31 | 10.04.2021 17:04:00 | 1.12 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.139 | 0 | 0.758 | 0 | 5.46 | 0 | 0 | 28.357
575478 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 615942_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 15:29:12 | 10.04.2021 18:41:00 | 3.2 | 0 | 70 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 105.658 | 0 | 13.142 | 0 | 27.477 | 0 | 0 | 146.276
575480 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | AG Fideri | 615036_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 15:58:14 | 10.04.2021 17:18:00 | 1.33 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.066 | 0 | 0 | 0 | 1.743 | 0 | 0 | 18.808
575481 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614575_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 15:59:10 | 10.04.2021 19:57:00 | 3.96 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 164.999 | 0 | 0 | 0 | 6.796 | 0 | 0 | 171.795
575482 | 1 | SİVAS | İMRANLI | AG Fideri | 617608_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 16:01:46 | 10.04.2021 17:36:00 | 1.57 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.272
575483 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614358_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 16:03:28 | 10.04.2021 20:25:00 | 4.36 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 112.326 | 0 | 0 | 0 | 9.966 | 0 | 0 | 122.292
575485 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 624384_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 16:04:31 | 10.04.2021 18:01:00 | 1.94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.419
575487 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 79100206_0,4kV_M-0_SDK | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 16:05:09 | 10.04.2021 17:39:00 | 1.56 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42.846 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 0 | 0 | 45.766
575490 | 1 | SİVAS | GEMEREK | OG Fideri | 613287_34,5kVH05 | İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 16:08:02 | 10.04.2021 21:08:00 | 5 | 0 | 418 | 13 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2790.852 | 238.184 | 10.454 | 134.373 | 40.339 | 0 | 0 | 3214.202
575491 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 628162_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 16:09:00 | 10.04.2021 18:55:00 | 2.77 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.495 | 0 | 0 | 0 | 37.828 | 0 | 0 | 52.323
575492 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 615617_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 13:55:34 | 10.04.2021 18:02:00 | 4.11 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 204.917 | 0 | 0 | 0 | 8.037 | 0 | 0 | 212.954
575493 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 616066_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 16:10:19 | 10.04.2021 17:47:00 | 1.61 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.093 | 0 | 1.546 | 0 | 1.704 | 0 | 0 | 14.343
575495 | 1 | SİVAS | HAFİK | AG Fideri | 616095_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 16:11:17 | 10.04.2021 17:21:00 | 1.16 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.214 | 0 | 0 | 0 | 0.731 | 0 | 0 | 23.945
575496 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | AG Fideri | 635780_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 16:11:32 | 10.04.2021 19:35:00 | 3.39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.963
575497 | 1 | SİVAS | ZARA | DM | 613031_34,5kVH21 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 16:13:45 | 10.04.2021 16:14:15 | 0.01 | 0 | 9359 | 2 | 30 | 42 | 450 | 0 | 1 | 0 | 35.25 | 0.115 | 0.185 | 6.779 | 3.209 | 0 | 0.001 | 45.538
575500 | 1 | YOZGAT | AYDINCIK | AG Fideri | 634836_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 16:15:31 | 10.04.2021 18:08:00 | 1.87 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 81.143 | 0 | 0 | 0 | 2.732 | 0 | 0 | 83.875
575502 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 635923_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 16:18:07 | 10.04.2021 17:03:00 | 0.75 | 0 | 123 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.136 | 0 | 1.113 | 0 | 3.815 | 0 | 0 | 32.063
575503 | 1 | YOZGAT | ÇANDIR | AG Fideri | 634709_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 16:18:09 | 10.04.2021 18:57:00 | 2.65 | 0 | 171 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 334.426 | 0 | 20.622 | 0 | 8.931 | 0 | 0 | 363.979
575504 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | AG Fideri | 635050_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 16:18:41 | 10.04.2021 17:02:00 | 0.72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.762
575506 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624702_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 16:19:54 | 10.04.2021 17:43:00 | 1.39 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 169.27 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 169.36
575509 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 634537_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 16:23:41 | 10.04.2021 18:54:00 | 2.51 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113.983 | 0 | 1.688 | 0 | 1.634 | 0 | 0 | 117.305
575511 | 1 | SİVAS | ZARA | DM | 613031_34,5kVH20 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 16:25:21 | 10.04.2021 16:25:56 | 0.01 | 0 | 2083 | 1 | 25 | 11 | 45 | 3 | 0 | 0 | 6.539 | 0.054 | 0.166 | 0.455 | 0.377 | 1.264 | 0 | 8.855
575515 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 634461_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 16:28:01 | 10.04.2021 17:56:00 | 1.47 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.34 | 0 | 0 | 0 | 0.957 | 0 | 0 | 9.297
575519 | 1 | YOZGAT | SORGUN | SDK Çıkışı | 634696_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 16:30:14 | 10.04.2021 17:33:00 | 1.05 | 0 | 61 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.743 | 0 | 1.432 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 25.605
575523 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | DM | 613035_34,5kVH05 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 16:36:50 | 10.04.2021 16:37:06 | 0 | 0 | 1197 | 0 | 17 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2.928 | 0 | 0.046 | 0.141 | 0.047 | 0 | 0 | 3.162
575524 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | OG Fideri | 613035_34,5kVH05 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 16:37:07 | 10.04.2021 20:52:00 | 4.25 | 0 | 1197 | 0 | 17 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2902.864 | 0 | 43.564 | 138.637 | 44.235 | 0 | 0 | 3129.299
575525 | 1 | YOZGAT | SORGUN | KÖK | 633315_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 16:37:45 | 10.04.2021 16:38:10 | 0.01 | 0 | 466 | 1 | 11 | 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1.327 | 0.04 | 0.051 | 1.948 | 0.254 | 0 | 0 | 3.621
575528 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | KÖK | 633083_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 16:42:16 | 10.04.2021 16:43:10 | 0.02 | 0 | 298 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 0.018 | 0.084 | 0 | 0 | 1.762
575529 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 634260_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 16:42:22 | 10.04.2021 18:07:00 | 1.41 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 1.839 | 0 | 0 | 35.039
575530 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | DM | 613014_34,5kVH08 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 16:43:54 | 10.04.2021 16:44:22 | 0.01 | 0 | 2574 | 27 | 20 | 34 | 98 | 8 | 0 | 0 | 12.247 | 1.066 | 0.093 | 7.374 | 0.784 | 3.059 | 0 | 24.624
575531 | 1 | SİVAS | İMRANLI | AG Fideri | 616522_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 16:44:51 | 10.04.2021 17:37:00 | 0.87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65
575534 | 1 | YOZGAT | ÇAYIRALAN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 634755_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 16:57:21 | 10.04.2021 18:29:00 | 1.53 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.015 | 0 | 0 | 0 | 0.994 | 0 | 0 | 51.009
575535 | 1 | SİVAS | GEMEREK | AG Fideri | 614708_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 16:58:29 | 10.04.2021 17:41:00 | 0.71 | 0 | 128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.532 | 0 | 0.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.024
575538 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 615693_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 17:01:19 | 10.04.2021 18:13:00 | 1.19 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.312
575543 | 1 | TOKAT | SULUSARAY | AG Fideri | 624723_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 17:04:26 | 10.04.2021 18:04:00 | 0.99 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.848
575546 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614558_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 17:07:17 | 10.04.2021 17:41:00 | 0.56 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.715
575549 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 617441_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 17:09:37 | 10.04.2021 19:09:00 | 1.99 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.728 | 0 | 1.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.06
575552 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 616144_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 17:11:10 | 10.04.2021 17:45:00 | 0.56 | 0 | 162 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.241 | 0 | 0.784 | 0 | 2.345 | 0 | 0 | 34.37
575553 | 1 | SİVAS | ALTINYAYLA | AG Fideri | 615280_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 17:11:16 | 10.04.2021 18:30:00 | 1.31 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 83.914 | 0 | 0 | 0 | 5.244 | 0 | 0 | 89.157
575555 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | OG Fideri | 623083_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 17:07:01 | 10.04.2021 17:51:00 | 0.73 | 0 | 1851 | 2 | 19 | 19 | 96 | 2 | 0 | 0 | 607.643 | 6.582 | 7.312 | 140.816 | 55.907 | 319.981 | 0 | 1138.242
575558 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 615556_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 17:16:21 | 10.04.2021 18:41:00 | 1.41 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.178 | 0 | 0 | 0 | 1.837 | 0 | 0 | 13.015
575572 | 1 | YOZGAT | ŞEFAATLİ | AG Fideri | 635479_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 17:22:18 | 10.04.2021 17:58:00 | 0.6 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.601 | 0 | 0.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.014
575584 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 614807_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 17:21:23 | 10.04.2021 19:38:00 | 2.28 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 87.243 | 0 | 0 | 0 | 2.99 | 0 | 0 | 90.233
575585 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 614927_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 17:26:26 | 10.04.2021 21:02:00 | 3.59 | 0 | 79 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 112.071 | 0 | 2.366 | 0 | 7.095 | 0 | 0 | 121.533
575586 | 1 | YOZGAT | KADIŞEHRİ | AG Fideri | 95100010_0,4kV_D-2_SDK | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 17:26:28 | 10.04.2021 18:15:00 | 0.81 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0 | 0 | 0 | 2.156 | 0 | 0 | 2.374
575591 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 615561_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 17:31:14 | 10.04.2021 19:26:00 | 1.91 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 56.195 | 0 | 0 | 0 | 3.763 | 0 | 0 | 59.957
575592 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614004_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 17:32:04 | 10.04.2021 18:40:00 | 1.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239
575593 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | OG Fideri | 633324_34,5kVH03 | Sıkıbağ Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 16:26:03 | 10.04.2021 18:26:00 | 2 | 0 | 452 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 859.007 | 0 | 2.716 | 0 | 120.306 | 0 | 0 | 982.029
575595 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616325_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 17:38:05 | 10.04.2021 23:01:00 | 5.38 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.04
575596 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 625399_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 17:38:14 | 10.04.2021 21:22:00 | 3.73 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 195.327 | 0 | 0 | 0 | 29.416 | 0 | 0 | 224.743
575601 | 1 | SİVAS | İMRANLI | AG Fideri | 714002_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 17:42:38 | 10.04.2021 19:06:00 | 1.39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.402
575602 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614356_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 17:45:34 | 10.04.2021 20:52:00 | 3.11 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 269.326 | 0 | 0 | 0 | 11.962 | 0 | 0 | 281.288
575603 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614269_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 17:46:59 | 10.04.2021 21:17:00 | 3.5 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 245.793 | 0 | 0 | 0 | 5.469 | 0 | 0 | 251.262
575604 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 784000_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 17:47:14 | 10.04.2021 19:34:00 | 1.78 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.148
575605 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | AG Fideri | 634546_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 17:47:29 | 10.04.2021 19:12:00 | 1.41 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.408
575607 | 1 | SİVAS | ULAŞ | AG Fideri | 615866_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 17:50:31 | 10.04.2021 18:39:00 | 0.81 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.23 | 0 | 0.533 | 0 | 0.526 | 0 | 0 | 31.289
575608 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616355_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 17:51:41 | 10.04.2021 22:20:00 | 4.47 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.091 | 0 | 0 | 0 | 2.918 | 0 | 0 | 13.009
575613 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | OG Fideri | 624047_34,5kVH03 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 10.04.2021 17:55:33 | 10.04.2021 17:57:42 | 0.04 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 145 | 1 | 1 | 0 | 0.185 | 0 | 0.043 | 0 | 6.701 | 0.059 | 1.388 | 8.377
575614 | 1 | TOKAT | TURHAL | AG Fideri | 624435_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 17:55:42 | 10.04.2021 18:58:00 | 1.04 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 163.795 | 0 | 0 | 0 | 8.381 | 0 | 0 | 172.176
575616 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 635929_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 17:16:13 | 10.04.2021 18:29:00 | 1.21 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.132 | 0 | 0 | 0 | 1.579 | 0 | 0 | 25.711
575618 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 616018_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 17:58:16 | 10.04.2021 20:10:00 | 2.2 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49.188 | 0 | 0 | 0 | 1.906 | 0 | 0 | 51.094
575625 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 616114_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 18:04:07 | 10.04.2021 19:17:00 | 1.21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.571
575627 | 1 | YOZGAT | AYDINCIK | AG Fideri | 634896_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 17:54:17 | 10.04.2021 22:42:00 | 4.8 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1052.193 | 0 | 0 | 0 | 96.653 | 0 | 0 | 1148.847
575628 | 1 | SİVAS | GEMEREK | OG Fideri | 551742_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 18:12:20 | 10.04.2021 18:54:00 | 0.69 | 0 | 128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.161 | 0 | 0.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.613
575629 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 625086_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 18:12:33 | 10.04.2021 20:25:00 | 2.21 | 0 | 59 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52.17 | 0 | 1.44 | 0 | 1.795 | 0 | 0 | 55.406
575630 | 1 | TOKAT | TURHAL | AG Fideri | 624498_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 17:24:37 | 10.04.2021 19:45:00 | 2.34 | 0 | 177 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 484.992 | 0 | 1.551 | 0 | 26.29 | 0 | 0 | 512.833
575632 | 1 | YOZGAT | SORGUN | SDK Çıkışı | 634582_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 18:14:32 | 10.04.2021 18:59:00 | 0.74 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.963 | 0 | 0.482 | 0 | 1.896 | 0 | 0 | 17.341
575633 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 634260_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 18:13:56 | 10.04.2021 20:14:00 | 2 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 90.667 | 0 | 0 | 0 | 8.612 | 0 | 0 | 99.278
575638 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 614817_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 18:19:07 | 10.04.2021 20:41:36 | 2.37 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.899 | 0 | 0 | 0 | 1.572 | 0 | 0 | 46.471
575640 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | AG Fideri | 635869_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 18:19:40 | 10.04.2021 19:34:00 | 1.24 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.467 | 0 | 0 | 0 | 1.637 | 0 | 0 | 5.104
575644 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 616663_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 17:43:02 | 10.04.2021 21:10:00 | 3.45 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 427.281 | 0 | 2.257 | 0 | 65.871 | 0 | 0 | 495.408
575646 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 615617_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 18:19:25 | 10.04.2021 19:26:00 | 1.11 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36.059 | 0 | 0 | 0 | 1.498 | 0 | 0 | 37.556
575648 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | AG Fideri | 617083_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 18:23:14 | 10.04.2021 19:37:00 | 1.23 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 88.918 | 0 | 0 | 0 | 69.165 | 0 | 0 | 158.083
575649 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 615633_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 18:23:19 | 10.04.2021 20:24:00 | 2.01 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.426
575650 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 625007_0,4kVTR-1_DTR | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 18:08:50 | 10.04.2021 21:38:00 | 3.49 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 19.459 | 0 | 3.896 | 0 | 342.458 | 0 | 0 | 365.813
575651 | 1 | TOKAT | NİKSAR | AG Direği | 625801_0,4kVTR-1_D-1 | Araç Çarpması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.04.2021 18:23:35 | 10.04.2021 19:28:00 | 1.07 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 140.796 | 0 | 0 | 0 | 6.092 | 0 | 0 | 146.888
575652 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 614893_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 18:23:40 | 10.04.2021 22:16:00 | 3.87 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.569 | 0 | 0 | 0 | 2.461 | 0 | 0 | 23.03
575654 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 624878_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 18:23:48 | 10.04.2021 19:31:00 | 1.12 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.891
575656 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | AG Fideri | 616729_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 18:26:51 | 10.04.2021 20:00:00 | 1.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.207
575658 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 614926_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 17:59:14 | 10.04.2021 21:06:00 | 3.11 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 65.899 | 0 | 0 | 0 | 3.069 | 0 | 0 | 68.969
575660 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614333_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 18:29:38 | 10.04.2021 19:40:00 | 1.17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.891 | 0 | 0 | 0 | 0.777 | 0 | 0 | 6.668
575661 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | KÖK | 634118_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 18:31:58 | 10.04.2021 18:52:55 | 0.35 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.475 | 0 | 1.792 | 0 | 0 | 0 | 6.267
575662 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | KÖK | 634118_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 18:32:24 | 10.04.2021 18:52:20 | 0.33 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.85
575663 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 635929_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 18:33:06 | 10.04.2021 19:36:00 | 1.05 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.174 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | 0 | 0 | 7.869
575664 | 1 | YOZGAT | ÇAYIRALAN | AG Fideri | 634747_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 18:35:10 | 10.04.2021 19:29:00 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272
575665 | 1 | YOZGAT | SORGUN | KÖK | 633315_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 18:36:12 | 10.04.2021 18:36:52 | 0.01 | 0 | 466 | 1 | 11 | 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2.231 | 0.078 | 0.08 | 2.775 | 0.409 | 0 | 0 | 5.573
575666 | 1 | SİVAS | GEMEREK | AG Fideri | 616591_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 18:34:00 | 10.04.2021 19:59:00 | 1.42 | 0 | 77 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60.362 | 0 | 1.912 | 0 | 1.084 | 0 | 0 | 63.358
575667 | 1 | YOZGAT | ÇAYIRALAN | AG Fideri | 634761_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 18:36:16 | 10.04.2021 20:23:00 | 1.78 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.608
575668 | 1 | YOZGAT | SORGUN | KÖK | 633315_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 18:37:18 | 10.04.2021 18:38:00 | 0.01 | 0 | 1306 | 1 | 5 | 13 | 47 | 1 | 0 | 0 | 8.721 | 0.062 | 0.048 | 2.138 | 0.742 | 3.241 | 0 | 14.953
575669 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | OG Fideri | 678171_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 18:26:00 | 10.04.2021 20:42:00 | 2.27 | 0 | 162 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 113.818 | 0 | 0 | 2.086 | 5.984 | 0 | 0 | 121.888
575671 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614441_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 18:44:06 | 10.04.2021 20:58:00 | 2.23 | 0 | 170 | 0 | 18 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 158.564 | 0 | 22.951 | 0 | 16.343 | 0 | 0 | 197.858
575677 | 1 | SİVAS | GEMEREK | AG Fideri | 644025_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 18:48:27 | 10.04.2021 20:14:00 | 1.43 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.643 | 0 | 0.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.574
575680 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 615445_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 18:49:40 | 10.04.2021 19:55:00 | 1.09 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.031
575681 | 1 | YOZGAT | ÇAYIRALAN | AG Fideri | 634723_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 18:50:10 | 10.04.2021 21:08:00 | 2.3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.365 | 0 | 0 | 0 | 1.516 | 0 | 0 | 17.881
575682 | 1 | YOZGAT | SORGUN | OG Fideri | 656762_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 18:53:13 | 10.04.2021 20:22:00 | 1.48 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 200.366 | 0 | 0 | 0 | 23.747 | 0 | 0 | 224.114
575683 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 635579_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 18:51:42 | 10.04.2021 20:34:00 | 1.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 0 | 0 | 0 | 1.135 | 0 | 0 | 1.673
575687 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 634561_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 18:54:48 | 10.04.2021 21:24:00 | 2.49 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 69.837 | 0 | 0 | 0 | 10.342 | 0 | 0 | 80.179
575688 | 1 | YOZGAT | ÇAYIRALAN | AG Fideri | 634771_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 18:54:58 | 10.04.2021 19:53:00 | 0.97 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.952
575690 | 1 | SİVAS | İMRANLI | AG Fideri | 616505_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 18:55:57 | 10.04.2021 20:53:00 | 1.95 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.152 | 0 | 0 | 0 | 1.297 | 0 | 0 | 21.448
575691 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 614918_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 18:56:26 | 10.04.2021 21:17:00 | 2.34 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.006 | 0 | 1.52 | 0 | 1.537 | 0 | 0 | 32.063
575693 | 1 | YOZGAT | ŞEFAATLİ | AG Fideri | 634614_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 18:58:20 | 10.04.2021 19:28:00 | 0.49 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.978
575694 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616799_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 18:58:40 | 10.04.2021 22:39:00 | 3.67 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.558 | 0 | 4.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.293
575696 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 614952_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 18:59:35 | 10.04.2021 22:41:00 | 3.69 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 156.317 | 0 | 0 | 0 | 5.773 | 0 | 0 | 162.09
575697 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616707_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 19:00:22 | 11.04.2021 01:24:00 | 6.39 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.579
575698 | 1 | SİVAS | GÜRÜN | AG Direği | 615367_0,4kVTR-1_D-2 | Direk Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 19:01:56 | 10.04.2021 21:48:00 | 2.77 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.185
575703 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | AG Fideri | 615018_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 19:09:03 | 10.04.2021 20:25:00 | 1.27 | 0 | 122 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 1.671 | 0 | 0.844 | 0 | 0 | 51.516
575705 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 614929_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 18:48:01 | 10.04.2021 22:25:00 | 3.62 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 122.055 | 0 | 0 | 0 | 4.553 | 0 | 0 | 126.609
575708 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 634232_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 19:13:38 | 10.04.2021 21:04:00 | 1.84 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 86.517 | 0 | 0 | 0 | 6.239 | 0 | 0 | 92.756
575713 | 1 | YOZGAT | ÇAYIRALAN | AG Fideri | 634731_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 19:20:54 | 10.04.2021 20:51:00 | 1.5 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48.442 | 0 | 0 | 0 | 8.892 | 0 | 0 | 57.333
575714 | 1 | YOZGAT | SORGUN | SDK Çıkışı | 634461_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 19:21:37 | 10.04.2021 20:50:00 | 1.47 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.915 | 0 | 0 | 0 | 0.978 | 0 | 0 | 10.894
575715 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 615554_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 19:21:58 | 10.04.2021 21:04:00 | 1.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.546
575716 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 615580_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 19:21:59 | 10.04.2021 20:29:00 | 1.12 | 0 | 102 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 174.348 | 0 | 2.919 | 0 | 10.248 | 0 | 0 | 187.515
575721 | 1 | YOZGAT | ÇANDIR | AG Fideri | 634710_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 19:29:58 | 10.04.2021 22:39:00 | 3.15 | 0 | 70 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 203.342 | 0 | 2.027 | 0 | 1.936 | 0 | 0 | 207.305
575727 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | AG Fideri | 615079_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 19:34:21 | 10.04.2021 20:54:00 | 1.33 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.725
575728 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 613325_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 19:35:11 | 10.04.2021 21:56:00 | 2.35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.225
575733 | 1 | YOZGAT | ŞEFAATLİ | AG Fideri | 994002_0,4kVTR-1_DTR | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 19:36:31 | 10.04.2021 21:00:00 | 1.39 | 0 | 101 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 53.596 | 0 | 0.909 | 0 | 2.527 | 0 | 0 | 57.032
575736 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 616931_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 19:38:28 | 10.04.2021 20:16:00 | 0.63 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.792 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 4.849
575737 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 634529_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 19:39:07 | 11.04.2021 00:39:00 | 5 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 185.984 | 0 | 0 | 0 | 6.623 | 0 | 0 | 192.607
575739 | 1 | YOZGAT | ÇAYIRALAN | AG Fideri | 634755_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 19:39:28 | 10.04.2021 21:13:00 | 1.56 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52.384 | 0 | 0 | 0 | 1.017 | 0 | 0 | 53.402
575740 | 1 | SİVAS | ALTINYAYLA | AG Fideri | 615588_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 19:39:34 | 10.04.2021 20:29:00 | 0.82 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47.516 | 0 | 0 | 0 | 1.987 | 0 | 0 | 49.503
575742 | 1 | SİVAS | HAFİK | AG Fideri | 616168_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 19:42:02 | 10.04.2021 22:43:00 | 3.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.065
575745 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624671_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 19:43:43 | 10.04.2021 22:51:00 | 3.12 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 182.869 | 0 | 0 | 0 | 26.229 | 0 | 0 | 209.098
575747 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 625468_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 19:43:49 | 10.04.2021 20:48:00 | 1.07 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.696
575750 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 616011_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 19:45:01 | 10.04.2021 22:16:00 | 2.52 | 0 | 243 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 355.716 | 0 | 6.44 | 0 | 14.351 | 0 | 0 | 376.508
575754 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614357_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 19:48:43 | 10.04.2021 20:47:00 | 0.97 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50.316 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 0 | 0 | 54.077
575755 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 628162_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 19:49:03 | 10.04.2021 21:30:00 | 1.68 | 0 | 94 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 66.512 | 0 | 5.406 | 0 | 47.885 | 0 | 0 | 119.803
575756 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 614807_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 19:49:58 | 11.04.2021 01:30:00 | 5.67 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 147.284 | 0 | 0 | 0 | 6.294 | 0 | 0 | 153.578
575759 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616761_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 19:54:02 | 11.04.2021 01:35:00 | 5.68 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 147.487 | 0 | 0 | 0 | 0.724 | 0 | 0 | 148.211
575760 | 1 | YOZGAT | AYDINCIK | AG Fideri | 634810_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 19:56:11 | 10.04.2021 23:20:00 | 3.4 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 132.46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 134.461
575762 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 634582_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 19:57:01 | 11.04.2021 00:32:00 | 4.58 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 90.006 | 0 | 2.93 | 0 | 10.215 | 0 | 0 | 103.151
575769 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 644062_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 20:02:01 | 10.04.2021 22:35:00 | 2.55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.431
575772 | 1 | SİVAS | ALTINYAYLA | AG Fideri | 615280_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 20:08:44 | 10.04.2021 21:26:00 | 1.29 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 83.734 | 0 | 0 | 0 | 5.146 | 0 | 0 | 88.88
575773 | 1 | TOKAT | TURHAL | AG Fideri | 625383_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 20:07:20 | 10.04.2021 21:20:00 | 1.21 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.213 | 0 | 0.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.992
575774 | 1 | YOZGAT | YENİFAKILI | AG Fideri | 635156_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 20:11:02 | 10.04.2021 21:47:00 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.415
575782 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | AG Fideri | 635071_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 20:16:12 | 10.04.2021 21:56:00 | 1.66 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 49.418 | 0 | 0 | 0 | 2.457 | 0 | 0 | 51.876
575785 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 616072_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 20:17:24 | 10.04.2021 22:47:00 | 2.49 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82.05 | 0 | 0 | 0 | 3.424 | 0 | 0 | 85.474
575786 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 616428_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 20:16:14 | 10.04.2021 23:37:00 | 3.35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.172
575790 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | KÖK | 613328_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 20:32:31 | 10.04.2021 20:41:32 | 0.15 | 0 | 87 | 0 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.837 | 0 | 0.098 | 49.73 | 0.371 | 0 | 0 | 55.037
575791 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | KÖK | 613328_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 20:32:35 | 10.04.2021 20:41:36 | 0.15 | 0 | 60 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.978 | 0 | 0 | 0.941 | 0.282 | 0 | 0 | 4.201
575792 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | KÖK | 613328_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 20:32:43 | 10.04.2021 20:41:29 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.874 | 0 | 0 | 0 | 14.874
575793 | 1 | YOZGAT | SORGUN | OG Fideri | 633054_34,5kVH01 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 19:47:04 | 10.04.2021 21:38:00 | 1.85 | 0 | 200 | 0 | 0 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 152.152 | 0 | 0 | 28.19 | 10.58 | 163.932 | 0 | 354.854
575795 | 1 | YOZGAT | KADIŞEHRİ | AG Fideri | 634942_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 20:39:52 | 10.04.2021 21:05:00 | 0.42 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.185
575796 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616673_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 20:40:31 | 11.04.2021 01:40:00 | 4.99 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.424 | 0 | 0 | 0 | 4.011 | 0 | 0 | 54.435
575801 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | AG Fideri | 635079_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 20:45:18 | 10.04.2021 22:34:00 | 1.81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.788 | 0 | 0 | 0 | 0.312 | 0 | 0 | 20.1
575803 | 1 | TOKAT | YEŞİLYURT | AG Fideri | 624197_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 20:47:54 | 10.04.2021 21:18:00 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189
575808 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | OG Fideri | 604858_34,5kV_SEKSIYONER | İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 20:54:05 | 10.04.2021 21:21:00 | 0.45 | 0 | 422 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 105.037 | 0 | 0.554 | 5.731 | 1.321 | 0 | 0 | 112.643
575811 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 625068_0,4kVTR-1_DTR | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 21:02:53 | 10.04.2021 22:52:00 | 1.82 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38.653 | 0 | 0 | 0 | 4.961 | 0 | 0 | 43.614
575818 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616802_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 21:10:57 | 11.04.2021 01:45:00 | 4.57 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 63.905 | 0 | 0 | 0 | 4.778 | 0 | 0 | 68.683
575820 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616721_0,4kVTR-1_DTR | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 21:16:45 | 11.04.2021 01:48:00 | 4.52 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 155.215 | 0 | 0 | 0 | 5.339 | 0 | 0 | 160.554
575824 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 613337_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 21:25:55 | 10.04.2021 23:02:00 | 1.6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.855 | 0 | 19.159 | 0 | 9.267 | 0 | 0 | 42.281
575828 | 1 | TOKAT | ERBAA | OG Fideri | 623074_34,5kVH04 | Sıkıbağ Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 19:32:43 | 10.04.2021 21:42:00 | 2.15 | 0 | 1026 | 0 | 0 | 1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1334.077 | 0 | 0 | 2.209 | 160.831 | 0 | 0 | 1497.118
575831 | 1 | YOZGAT | ÇAYIRALAN | AG Fideri | 634733_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 21:57:03 | 10.04.2021 23:49:00 | 1.87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.583
575834 | 1 | SİVAS | GÜRÜN | AG Fideri | 615299_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 22:04:34 | 10.04.2021 22:45:00 | 0.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117
575836 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 634232_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 22:19:23 | 11.04.2021 00:20:00 | 2.01 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72.84 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 78.54
575838 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | KÖK | 633083_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 22:22:53 | 10.04.2021 22:23:29 | 0.01 | 0 | 298 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.198 | 0 | 0 | 0.014 | 0.054 | 0 | 0 | 1.266
575839 | 1 | SİVAS | GEMEREK | AG Fideri | 616588_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 22:24:42 | 10.04.2021 23:58:00 | 1.56 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42.476 | 0 | 0 | 0 | 0.932 | 0 | 0 | 43.408
575841 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | OG Fideri | 907029_34,5kVH01 | İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 22:26:06 | 10.04.2021 23:08:00 | 0.7 | 0 | 1234 | 0 | 0 | 13 | 42 | 1 | 0 | 0 | 672.504 | 0 | 0 | 250.632 | 20.036 | 49.95 | 0 | 993.122
575847 | 1 | TOKAT | NİKSAR | AG Fideri | 625432_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 22:32:46 | 10.04.2021 23:16:00 | 0.72 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.051
575850 | 1 | TOKAT | ZİLE | OG Fideri | 643079_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 22:34:18 | 11.04.2021 00:10:00 | 1.6 | 0 | 319 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 305.294 | 0 | 1.02 | 7.144 | 26.657 | 0 | 0 | 340.114
575852 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | KÖK | 633083_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 22:31:19 | 10.04.2021 22:41:02 | 0.16 | 0 | 298 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.393 | 0 | 0 | 0.233 | 0.873 | 0 | 0 | 20.5
575855 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | KÖK | 633083_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 22:55:39 | 11.04.2021 01:03:00 | 2.12 | 0 | 298 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 237.406 | 0 | 0 | 2.939 | 11.067 | 0 | 0 | 251.413
575856 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 616663_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 22:58:34 | 10.04.2021 23:22:00 | 0.39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.726
575859 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 616128_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 23:49:56 | 11.04.2021 00:31:00 | 0.68 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.807 | 0 | 0 | 0 | 5.648 | 0 | 0 | 30.455
575860 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 635929_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 00:12:16 | 11.04.2021 00:56:00 | 0.73 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.388 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 3.748
575861 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | KÖK | 614719_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 00:33:47 | 11.04.2021 00:34:25 | 0.01 | 0 | 573 | 0 | 2 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.519 | 0 | 0.012 | 0.284 | 0.061 | 0 | 0 | 1.875
575863 | 1 | SİVAS | GEMEREK | AG Fideri | 615482_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 01:44:45 | 11.04.2021 04:11:00 | 2.44 | 0 | 186 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 135.252 | 0 | 2.922 | 0 | 32.118 | 0 | 0 | 170.293
575864 | 1 | YOZGAT | SORGUN | KÖK | 633315_34,5kVH05 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 02:21:57 | 11.04.2021 02:22:45 | 0.01 | 0 | 466 | 1 | 11 | 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2.085 | 0.032 | 0.089 | 4.057 | 0.424 | 0 | 0 | 6.687
575865 | 1 | YOZGAT | SORGUN | KÖK | 633315_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 02:28:40 | 11.04.2021 02:30:14 | 0.03 | 0 | 466 | 1 | 11 | 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4.084 | 0.063 | 0.173 | 7.946 | 0.829 | 0 | 0 | 13.096
575866 | 1 | SİVAS | GEMEREK | DM | 613023_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 02:29:49 | 11.04.2021 08:34:41 | 6.08 | 1 | 1473 | 57 | 52 | 8 | 46 | 0 | 0 | 0.183 | 6958.336 | 1130.065 | 265.94 | 212.217 | 409.721 | 0 | 0 | 8976.464
575868 | 1 | YOZGAT | SORGUN | KÖK | 633315_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 02:39:30 | 11.04.2021 03:52:00 | 1.21 | 0 | 466 | 1 | 11 | 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 186.433 | 2.893 | 7.825 | 366.719 | 38.151 | 0 | 0 | 602.021
575869 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 634552_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 02:53:53 | 11.04.2021 04:05:00 | 1.19 | 0 | 79 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.405 | 0 | 0.698 | 0 | 32.244 | 0 | 0 | 57.347
575870 | 1 | TOKAT | ZİLE | KÖK | 623085_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 03:13:52 | 11.04.2021 03:14:30 | 0.01 | 0 | 844 | 0 | 16 | 10 | 28 | 3 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0.047 | 0.319 | 0.088 | 0.361 | 0 | 2.515
575871 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | DM | 633008_34,5kVH10 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 03:33:46 | 11.04.2021 03:35:06 | 0.02 | 0 | 4986 | 4 | 20 | 15 | 321 | 1 | 1 | 0 | 47.489 | 0.296 | 0.288 | 5.633 | 9.197 | 0.011 | 1.957 | 64.871
575873 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | KÖK | 613342_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 03:36:51 | 11.04.2021 08:50:00 | 5.22 | 0 | 695 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1574.119 | 0 | 0 | 30.072 | 48.047 | 0 | 0 | 1652.239
575874 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | OG Fideri | 633233_34,5kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 03:37:28 | 11.04.2021 04:45:00 | 1.13 | 0 | 1404 | 3 | 5 | 5 | 143 | 0 | 1 | 0 | 688.998 | 10.251 | 4.957 | 123.955 | 287.837 | 0 | 99.139 | 1215.138
575877 | 1 | TOKAT | ERBAA | DM | 623056_34,5kVH08 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 03:58:10 | 11.04.2021 03:59:06 | 0.02 | 0 | 3598 | 2 | 38 | 8 | 229 | 1 | 0 | 0 | 41.068 | 0.077 | 0.729 | 0.386 | 4.224 | 3.213 | 0 | 49.697
575878 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | DM | 633308_34,5kVH14 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 04:01:10 | 11.04.2021 06:33:00 | 2.53 | 0 | 1331 | 154 | 38 | 18 | 272 | 4 | 2 | 0 | 1078.492 | 2451.301 | 93.647 | 492.1 | 460.733 | 811.91 | 11.614 | 5399.798
575879 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | DM | 633011_34,5kVH08 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 04:01:10 | 11.04.2021 04:03:10 | 0.03 | 0 | 177 | 85 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.315 | 20.184 | 0.165 | 0 | 0.712 | 0 | 0 | 26.376
575880 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | DM | 633011_34,5kVH13 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 04:01:10 | 11.04.2021 08:06:19 | 4.09 | 2 | 1734 | 82 | 43 | 11 | 119 | 1 | 0 | 2.767 | 3052.638 | 1374.683 | 136.893 | 517.416 | 582.015 | 1621.667 | 0 | 7288.079
575881 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | KÖK | 633336_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 04:01:42 | 11.04.2021 04:02:24 | 0.01 | 0 | 900 | 87 | 21 | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5.357 | 4.436 | 0.26 | 4.945 | 0.313 | 0 | 0 | 15.311
575890 | 1 | YOZGAT | ŞEFAATLİ | OG Fideri | 633356_34,5kVH03 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 05:04:13 | 11.04.2021 06:10:00 | 1.1 | 0 | 419 | 2 | 12 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 159.698 | 26.46 | 8.89 | 40.493 | 13.021 | 0 | 0 | 248.561
575892 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | DM | 633004_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 05:33:37 | 11.04.2021 06:43:00 | 1.16 | 0 | 1377 | 0 | 2 | 10 | 45 | 1 | 0 | 0 | 632.614 | 0 | 1.549 | 87.905 | 36.006 | 75.269 | 0 | 833.342
575895 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624671_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 06:05:25 | 11.04.2021 10:45:00 | 4.66 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 258.056 | 0 | 0 | 0 | 36.204 | 0 | 0 | 294.26
575896 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 61100346_0,4kV_D-1_SDK | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 06:14:01 | 11.04.2021 09:19:00 | 3.08 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 53.795 | 0 | 0 | 0 | 40.659 | 0 | 0 | 94.454
575897 | 1 | YOZGAT | SORGUN | OG Fideri | 682488_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 05:47:52 | 11.04.2021 07:30:00 | 1.7 | 0 | 262 | 0 | 3 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 571.069 | 0 | 11.608 | 24.512 | 33.961 | 0 | 0 | 641.15
575898 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 634569_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 06:28:08 | 11.04.2021 11:36:00 | 5.13 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.901
575899 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624478_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 06:29:22 | 11.04.2021 09:32:00 | 3.04 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.302 | 0 | 28.942 | 0 | 42.355 | 0 | 0 | 79.599
575901 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 628162_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 06:38:56 | 11.04.2021 10:49:00 | 4.17 | 0 | 94 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 128.486 | 0 | 14.121 | 0 | 115.977 | 0 | 0 | 258.583
575903 | 1 | TOKAT | ZİLE | OG Fideri | 645156_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 04:06:38 | 11.04.2021 08:21:00 | 4.24 | 0 | 241 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 220.284 | 0 | 6.968 | 13.34 | 8.312 | 0 | 0 | 248.904
575904 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | DM | 633308_34,5kVH14 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 06:58:11 | 11.04.2021 07:19:23 | 0.35 | 0 | 1331 | 154 | 38 | 18 | 272 | 4 | 2 | 0 | 158.341 | 348.913 | 12.928 | 70.065 | 69.994 | 91.253 | 1.727 | 753.222
575905 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 635929_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 06:59:14 | 11.04.2021 10:21:00 | 3.36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.954
575913 | 1 | TOKAT | ERBAA | OG Fideri | 623074_34,5kVH02 | Sıkıbağ Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 07:39:35 | 11.04.2021 11:19:00 | 3.66 | 0 | 509 | 0 | 0 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1358.952 | 0 | 0 | 8.36 | 259.293 | 0 | 0 | 1626.605
575914 | 1 | TOKAT | ERBAA | DM | 623056_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 07:42:57 | 11.04.2021 08:05:27 | 0.38 | 0 | 3598 | 2 | 38 | 8 | 229 | 1 | 0 | 0 | 993.73 | 2.15 | 18.36 | 12.929 | 102.246 | 7.693 | 0 | 1137.109
575918 | 1 | SİVAS | İMRANLI | DM | 613032_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 07:48:33 | 11.04.2021 07:49:21 | 0.01 | 0 | 1391 | 0 | 3 | 11 | 31 | 2 | 0 | 0 | 3.694 | 0 | 0.026 | 0.423 | 0.201 | 1.492 | 0 | 5.836
575919 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 61100941_0,4kV_D-2_SDK | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 08:00:19 | 11.04.2021 09:36:00 | 1.59 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.679 | 0 | 0 | 0 | 7.828 | 0 | 0 | 17.508
575921 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 616147_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 08:04:17 | 11.04.2021 10:16:00 | 2.2 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48.193 | 0 | 0 | 0 | 2.446 | 0 | 0 | 50.639
575924 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613015_34,5kVH07 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 08:11:41 | 11.04.2021 08:12:37 | 0.02 | 0 | 698 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5.497 | 0 | 0 | 0 | 0.621 | 0 | 0 | 6.118
575925 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614358_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 08:11:51 | 11.04.2021 11:13:00 | 3.02 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.334
575927 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 615621_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 08:13:54 | 11.04.2021 10:29:00 | 2.25 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.979 | 0 | 0 | 0 | 1.275 | 0 | 0 | 41.254
575931 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | AG Fideri | 616624_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 08:21:13 | 11.04.2021 09:49:00 | 1.46 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 154.676 | 0 | 0 | 0 | 5.559 | 0 | 0 | 160.235
575932 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | OG Fideri | 633323_34,5kVH03 | Sıkıbağ Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 07:38:25 | 11.04.2021 08:41:00 | 1.04 | 0 | 593 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 127.02 | 0 | 0 | 0.795 | 8.525 | 0 | 0 | 136.34
575936 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614332_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 08:24:29 | 11.04.2021 11:44:00 | 3.33 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.034 | 0 | 0 | 0 | 3.959 | 0 | 0 | 22.993
575939 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 824001_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 08:27:56 | 11.04.2021 12:17:00 | 3.82 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66.288 | 0 | 0 | 0 | 0.916 | 0 | 0 | 67.205
575940 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | OG Fideri | 623058_34,5kVH14 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2021 08:30:10 | 11.04.2021 12:30:00 | 4 | 0 | 2006 | 1 | 4 | 8 | 73 | 1 | 0 | 0 | 3750.893 | 22.588 | 6.503 | 403.145 | 207.485 | 2.937 | 0 | 4393.552
575941 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 615158_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 08:31:25 | 11.04.2021 11:02:00 | 2.51 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54.756 | 0 | 0 | 0 | 5.453 | 0 | 0 | 60.209
575943 | 1 | SİVAS | GEMEREK | DM | 613023_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 08:32:41 | 11.04.2021 08:33:27 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0.066
575944 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 61100888_0,4kV_D-1_SDK | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 06:50:06 | 11.04.2021 09:56:00 | 3.1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.913 | 0 | 0 | 0 | 0.519 | 0 | 0 | 28.432
575945 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614357_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 08:34:25 | 11.04.2021 12:14:00 | 3.66 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 168.54 | 0 | 0 | 0 | 13.706 | 0 | 0 | 182.246
575953 | 1 | TOKAT | YEŞİLYURT | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 616979_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 08:43:03 | 11.04.2021 12:09:00 | 3.43 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 151.676 | 0 | 0 | 0 | 10.727 | 0 | 0 | 162.403
575955 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 625831_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 08:34:45 | 11.04.2021 10:42:00 | 2.12 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54.585 | 0 | 0 | 0 | 1.228 | 0 | 0 | 55.813
575956 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616782_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 08:45:21 | 11.04.2021 14:39:00 | 5.89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.391
575957 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 614929_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 08:45:21 | 11.04.2021 13:33:00 | 4.79 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 152.872 | 0 | 0 | 0 | 5.986 | 0 | 0 | 158.858
575960 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 102101224_0,4kV_D-2_SDK | Araç Çarpması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.04.2021 08:42:53 | 11.04.2021 09:53:00 | 1.17 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.963 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 5.039
575962 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 634679_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 08:48:17 | 11.04.2021 11:06:00 | 2.3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.64 | 0 | 0 | 0 | 2.724 | 0 | 0 | 18.364
575965 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 634561_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 08:58:24 | 11.04.2021 12:02:00 | 3.06 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.258
575968 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 615538_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 09:00:33 | 11.04.2021 10:55:00 | 1.91 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.482
575969 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | OG Direği | 613328_34,5kVH03 | Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 09:01:13 | 11.04.2021 14:43:00 | 5.7 | 0 | 341 | 0 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 611.862 | 0 | 3.891 | 19.464 | 37.181 | 0 | 0 | 672.399
575971 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616325_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 09:01:42 | 11.04.2021 12:15:00 | 3.22 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.714
575972 | 1 | TOKAT | TURHAL | OG Fideri | 623064_34,5kVH07 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2021 09:02:11 | 11.04.2021 09:15:10 | 0.22 | 0 | 1629 | 0 | 37 | 5 | 599 | 6 | 3 | 0 | 147.457 | 0 | 5.98 | 10.859 | 137.653 | 27.779 | 12.132 | 341.86
575972 | 2 | TOKAT | TURHAL | OG Fideri | 624102_34,5kVH05 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2021 09:02:11 | 11.04.2021 11:57:42 | 2.93 | 0 | 1412 | 0 | 18 | 2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 1831.736 | 0 | 38.4 | 14.586 | 419.272 | 0 | 0 | 2303.995
575973 | 1 | TOKAT | ARTOVA | OG Fideri | 624613_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2021 09:00:00 | 11.04.2021 15:00:00 | 6 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 511.699 | 0 | 0 | 0 | 48.737 | 0 | 0 | 560.435
575975 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | AG Fideri | 634072_0,4kVTR-1_D-1 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2021 09:00:00 | 11.04.2021 12:00:16 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.28 | 0 | 0 | 0 | 0.428 | 0 | 0 | 26.708
575976 | 1 | SİVAS | GEMEREK | OG Fideri | 613271_34,5kVH02 | İletken Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 08:42:59 | 11.04.2021 10:34:00 | 1.85 | 0 | 492 | 24 | 43 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 912.44 | 160.72 | 70.403 | 20.712 | 55.959 | 0 | 0 | 1220.234
575978 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 635593_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 09:05:50 | 11.04.2021 09:52:00 | 0.77 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.273 | 0 | 0.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.805
575982 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 634696_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 09:07:58 | 11.04.2021 11:23:00 | 2.25 | 0 | 61 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49.999 | 0 | 3.165 | 0 | 0.837 | 0 | 0 | 54.001
575983 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | OG Fideri | 572776_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 09:08:36 | 11.04.2021 10:44:00 | 1.59 | 0 | 142 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 207.315 | 0 | 12.644 | 0 | 13.163 | 0 | 0 | 233.122
575985 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 634291_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 09:12:34 | 11.04.2021 14:25:00 | 5.21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.777
575986 | 1 | TOKAT | NİKSAR | AG Fideri | 627797_0,4kVTR-1_D-2 | Tedbir Amaçlı Kesinti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 11.04.2021 09:00:00 | 11.04.2021 13:58:47 | 4.98 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.435 | 0 | 3.404 | 0 | 342.824 | 0 | 0 | 346.664
575989 | 1 | SİVAS | GEMEREK | AG Fideri | 674001_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 09:15:02 | 11.04.2021 11:44:00 | 2.48 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.356 | 0 | 1.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.253
575995 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | AG Fideri | 744020_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 09:25:43 | 11.04.2021 12:35:00 | 3.15 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 113.938 | 0 | 0 | 0 | 2.652 | 0 | 0 | 116.59
575996 | 1 | YOZGAT | SORGUN | OG Fideri | 683557_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 09:25:44 | 11.04.2021 13:49:00 | 4.39 | 0 | 118 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 164.795 | 0 | 0 | 46.754 | 17.6 | 0 | 0 | 229.149
576003 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614356_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 09:40:40 | 11.04.2021 12:01:00 | 2.34 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 184.948 | 0 | 0 | 0 | 10.447 | 0 | 0 | 195.395
576004 | 1 | YOZGAT | KADIŞEHRİ | DM | 953001_34,5kVH05 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 09:41:02 | 11.04.2021 09:41:58 | 0.02 | 0 | 1002 | 0 | 3 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.287 | 0 | 0.198 | 0.12 | 0.671 | 0 | 0 | 17.277
576005 | 1 | TOKAT | ALMUS | AG Fideri | 80100032_0,4kV_D-4_SDK | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 09:43:20 | 11.04.2021 10:09:00 | 0.43 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 1.292 | 0 | 0 | 2.733
576006 | 1 | TOKAT | ZİLE | OG Fideri | 643892_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 08:09:03 | 11.04.2021 11:03:00 | 2.9 | 0 | 212 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 360.238 | 0 | 0 | 12.57 | 3.343 | 0 | 0 | 376.151
576008 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 824010_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 09:44:36 | 11.04.2021 12:24:00 | 2.66 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.145
576011 | 1 | YOZGAT | KADIŞEHRİ | DM | 953001_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 09:48:53 | 11.04.2021 09:49:34 | 0.01 | 0 | 1002 | 0 | 3 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.925 | 0 | 0.145 | 0.088 | 0.492 | 0 | 0 | 12.649
576012 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 615885_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 09:50:17 | 11.04.2021 12:29:00 | 2.65 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.549
576015 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625622_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 09:52:37 | 11.04.2021 11:35:00 | 1.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.993
576026 | 1 | SİVAS | HAFİK | AG Fideri | 616152_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 10:00:14 | 11.04.2021 15:30:00 | 5.5 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 191.555 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 192.805
576027 | 1 | SİVAS | GÜRÜN | OG Fideri | 613264_34,5kVH05 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2021 10:00:37 | 11.04.2021 13:00:00 | 2.99 | 0 | 92 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 105.136 | 0 | 4.1 | 0 | 36.554 | 0 | 0 | 145.79
576029 | 1 | SİVAS | İMRANLI | OG Fideri | 552629_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 10:01:12 | 11.04.2021 12:08:00 | 2.11 | 0 | 102 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 59.293 | 0 | 1.482 | 0 | 1.765 | 0 | 0 | 62.54
576030 | 1 | YOZGAT | AYDINCIK | AG Fideri | 634070_0,4kVTR-1_D-5 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2021 10:00:00 | 11.04.2021 12:00:36 | 2.01 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 82.624 | 0 | 0 | 0 | 40.745 | 0 | 0 | 123.369
576033 | 1 | SİVAS | GEMEREK | AG Fideri | 644039_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 10:04:59 | 11.04.2021 12:50:00 | 2.75 | 0 | 152 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 687.872 | 0 | 1.89 | 0 | 14.443 | 0 | 0 | 704.205
576036 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | OG Fideri | 671760_34,5kV_SEKSIYONER | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 10:05:17 | 11.04.2021 10:53:00 | 0.8 | 0 | 83 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47.324 | 0 | 0.571 | 0 | 1.102 | 0 | 0 | 48.998
576044 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616673_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 10:14:02 | 11.04.2021 18:11:00 | 7.95 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 104.126 | 0 | 0 | 0 | 17.873 | 0 | 0 | 121.999
576046 | 1 | TOKAT | NİKSAR | KÖK | 625992_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 10:18:34 | 11.04.2021 10:19:19 | 0.01 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.663 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 1.683
576051 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 634685_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 10:24:17 | 11.04.2021 11:38:00 | 1.23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03
576053 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | OG Fideri | 613342_34,5kVH04 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 10:07:19 | 11.04.2021 11:19:00 | 1.19 | 0 | 695 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 399.018 | 0 | 0 | 6.833 | 12.102 | 0 | 0 | 417.952
576057 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | AG Fideri | 636208_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 10:31:36 | 11.04.2021 12:52:00 | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.191 | 0 | 0 | 76.191
576058 | 1 | SİVAS | HAFİK | AG Fideri | 614862_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 10:32:44 | 11.04.2021 12:51:00 | 2.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.454 | 0 | 0 | 0 | 1.489 | 0 | 0 | 6.943
576059 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | DM | 613035_34,5kVH05 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 10:33:17 | 11.04.2021 10:34:12 | 0.02 | 0 | 1197 | 0 | 17 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10.025 | 0 | 0.16 | 0.461 | 0.153 | 0 | 0 | 10.799
576062 | 1 | YOZGAT | KADIŞEHRİ | DM | 953001_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 10:36:33 | 11.04.2021 10:37:48 | 0.02 | 0 | 1002 | 0 | 3 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.986 | 0 | 0.266 | 0.167 | 0.905 | 0 | 0 | 23.323
576065 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616707_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 10:41:07 | 11.04.2021 14:55:00 | 4.23 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.82
576067 | 1 | YOZGAT | KADIŞEHRİ | DM | 953001_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 10:43:33 | 11.04.2021 10:44:09 | 0.01 | 0 | 1002 | 0 | 3 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.553 | 0 | 0.128 | 0.08 | 0.434 | 0 | 0 | 11.195
576069 | 1 | YOZGAT | KADIŞEHRİ | DM | 953001_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 10:47:50 | 11.04.2021 10:48:12 | 0.01 | 0 | 1002 | 0 | 3 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.449 | 0 | 0.078 | 0.049 | 0.265 | 0 | 0 | 6.841
576070 | 1 | YOZGAT | KADIŞEHRİ | DM | 953001_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 10:48:37 | 11.04.2021 11:12:10 | 0.39 | 0 | 1002 | 0 | 3 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 414.971 | 0 | 5.008 | 3.177 | 17.068 | 0 | 0 | 440.223
576075 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | OG Fideri | 613155_34,5kVH01 | İletken Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 06:45:03 | 11.04.2021 11:00:00 | 4.25 | 0 | 230 | 0 | 3 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1524.85 | 0 | 8.664 | 4.663 | 230.345 | 0 | 0 | 1768.523
576082 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624670_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 11:03:57 | 11.04.2021 11:18:00 | 0.23 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.367 | 0 | 0 | 0 | 0.846 | 0 | 0 | 6.213
576083 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 624980_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 11:04:09 | 11.04.2021 13:55:00 | 2.85 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.072 | 0 | 0 | 0 | 1.132 | 0 | 0 | 16.203
576084 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | AG Fideri | 625230_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 11:04:25 | 11.04.2021 14:06:00 | 3.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.895
576089 | 1 | YOZGAT | ŞEFAATLİ | AG Fideri | 634612_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 11:14:42 | 11.04.2021 12:22:00 | 1.12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.421
576090 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616714_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 11:15:13 | 11.04.2021 15:49:00 | 4.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9
576094 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | AG Fideri | 635164_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 11:23:31 | 11.04.2021 12:22:00 | 0.97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267
576096 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 615566_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 11:29:21 | 11.04.2021 13:12:00 | 1.71 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94
576097 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625506_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 11:32:01 | 11.04.2021 15:05:00 | 3.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.759
576100 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 614960_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 11:34:44 | 11.04.2021 17:06:00 | 5.52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.018
576101 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | AG Fideri | 635219_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 11:37:49 | 11.04.2021 13:53:00 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.674
576102 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 634260_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 11:38:02 | 11.04.2021 14:33:00 | 2.92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.799
576104 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | DM | 633308_34,5kVH14 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 11:44:02 | 11.04.2021 11:44:21 | 0.01 | 0 | 1331 | 154 | 38 | 18 | 260 | 4 | 2 | 0 | 2.977 | 5.513 | 0.202 | 1.113 | 1.018 | 2.33 | 0.026 | 13.179
576105 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614528_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 11:44:54 | 11.04.2021 12:57:00 | 1.2 | 0 | 67 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 162.021 | 0 | 0.789 | 0 | 21.775 | 0 | 0 | 184.585
576110 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 635651_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 11:56:18 | 11.04.2021 13:32:00 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 1.051 | 0 | 0 | 1.662
576116 | 1 | YOZGAT | KADIŞEHRİ | DM | 953001_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 12:06:15 | 11.04.2021 12:07:15 | 0.02 | 0 | 1002 | 0 | 3 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.68 | 0 | 0.213 | 0.132 | 0.726 | 0 | 0 | 18.751
576121 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 794009_0,4kVTR-1_D-5 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 12:11:31 | 11.04.2021 12:56:00 | 0.74 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.593 | 0 | 0 | 0 | 0.486 | 0 | 0 | 1.08
576124 | 1 | YOZGAT | ŞEFAATLİ | AG Fideri | 994002_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 12:15:28 | 11.04.2021 12:54:00 | 0.64 | 0 | 101 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.142 | 0 | 0.416 | 0 | 1.115 | 0 | 0 | 23.673
576127 | 1 | SİVAS | İMRANLI | AG Fideri | 616481_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 12:20:07 | 11.04.2021 14:31:00 | 2.18 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.437
576128 | 1 | TOKAT | SULUSARAY | AG Fideri | 624574_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 12:20:27 | 11.04.2021 17:38:00 | 5.29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3
576145 | 1 | TOKAT | NİKSAR | KÖK | 623071_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 12:29:54 | 11.04.2021 12:30:24 | 0.01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0.868 | 0 | 0.912
576146 | 1 | TOKAT | NİKSAR | KÖK | 623071_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 12:30:25 | 11.04.2021 12:30:42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.492 | 0 | 0.517
576147 | 1 | TOKAT | NİKSAR | OG Fideri | 623071_34,5kVH03 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 12:30:43 | 11.04.2021 13:05:48 | 0.58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 65.009 | 0 | 68.129
576148 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 61100368_0,4kV_D-2_SDK | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 12:31:04 | 11.04.2021 13:21:00 | 0.83 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.561 | 0 | 0 | 0 | 4.689 | 0 | 0 | 11.25
576151 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | AG Fideri | 634884_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 12:32:56 | 11.04.2021 14:31:00 | 1.97 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.686 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 12.126
576154 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | AG Fideri | 615123_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 12:37:53 | 11.04.2021 14:17:00 | 1.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.453
576156 | 1 | TOKAT | NİKSAR | AG Fideri | 625092_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 12:40:40 | 11.04.2021 13:08:00 | 0.46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.293
576157 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 616055_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 12:42:25 | 11.04.2021 14:54:00 | 2.19 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.582 | 0 | 1.471 | 0 | 2.926 | 0 | 0 | 31.979
576158 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | OG Fideri | 994000_34,5kVH04 | İletken Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 11:52:11 | 11.04.2021 13:37:24 | 1.75 | 0 | 363 | 4 | 9 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2658.421 | 37.866 | 11.234 | 57.648 | 68.108 | 0 | 0 | 2833.278
576159 | 1 | YOZGAT | KADIŞEHRİ | AG Fideri | 634920_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 12:42:55 | 11.04.2021 14:18:00 | 1.58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.605
576160 | 1 | TOKAT | ERBAA | OG Fideri | 623053_34,5kVH03 | Sıkıbağ Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 10:22:50 | 11.04.2021 15:02:00 | 4.65 | 0 | 644 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2264.1 | 0 | 0 | 0 | 37.716 | 0 | 0 | 2301.816
576162 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Direği | 635645_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 12:44:42 | 11.04.2021 15:15:00 | 2.51 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.159
576164 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 615776_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 12:28:12 | 11.04.2021 14:59:00 | 2.51 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.738
576166 | 1 | TOKAT | NİKSAR | DM | 623071_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 12:57:03 | 11.04.2021 13:05:07 | 0.13 | 0 | 2167 | 0 | 5 | 5 | 40 | 2 | 0 | 0 | 88.158 | 0 | 0.362 | 1.536 | 3.052 | 1.205 | 0 | 94.313
576169 | 1 | TOKAT | ERBAA | OG Fideri | 623074_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 10:24:38 | 11.04.2021 15:33:00 | 5.14 | 0 | 1026 | 0 | 0 | 1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 2977.767 | 0 | 0 | 12.651 | 429.252 | 0 | 0 | 3419.67
576177 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614269_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 13:13:32 | 11.04.2021 14:19:46 | 1.1 | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 55.585 | 0 | 1.485 | 0 | 10.889 | 0 | 0 | 67.959
576182 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 784002_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 13:24:00 | 11.04.2021 14:18:00 | 0.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.738
576183 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 634529_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 10:06:52 | 11.04.2021 17:54:00 | 7.79 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 319.146 | 0 | 0 | 0 | 12.263 | 0 | 0 | 331.409
576186 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 61100368_0,4kV_D-2_SDK | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 13:34:12 | 11.04.2021 17:21:00 | 3.78 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.593 | 0 | 0 | 0 | 21.248 | 0 | 0 | 50.841
576192 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614169_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 13:40:33 | 11.04.2021 18:56:00 | 5.26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.427
576194 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 624866_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 13:46:31 | 11.04.2021 15:12:00 | 1.42 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.428 | 0 | 0 | 0 | 0.955 | 0 | 0 | 15.383
576195 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 624373_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 12:51:15 | 11.04.2021 14:56:00 | 2.08 | 0 | 99 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 135.519 | 0 | 23.626 | 0 | 5.183 | 0 | 0 | 164.328
576197 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 634037_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 13:49:30 | 11.04.2021 14:20:00 | 0.51 | 0 | 274 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 68.618 | 0 | 0.609 | 0 | 9.428 | 0 | 0 | 78.654
576201 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | OG Fideri | 633132_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2021 14:00:00 | 11.04.2021 15:47:09 | 1.79 | 0 | 548 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 444.763 | 0 | 0.179 | 0.401 | 17.374 | 0 | 0 | 462.718
576204 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 616072_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 14:14:51 | 11.04.2021 18:07:00 | 3.87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.249
576208 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 624971_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 14:33:15 | 11.04.2021 16:20:00 | 1.78 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.714
576212 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 614711_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 14:43:38 | 11.04.2021 17:43:00 | 2.99 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.353
576214 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | AG Fideri | 625321_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 14:47:24 | 11.04.2021 17:02:00 | 2.24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44
576218 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | OG Fideri | 557469_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 14:47:21 | 11.04.2021 18:50:00 | 4.04 | 0 | 72 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90.965 | 142.411 | 0 | 0 | 5.387 | 0 | 0 | 238.763
576221 | 1 | SİVAS | İMRANLI | AG Fideri | 614889_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 14:55:41 | 11.04.2021 16:34:00 | 1.64 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.537 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 6.637
576224 | 1 | YOZGAT | SORGUN | OG Fideri | 683575_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 13:14:02 | 11.04.2021 15:43:00 | 2.48 | 0 | 331 | 0 | 9 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 944.423 | 0 | 31.982 | 35.752 | 57.592 | 7.171 | 0 | 1076.92
576227 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616707_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 15:05:29 | 11.04.2021 19:15:00 | 4.16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.452
576228 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | OG Fideri | 674443_34,5kV_SEKSIYONER | İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 14:34:05 | 11.04.2021 19:26:00 | 4.87 | 0 | 306 | 15 | 5 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1223.967 | 238.986 | 16.203 | 22.104 | 229.59 | 0 | 0 | 1730.85
576230 | 1 | SİVAS | GEMEREK | AG Fideri | 644021_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 15:04:38 | 11.04.2021 19:30:00 | 4.42 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 143.054 | 0 | 0 | 0 | 15.377 | 0 | 0 | 158.431
576231 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 635607_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 15:15:26 | 11.04.2021 17:35:00 | 2.33 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 146.942 | 0 | 0 | 0 | 63.666 | 0 | 0 | 210.608
576233 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | DM | 633008_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 15:20:53 | 11.04.2021 15:21:29 | 0.01 | 0 | 562 | 5 | 6 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.377 | 0.239 | 0.037 | 0.212 | 0.252 | 0 | 0 | 5.117
576234 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | DM | 633008_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 15:22:12 | 11.04.2021 15:32:39 | 0.17 | 0 | 562 | 5 | 6 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 76.234 | 4.155 | 0.651 | 3.693 | 4.393 | 0 | 0 | 89.127
576240 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | AG Fideri | 635867_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 15:36:37 | 11.04.2021 17:39:00 | 2.04 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.896 | 0 | 0 | 0 | 1.361 | 0 | 0 | 18.257
576250 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613163_34,5kVH05 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 16:00:36 | 11.04.2021 16:01:43 | 0.02 | 0 | 992 | 1 | 10 | 12 | 105 | 1 | 0 | 0 | 14.877 | 0.105 | 0.251 | 2.644 | 4.844 | 0.157 | 0 | 22.877
576252 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 623394_34,5kVH08 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 16:05:30 | 11.04.2021 17:41:39 | 1.6 | 0 | 242 | 1 | 40 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 | 401.348 | 8.908 | 89.657 | 7.389 | 72.997 | 645.409 | 0 | 1225.706
576255 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | OG Fideri | 613133_34,5kVH02 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 16:08:48 | 11.04.2021 19:10:00 | 3.02 | 0 | 69 | 1 | 8 | 12 | 89 | 1 | 0 | 0 | 162.717 | 16.177 | 32.005 | 427.218 | 469.849 | 20.419 | 0 | 1128.386
576260 | 1 | TOKAT | SULUSARAY | OG Fideri | 639963_34,5kV_SEKSIYONER | İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 14:41:25 | 11.04.2021 18:57:00 | 4.26 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1363.961 | 0 | 0 | 0 | 60.757 | 0 | 0 | 1424.718
576261 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | AG Fideri | 635260_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 16:17:07 | 11.04.2021 17:48:00 | 1.51 | 0 | 62 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.019 | 0 | 2.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.068
576262 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | KÖK | 613328_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 16:18:40 | 11.04.2021 16:19:34 | 0.02 | 0 | 341 | 0 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.607 | 0 | 0.01 | 0.053 | 0.104 | 0 | 0 | 1.774
576265 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 625890_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 16:28:58 | 11.04.2021 17:22:00 | 0.88 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.128
576273 | 1 | TOKAT | TURHAL | OG Fideri | 623064_34,5kVH02 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 11.04.2021 16:55:09 | 11.04.2021 16:55:57 | 0.01 | 0 | 9960 | 0 | 116 | 16 | 1166 | 12 | 4 | 0 | 67.43 | 0 | 1.079 | 4.632 | 19.715 | 6.571 | 0.806 | 100.233
576278 | 1 | TOKAT | TURHAL | OG Fideri | 624155_34,5kVH02 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.04.2021 16:59:26 | 11.04.2021 17:42:00 | 0.71 | 0 | 733 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 362.735 | 0 | 0 | 43.772 | 36.596 | 0 | 0 | 443.104
576279 | 1 | SİVAS | HAFİK | AG Fideri | 616060_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 17:06:35 | 11.04.2021 18:26:00 | 1.32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.479
576280 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | KÖK | 614137_34,5kVH04 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 17:08:43 | 11.04.2021 17:10:06 | 0.02 | 0 | 382 | 0 | 37 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 4.144 | 0 | 0.652 | 0 | 2.248 | 0 | 0 | 7.044
576281 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | KÖK | 613163_34,5kVH04 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 17:08:43 | 11.04.2021 17:10:15 | 0.03 | 0 | 142 | 0 | 4 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4.031 | 0 | 0.068 | 0 | 1.109 | 0 | 0 | 5.208
576289 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625521_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 17:21:41 | 11.04.2021 21:29:00 | 4.12 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.572 | 0 | 0 | 0 | 1.829 | 0 | 0 | 22.401
576290 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | OG Fideri | 674669_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 17:23:11 | 11.04.2021 19:17:08 | 1.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.356 | 0 | 3.204 | 0 | 0 | 0 | 11.56
576293 | 1 | YOZGAT | AYDINCIK | DM | 913001_34,5kVH05 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 17:26:47 | 11.04.2021 17:28:03 | 0.02 | 0 | 121 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.964 | 0.347 | 0 | 0.001 | 0.068 | 0 | 0 | 3.38
576295 | 1 | YOZGAT | ŞEFAATLİ | AG Direği | 634666_0,4kVTR-1_D-3 | Direk Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 17:26:49 | 11.04.2021 19:02:00 | 1.59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.445 | 0 | 0 | 0 | 1.049 | 0 | 0 | 1.494
576299 | 1 | TOKAT | ERBAA | OG Fideri | 623074_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 15:39:25 | 11.04.2021 17:56:00 | 2.28 | 0 | 1026 | 0 | 0 | 1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1295.353 | 0 | 0 | 4.215 | 186.067 | 0 | 0 | 1485.635
576304 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 624127_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 16:09:46 | 11.04.2021 18:06:00 | 1.94 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54.51 | 0 | 0 | 0 | 1.531 | 0 | 0 | 56.041
576305 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | AG Fideri | 635100_0,4kVTR-1_DTR | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 17:54:15 | 11.04.2021 20:23:00 | 2.48 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 179.897 | 0 | 0 | 0 | 17.584 | 0 | 0 | 197.482
576306 | 1 | SİVAS | İMRANLI | KÖK | 614733_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 18:04:07 | 11.04.2021 18:04:50 | 0.01 | 0 | 468 | 3 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.863 | 0.086 | 0 | 0.08 | 0.056 | 0 | 0 | 2.085
576308 | 1 | YOZGAT | KADIŞEHRİ | AG Fideri | 634924_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 18:15:24 | 11.04.2021 19:12:00 | 0.94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.056
576310 | 1 | TOKAT | ALMUS | AG Fideri | 625281_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 18:24:32 | 11.04.2021 21:24:00 | 2.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.978 | 0 | 0 | 0 | 1.966 | 0 | 0 | 2.944
576317 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 615701_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 18:33:26 | 11.04.2021 20:52:00 | 2.31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.547 | 0 | 1.548 | 0 | 14.79 | 0 | 0 | 27.884
576321 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | AG Fideri | 635139_0,4kVTR-1_D-3 | Ağaç Teması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 19:02:57 | 11.04.2021 19:59:00 | 0.93 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.117
576323 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625644_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 19:09:46 | 11.04.2021 20:24:00 | 1.24 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.07
576326 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624540_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 19:17:53 | 11.04.2021 19:47:00 | 0.49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079
576328 | 1 | SİVAS | İMRANLI | AG Fideri | 616537_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 19:24:42 | 11.04.2021 21:35:00 | 2.17 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.907 | 0 | 0 | 0 | 0.684 | 0 | 0 | 27.59
576331 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616412_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 19:34:04 | 11.04.2021 21:01:00 | 1.45 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.389
576334 | 1 | TOKAT | SULUSARAY | AG Fideri | 624568_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 19:41:28 | 11.04.2021 21:50:00 | 2.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.621
576337 | 1 | YOZGAT | KADIŞEHRİ | AG Fideri | 634940_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 19:44:41 | 11.04.2021 20:39:00 | 0.91 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.04
576339 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | AG Fideri | 74100168_0,4kV_D-3_SDK | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 19:45:20 | 11.04.2021 20:34:00 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.501 | 0 | 0 | 1.501
576343 | 1 | SİVAS | HAFİK | AG Fideri | 616090_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 19:58:49 | 11.04.2021 21:47:00 | 1.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.652
576348 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 615716_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 20:05:31 | 11.04.2021 21:17:00 | 1.19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.377
576351 | 1 | TOKAT | SULUSARAY | AG Fideri | 624590_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 19:52:38 | 11.04.2021 20:50:00 | 0.96 | 0 | 143 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 93.126 | 0 | 1.266 | 0 | 19.565 | 0 | 0 | 113.957
576355 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | TM | 631002_34,5kVH21 | TEİAS Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 20:23:46 | 11.04.2021 20:38:19 | 0.24 | 0 | 12103 | 0 | 1 | 16 | 1492 | 1 | 13 | 0 | 2205.335 | 0 | 0.162 | 150.631 | 559.406 | 4.857 | 7.243 | 2927.634
576391 | 1 | TOKAT | PAZAR | AG Fideri | 625920_0,4kVTR-1_DTR | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 20:24:41 | 11.04.2021 21:27:00 | 1.04 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 190.926 | 0 | 0 | 0 | 10.953 | 0 | 0 | 201.878
576395 | 1 | TOKAT | SULUSARAY | AG Fideri | 62100023_0,4kV_D-2_SDK | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 20:31:21 | 11.04.2021 20:54:00 | 0.38 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0.426 | 0 | 0 | 1.746
576396 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | DM | 633006_34,5kVH12 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 20:34:41 | 11.04.2021 20:49:56 | 0.25 | 0 | 682 | 0 | 0 | 9 | 80 | 0 | 1 | 0 | 126.659 | 0 | 0 | 24.798 | 38.04 | 0 | 0.36 | 189.856
576397 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | DM | 633002_34,5kVH15 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 20:23:52 | 11.04.2021 20:37:11 | 0.22 | 0 | 9900 | 0 | 0 | 11 | 822 | 0 | 8 | 0 | 1593.744 | 0 | 0 | 92.715 | 337.89 | 0 | 5.83 | 2030.179
576397 | 2 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | DM | 636154_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 20:23:52 | 11.04.2021 21:07:27 | 0.73 | 0 | 224 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 2 | 0 | 107.634 | 0 | 0 | 17.729 | 29.858 | 0 | 2.088 | 157.309
576405 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 634267_0,4kVTR-1_D-1 | Sıkıbağ Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 20:43:51 | 11.04.2021 21:14:00 | 0.5 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.486 | 0 | 0 | 0 | 2.298 | 0 | 0 | 20.784
576406 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 89100853_0,4kV_D-5_SDK | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 20:40:45 | 11.04.2021 22:24:00 | 1.72 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 99.549 | 0 | 0 | 0 | 16.794 | 0 | 0 | 116.343
576409 | 1 | YOZGAT | KADIŞEHRİ | AG Fideri | 634989_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 20:54:35 | 11.04.2021 21:21:00 | 0.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.988
576423 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | OG Fideri | 636147_34,5kVH05 | Camper Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 20:23:54 | 11.04.2021 21:14:25 | 0.84 | 0 | 1094 | 0 | 0 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 629.679 | 0 | 0 | 25.712 | 75.186 | 0 | 0 | 730.577
576428 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 633370_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 21:14:26 | 11.04.2021 22:21:00 | 1.11 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 271.785 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 272.705
576432 | 1 | TOKAT | SULUSARAY | AG Fideri | 624590_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 21:27:18 | 11.04.2021 23:20:00 | 1.88 | 0 | 143 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 165.256 | 0 | 2.525 | 0 | 31.232 | 0 | 0 | 199.012
576436 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 89100853_0,4kV_D-5_SDK | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 20:38:09 | 11.04.2021 22:31:19 | 1.89 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 108.422 | 0 | 0 | 0 | 18.164 | 0 | 0 | 126.586
576438 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625536_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 22:33:30 | 12.04.2021 00:03:00 | 1.49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.514
576439 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 633370_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 22:24:11 | 11.04.2021 22:58:56 | 0.58 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 131.495 | 0 | 0 | 0 | 0.614 | 0 | 0 | 132.108
576440 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | AG Fideri | 635040_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 23:23:45 | 11.04.2021 23:55:00 | 0.52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.212
576442 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | OG Fideri | 673492_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 00:06:15 | 12.04.2021 01:02:00 | 0.93 | 0 | 366 | 6 | 20 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 94.087 | 58.92 | 13.664 | 1.66 | 12.844 | 0 | 0 | 181.175
576447 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | KÖK | 613163_34,5kVH05 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 00:57:19 | 12.04.2021 00:58:08 | 0.01 | 0 | 992 | 1 | 10 | 12 | 105 | 1 | 0 | 0 | 10.617 | 0.072 | 0.173 | 2.184 | 3.347 | 0.099 | 0 | 16.492
576449 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 634558_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 01:39:27 | 12.04.2021 04:52:00 | 3.21 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.72 | 0 | 0 | 0 | 1.547 | 0 | 0 | 11.267
576451 | 1 | TOKAT | ERBAA | OG Fideri | 624253_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 02:22:34 | 12.04.2021 03:07:10 | 0.74 | 0 | 4469 | 0 | 12 | 3 | 545 | 0 | 0 | 0 | 1676.054 | 0 | 4.58 | 18.772 | 383.731 | 0 | 0 | 2083.136
576458 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | KÖK | 613163_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 02:25:36 | 12.04.2021 02:27:00 | 0.02 | 0 | 992 | 1 | 10 | 12 | 105 | 1 | 0 | 0 | 17.595 | 0.114 | 0.289 | 3.64 | 5.728 | 0.163 | 0 | 27.529
576460 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614184_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 02:27:07 | 12.04.2021 07:11:00 | 4.73 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.424 | 0 | 0 | 0 | 7.26 | 0 | 0 | 32.684
576465 | 1 | TOKAT | ERBAA | DM | 624286_34,5kVH06 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 03:23:29 | 12.04.2021 03:26:00 | 0.04 | 0 | 3332 | 0 | 12 | 2 | 219 | 0 | 0 | 0 | 68.305 | 0 | 0.257 | 0.381 | 8.903 | 0 | 0 | 77.846
576467 | 1 | TOKAT | ERBAA | DM | 624286_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 03:41:48 | 12.04.2021 03:51:17 | 0.16 | 0 | 3332 | 0 | 12 | 2 | 219 | 0 | 0 | 0 | 257.388 | 0 | 0.968 | 1.434 | 33.55 | 0 | 0 | 293.34
576468 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625496_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 04:19:09 | 12.04.2021 05:17:00 | 0.96 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40.78 | 0 | 0 | 0 | 13.156 | 0 | 0 | 53.936
576474 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614181_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 06:05:40 | 12.04.2021 07:12:00 | 1.11 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 24.868 | 0 | 0.79 | 0 | 53.976 | 0 | 0 | 79.634
576477 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 623400_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 06:14:17 | 12.04.2021 07:13:00 | 0.98 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.273 | 0 | 6.2 | 0 | 12.296 | 0 | 0 | 19.769
576480 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | OG Fideri | 675061_34,5kV_SEKSIYONER | Direk Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 06:21:02 | 12.04.2021 11:21:00 | 5 | 0 | 78 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 424.603 | 0 | 3.445 | 15.021 | 15.958 | 0 | 0 | 459.027
576486 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625496_0,4kVTR-1_DTR | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 05:40:59 | 12.04.2021 13:29:00 | 7.8 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1285.15 | 0 | 0 | 0 | 403.96 | 0 | 0 | 1689.11
576492 | 1 | TOKAT | TURHAL | AG Fideri | 625998_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 07:35:05 | 12.04.2021 08:41:00 | 1.1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 1.334 | 0 | 0 | 5.883
576511 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | OG Fideri | 614100_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 06:05:40 | 12.04.2021 10:08:00 | 4.04 | 0 | 617 | 15 | 10 | 6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3054.964 | 321.729 | 54.978 | 539.676 | 213.263 | 0 | 0 | 4184.609
576512 | 1 | YOZGAT | SORGUN | OG Fideri | 633034_34,5kVH05 | Sıkıbağ Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 06:00:00 | 12.04.2021 11:36:00 | 5.6 | 0 | 929 | 1 | 8 | 7 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1497.966 | 9.694 | 22.173 | 272.321 | 295.93 | 0 | 0 | 2098.085
576513 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | DM | 893000_34,5kVH15 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 07:50:35 | 12.04.2021 07:51:39 | 0.02 | 2 | 2472 | 2 | 33 | 15 | 145 | 0 | 0 | 0.03 | 10.73 | 0.1 | 0.444 | 4.324 | 1.934 | 0 | 0 | 17.563
576516 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 618361_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 07:51:56 | 12.04.2021 08:57:21 | 1.09 | 0 | 287 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 212.086 | 0 | 3.172 | 0 | 21.511 | 0 | 0 | 236.769
576532 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625577_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 07:56:53 | 12.04.2021 11:15:00 | 3.3 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.378
576534 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 618360_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 08:02:48 | 12.04.2021 09:08:00 | 1.09 | 0 | 255 | 0 | 4 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 378.177 | 0 | 2.275 | 0 | 38.769 | 0 | 0 | 419.22
576535 | 1 | YOZGAT | AYDINCIK | OG Fideri | 800633_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 08:03:05 | 12.04.2021 09:45:00 | 1.7 | 0 | 812 | 1 | 6 | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1793.623 | 2.605 | 4.673 | 30.142 | 168.02 | 0 | 0 | 1999.063
576536 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 824013_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 08:04:06 | 12.04.2021 12:22:00 | 4.3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.747
576538 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 613061_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 08:06:20 | 12.04.2021 09:29:00 | 1.38 | 0 | 121 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 158.095 | 0 | 0.951 | 0 | 3.897 | 0 | 0 | 162.943
576542 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 61100865_0,4kV_D-3_SDK | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 08:07:50 | 12.04.2021 09:03:00 | 0.92 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.453 | 0 | 0 | 0 | 17.08 | 0 | 0 | 21.534
576543 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 88100048_0,4kV_D-3_SDK | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 07:56:57 | 12.04.2021 08:34:00 | 0.62 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273
576544 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 618340_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 08:11:44 | 12.04.2021 11:38:00 | 3.44 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 159.411 | 0 | 0 | 0 | 11.02 | 0 | 0 | 170.431
576549 | 1 | SİVAS | GEMEREK | DM | 613023_34,5kVH10 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 08:22:24 | 12.04.2021 08:23:12 | 0.01 | 0 | 1608 | 43 | 55 | 4 | 138 | 1 | 0 | 0 | 8.994 | 3.284 | 0.525 | 0.502 | 1.468 | 3.879 | 0 | 18.651
576555 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 624117_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 08:29:08 | 12.04.2021 10:37:00 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.624 | 0 | 45.161 | 157.785
576563 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | KÖK | 614645_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 08:39:32 | 12.04.2021 08:40:23 | 0.01 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.754 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 2.852
576564 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | OG Fideri | 613063_34,5kVH03 | İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 08:32:18 | 12.04.2021 09:58:00 | 1.43 | 0 | 33 | 1 | 3 | 2 | 62 | 1 | 0 | 0 | 45.938 | 7.958 | 10.991 | 14.728 | 119.071 | 14.397 | 0 | 213.083
576567 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | OG Fideri | 683860_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 08:47:40 | 12.04.2021 10:11:00 | 1.39 | 0 | 101 | 1 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50.472 | 7.685 | 12.187 | 1.132 | 3.036 | 0 | 0 | 74.511
576573 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 615792_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 09:02:27 | 12.04.2021 11:31:00 | 2.48 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 67.604 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | 0 | 0 | 72.055
576574 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | AG Fideri | 634077_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 08:54:25 | 12.04.2021 11:24:00 | 2.49 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.694 | 0 | 0 | 0 | 2.106 | 0 | 0 | 4.8
576575 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 61100467_0,4kV_M-0_SDK | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 08:36:16 | 12.04.2021 10:01:00 | 1.41 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.242 | 0 | 0 | 0 | 13.309 | 0 | 0 | 28.55
576576 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 615557_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 09:09:21 | 12.04.2021 10:41:00 | 1.53 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.142 | 0 | 0 | 0 | 2.294 | 0 | 0 | 23.437
576577 | 1 | YOZGAT | ÇANDIR | DM | 633368_34,5kVH12 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 09:10:32 | 12.04.2021 09:11:07 | 0.01 | 0 | 1002 | 8 | 12 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4.638 | 0.171 | 0.134 | 0.442 | 0.406 | 0 | 0 | 5.791
576581 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 625391_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 09:20:32 | 12.04.2021 10:32:00 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.121 | 0 | 0 | 4.121
576583 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Direği | 625511_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 09:26:52 | 12.04.2021 13:45:00 | 4.3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.634
576585 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614358_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 09:27:12 | 12.04.2021 11:28:00 | 2.01 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.59 | 0 | 0 | 0 | 6.167 | 0 | 0 | 28.757
576586 | 1 | SİVAS | ULAŞ | DM | 613004_34,5kVH13 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 09:37:06 | 12.04.2021 09:37:40 | 0.01 | 0 | 512 | 0 | 2 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3.879 | 0 | 0.013 | 0.254 | 0.357 | 0 | 0 | 4.504
576588 | 1 | SİVAS | ULAŞ | OG Fideri | 615854_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2021 09:30:00 | 12.04.2021 10:30:00 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.262 | 0 | 0 | 0 | 7.354 | 0 | 0 | 78.616
576589 | 1 | SİVAS | DOĞANŞAR | AG Fideri | 616451_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 09:41:14 | 12.04.2021 11:25:00 | 1.73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294
576591 | 1 | SİVAS | İMRANLI | KÖK | 614733_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 09:44:41 | 12.04.2021 09:45:08 | 0.01 | 1 | 347 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0.031 | 0.768 | 0 | 0 | 0.257 | 0.09 | 0 | 0 | 1.146
576593 | 1 | YOZGAT | AYDINCIK | AG Fideri | 635689_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 09:50:03 | 12.04.2021 11:30:00 | 1.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.366
576594 | 1 | SİVAS | AKINCILAR | OG Fideri | 816709_34,5kV_SEKSIYONER | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2021 10:00:06 | 12.04.2021 14:59:31 | 4.99 | 0 | 144 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 186.969 | 0 | 0 | 98.882 | 3.209 | 0 | 0 | 289.06
576595 | 1 | TOKAT | PAZAR | OG Fideri | 623096_34,5kVH07 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2021 10:00:51 | 12.04.2021 14:59:18 | 4.97 | 0 | 158 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1345.523 | 0 | 0 | 8.762 | 57.648 | 0 | 0 | 1411.933
576596 | 1 | TOKAT | PAZAR | OG Fideri | 623096_34,5kVH08 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2021 10:00:56 | 12.04.2021 10:31:50 | 0.52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.396 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 60.538
576597 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | KÖK | 633317_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 10:02:42 | 12.04.2021 10:03:07 | 0.01 | 0 | 519 | 0 | 1 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.123 | 0 | 0.014 | 0.105 | 0.44 | 0 | 0 | 4.682
576598 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 614951_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 10:05:44 | 12.04.2021 11:10:00 | 1.07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253
576600 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | OG Fideri | 613063_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2021 10:00:00 | 12.04.2021 12:00:00 | 2 | 0 | 34 | 1 | 3 | 1 | 63 | 1 | 0 | 0 | 67.715 | 11.166 | 15.396 | 10.264 | 173.282 | 20.982 | 0 | 298.804
576601 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 824001_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 10:07:59 | 12.04.2021 12:06:00 | 1.97 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.602
576602 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | OG Fideri | 614336_34,5kVH01 | Tedbir Amaçlı Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 12.04.2021 10:00:00 | 12.04.2021 12:01:00 | 2.02 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 237.502 | 0 | 1.372 | 0 | 4.676 | 0 | 0 | 243.551
576608 | 1 | TOKAT | ALMUS | AG Fideri | 624917_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 10:23:04 | 12.04.2021 11:36:00 | 1.22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.446
576610 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614441_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 10:28:08 | 12.04.2021 12:02:00 | 1.56 | 0 | 163 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 89.171 | 0 | 15.332 | 0 | 11.327 | 0 | 0 | 115.83
576615 | 1 | YOZGAT | ÇAYIRALAN | AG Fideri | 634772_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 10:45:59 | 12.04.2021 11:53:00 | 1.12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295
576617 | 1 | TOKAT | NİKSAR | AG Direği | 625020_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 10:51:16 | 12.04.2021 12:44:00 | 1.88 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.685
576619 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 634429_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 10:55:49 | 12.04.2021 11:51:00 | 0.92 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.143
576623 | 1 | TOKAT | NİKSAR | AG Fideri | 625125_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 11:20:09 | 12.04.2021 11:47:00 | 0.45 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.278 | 0 | 0 | 0 | 6.781 | 0 | 0 | 15.059
576624 | 1 | YOZGAT | SORGUN | KÖK | 983000_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 11:20:30 | 12.04.2021 11:20:53 | 0.01 | 0 | 1555 | 1 | 9 | 8 | 97 | 1 | 0 | 0 | 3.481 | 0.011 | 0.027 | 2.193 | 0.767 | 0.05 | 0 | 6.529
576626 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 102100223_0,4kV_D-1_SDK | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 11:24:14 | 12.04.2021 11:43:00 | 0.31 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.827
576628 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 625831_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 11:27:51 | 12.04.2021 12:27:00 | 0.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.114
576629 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | AG Fideri | 635218_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 11:30:11 | 12.04.2021 16:24:00 | 4.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.277
576631 | 1 | YOZGAT | KADIŞEHRİ | AG Fideri | 634935_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 11:30:14 | 12.04.2021 12:23:00 | 0.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.569
576633 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624653_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 11:42:59 | 12.04.2021 11:58:00 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101
576635 | 1 | SİVAS | ULAŞ | AG Fideri | 616432_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 11:44:31 | 12.04.2021 13:18:00 | 1.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.085
576638 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616767_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 11:47:23 | 12.04.2021 17:30:00 | 5.71 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.483
576641 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 634429_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 11:49:40 | 12.04.2021 14:21:00 | 2.52 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 176.434 | 0 | 0 | 0 | 5.766 | 0 | 0 | 182.201
576643 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 617753_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 11:53:58 | 12.04.2021 15:41:00 | 3.78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05
576644 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Direği | 625631_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 11:55:03 | 12.04.2021 17:24:00 | 5.48 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.082
576647 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | KÖK | 613285_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 12:03:06 | 12.04.2021 12:04:08 | 0.02 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 2.75
576649 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 635076_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 12:04:11 | 12.04.2021 14:27:00 | 2.38 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.792 | 0 | 0 | 0 | 3.839 | 0 | 0 | 39.631
576650 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 624231_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 12:08:38 | 12.04.2021 14:06:00 | 1.96 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.05
576651 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 79101115_0,4kV_D-1_SDK | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 12:16:09 | 12.04.2021 13:09:00 | 0.88 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.184 | 0 | 0 | 0 | 6.052 | 0 | 0 | 33.236
576655 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | AG Fideri | 635078_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 12:23:45 | 12.04.2021 13:32:00 | 1.14 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.91
576656 | 1 | SİVAS | İMRANLI | AG Fideri | 616061_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 12:24:39 | 12.04.2021 13:39:00 | 1.24 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.461
576657 | 1 | YOZGAT | YENİFAKILI | AG Fideri | 635157_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 12:24:45 | 12.04.2021 14:18:00 | 1.89 | 0 | 56 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31.501 | 0 | 2.107 | 0 | 2.233 | 0 | 0 | 35.84
576658 | 1 | YOZGAT | AYDINCIK | OG Fideri | 800633_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 12:25:01 | 12.04.2021 14:10:00 | 1.75 | 0 | 812 | 1 | 6 | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1866.989 | 2.185 | 4.272 | 32.24 | 175.241 | 0 | 0 | 2080.927
576659 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 79101094_0,4kV_D-2_SDK | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 12:26:11 | 12.04.2021 13:25:00 | 0.98 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.063 | 0 | 0 | 0 | 34.394 | 0 | 0 | 60.457
576661 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | KÖK | 753002_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 12:29:22 | 12.04.2021 12:40:04 | 0.18 | 0 | 1154 | 0 | 2 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 58.822 | 0 | 0.218 | 0.998 | 3.77 | 0 | 0 | 63.808
576663 | 1 | SİVAS | HAFİK | KÖK | 623059_34,5kVH04 | SCADA Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 12:32:48 | 12.04.2021 12:42:47 | 0.17 | 0 | 502 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.371 | 0 | 0 | 1.029 | 0.172 | 0 | 0 | 23.571
576665 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614068_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 12:39:21 | 12.04.2021 15:06:00 | 2.44 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 212.045 | 0 | 0 | 0 | 7.455 | 0 | 0 | 219.499
576666 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 615969_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 12:40:14 | 12.04.2021 14:26:00 | 1.76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.466
576668 | 1 | SİVAS | HAFİK | KÖK | 623059_34,5kVH04 | SCADA Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 12:42:59 | 12.04.2021 12:43:03 | 0 | 0 | 502 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0 | 0 | 0.007 | 0.001 | 0 | 0 | 0.157
576669 | 1 | SİVAS | HAFİK | KÖK | 623059_34,5kVH04 | SCADA Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 12:43:16 | 12.04.2021 12:43:20 | 0 | 0 | 502 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0 | 0 | 0.007 | 0.001 | 0 | 0 | 0.157
576671 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614574_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 12:54:37 | 12.04.2021 13:56:00 | 1.02 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 86.819 | 0 | 0.553 | 0 | 1.633 | 0 | 0 | 89.006
576672 | 1 | SİVAS | GÜRÜN | KÖK | 613307_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 12:56:45 | 12.04.2021 12:57:31 | 0.01 | 0 | 586 | 0 | 18 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2.333 | 0 | 0.14 | 0.601 | 0.333 | 0 | 0 | 3.408
576674 | 1 | SİVAS | ALTINYAYLA | OG Fideri | 615901_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2021 13:00:00 | 12.04.2021 14:00:00 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.829
576675 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | AG Fideri | 637366_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 13:02:04 | 12.04.2021 16:27:00 | 3.42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61
576679 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 615646_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 13:09:32 | 12.04.2021 17:34:00 | 4.41 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69.021 | 0 | 0 | 0 | 3.289 | 0 | 0 | 72.31
576680 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | KÖK | 613328_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 13:10:14 | 12.04.2021 13:10:54 | 0.01 | 0 | 342 | 0 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.193 | 0 | 0.006 | 0.046 | 0.085 | 0 | 0 | 1.33
576681 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | AG Fideri | 625340_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 13:14:29 | 12.04.2021 15:56:00 | 2.69 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 76.45 | 0 | 0 | 0 | 10.465 | 0 | 0 | 86.915
576682 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | DM | 633330_34,5kVH12 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 13:19:40 | 12.04.2021 13:20:14 | 0.01 | 0 | 7912 | 94 | 79 | 41 | 919 | 4 | 1 | 0 | 50.583 | 3.888 | 0.404 | 3.106 | 16.581 | 0.837 | 0.69 | 76.088
576684 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | KÖK | 613328_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 13:20:45 | 12.04.2021 13:21:23 | 0.01 | 0 | 342 | 0 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.133 | 0 | 0.006 | 0.044 | 0.081 | 0 | 0 | 1.264
576686 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 634589_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 13:24:24 | 12.04.2021 14:08:00 | 0.73 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.384
576688 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625516_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 13:35:38 | 12.04.2021 20:16:00 | 6.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.817
576691 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | KÖK | 613003_34,5kVH16 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 13:40:36 | 12.04.2021 13:41:13 | 0.01 | 0 | 3045 | 14 | 17 | 13 | 117 | 1 | 0 | 0 | 11.748 | 0.595 | 0.093 | 0.247 | 1.601 | 0.154 | 0 | 14.439
576694 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625569_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 13:47:40 | 12.04.2021 15:55:00 | 2.12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.627
576695 | 1 | YOZGAT | KADIŞEHRİ | AG Fideri | 634923_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 13:48:40 | 12.04.2021 15:23:00 | 1.57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.358
576697 | 1 | SİVAS | HAFİK | KÖK | 623059_34,5kVH04 | SCADA Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 13:56:11 | 12.04.2021 13:58:31 | 0.04 | 0 | 502 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.151 | 0 | 0 | 0.245 | 0.041 | 0 | 0 | 5.438
576699 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | DM | 613003_34,5kVH16 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 14:04:06 | 12.04.2021 14:04:44 | 0.01 | 0 | 3045 | 14 | 17 | 13 | 117 | 1 | 0 | 0 | 11.875 | 0.613 | 0.096 | 0.255 | 1.643 | 0.158 | 0 | 14.64
576700 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | DM | 613003_34,5kVH19 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 14:04:06 | 12.04.2021 14:04:52 | 0.01 | 0 | 1331 | 12 | 13 | 19 | 47 | 1 | 0 | 0 | 5.104 | 0.356 | 0.083 | 2.216 | 0.625 | 0.474 | 0 | 8.857
576701 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624519_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 14:21:40 | 12.04.2021 15:38:00 | 1.27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 2.221 | 0 | 0 | 14.821
576703 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 634260_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 14:31:20 | 12.04.2021 17:59:00 | 3.46 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 129.255 | 0 | 0 | 0 | 16.487 | 0 | 0 | 145.742
576704 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 634660_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 14:35:09 | 12.04.2021 14:50:00 | 0.25 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.908
576708 | 1 | YOZGAT | YENİFAKILI | AG Fideri | 637361_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 11:30:53 | 12.04.2021 18:06:00 | 6.59 | 0 | 84 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 241.162 | 0 | 14.848 | 0 | 21.994 | 0 | 0 | 278.004
576711 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 634312_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 14:46:18 | 12.04.2021 15:10:00 | 0.4 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48.168 | 0 | 0 | 0 | 10.168 | 0 | 0 | 58.336
576714 | 1 | SİVAS | AKINCILAR | OG Fideri | 609054_34,5kV_SEKSIYONER | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2021 15:00:07 | 12.04.2021 15:55:55 | 0.93 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.642 | 0 | 0 | 0 | 1.411 | 0 | 0 | 26.053
576715 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 89100794_0,4kV_M-0_SDK | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 15:00:05 | 12.04.2021 15:31:00 | 0.52 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 0 | 15.092 | 0 | 0 | 15.233
576716 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 634696_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 15:00:46 | 12.04.2021 18:07:00 | 3.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.309
576723 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 615773_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 15:30:54 | 12.04.2021 16:30:00 | 0.99 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48.53 | 0 | 0 | 0 | 4.216 | 0 | 0 | 52.746
576725 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 613131_0,4kVTR-1_D-6 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 15:37:02 | 12.04.2021 18:21:00 | 2.73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.722
576726 | 1 | SİVAS | İMRANLI | DM | 613032_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 15:37:21 | 12.04.2021 15:37:56 | 0.01 | 0 | 382 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.074 | 0 | 0 | 0.05 | 0.039 | 0 | 0 | 1.163
576727 | 1 | SİVAS | İMRANLI | DM | 613032_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 15:38:27 | 12.04.2021 15:41:03 | 0.04 | 0 | 382 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.789 | 0 | 0 | 0.223 | 0.173 | 0 | 0 | 5.185
576728 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 634292_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 15:40:36 | 12.04.2021 21:01:00 | 5.34 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.705
576729 | 1 | SİVAS | HAFİK | KÖK | 623059_34,5kVH05 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 15:41:11 | 12.04.2021 15:41:42 | 0.01 | 0 | 584 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.221 | 0 | 0 | 0.016 | 0.045 | 0 | 0 | 1.281
576735 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 644091_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 15:55:24 | 12.04.2021 18:09:00 | 2.23 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 123.532 | 0 | 0 | 0 | 8.253 | 0 | 0 | 131.784
576738 | 1 | SİVAS | İMRANLI | AG Fideri | 616574_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 15:53:19 | 12.04.2021 17:20:00 | 1.44 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39.509 | 0 | 0 | 0 | 3.866 | 0 | 0 | 43.375
576739 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 634536_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 16:11:00 | 12.04.2021 17:29:00 | 1.3 | 0 | 204 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 335.248 | 0 | 7.876 | 0 | 25.895 | 0 | 0 | 369.018
576740 | 1 | SİVAS | GÜRÜN | DM | 613027_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 16:12:48 | 12.04.2021 16:13:38 | 0.01 | 0 | 2981 | 0 | 24 | 4 | 509 | 1 | 1 | 0 | 19.336 | 0 | 0.177 | 0.366 | 8.46 | 0.295 | 0.036 | 28.67
576744 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 615398_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 16:16:36 | 12.04.2021 17:22:00 | 1.09 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.195 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 10.527
576749 | 1 | SİVAS | İMRANLI | KÖK | 614733_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 16:33:47 | 12.04.2021 16:34:46 | 0.02 | 0 | 468 | 3 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.353 | 0.077 | 0 | 0.114 | 0.079 | 0 | 0 | 2.623
576750 | 1 | SİVAS | GÜRÜN | AG Fideri | 615349_0,4kVTR-1_D-5 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 16:35:28 | 12.04.2021 16:52:00 | 0.28 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.577 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 19.317
576752 | 1 | YOZGAT | YENİFAKILI | DM | 1023000_34,5kVH06 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 16:38:18 | 12.04.2021 16:39:01 | 0.01 | 0 | 81 | 19 | 2 | 4 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0.43 | 1.465 | 0.013 | 0.181 | 0.325 | 0.528 | 0 | 2.941
576756 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | AG Fideri | 614991_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 16:48:43 | 12.04.2021 18:04:00 | 1.25 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.949 | 0 | 1.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.386
576757 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624662_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 16:50:54 | 12.04.2021 18:35:00 | 1.74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.696
576758 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 635865_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 16:54:17 | 12.04.2021 18:44:00 | 1.83 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.315
576763 | 1 | TOKAT | ALMUS | AG Fideri | 625958_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 17:10:03 | 12.04.2021 19:18:00 | 2.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.598 | 0 | 0 | 0 | 1.454 | 0 | 0 | 2.052
576768 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | AG Fideri | 634077_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 17:31:09 | 12.04.2021 21:19:00 | 3.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.675
576769 | 1 | SİVAS | KANGAL | KÖK | 614789_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 17:31:17 | 12.04.2021 17:31:57 | 0.01 | 0 | 133 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.971 | 0 | 0 | 0.016 | 0.015 | 0 | 0 | 1.003
576771 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614445_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 17:38:21 | 12.04.2021 18:54:00 | 1.26 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 290.914 | 0 | 0 | 0 | 25.903 | 0 | 0 | 316.817
576772 | 1 | SİVAS | İMRANLI | AG Fideri | 616572_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 17:41:20 | 12.04.2021 19:40:00 | 1.98 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.102 | 0 | 0 | 0 | 1.347 | 0 | 0 | 4.448
576776 | 1 | SİVAS | İMRANLI | AG Fideri | 617608_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 17:59:23 | 12.04.2021 19:08:00 | 1.14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.235
576777 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 61100428_0,4kV_D-1_SDK | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 18:01:19 | 12.04.2021 18:55:00 | 0.89 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.967
576781 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616329_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 18:35:33 | 12.04.2021 19:25:00 | 0.82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.98
576784 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 624992_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 19:04:06 | 12.04.2021 20:45:00 | 1.68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52
576787 | 1 | TOKAT | SULUSARAY | AG Fideri | 624709_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 19:19:59 | 12.04.2021 20:32:00 | 1.2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.526 | 0 | 0 | 0 | 6.025 | 0 | 0 | 15.552
576788 | 1 | YOZGAT | YENİFAKILI | KÖK | 1024004_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 19:20:28 | 12.04.2021 19:21:22 | 0.02 | 0 | 647 | 102 | 47 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 3.622 | 7.493 | 0.481 | 1.004 | 0.591 | 0 | 0 | 13.192
576789 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625595_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 19:20:39 | 12.04.2021 21:42:46 | 2.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.445
576791 | 1 | TOKAT | TURHAL | AG Fideri | 625855_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 19:32:32 | 12.04.2021 20:10:00 | 0.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.436
576793 | 1 | TOKAT | TURHAL | AG Fideri | 624783_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 20:02:23 | 12.04.2021 21:02:00 | 0.99 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.844
576794 | 1 | TOKAT | NİKSAR | OG Fideri | 623070_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 20:02:41 | 12.04.2021 20:48:00 | 0.76 | 0 | 226 | 2 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 125.827 | 8.389 | 1.023 | 0 | 8.648 | 0 | 0 | 143.887
576798 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | AG Fideri | 637614_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 20:20:37 | 12.04.2021 21:20:00 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.679
576799 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 625000_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 20:30:17 | 12.04.2021 22:48:00 | 2.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.683
576801 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 625399_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 20:57:16 | 12.04.2021 22:30:00 | 1.55 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.32 | 0 | 0 | 0 | 4.805 | 0 | 0 | 42.125
576807 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 624355_0,4kVTR-1_D-4 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.04.2021 21:40:36 | 13.04.2021 00:20:00 | 2.66 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 189.297 | 0 | 0 | 0 | 76.953 | 0 | 0 | 266.25
576808 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614325_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 21:40:41 | 12.04.2021 22:59:00 | 1.31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39
576810 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625663_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 21:51:52 | 12.04.2021 23:29:00 | 1.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.72
576811 | 1 | YOZGAT | ŞEFAATLİ | AG Fideri | 634636_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 22:14:57 | 12.04.2021 23:46:00 | 1.52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.897
576816 | 1 | TOKAT | ERBAA | KÖK | 624251_34,5kVH06 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 23:15:00 | 12.04.2021 23:27:00 | 0.2 | 0 | 7666 | 0 | 4 | 5 | 456 | 0 | 0 | 0 | 798.069 | 0 | 1.015 | 13.558 | 97.871 | 0 | 0 | 910.513
576820 | 1 | TOKAT | TURHAL | AG Fideri | 624699_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 23:15:37 | 12.04.2021 23:46:00 | 0.51 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.324 | 0 | 0 | 0 | 0.758 | 0 | 0 | 12.082
576833 | 1 | TOKAT | TURHAL | AG Fideri | 624783_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 23:33:55 | 13.04.2021 00:12:00 | 0.63 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.337
576836 | 1 | TOKAT | PAZAR | OG Fideri | 9615575_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 00:21:57 | 13.04.2021 01:38:00 | 1.27 | 0 | 377 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 999.224 | 0 | 0.814 | 0.557 | 62.256 | 0 | 19.013 | 1081.865
576840 | 1 | TOKAT | NİKSAR | AG Fideri | 624824_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 01:04:33 | 13.04.2021 02:23:00 | 1.31 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.206 | 0 | 0 | 0 | 0.855 | 0 | 0 | 9.061
576844 | 1 | SİVAS | ULAŞ | AG Fideri | 764003_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 01:44:05 | 13.04.2021 02:50:00 | 1.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.226
576860 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | KÖK | 624003_34,5kVH01 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 05:46:47 | 13.04.2021 05:48:01 | 0.02 | 0 | 1877 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 20.586 | 0 | 0 | 0 | 2.125 | 0 | 0 | 22.711
576861 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | DM | 613001_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 05:47:40 | 13.04.2021 05:49:02 | 0.02 | 0 | 1997 | 1 | 8 | 13 | 56 | 0 | 0 | 0 | 8.367 | 1.512 | 0.123 | 1.936 | 0.739 | 0 | 0 | 12.677
576862 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | KÖK | 633087_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 05:48:18 | 13.04.2021 05:49:17 | 0.02 | 0 | 985 | 0 | 0 | 1 | 174 | 0 | 0 | 0 | 9.562 | 0 | 0 | 2.478 | 1.538 | 0 | 0 | 13.579
576865 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | KÖK | 613223_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 06:10:52 | 13.04.2021 06:11:55 | 0.02 | 0 | 434 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 1.853 | 0.165 | 0 | 0 | 4.217
576867 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 615804_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 06:36:26 | 13.04.2021 09:26:00 | 2.83 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 111.763 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0 | 115.013
576871 | 1 | YOZGAT | ŞEFAATLİ | KÖK | 633356_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 07:59:20 | 13.04.2021 07:59:56 | 0.01 | 0 | 419 | 2 | 12 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1.618 | 0.245 | 0.087 | 0.392 | 0.136 | 0 | 0 | 2.478
576872 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | DM | 637028_34,5kVH18 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 08:01:32 | 13.04.2021 08:02:05 | 0.01 | 0 | 2176 | 0 | 2 | 23 | 95 | 0 | 0 | 0 | 21.563 | 0 | 0.013 | 1.397 | 1.956 | 0 | 0 | 24.929
576873 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | DM | 637028_34,5kVH17 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 08:42:40 | 13.04.2021 08:43:14 | 0.01 | 0 | 750 | 1 | 0 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1.913 | 0.078 | 0 | 0.364 | 0.227 | 0 | 0 | 2.582
576880 | 1 | TOKAT | NİKSAR | OG Fideri | 632911_34,5kV_SEKSIYONER | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2021 09:00:00 | 13.04.2021 15:55:54 | 6.93 | 0 | 40 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 74.62 | 237.924 | 0 | 0 | 2.945 | 0 | 0 | 315.489
576881 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | OG Fideri | 659191_34,5kV_SEKSIYONER | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2021 09:00:00 | 13.04.2021 15:55:28 | 6.92 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.308
576882 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | OG Fideri | 659981_34,5kV_SEKSIYONER | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2021 09:00:00 | 13.04.2021 15:55:18 | 6.92 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.53 | 0 | 4.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.285
576883 | 1 | SİVAS | ULAŞ | OG Fideri | 614743_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2021 09:00:00 | 13.04.2021 13:00:16 | 4 | 0 | 282 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 389.476 | 0 | 2.861 | 4.939 | 43.754 | 0 | 0 | 441.031
576885 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 627747_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 09:10:18 | 13.04.2021 10:46:00 | 1.6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.774 | 0 | 0.239 | 0 | 0.458 | 0 | 0 | 1.472
576886 | 1 | YOZGAT | YENİFAKILI | OG Fideri | 1023000_34,5kVH05 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2021 09:28:07 | 13.04.2021 14:00:00 | 4.53 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775.639 | 0 | 20.88 | 0 | 0 | 0 | 796.518
576887 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 89100487_0,4kV_M-0_SDK | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 09:28:28 | 13.04.2021 11:50:00 | 2.36 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.161 | 0 | 0 | 0 | 14.682 | 0 | 0 | 34.843
576889 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 633116_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2021 10:00:44 | 13.04.2021 13:00:24 | 2.99 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 269.011 | 0 | 0 | 0 | 49.396 | 0 | 0 | 318.407
576890 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | AG Fideri | 635089_0,4kVTR-1_D-3 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2021 10:00:00 | 13.04.2021 13:00:35 | 3.01 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.242
576891 | 1 | TOKAT | PAZAR | OG Fideri | 9616025_34.5kV_SEKSIYONER | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2021 10:00:00 | 13.04.2021 14:00:00 | 4 | 0 | 388 | 0 | 1 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2275.572 | 0 | 3.035 | 6.56 | 201.217 | 0 | 0 | 2486.383
576892 | 1 | TOKAT | ZİLE | OG Fideri | 645381_34,5kV_SEKSIYONER | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2021 10:00:00 | 13.04.2021 10:57:04 | 0.95 | 0 | 105 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37.85 | 0 | 2.121 | 0 | 1.847 | 0 | 0 | 41.818
576893 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | OG Fideri | 619576_34,5kV_SEKSIYONER | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2021 10:00:00 | 13.04.2021 14:57:47 | 4.96 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 95.212 | 0 | 0 | 0 | 20.003 | 0 | 0 | 115.215
576894 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 636123_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 10:03:52 | 13.04.2021 11:24:00 | 1.34 | 0 | 632 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 766.791 | 0 | 0 | 0 | 76.588 | 0 | 0 | 843.38
576896 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 615249_0,4kVTR-1_D-3 | İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 10:17:38 | 13.04.2021 14:23:00 | 4.09 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.802
576897 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 626999_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 10:28:13 | 13.04.2021 14:13:00 | 3.75 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62.663 | 0 | 0 | 0 | 3.823 | 0 | 0 | 66.486
576899 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 61102251_0,4kV_D-2_SDK | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 10:34:28 | 13.04.2021 11:07:00 | 0.54 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.877
576900 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 624898_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 10:40:52 | 13.04.2021 12:58:00 | 2.29 | 0 | 76 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 111.616 | 0 | 1.608 | 0 | 9.372 | 0 | 0 | 122.595
576902 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 634396_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 10:59:18 | 13.04.2021 13:08:00 | 2.15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.043 | 0 | 0 | 0 | 1.631 | 0 | 0 | 5.674
576907 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | KÖK | 618322_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 11:22:43 | 13.04.2021 11:23:12 | 0.01 | 0 | 1267 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 4.622 | 0 | 0 | 0.024 | 0.449 | 0 | 0 | 5.095
576909 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 61101531_0,4kV_D-4_SDK | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 11:26:01 | 13.04.2021 14:04:00 | 2.63 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.932 | 0 | 0 | 0 | 0.627 | 0 | 0 | 51.559
576910 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | KÖK | 863002_34,5kVH06 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 11:27:01 | 13.04.2021 11:39:10 | 0.2 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.576
576911 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616425_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 11:28:28 | 13.04.2021 13:15:00 | 1.78 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.311
576913 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613008_34,5kVH17 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 11:31:34 | 13.04.2021 11:32:12 | 0.01 | 0 | 193 | 0 | 0 | 7 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1.433 | 0 | 0 | 3.567 | 2.216 | 0 | 0 | 7.216
576915 | 1 | TOKAT | ZİLE | OG Fideri | 625817_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2021 11:30:00 | 13.04.2021 12:29:14 | 0.99 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.135 | 0 | 0 | 0 | 3.738 | 0 | 0 | 8.872
576916 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | AG Fideri | 615089_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 11:36:40 | 13.04.2021 12:40:00 | 1.06 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 66.586 | 0 | 0 | 0 | 6.398 | 0 | 0 | 72.984
576921 | 1 | TOKAT | PAZAR | AG Fideri | 625045_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 11:54:01 | 13.04.2021 14:15:00 | 2.35 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 156.333 | 0 | 1.583 | 0 | 3.558 | 0 | 0 | 161.474
576922 | 1 | YOZGAT | AYDINCIK | AG Fideri | 634836_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 11:54:38 | 13.04.2021 13:10:00 | 1.26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.209
576923 | 1 | SİVAS | ULAŞ | OG Fideri | 689960_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 12:00:27 | 13.04.2021 14:53:00 | 2.88 | 0 | 57 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 179.91 | 0 | 0.322 | 0.144 | 17.519 | 0 | 0 | 197.895
576924 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | OG Fideri | 618617_34,5kV_SEKSIYONER | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2021 12:00:00 | 13.04.2021 14:00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.037 | 0 | 0 | 0 | 50.037
576925 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 636105_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 12:03:35 | 13.04.2021 14:38:00 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.668 | 0 | 0 | 0.668
576926 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625577_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 12:07:09 | 13.04.2021 14:00:00 | 1.88 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.404
576927 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | KÖK | 636195_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 12:07:46 | 13.04.2021 12:08:02 | 0 | 0 | 756 | 0 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1.359 | 0 | 0.007 | 0.104 | 0.243 | 0 | 0 | 1.713
576934 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | AG Fideri | 635170_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 12:38:01 | 13.04.2021 14:46:00 | 2.13 | 0 | 124 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 189.172 | 0 | 1.403 | 0 | 6.738 | 0 | 0 | 197.313
576936 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614080_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 12:40:54 | 13.04.2021 14:05:00 | 1.4 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39.944 | 0 | 0 | 0 | 2.571 | 0 | 0 | 42.515
576938 | 1 | YOZGAT | SORGUN | DM | 633000_34,5kVH09 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 13:21:33 | 13.04.2021 13:22:13 | 0.01 | 1 | 1326 | 1 | 49 | 17 | 112 | 2 | 1 | 0.001 | 12.572 | 0.008 | 0.595 | 2.114 | 1.677 | 0.372 | 0.497 | 17.835
576939 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 616640_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 13:24:16 | 13.04.2021 14:45:00 | 1.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.812
576940 | 1 | SİVAS | HAFİK | KÖK | 623059_34,5kVH05 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 13:35:59 | 13.04.2021 13:36:21 | 0.01 | 0 | 584 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.884 | 0 | 0 | 0.011 | 0.031 | 0 | 0 | 0.927
576941 | 1 | TOKAT | ZİLE | OG Fideri | 640861_34,5kV_SEKSIYONER | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2021 13:30:00 | 13.04.2021 14:29:37 | 0.99 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45.692 | 0 | 0 | 0 | 2.269 | 0 | 0 | 47.962
576944 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616336_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 13:54:57 | 13.04.2021 15:38:00 | 1.72 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.833
576945 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 618340_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 13:51:39 | 13.04.2021 15:16:00 | 1.41 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 105.065 | 0 | 0 | 0 | 5.274 | 0 | 0 | 110.339
576947 | 1 | TOKAT | TURHAL | AG Fideri | 624690_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 14:00:41 | 13.04.2021 14:52:00 | 0.86 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.809 | 0 | 1.611 | 0 | 7.879 | 0 | 0 | 22.299
576948 | 1 | YOZGAT | YENİFAKILI | OG Fideri | 1023000_34,5kVH05 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 14:03:05 | 13.04.2021 14:21:34 | 0.31 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.126 | 0 | 1.445 | 0 | 0 | 0 | 48.571
576950 | 1 | TOKAT | NİKSAR | AG Fideri | 625749_0,4kVTR-1_D-2 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.04.2021 14:13:30 | 13.04.2021 15:42:00 | 1.48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.808
576951 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | DM | 633008_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 14:15:52 | 13.04.2021 14:37:33 | 0.36 | 0 | 3237 | 30 | 24 | 17 | 145 | 5 | 1 | 0 | 539.64 | 99.821 | 8.109 | 116.631 | 67.592 | 130.794 | 0.768 | 963.354
576952 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 624969_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 14:31:29 | 13.04.2021 16:15:00 | 1.73 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.893 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 13.029
576953 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | DM | 633008_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 14:37:49 | 13.04.2021 14:39:00 | 0.02 | 0 | 3237 | 30 | 24 | 17 | 145 | 5 | 1 | 0 | 29.45 | 5.448 | 0.443 | 6.365 | 3.689 | 7.138 | 0.042 | 52.574
576955 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | KÖK | 1003000_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 14:41:47 | 13.04.2021 15:30:39 | 0.81 | 0 | 1198 | 3 | 14 | 1 | 40 | 2 | 0 | 0 | 267.884 | 22.535 | 8.559 | 25.704 | 25.813 | 49.79 | 0 | 400.285
576957 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | KÖK | 1003000_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 14:41:51 | 13.04.2021 15:30:32 | 0.81 | 0 | 238 | 0 | 0 | 6 | 44 | 0 | 0 | 0 | 70.847 | 0 | 0 | 53.116 | 49.322 | 0 | 0 | 173.285
576958 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | DM | 633008_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 14:42:33 | 13.04.2021 14:42:53 | 0.01 | 0 | 1801 | 27 | 10 | 10 | 61 | 3 | 1 | 0 | 5.973 | 1.384 | 0.067 | 1.252 | 0.518 | 1.663 | 0.012 | 10.869
576961 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | AG Fideri | 635040_0,4kVTR-1_D-2 | Sıkıbağ Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 14:44:42 | 13.04.2021 16:00:00 | 1.26 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50.208 | 0 | 0 | 0 | 4.685 | 0 | 0 | 54.893
576963 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | DM | 633008_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 14:56:56 | 13.04.2021 14:57:36 | 0.01 | 0 | 1801 | 27 | 10 | 10 | 61 | 3 | 1 | 0 | 11.947 | 2.768 | 0.135 | 2.503 | 1.036 | 3.326 | 0.024 | 21.738
576965 | 1 | TOKAT | ZİLE | OG Fideri | 640200_34,5kV_SEKSIYONER | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2021 15:00:00 | 13.04.2021 15:55:07 | 0.92 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.882 | 0 | 0 | 0 | 1.124 | 0 | 0 | 28.007
576966 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625612_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 15:02:59 | 13.04.2021 16:55:00 | 1.87 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 10.439 | 0 | 0 | 169.439
576968 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | AG Fideri | 627639_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 15:23:43 | 13.04.2021 17:42:00 | 2.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.372
576971 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625516_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 15:43:09 | 13.04.2021 17:12:00 | 1.48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.377
576973 | 1 | YOZGAT | SARAYKENT | AG Fideri | 635285_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 15:47:30 | 13.04.2021 16:14:00 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.172 | 0 | 0 | 1.172
576977 | 1 | SİVAS | HAFİK | AG Fideri | 616169_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 15:58:44 | 13.04.2021 17:23:00 | 1.4 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.167 | 0 | 0 | 0 | 0.464 | 0 | 0 | 11.631
576980 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | AG Fideri | 85100060_0,4kV_D-4_SDK | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 16:23:38 | 13.04.2021 16:49:00 | 0.42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.494 | 0 | 0 | 0 | 3.491 | 0 | 0 | 3.984
576981 | 1 | TOKAT | TURHAL | AG Fideri | 624435_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 16:40:37 | 13.04.2021 17:56:00 | 1.26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.578
576984 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 626999_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 16:57:58 | 13.04.2021 18:34:00 | 1.6 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.883 | 0 | 0 | 0 | 1.086 | 0 | 0 | 27.969
576985 | 1 | TOKAT | NİKSAR | AG Fideri | 624840_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 16:59:34 | 13.04.2021 18:23:00 | 1.39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117
576988 | 1 | TOKAT | ZİLE | KÖK | 623085_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 17:02:14 | 13.04.2021 17:02:49 | 0.01 | 0 | 844 | 0 | 16 | 10 | 28 | 3 | 0 | 0 | 2.464 | 0 | 0.056 | 0.35 | 0.124 | 0.345 | 0 | 3.339
576989 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 864014_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 16:49:03 | 13.04.2021 17:40:00 | 0.85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.474
576991 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | AG Fideri | 635332_0,4kVTR-1_DTR | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 17:25:33 | 13.04.2021 18:53:00 | 1.46 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.516
576994 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625529_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 17:32:06 | 13.04.2021 19:09:00 | 1.62 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 73.423 | 0 | 0 | 0 | 7.242 | 0 | 0 | 80.665
576995 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 904013_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 17:35:08 | 13.04.2021 19:03:00 | 1.46 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.715 | 0 | 0 | 0 | 8.546 | 0 | 0 | 49.261
576997 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 634170_0,4kVTR-1_DTR | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 17:32:44 | 13.04.2021 20:12:00 | 2.65 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 111.982 | 0 | 0 | 0 | 4.272 | 0 | 0 | 116.255
577003 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | AG Fideri | 974007_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 18:34:46 | 13.04.2021 20:23:00 | 1.8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.655
577004 | 1 | YOZGAT | YENİFAKILI | KÖK | 1024004_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 18:35:29 | 13.04.2021 18:37:00 | 0.03 | 0 | 606 | 0 | 9 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 7.651 | 0 | 0.112 | 0 | 1.096 | 0 | 0 | 8.859
577006 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | KÖK | 613055_34,5kVH01 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 18:35:44 | 13.04.2021 18:38:00 | 0.04 | 0 | 11071 | 0 | 1 | 1 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 221.402 | 0 | 0.022 | 0.125 | 35.931 | 0 | 0 | 257.481
577010 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 894021_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 18:39:30 | 13.04.2021 19:13:00 | 0.56 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 151.962 | 0 | 0 | 0 | 95.589 | 0 | 0 | 247.552
577017 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 634702_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 18:45:50 | 13.04.2021 21:01:00 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.578 | 0 | 0 | 6.578
577018 | 1 | YOZGAT | ŞEFAATLİ | AG Fideri | 635797_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 18:50:13 | 13.04.2021 20:10:00 | 1.33 | 0 | 255 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 369.054 | 0 | 0.769 | 0 | 20.149 | 0 | 0 | 389.971
577019 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | KÖK | 613055_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 18:50:22 | 13.04.2021 19:18:56 | 0.48 | 0 | 4821 | 0 | 1 | 1 | 448 | 0 | 0 | 0 | 1208.993 | 0 | 0.275 | 1.617 | 212.709 | 0 | 0 | 1423.595
577019 | 2 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | KÖK | 613055_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 18:50:22 | 13.04.2021 19:26:42 | 0.61 | 0 | 5194 | 0 | 0 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 1734.229 | 0 | 0 | 0 | 246.863 | 0 | 0 | 1981.092
577019 | 3 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | KÖK | 613055_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 18:50:22 | 13.04.2021 20:00:08 | 1.16 | 0 | 1045 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 654.198 | 0 | 0 | 0 | 119.98 | 0 | 0 | 774.178
577020 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 613190_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 18:50:28 | 13.04.2021 19:20:00 | 0.49 | 0 | 1052 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 287.236 | 0 | 0 | 0 | 19.789 | 0 | 0 | 307.025
577021 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 613089_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 18:50:33 | 13.04.2021 19:20:33 | 0.5 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 166.358 | 0 | 0 | 0 | 9.063 | 0 | 0 | 175.422
577022 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 613191_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 18:50:32 | 13.04.2021 19:20:23 | 0.5 | 0 | 1145 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 352.876 | 0 | 0 | 0 | 61.269 | 0 | 0 | 414.145
577023 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 613012_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 18:50:37 | 13.04.2021 20:39:00 | 1.81 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 302.299 | 0 | 0 | 0 | 29.918 | 0 | 0 | 332.217
577024 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613389_34,5kVH07 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 18:52:29 | 13.04.2021 18:53:12 | 0.01 | 0 | 2275 | 0 | 3 | 1 | 154 | 0 | 0 | 0 | 16.517 | 0 | 0.021 | 0.017 | 2.369 | 0 | 0 | 18.924
577026 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | AG Fideri | 944005_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 19:03:38 | 13.04.2021 20:36:00 | 1.54 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.431
577033 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 635500_0,4kVTR-1_DTR | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 19:43:50 | 13.04.2021 20:24:00 | 0.67 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.853 | 0 | 0 | 0 | 2.448 | 0 | 0 | 13.301
577035 | 1 | YOZGAT | YENİFAKILI | AG Fideri | 635153_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 19:49:22 | 13.04.2021 21:13:00 | 1.39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.227
577036 | 1 | YOZGAT | ŞEFAATLİ | AG Fideri | 637156_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 19:55:46 | 13.04.2021 20:54:00 | 0.97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.689
577037 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | OG Fideri | 569849_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 20:04:52 | 13.04.2021 21:13:00 | 1.14 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.115 | 0 | 0 | 0 | 3.749 | 0 | 0 | 43.863
577042 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624662_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 20:31:19 | 13.04.2021 21:57:00 | 1.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.439
577045 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 6110065_0,4kV_D-3_SDK | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 20:25:21 | 13.04.2021 21:30:00 | 1.08 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.765
577047 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 635567_0,4kVTR-1_DTR | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 22:00:33 | 13.04.2021 23:24:00 | 1.39 | 0 | 62 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.233 | 0 | 6.435 | 0 | 23.951 | 0 | 0 | 55.619
577052 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | DM | 613003_34,5kVH08 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 01:50:05 | 14.04.2021 01:50:42 | 0.01 | 1 | 3960 | 10 | 19 | 28 | 477 | 3 | 0 | 0.001 | 27.662 | 0.361 | 0.113 | 1.117 | 3.415 | 1.108 | 0 | 33.778
577053 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | OG Fideri | 614075_34,5kVH06 | Başlık Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 03:14:32 | 14.04.2021 03:35:07 | 0.34 | 0 | 972 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 148.594 | 0 | 0 | 0 | 39.305 | 0 | 0 | 187.899
577057 | 1 | SİVAS | ULAŞ | DM | 644002_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 07:02:18 | 14.04.2021 07:02:53 | 0.01 | 0 | 68 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0.007 | 0.228 | 0 | 1.337 | 0 | 2.042
577058 | 1 | SİVAS | ALTINYAYLA | OG Fideri | 562751_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 07:16:56 | 14.04.2021 10:37:00 | 3.33 | 0 | 308 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 854.973 | 24.83 | 0 | 47.126 | 43.543 | 0 | 0 | 970.472
577066 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | KÖK | 637001_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 07:54:19 | 14.04.2021 07:55:30 | 0.02 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.394
577073 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | KÖK | 633361_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 08:04:42 | 14.04.2021 08:05:09 | 0.01 | 0 | 511 | 9 | 27 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1.697 | 0.683 | 0.288 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 3.004
577074 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | AG Fideri | 635069_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 08:18:34 | 14.04.2021 09:24:00 | 1.09 | 0 | 88 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.549 | 0 | 1.565 | 0 | 2.87 | 0 | 0 | 36.984
577077 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 615769_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 08:37:38 | 14.04.2021 09:18:00 | 0.67 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.674
577078 | 1 | SİVAS | ULAŞ | OG Fideri | 565943_34,5kV_SEKSIYONER | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 08:48:54 | 14.04.2021 11:44:00 | 2.92 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 207.938 | 0 | 0 | 0 | 21.614 | 0 | 0 | 229.551
577079 | 1 | SİVAS | İMRANLI | KÖK | 613315_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 08:49:45 | 14.04.2021 08:50:04 | 0.01 | 0 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.045
577081 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | OG Fideri | 654340_34,5kV_SEKSIYONER | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2021 09:00:00 | 14.04.2021 15:57:20 | 6.96 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758.426 | 0 | 0 | 6.719 | 0 | 0 | 0 | 765.145
577083 | 1 | TOKAT | ARTOVA | OG Fideri | 627555_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2021 09:00:00 | 14.04.2021 14:59:05 | 5.98 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.557
577085 | 1 | TOKAT | ALMUS | AG Fideri | 624916_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 09:02:44 | 14.04.2021 10:01:00 | 0.97 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 44.658 | 0 | 0 | 0 | 8.606 | 0 | 0 | 53.265
577087 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | OG Fideri | 655303_34,5kV_SEKSIYONER | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2021 09:00:00 | 14.04.2021 15:57:31 | 6.96 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 199.738 | 0 | 0 | 21.002 | 40.61 | 0 | 0 | 261.35
577088 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616370_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 09:13:00 | 14.04.2021 10:26:00 | 1.22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.842
577089 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | KÖK | 653001_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 09:01:20 | 14.04.2021 10:14:00 | 1.21 | 0 | 155 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 84.364 | 0 | 0 | 5.68 | 2.744 | 0 | 0 | 92.788
577093 | 1 | TOKAT | NİKSAR | OG Fideri | 698090_34,5kV_SEKSIYONER | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2021 09:00:00 | 14.04.2021 15:36:42 | 6.61 | 0 | 1245 | 0 | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 5503.305 | 0 | 0 | 17.084 | 250.33 | 0 | 0 | 5770.719
577094 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 634274_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 09:42:38 | 14.04.2021 13:25:00 | 3.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.151
577096 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | DM | 623082_34,5kVH12 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 09:47:26 | 14.04.2021 09:48:11 | 0.01 | 0 | 427 | 0 | 2 | 1 | 144 | 0 | 0 | 0 | 2.179 | 0 | 0.009 | 0.002 | 1.835 | 0 | 0 | 4.026
577097 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625562_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 09:48:27 | 14.04.2021 12:51:00 | 3.04 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.64
577098 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Direği | 616774_0,4kVTR-1_DTR | Direk Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 09:53:28 | 14.04.2021 12:57:00 | 3.06 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.146
577100 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 613172_0,4kVTR-1_D-6 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.04.2021 10:06:14 | 14.04.2021 14:19:00 | 4.21 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 417.076 | 0 | 0 | 0 | 77.2 | 0 | 0 | 494.276
577101 | 1 | TOKAT | ZİLE | OG Fideri | 641855_34,5kV_SEKSIYONER | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2021 10:00:00 | 14.04.2021 11:00:00 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.288 | 0 | 0 | 0 | 0.796 | 0 | 0 | 28.085
577102 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 613055_34,5kVH06 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 10:14:20 | 14.04.2021 12:56:24 | 2.7 | 0 | 1051 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 1380.603 | 0 | 0 | 0 | 292.129 | 0 | 0 | 1672.732
577103 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | DM | 633011_34,5kVH12 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 10:14:25 | 14.04.2021 10:43:05 | 0.48 | 0 | 162 | 86 | 20 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 87.003 | 443.883 | 9.26 | 20.166 | 3.811 | 0 | 0 | 564.123
577104 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | OG Fideri | 621557_34,5kV_SEKSIYONER | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2021 10:00:00 | 14.04.2021 14:59:16 | 4.99 | 0 | 925 | 0 | 1 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1893.784 | 0 | 3.057 | 23.921 | 102.943 | 0 | 0 | 2023.704
577109 | 1 | TOKAT | ZİLE | KÖK | 883000_34,5kVH01 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 10:31:49 | 14.04.2021 10:32:12 | 0.01 | 0 | 354 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0.012 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.783
577110 | 1 | TOKAT | ZİLE | OG Fideri | 883000_34,5kVH01 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.04.2021 10:32:12 | 14.04.2021 14:05:00 | 3.55 | 0 | 354 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 428.084 | 0 | 6.633 | 0 | 16.505 | 0 | 0 | 451.222
577113 | 1 | SİVAS | ALTINYAYLA | DM | 613007_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 10:37:23 | 14.04.2021 10:38:16 | 0.01 | 0 | 686 | 1 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 11.108 | 0.119 | 0 | 0.24 | 0.572 | 0 | 0 | 12.04
577114 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624636_0,4kVTR-1_DTR | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 10:38:29 | 14.04.2021 14:31:00 | 3.88 | 0 | 111 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 103.998 | 0 | 2.385 | 0 | 3.08 | 0 | 0 | 109.463
577117 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614542_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 10:53:47 | 14.04.2021 13:18:00 | 2.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.637
577119 | 1 | SİVAS | İMRANLI | AG Fideri | 616534_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 10:57:38 | 14.04.2021 12:34:00 | 1.61 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.22
577124 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625685_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 11:14:47 | 14.04.2021 12:13:00 | 0.97 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.267
577132 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 625930_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 11:29:29 | 14.04.2021 16:54:00 | 5.41 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.494 | 0 | 3.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.783
577135 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 618417_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 11:39:25 | 14.04.2021 13:07:00 | 1.46 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.256 | 0 | 0 | 0 | 9.326 | 0 | 0 | 38.582
577136 | 1 | TOKAT | ZİLE | OG Fideri | 623050_34,5kVH02 | İletken Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 11:23:34 | 14.04.2021 11:46:00 | 0.37 | 0 | 1549 | 1 | 1 | 6 | 51 | 0 | 0 | 0 | 546.425 | 1.994 | 0.243 | 7.728 | 38.476 | 0 | 0 | 594.866
577141 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 625927_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 11:53:56 | 14.04.2021 15:29:00 | 3.58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.384
577142 | 1 | YOZGAT | SORGUN | OG Fideri | 678718_34,5kV_SEKSIYONER | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2021 12:00:00 | 14.04.2021 13:59:57 | 2 | 0 | 40 | 0 | 8 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 70.932 | 0 | 20.192 | 38.275 | 151.435 | 0 | 0 | 280.834
577147 | 1 | TOKAT | ZİLE | OG Fideri | 644219_34,5kV_SEKSIYONER | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2021 12:30:00 | 14.04.2021 13:30:00 | 1 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.68 | 0 | 0 | 0 | 3.754 | 0 | 0 | 25.434
577151 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614269_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 12:34:17 | 14.04.2021 15:07:00 | 2.55 | 0 | 151 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 353.59 | 0 | 2.972 | 0 | 37.593 | 0 | 0 | 394.154
577152 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 61101605_0,4kV_D-2_SDK | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 12:43:18 | 14.04.2021 14:26:00 | 1.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.329
577154 | 1 | TOKAT | BAŞÇİFTLİK | AG Fideri | 627426_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 12:30:56 | 14.04.2021 14:14:00 | 1.72 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 122.634 | 0 | 0 | 0 | 33.814 | 0 | 0 | 156.448
577155 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | KÖK | 624134_34,5kVH05 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 12:51:03 | 14.04.2021 12:51:48 | 0.01 | 0 | 167 | 0 | 11 | 2 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0.924 | 0 | 0.051 | 1.18 | 0.34 | 5.174 | 0 | 7.669
577156 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | KÖK | 623052_34,5kVH03 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 12:51:03 | 14.04.2021 12:51:58 | 0.02 | 0 | 1245 | 0 | 2 | 6 | 55 | 0 | 0 | 0 | 6.406 | 0 | 0.016 | 0.307 | 0.632 | 0 | 0 | 7.361
577157 | 1 | SİVAS | KANGAL | KÖK | 613239_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 12:51:56 | 14.04.2021 12:52:36 | 0.01 | 0 | 168 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.602 | 0 | 0.014 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0.625
577158 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | KÖK | 613055_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 12:56:24 | 14.04.2021 13:54:48 | 0.97 | 0 | 1051 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 500.259 | 0 | 0 | 0 | 104.718 | 0 | 0 | 604.977
577160 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 984009_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 13:08:48 | 14.04.2021 14:31:00 | 1.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.459
577161 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | AG Fideri | 635770_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 13:21:48 | 14.04.2021 13:38:00 | 0.27 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.526 | 0 | 0.16 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 8.006
577163 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 634443_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 13:29:10 | 14.04.2021 14:28:00 | 0.98 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61
577167 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624672_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 13:46:39 | 14.04.2021 17:04:00 | 3.29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.981
577169 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | KÖK | 634090_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 13:53:59 | 14.04.2021 13:54:32 | 0.01 | 0 | 371 | 1 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.956 | 0.196 | 0.022 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 1.242
577170 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | DM | 613003_34,5kVH18 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 13:54:05 | 14.04.2021 13:54:47 | 0.01 | 0 | 832 | 14 | 1 | 11 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3.867 | 0.61 | 0.007 | 0.321 | 0.938 | 0 | 0 | 5.744
577172 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | KÖK | 613055_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 13:55:25 | 14.04.2021 13:57:31 | 0.04 | 0 | 1051 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 17.989 | 0 | 0 | 0 | 3.766 | 0 | 0 | 21.754
577173 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 613055_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 13:58:15 | 14.04.2021 14:27:00 | 0.48 | 0 | 1051 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 244.187 | 0 | 0 | 0 | 52.113 | 0 | 0 | 296.3
577175 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | KÖK | 613055_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 13:58:57 | 14.04.2021 13:59:13 | 0 | 0 | 1051 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 2.284 | 0 | 0 | 0 | 0.478 | 0 | 0 | 2.762
577178 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 61100968_0,4kV_D-3_SDK | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 14:01:22 | 14.04.2021 15:10:00 | 1.14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.515 | 0 | 0 | 0 | 0.202 | 0 | 0 | 2.718
577181 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 618340_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 14:30:35 | 14.04.2021 15:34:00 | 1.06 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.108
577182 | 1 | TOKAT | ZİLE | OG Fideri | 884009_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2021 14:30:00 | 14.04.2021 15:27:38 | 0.96 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.994
577184 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | AG Fideri | 637599_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 14:38:30 | 14.04.2021 17:10:00 | 2.53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.655
577186 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 624134_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 14:52:01 | 14.04.2021 16:06:00 | 1.23 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.575 | 0 | 0 | 0 | 1.658 | 0 | 0 | 25.233
577187 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 635603_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 14:56:01 | 14.04.2021 16:23:00 | 1.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.532
577188 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625577_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 15:06:34 | 14.04.2021 17:48:00 | 2.69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.87
577193 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625650_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 15:22:16 | 14.04.2021 16:57:00 | 1.58 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.529
577196 | 1 | YOZGAT | ÇAYIRALAN | AG Fideri | 634746_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 15:38:07 | 14.04.2021 20:31:00 | 4.88 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.711 | 0 | 6.033 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 40.801
577197 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 634206_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 15:39:43 | 14.04.2021 17:14:00 | 1.57 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.079
577199 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | AG Fideri | 625218_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 15:49:06 | 14.04.2021 17:07:00 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123
577205 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 634521_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 16:20:33 | 14.04.2021 17:30:00 | 1.16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.783
577209 | 1 | TOKAT | ZİLE | OG Fideri | 623050_34,5kVH02 | Aşırı Akım Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 16:17:05 | 14.04.2021 17:26:00 | 1.15 | 0 | 2203 | 1 | 4 | 6 | 68 | 0 | 0 | 0 | 2312.491 | 6.189 | 3.02 | 21.742 | 10508.276 | 0 | 0 | 12851.718
577212 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | AG Fideri | 627422_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 16:33:42 | 14.04.2021 17:43:00 | 1.16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.301
577214 | 1 | YOZGAT | AYDINCIK | AG Fideri | 634830_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 16:39:39 | 14.04.2021 17:56:00 | 1.27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.731
577216 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614284_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 16:44:11 | 14.04.2021 17:44:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.645
577219 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 614974_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 16:50:35 | 14.04.2021 18:40:00 | 1.82 | 0 | 162 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 99.762 | 0 | 1.139 | 0 | 8.314 | 0 | 0 | 109.214
577223 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614050_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 16:49:13 | 14.04.2021 17:52:00 | 1.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286
577228 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | KÖK | 634090_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 17:01:39 | 14.04.2021 17:03:16 | 0.03 | 0 | 371 | 1 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.867 | 0.585 | 0.069 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 3.688
577229 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 884009_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 17:04:22 | 14.04.2021 19:07:00 | 2.04 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.032
577236 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | AG Fideri | 625228_0,4kVTR-1_D-2 | Direk Yıkılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 17:25:06 | 14.04.2021 19:00:00 | 1.58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.854 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 6.973
577237 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 627708_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 17:35:57 | 14.04.2021 18:53:00 | 1.28 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.11 | 0 | 0 | 0 | 6.688 | 0 | 0 | 31.798
577239 | 1 | TOKAT | ZİLE | OG Fideri | 623066_34,5kVH01 | Aşırı Akım Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 17:36:09 | 14.04.2021 18:06:00 | 0.5 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 174.123 | 0 | 0 | 0 | 5.12 | 0 | 0 | 179.243
577242 | 1 | SİVAS | İMRANLI | AG Fideri | 616574_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 17:46:10 | 14.04.2021 18:40:00 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.257
577246 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | AG Fideri | 635199_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 18:01:45 | 14.04.2021 18:58:00 | 0.94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.958
577247 | 1 | TOKAT | YEŞİLYURT | AG Fideri | 616977_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 18:02:13 | 14.04.2021 19:09:00 | 1.11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.062
577251 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 613066_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 18:15:38 | 14.04.2021 21:48:00 | 3.54 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.971
577252 | 1 | TOKAT | SULUSARAY | AG Fideri | 624710_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 18:23:15 | 14.04.2021 18:45:00 | 0.36 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.831 | 0 | 0 | 0 | 1.179 | 0 | 0 | 7.01
577254 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 61102251_0,4kV_D-2_SDK | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 18:27:25 | 14.04.2021 20:43:00 | 2.26 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.056
577257 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 624997_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 18:41:44 | 14.04.2021 19:26:00 | 0.74 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.825 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 28.865
577258 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614073_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 18:44:53 | 14.04.2021 20:16:00 | 1.52 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 372.652 | 0 | 0 | 0 | 104.999 | 0 | 0 | 477.651
577260 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 627068_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 18:59:12 | 14.04.2021 20:23:00 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.934
577263 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 624081_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 19:02:24 | 14.04.2021 20:13:00 | 1.18 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 259.5 | 0 | 0 | 0 | 39.88 | 0 | 0 | 299.38
577266 | 1 | TOKAT | PAZAR | DM | 623096_34,5kVH06 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 19:08:34 | 14.04.2021 19:09:21 | 0.01 | 0 | 423 | 0 | 16 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 6.707 | 0 | 0.141 | 0.201 | 1.232 | 0 | 0 | 8.281
577277 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616737_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 20:06:28 | 14.04.2021 21:36:00 | 1.49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48
577283 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 627067_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 19:35:14 | 14.04.2021 22:31:00 | 2.93 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53.492 | 0 | 0 | 0 | 3.703 | 0 | 0 | 57.196
577284 | 1 | TOKAT | NİKSAR | AG Fideri | 624838_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 21:16:41 | 14.04.2021 22:42:00 | 1.42 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4
577286 | 1 | TOKAT | SULUSARAY | AG Fideri | 624590_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 21:28:55 | 14.04.2021 22:18:00 | 0.82 | 0 | 142 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 75.763 | 0 | 0.999 | 0 | 18.37 | 0 | 0 | 95.132
577295 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 635076_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 22:05:12 | 14.04.2021 23:30:00 | 1.41 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.831
577296 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624531_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 22:08:18 | 14.04.2021 23:05:00 | 0.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.363
577301 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 61100428_0,4kV_D-1_SDK | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 22:51:19 | 14.04.2021 23:09:00 | 0.29 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67
577303 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | DM | 637028_34,5kVH17 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 23:44:51 | 14.04.2021 23:45:19 | 0.01 | 0 | 750 | 1 | 0 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1.723 | 0.064 | 0 | 0.314 | 0.161 | 0 | 0 | 2.262
577309 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 61102251_0,4kV_D-2_SDK | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 00:43:23 | 15.04.2021 01:35:00 | 0.86 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023
577310 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | AG Fideri | 1014002_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 01:44:02 | 15.04.2021 02:15:00 | 0.52 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.087 | 0 | 0 | 0 | 1.761 | 0 | 0 | 11.848
577311 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 884006_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 02:49:47 | 15.04.2021 04:09:00 | 1.32 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 156.808 | 0 | 0 | 0 | 3.767 | 0 | 0 | 160.575
577316 | 1 | SİVAS | İMRANLI | KÖK | 614733_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 06:51:26 | 15.04.2021 06:52:04 | 0.01 | 0 | 468 | 3 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.082 | 0.065 | 0 | 0.058 | 0.033 | 0 | 0 | 1.238
577317 | 1 | SİVAS | ULAŞ | DM | 644002_34,5kVH06 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 06:58:09 | 15.04.2021 06:58:50 | 0.01 | 0 | 68 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.543 | 0 | 0.008 | 0.249 | 0 | 1.338 | 0 | 2.137
577318 | 1 | SİVAS | GÖLOVA | KÖK | 614679_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 07:04:59 | 15.04.2021 07:06:01 | 0.02 | 0 | 960 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5.142 | 0 | 0.092 | 0 | 0.223 | 0 | 0 | 5.457
577319 | 1 | SİVAS | KANGAL | DM | 613026_34,5kVH13 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 07:10:34 | 15.04.2021 07:13:00 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.357 | 0 | 0.843 | 0 | 4.2
577320 | 1 | YOZGAT | ÇANDIR | DM | 633368_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 07:12:43 | 15.04.2021 07:13:47 | 0.02 | 0 | 630 | 2 | 8 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 3.728 | 0.105 | 0.077 | 0 | 2.689 | 0 | 0 | 6.599
577325 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | OG Fideri | 643686_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 07:35:48 | 15.04.2021 09:29:00 | 1.89 | 0 | 343 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 248.911 | 10.652 | 1.162 | 22.747 | 16.401 | 17.139 | 0 | 317.014
577327 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 616006_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 08:00:45 | 15.04.2021 09:50:00 | 1.82 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.083
577328 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616259_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 08:07:12 | 15.04.2021 11:02:00 | 2.91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.694
577330 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 616000_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 08:35:49 | 15.04.2021 10:05:00 | 1.49 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.141
577333 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | DM | 893000_34,5kVH15 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 08:58:02 | 15.04.2021 08:58:41 | 0.01 | 2 | 2474 | 2 | 33 | 15 | 144 | 0 | 0 | 0.021 | 7.256 | 0.062 | 0.275 | 2.803 | 1.409 | 0 | 0 | 11.825
577334 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | KÖK | 773000_34,5kVH05 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 09:00:14 | 15.04.2021 09:00:56 | 0.01 | 0 | 1281 | 0 | 3 | 6 | 62 | 0 | 0 | 0 | 4.909 | 0 | 0.018 | 0.589 | 0.543 | 0 | 0 | 6.058
577335 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | OG Fideri | 637028_34,5kVH17 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2021 09:00:34 | 15.04.2021 16:01:00 | 7.01 | 0 | 750 | 1 | 0 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1650.823 | 58.02 | 0 | 290.116 | 188.047 | 0 | 0 | 2187.005
577336 | 1 | YOZGAT | ÇAYIRALAN | OG Fideri | 633365_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2021 09:01:51 | 15.04.2021 15:59:37 | 6.96 | 0 | 431 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1081.454 | 0 | 4.283 | 0 | 228.811 | 0 | 0 | 1314.548
577339 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | AG Fideri | 635426_0,4kVTR-1_D-3 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2021 09:00:00 | 15.04.2021 16:00:00 | 7 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66.345 | 0 | 0 | 0 | 9.19 | 0 | 0 | 75.535
577340 | 1 | SİVAS | GÜRÜN | KÖK | 613307_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 09:07:06 | 15.04.2021 09:07:15 | 0 | 0 | 313 | 0 | 11 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 0.019 | 0.042 | 0.017 | 0 | 0 | 0.289
577342 | 1 | TOKAT | NİKSAR | OG Fideri | 623072_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2021 09:00:00 | 15.04.2021 15:59:54 | 7 | 0 | 1196 | 0 | 5 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3864.31 | 0 | 21.532 | 11.077 | 646.443 | 0 | 0 | 4543.362
577343 | 1 | TOKAT | ERBAA | OG Fideri | 9627010_34.5kV_SEKSIYONER | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2021 09:00:00 | 15.04.2021 16:00:45 | 7.01 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1895.968 | 0 | 0 | 0 | 71.825 | 0 | 0 | 1967.792
577344 | 1 | SİVAS | İMRANLI | AG Fideri | 617608_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 09:16:20 | 15.04.2021 11:08:00 | 1.86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.31
577345 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 61100428_0,4kV_D-1_SDK | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 09:20:12 | 15.04.2021 10:11:00 | 0.85 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.231
577346 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | OG Fideri | 633330_34,5kVH11 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 09:20:29 | 15.04.2021 12:04:38 | 2.74 | 0 | 241 | 0 | 2 | 2 | 15 | 3 | 0 | 0 | 351.547 | 0 | 3.583 | 18.199 | 62.123 | 645.548 | 0 | 1081.001
577351 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 634561_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 09:40:07 | 15.04.2021 11:54:00 | 2.23 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.604
577352 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Direği | 634556_0,4kVTR-1_D-3 | Direk Yıkılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 09:37:47 | 15.04.2021 11:11:00 | 1.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.802 | 0 | 0 | 0 | 4.048 | 0 | 0 | 4.85
577353 | 1 | YOZGAT | ÇAYIRALAN | AG Fideri | 634746_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 09:42:35 | 15.04.2021 12:10:00 | 2.46 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.881 | 0 | 3.181 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 19.092
577354 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 615774_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 09:39:21 | 15.04.2021 10:41:00 | 1.03 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.487 | 0 | 0 | 0 | 6.812 | 0 | 0 | 20.299
577355 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | DM | 893005_34,5kVH11 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2021 10:01:21 | 15.04.2021 11:58:14 | 1.95 | 2 | 2474 | 2 | 33 | 15 | 144 | 0 | 0 | 4.311 | 1523.352 | 10.352 | 46.079 | 519.979 | 293.499 | 0 | 0 | 2397.572
577356 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | OG Fideri | 621667_34,5kV_SEKSIYONER | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2021 10:00:00 | 15.04.2021 15:00:00 | 5 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 286.342 | 0 | 0 | 0 | 37.96 | 0 | 0 | 324.302
577363 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | SDK Çıkışı | 79100146_0,4kV_D-2_SDK | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 10:40:14 | 15.04.2021 12:12:00 | 1.53 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.477
577364 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | OG Fideri | 634090_34,5kVH04 | Camper Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 10:48:23 | 15.04.2021 11:42:00 | 0.89 | 0 | 371 | 1 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 91.06 | 20.876 | 2.313 | 0 | 6.607 | 0 | 0 | 120.856
577365 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 613062_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 10:52:52 | 15.04.2021 11:43:00 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.654 | 0 | 0 | 0.654
577366 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | KÖK | 614660_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2021 11:00:26 | 15.04.2021 11:28:21 | 0.47 | 0 | 892 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 109.28 | 0 | 0 | 1.129 | 5.35 | 0 | 0 | 115.76
577369 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | DM | 623067_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 11:21:42 | 15.04.2021 11:22:26 | 0.01 | 1 | 19 | 0 | 1 | 8 | 24 | 4 | 0 | 0.298 | 0.059 | 0 | 0.008 | 1.512 | 1.447 | 1.096 | 0 | 4.419
577370 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614461_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 11:24:16 | 15.04.2021 13:32:00 | 2.13 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 157.955 | 0 | 0 | 0 | 25.296 | 0 | 0 | 183.251
577374 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | DM | 613025_34,5kVH19 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 11:28:29 | 15.04.2021 11:28:53 | 0.01 | 0 | 2324 | 0 | 3 | 8 | 60 | 1 | 0 | 0 | 6.773 | 0 | 0.014 | 1.644 | 0.4 | 0.824 | 0 | 9.656
577377 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 634505_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 11:33:21 | 15.04.2021 13:03:00 | 1.49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.803 | 0 | 0 | 0 | 5.512 | 0 | 0 | 21.315
577379 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | DM | 633010_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 11:39:41 | 15.04.2021 13:08:00 | 1.47 | 0 | 608 | 0 | 6 | 4 | 29 | 3 | 0 | 0 | 1039.082 | 0 | 8.117 | 19.285 | 71.197 | 443.834 | 0 | 1581.516
577380 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | DM | 633010_34,5kVH17 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 11:39:41 | 15.04.2021 11:40:54 | 0.02 | 0 | 1222 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 12.416 | 0 | 0 | 0 | 3.046 | 0 | 0 | 15.462
577388 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 634056_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 11:39:53 | 15.04.2021 13:16:00 | 1.6 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 244.827 | 0 | 0 | 0 | 128.03 | 0 | 0 | 372.858
577389 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 89100035_0,4kV_D-2_SDK | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 11:40:26 | 15.04.2021 13:33:00 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.797 | 0 | 0 | 14.797
577399 | 1 | SİVAS | ZARA | OG Fideri | 558902_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 12:00:09 | 15.04.2021 13:23:00 | 1.38 | 0 | 167 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 124.694 | 0 | 0 | 2.727 | 3.44 | 0 | 0 | 130.862
577400 | 1 | TOKAT | ALMUS | AG Fideri | 625935_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 12:00:27 | 15.04.2021 13:29:00 | 1.48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.594
577404 | 1 | YOZGAT | ÇANDIR | DM | 633368_34,5kVH10 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 12:04:52 | 15.04.2021 12:05:22 | 0.01 | 0 | 149 | 16 | 2 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.073 | 0.963 | 0.013 | 0.121 | 0.169 | 0 | 0 | 2.338
577408 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | DM | 633008_34,5kVH10 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 12:20:41 | 15.04.2021 12:21:26 | 0.01 | 0 | 4994 | 4 | 20 | 15 | 324 | 1 | 1 | 0 | 30.517 | 0.369 | 0.231 | 3.825 | 6.486 | 0.173 | 1.101 | 42.702
577411 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614493_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 12:24:33 | 15.04.2021 17:28:00 | 5.06 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 175.264 | 0 | 0 | 0 | 27.351 | 0 | 0 | 202.615
577412 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | KÖK | 634090_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 12:24:35 | 15.04.2021 12:34:36 | 0.17 | 0 | 371 | 1 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.491 | 3.405 | 0.377 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 22.474
577414 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614617_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 12:19:26 | 15.04.2021 12:47:00 | 0.46 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 41.897 | 0 | 0 | 0 | 11.097 | 0 | 0 | 52.994
577417 | 1 | SİVAS | İMRANLI | OG Fideri | 605992_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 12:28:17 | 15.04.2021 13:51:00 | 1.38 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 64.871 | 0 | 0 | 0 | 4.727 | 0 | 0 | 69.598
577420 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 615273_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 12:48:26 | 15.04.2021 14:22:00 | 1.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.499
577422 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614311_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 12:51:40 | 15.04.2021 15:42:00 | 2.84 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.85 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 0 | 0 | 42.019
577423 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | KÖK | 633317_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 12:55:36 | 15.04.2021 12:57:08 | 0.03 | 0 | 519 | 0 | 1 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15.234 | 0 | 0.053 | 0.37 | 1.616 | 0 | 0 | 17.272
577425 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | OG Fideri | 633008_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2021 13:02:26 | 15.04.2021 16:00:00 | 2.96 | 0 | 3202 | 30 | 24 | 17 | 143 | 5 | 1 | 0 | 4493.212 | 788.509 | 63.638 | 940.892 | 549.099 | 1085.714 | 5.804 | 7926.867
577429 | 1 | SİVAS | ULAŞ | AG Fideri | 615828_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 13:07:22 | 15.04.2021 15:25:00 | 2.29 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.654 | 0 | 1.337 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 28.035
577432 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | KÖK | 634103_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 11:39:48 | 15.04.2021 12:14:00 | 0.57 | 0 | 2957 | 0 | 0 | 1 | 283 | 0 | 6 | 0 | 982.81 | 0 | 0 | 6.854 | 246.614 | 0 | 15.446 | 1251.725
577435 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | AG Fideri | 635007_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 13:21:25 | 15.04.2021 15:33:00 | 2.19 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.38 | 0 | 0 | 0 | 1.675 | 0 | 0 | 23.056
577437 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 724012_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 13:17:02 | 15.04.2021 13:52:00 | 0.58 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.287 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18.287
577438 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 654041_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 13:30:24 | 15.04.2021 13:59:00 | 0.48 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.741 | 0 | 0 | 0 | 0.366 | 0 | 0 | 7.107
577439 | 1 | SİVAS | İMRANLI | DM | 613032_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 13:30:43 | 15.04.2021 13:31:13 | 0.01 | 0 | 382 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.964 | 0 | 0 | 0.044 | 0.034 | 0 | 0 | 1.042
577440 | 1 | SİVAS | İMRANLI | OG Direği | 613032_34,5kVH02 | Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 13:31:12 | 15.04.2021 21:19:00 | 7.8 | 0 | 382 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 929.593 | 0 | 0 | 44.001 | 29.14 | 0 | 0 | 1002.734
577441 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 89100035_0,4kV_D-2_SDK | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 13:40:04 | 15.04.2021 14:12:00 | 0.53 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 107.885 | 0 | 0 | 108.165
577442 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | KÖK | 654038_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 13:43:03 | 15.04.2021 15:02:00 | 1.32 | 0 | 309 | 0 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 207.888 | 0 | 5.355 | 8.897 | 14.633 | 0 | 0 | 236.773
577443 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 635653_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 13:44:32 | 15.04.2021 15:50:00 | 2.09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.281
577445 | 1 | TOKAT | PAZAR | AG Fideri | 625058_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 13:52:50 | 15.04.2021 14:47:00 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.234
577446 | 1 | SİVAS | HAFİK | AG Fideri | 616095_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 13:53:23 | 15.04.2021 15:41:00 | 1.79 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.581 | 0 | 0 | 0 | 1.368 | 0 | 0 | 35.948
577448 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | OG Fideri | 633127_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2021 14:00:00 | 15.04.2021 15:00:00 | 1 | 0 | 1381 | 8 | 18 | 5 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1069.126 | 46.171 | 36.701 | 215.299 | 148.215 | 0 | 0 | 1515.511
577449 | 1 | SİVAS | HAFİK | DM | 613002_34,5kVH10 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 14:01:59 | 15.04.2021 14:02:34 | 0.01 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 0.156 | 0.177 | 0 | 0 | 3.242
577451 | 1 | YOZGAT | YENİFAKILI | AG Fideri | 635153_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 14:12:53 | 15.04.2021 15:11:00 | 0.97 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.483
577453 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 624254_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 14:19:46 | 15.04.2021 14:33:44 | 0.23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1.215 | 0 | 0 | 0 | 9.169 | 0 | 1.641 | 12.024
577455 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 627067_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 14:20:56 | 15.04.2021 15:47:00 | 1.43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.788 | 0 | 0 | 0 | 2.179 | 0 | 0 | 23.967
577458 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 635561_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 14:28:16 | 15.04.2021 17:22:00 | 2.9 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.648 | 0 | 1.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.454
577462 | 1 | SİVAS | İMRANLI | DM | 613219_34,5kVH06 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 14:34:31 | 15.04.2021 14:35:09 | 0.01 | 0 | 733 | 0 | 1 | 5 | 18 | 2 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | 0.006 | 0.129 | 0.158 | 3.305 | 0 | 5.728
577463 | 1 | SİVAS | İMRANLI | DM | 613032_34,5kVH03 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 14:34:30 | 15.04.2021 14:34:57 | 0.01 | 0 | 658 | 0 | 2 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.322 | 0 | 0.009 | 0.242 | 0.06 | 0 | 0 | 1.632
577464 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | AG Fideri | 634848_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 14:36:34 | 15.04.2021 15:16:00 | 0.66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.404
577469 | 1 | YOZGAT | ŞEFAATLİ | AG Fideri | 634604_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 15:03:31 | 15.04.2021 15:53:00 | 0.82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087
577477 | 1 | SİVAS | KANGAL | OG Fideri | 613243_34,5kVH04 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 14:58:55 | 15.04.2021 15:48:00 | 0.82 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 67.902 | 0 | 0 | 0 | 3.325 | 0 | 0 | 71.227
577479 | 1 | YOZGAT | ÇANDIR | DM | 633368_34,5kVH10 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 15:35:26 | 15.04.2021 15:35:51 | 0.01 | 0 | 149 | 16 | 2 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.887 | 0.817 | 0.011 | 0.098 | 0.139 | 0 | 0 | 1.953
577480 | 1 | SİVAS | İMRANLI | OG Fideri | 614757_34,5kVH03 | İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 15:07:26 | 15.04.2021 20:55:00 | 5.79 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 325.749 | 0 | 0 | 0 | 39.06 | 0 | 0 | 364.809
577482 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625555_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 15:40:02 | 15.04.2021 17:50:00 | 2.17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.278
577483 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 613132_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 15:43:25 | 15.04.2021 17:16:00 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.074
577484 | 1 | TOKAT | YEŞİLYURT | AG Fideri | 624727_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 16:09:11 | 15.04.2021 16:36:00 | 0.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
577494 | 1 | YOZGAT | ÇAYIRALAN | KÖK | 636210_34,5kVH05 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 16:21:16 | 15.04.2021 16:34:34 | 0.22 | 0 | 2097 | 0 | 4 | 3 | 447 | 0 | 1 | 0 | 214.54 | 0 | 0.445 | 16.76 | 126.816 | 0 | 0.062 | 358.623
577501 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616355_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 16:31:56 | 15.04.2021 18:08:00 | 1.6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.117 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 4.127
577506 | 1 | SİVAS | HAFİK | DM | 613002_34,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 16:47:38 | 15.04.2021 16:48:25 | 0.01 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.902 | 0 | 0 | 0.19 | 0.233 | 0 | 0 | 4.325
577507 | 1 | SİVAS | HAFİK | DM | 613002_34,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 16:50:51 | 15.04.2021 17:37:26 | 0.78 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 234.488 | 0 | 0 | 10.826 | 11.971 | 0 | 0 | 257.285
577508 | 1 | TOKAT | ZİLE | OG Fideri | 624185_34,5kVH01 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.04.2021 17:00:26 | 15.04.2021 19:35:00 | 2.58 | 0 | 446 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 382.548 | 0 | 1.662 | 9.463 | 10.571 | 0 | 0 | 404.245
577510 | 1 | TOKAT | ZİLE | OG Fideri | 624185_34,5kVH02 | Aşırı Akım Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 16:41:55 | 15.04.2021 18:21:00 | 1.65 | 0 | 726 | 2 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1095.882 | 17.858 | 0 | 71.453 | 48.801 | 0 | 0 | 1233.994
577520 | 1 | SİVAS | HAFİK | AG Fideri | 616153_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 17:40:13 | 15.04.2021 19:03:00 | 1.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.388
577522 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | DM | 633010_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 17:41:57 | 15.04.2021 17:42:48 | 0.01 | 0 | 603 | 0 | 6 | 4 | 29 | 3 | 0 | 0 | 9.869 | 0 | 0.084 | 0.202 | 0.664 | 4.387 | 0 | 15.207
577523 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | KÖK | 633317_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 17:42:26 | 15.04.2021 17:42:56 | 0.01 | 0 | 519 | 0 | 1 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.967 | 0 | 0.017 | 0.107 | 0.523 | 0 | 0 | 5.614
577525 | 1 | SİVAS | HAFİK | AG Fideri | 616152_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 17:44:39 | 15.04.2021 19:05:00 | 1.34 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48.814 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 48.886
577531 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 6110553_0,4kV_D-5_SDK | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 18:06:43 | 15.04.2021 18:55:00 | 0.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.459
577532 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | DM | 637028_34,5kVH18 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 18:07:58 | 15.04.2021 18:08:51 | 0.01 | 0 | 2176 | 0 | 2 | 23 | 95 | 0 | 0 | 0 | 35.638 | 0 | 0.019 | 2.096 | 3.233 | 0 | 0 | 40.985
577533 | 1 | SİVAS | HAFİK | AG Fideri | 616099_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 18:13:08 | 15.04.2021 19:50:00 | 1.61 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.326
577540 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624657_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 18:26:31 | 15.04.2021 23:16:00 | 4.82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.036
577547 | 1 | SİVAS | ZARA | DM | 613031_34,5kVH18 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 18:56:35 | 15.04.2021 18:57:09 | 0.01 | 0 | 2551 | 2 | 6 | 14 | 56 | 1 | 0 | 0 | 34.596 | 0.059 | 0.036 | 0.254 | 0.56 | 0.119 | 0 | 35.625
577551 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 618417_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 18:30:13 | 15.04.2021 22:37:00 | 4.11 | 0 | 731 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1628.123 | 0 | 0 | 0 | 519.226 | 0 | 0 | 2147.349
577553 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 625438_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 19:23:26 | 15.04.2021 19:42:00 | 0.31 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.327 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 1.54
577554 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 615786_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 19:27:14 | 15.04.2021 21:09:00 | 1.7 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.404
577555 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | DM | 633011_34,5kVH12 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 19:29:33 | 15.04.2021 19:30:01 | 0.01 | 0 | 162 | 86 | 20 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.443 | 4.869 | 0.149 | 0.263 | 0.058 | 0 | 0 | 6.781
577556 | 1 | SİVAS | İMRANLI | OG Fideri | 605992_34,5kV_SEKSIYONER | Sıkıbağ Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 17:43:18 | 15.04.2021 22:24:00 | 4.68 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 239.394 | 0 | 0 | 0 | 13.857 | 0 | 0 | 253.252
577557 | 1 | TOKAT | PAZAR | AG Fideri | 625034_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 19:52:20 | 15.04.2021 21:05:00 | 1.21 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 252.676 | 0 | 0 | 0 | 17.036 | 0 | 18.167 | 287.878
577561 | 1 | TOKAT | ZİLE | OG Fideri | 641977_34,5kV_SEKSIYONER | Sıkıbağ Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 20:09:04 | 15.04.2021 22:31:00 | 2.37 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 294.816 | 0 | 0 | 0 | 4.189 | 0 | 0 | 299.005
577564 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614623_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 20:36:38 | 15.04.2021 22:36:00 | 1.99 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 600.121 | 0 | 0 | 0 | 41.272 | 0 | 0 | 641.394
577565 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | KÖK | 633322_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 20:48:43 | 15.04.2021 21:03:42 | 0.25 | 0 | 304 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 89.009 | 0 | 0 | 0.934 | 5.588 | 0 | 0 | 95.532
577566 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 627556_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 20:49:25 | 15.04.2021 23:02:00 | 2.21 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 70.218 | 0 | 0.663 | 0 | 5.927 | 0 | 0 | 76.808
577567 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625663_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 20:51:53 | 15.04.2021 21:44:00 | 0.87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.765
577570 | 1 | TOKAT | SULUSARAY | AG Fideri | 624591_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 21:09:49 | 15.04.2021 22:01:00 | 0.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.918
577571 | 1 | SİVAS | GÜRÜN | AG Fideri | 615392_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 21:15:07 | 15.04.2021 22:29:00 | 1.23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.645
577572 | 1 | TOKAT | NİKSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 83100086_0,4kV_M-0_SDK | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 21:43:29 | 15.04.2021 22:31:00 | 0.79 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.135 | 0 | 0 | 0 | 3.947 | 0 | 0 | 9.082
577573 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625661_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 21:48:40 | 15.04.2021 22:54:00 | 1.09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166
577574 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | AG Fideri | 636140_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 22:04:18 | 15.04.2021 22:46:56 | 0.71 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 13.367 | 0 | 0 | 0 | 19.109 | 0 | 62.586 | 95.062
577575 | 1 | TOKAT | SULUSARAY | AG Fideri | 625942_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 22:44:47 | 15.04.2021 23:25:00 | 0.67 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.567 | 0 | 0.425 | 0 | 2.225 | 0 | 0 | 6.218
577579 | 1 | TOKAT | ZİLE | DM | 623086_34,5kVH05 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 00:43:18 | 16.04.2021 00:44:03 | 0.01 | 0 | 6391 | 6 | 18 | 33 | 195 | 3 | 0 | 0 | 49.932 | 0.319 | 0.102 | 1.623 | 115.902 | 0.392 | 0 | 168.27
577586 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 624313_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 01:03:33 | 16.04.2021 03:27:00 | 2.39 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.53 | 0 | 0 | 0 | 2.341 | 0 | 0 | 8.871
577589 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614356_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 01:34:46 | 16.04.2021 04:37:00 | 3.04 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 132.004 | 0 | 0 | 0 | 5.037 | 0 | 0 | 137.041
577595 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 624395_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 02:06:37 | 16.04.2021 03:40:00 | 1.56 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354
577604 | 1 | TOKAT | ZİLE | OG Fideri | 623050_34,5kVH5 | İletken Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 00:51:16 | 16.04.2021 02:43:00 | 1.86 | 0 | 5105 | 4 | 10 | 22 | 151 | 0 | 0 | 0 | 5612.582 | 35.41 | 8.736 | 183.835 | 17126.516 | 0 | 0 | 22967.079
577624 | 1 | SİVAS | İMRANLI | KÖK | 613315_34,5kVH05 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 06:25:15 | 16.04.2021 06:25:51 | 0.01 | 0 | 733 | 0 | 1 | 5 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1.437 | 0 | 0.007 | 0.088 | 0.096 | 1.401 | 0 | 3.03
577628 | 1 | SİVAS | İMRANLI | AG Fideri | 616572_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 07:21:55 | 16.04.2021 10:09:00 | 2.78 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.395 | 0 | 0 | 0 | 4.711 | 0 | 0 | 12.107
577629 | 1 | YOZGAT | SORGUN | KÖK | 636131_34,5kVH05 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 07:35:25 | 16.04.2021 07:36:24 | 0.02 | 0 | 534 | 0 | 8 | 2 | 36 | 1 | 0 | 0 | 4.037 | 0 | 0.115 | 0.44 | 0.334 | 0.29 | 0 | 5.216
577630 | 1 | TOKAT | ERBAA | DM | 623056_34,5kVH08 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 07:55:51 | 16.04.2021 07:56:27 | 0.01 | 0 | 3602 | 2 | 38 | 8 | 232 | 1 | 0 | 0 | 26.616 | 0.06 | 0.498 | 0.371 | 2.808 | 0.265 | 0 | 30.619
577631 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614356_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 08:02:57 | 16.04.2021 11:51:00 | 3.8 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 217.145 | 0 | 0 | 0 | 10.275 | 0 | 0 | 227.42
577632 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 625927_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 08:09:22 | 16.04.2021 10:39:00 | 2.49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.598
577634 | 1 | SİVAS | HAFİK | DM | 613002_34,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 08:26:44 | 16.04.2021 08:27:17 | 0.01 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.357 | 0 | 0 | 0.136 | 0.155 | 0 | 0 | 2.648
577636 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | AG Fideri | 636144_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 08:33:13 | 16.04.2021 09:31:08 | 0.97 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 9.889 | 0 | 69.365 | 0 | 0 | 79.479
577639 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | OG Fideri | 633083_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 09:00:10 | 16.04.2021 16:00:45 | 7.01 | 0 | 298 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 764.519 | 0 | 0 | 10.022 | 42.511 | 0 | 0 | 817.052
577640 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614493_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 09:00:48 | 16.04.2021 14:54:00 | 5.89 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 204.018 | 0 | 0 | 0 | 31.835 | 0 | 0 | 235.854
577641 | 1 | TOKAT | YEŞİLYURT | OG Fideri | 624715_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 09:00:47 | 16.04.2021 14:59:19 | 5.98 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 984.35 | 0 | 0 | 0 | 27.039 | 0 | 0 | 1011.389
577642 | 1 | TOKAT | BAŞÇİFTLİK | OG Fideri | 623054_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 09:00:00 | 16.04.2021 09:04:15 | 0.07 | 0 | 1064 | 0 | 0 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 35.291 | 0 | 0 | 0.183 | 1.841 | 0 | 0 | 37.315
577645 | 1 | TOKAT | ERBAA | OG Fideri | 625968_34,5kV_SEKSIYONER | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 09:00:00 | 16.04.2021 15:56:00 | 6.93 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 979.668 | 0 | 0 | 0 | 17.349 | 0 | 0 | 997.017
577646 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | OG Fideri | 623394_34,5kVH08 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 09:04:31 | 16.04.2021 15:59:56 | 6.92 | 0 | 244 | 1 | 40 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1730.584 | 39.783 | 396.017 | 37.54 | 327.96 | 5033.128 | 0 | 7565.012
577647 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | SDK Çıkışı | 635607_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 08:29:02 | 16.04.2021 11:57:00 | 3.47 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 458.036 | 0 | 0 | 0 | 97.89 | 0 | 0 | 555.927
577648 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | AG Fideri | 635426_0,4kVTR-1_D-2 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 09:00:00 | 16.04.2021 15:56:15 | 6.94 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.962
577649 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | OG Fideri | 577719_34,5kV_SEKSIYONER | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 09:00:00 | 16.04.2021 15:56:36 | 6.94 | 0 | 78 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 786.208 | 239.566 | 70.574 | 0 | 75.114 | 0 | 0 | 1171.462
577650 | 1 | TOKAT | TURHAL | AG Fideri | 625390_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 09:00:00 | 16.04.2021 15:57:06 | 6.95 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 151.15 | 0 | 0 | 0 | 36.682 | 0 | 0 | 187.832
577651 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | OG Fideri | 621024_34,5kV_SEKSIYONER | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 09:00:00 | 16.04.2021 15:00:52 | 6.01 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 490.689 | 0 | 0 | 0 | 25.722 | 0 | 0 | 516.412
577652 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614256_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 09:00:00 | 16.04.2021 15:57:47 | 6.96 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 208.71 | 0 | 19.432 | 0 | 31.099 | 0 | 0 | 259.241
577653 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 616618_0,4kVTR-1_D-4 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 09:00:00 | 16.04.2021 13:16:34 | 4.28 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100.448 | 0 | 0 | 0 | 13.295 | 0 | 0 | 113.743
577656 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | OG Fideri | 633349_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 09:33:43 | 16.04.2021 14:00:27 | 4.45 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.037
577657 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | OG Fideri | 633349_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 09:33:53 | 16.04.2021 14:00:22 | 4.44 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.355 | 0 | 345.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.665
577658 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614175_0,4kVTR-1_D-3 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.04.2021 09:44:45 | 16.04.2021 13:16:00 | 3.52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.297
577659 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 613192_0,4kVTR-1_D-8 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 10:00:06 | 16.04.2021 15:00:00 | 5 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 337.84 | 0 | 0 | 0 | 17.998 | 0 | 0 | 355.838
577660 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 634387_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 10:03:55 | 16.04.2021 12:14:00 | 2.17 | 0 | 89 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64.746 | 0 | 1.589 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 66.525
577661 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 636246_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 10:03:55 | 16.04.2021 10:31:09 | 0.45 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 149.865 | 0 | 0 | 0 | 6.048 | 0 | 0 | 155.913
577662 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616705_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 10:15:18 | 16.04.2021 12:38:00 | 2.38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.315
577663 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 89100035_0,4kV_D-2_SDK | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 10:18:37 | 16.04.2021 15:11:00 | 4.87 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2.577 | 0 | 0 | 0 | 978.575 | 0 | 0 | 981.152
577667 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 616052_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 11:13:44 | 16.04.2021 13:23:00 | 2.15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.041
577669 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 644105_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 11:29:46 | 16.04.2021 15:28:00 | 3.97 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.112
577672 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 624301_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 11:39:30 | 16.04.2021 12:16:00 | 0.61 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.327
577674 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 635925_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 11:55:27 | 16.04.2021 13:17:00 | 1.36 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.964 | 0 | 0 | 0 | 1.021 | 0 | 0 | 7.985
577677 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 614813_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 12:09:50 | 16.04.2021 13:19:00 | 1.15 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40.538 | 0 | 0 | 0 | 2.991 | 0 | 0 | 43.528
577679 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 616611_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 12:10:29 | 16.04.2021 14:47:00 | 2.61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.582
577681 | 1 | YOZGAT | YENİFAKILI | AG Fideri | 636035_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 12:18:52 | 16.04.2021 14:53:00 | 2.57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
577682 | 1 | SİVAS | HAFİK | AG Fideri | 616196_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 12:22:34 | 16.04.2021 14:58:00 | 2.59 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.081
577687 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | AG Fideri | 616610_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 12:53:41 | 16.04.2021 16:52:00 | 3.97 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.935
577688 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 624134_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 13:07:40 | 16.04.2021 14:58:00 | 1.84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.461
577689 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 634239_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 13:08:17 | 16.04.2021 14:52:00 | 1.73 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.161
577691 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 625461_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 13:14:07 | 16.04.2021 14:33:00 | 1.31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.683
577692 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | AG Fideri | 624936_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 13:27:31 | 16.04.2021 15:28:00 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.522 | 0 | 0 | 0.522
577694 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616276_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 13:29:42 | 16.04.2021 15:54:00 | 2.41 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4
577695 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | AG Fideri | 635131_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 13:32:04 | 16.04.2021 15:43:00 | 2.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.984
577698 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | OG Fideri | 633349_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 14:01:06 | 16.04.2021 14:50:16 | 0.82 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 61.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.246
577699 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | OG Fideri | 633349_34,5kVH04 | İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 14:01:13 | 16.04.2021 14:48:47 | 0.79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.37
577701 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 625890_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 14:16:20 | 16.04.2021 16:05:00 | 1.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.463
577702 | 1 | SİVAS | ZARA | OG Fideri | 605296_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 13:42:51 | 16.04.2021 15:49:00 | 2.1 | 0 | 438 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 592.139 | 0 | 1.405 | 5.674 | 32.736 | 0 | 0 | 631.953
577703 | 1 | SİVAS | İMRANLI | AG Fideri | 616571_0,4kVTR-1_D-2 | Sıkıbağ Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 14:26:47 | 16.04.2021 18:40:00 | 4.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.207 | 0 | 0 | 8.207
577704 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616273_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 14:30:52 | 16.04.2021 16:23:00 | 1.87 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.706
577708 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | AG Fideri | 637407_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 14:56:25 | 16.04.2021 16:58:00 | 2.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.437
577709 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | AG Fideri | 744017_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 14:59:34 | 16.04.2021 17:26:00 | 2.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.626
577713 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 616143_0,4kVTR-1_D-1 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 15:30:14 | 16.04.2021 17:00:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.578 | 0 | 0 | 4.578
577716 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 89100012_0,4kV_D-5_SDK | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 15:40:51 | 16.04.2021 16:34:00 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.461 | 0 | 5.319 | 8.78
577717 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614338_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 15:46:39 | 16.04.2021 17:33:00 | 1.77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.864
577719 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | AG Fideri | 635139_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 15:49:45 | 16.04.2021 18:44:00 | 2.9 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.256 | 0 | 2.413 | 0 | 4.057 | 0 | 0 | 10.726
577720 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 623394_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 16:00:18 | 16.04.2021 16:37:07 | 0.61 | 0 | 244 | 1 | 40 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 153.048 | 3.648 | 35.586 | 3.069 | 28.8 | 396.767 | 0 | 620.916
577721 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | KÖK | 633083_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 16:01:07 | 16.04.2021 16:31:23 | 0.5 | 0 | 298 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 54.556 | 0 | 0 | 0.665 | 2.978 | 0 | 0 | 58.198
577724 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | KÖK | 613328_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 16:11:12 | 16.04.2021 16:12:19 | 0.02 | 0 | 342 | 0 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.929 | 0 | 0.013 | 0.071 | 0.137 | 0 | 0 | 2.151
577726 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | KÖK | 633349_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 16:15:20 | 16.04.2021 16:20:19 | 0.08 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 6.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.518
577729 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614512_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 16:25:09 | 16.04.2021 18:17:00 | 1.86 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.685
577732 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 625893_0,4kVTR-1_D-1 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.04.2021 16:21:02 | 16.04.2021 17:14:00 | 0.88 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 86.076 | 0 | 0 | 0 | 0.628 | 0 | 0 | 86.705
577733 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614486_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 16:35:06 | 16.04.2021 16:55:00 | 0.33 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.951 | 0 | 1.47 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 6.709
577738 | 1 | YOZGAT | YENİFAKILI | AG Fideri | 637361_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 16:51:37 | 16.04.2021 18:10:00 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 0.171
577743 | 1 | TOKAT | NİKSAR | AG Fideri | 625032_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 17:21:23 | 16.04.2021 18:54:00 | 1.54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.431
577745 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 635272_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 17:55:04 | 16.04.2021 18:53:00 | 0.97 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.623 | 0 | 0 | 0 | 0.651 | 0 | 0 | 4.275
577748 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 625370_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 18:09:58 | 16.04.2021 19:18:00 | 1.13 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.524 | 0 | 0 | 0 | 2.745 | 0 | 0 | 23.269
577750 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625674_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 18:37:49 | 16.04.2021 19:45:00 | 1.12 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 176.632 | 0 | 0 | 0 | 16.671 | 0 | 0 | 193.303
577752 | 1 | YOZGAT | AYDINCIK | AG Fideri | 634791_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 18:44:50 | 16.04.2021 20:43:00 | 1.97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175
577753 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 624966_0,4kVTR-1_D-1 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.04.2021 18:46:11 | 16.04.2021 20:44:00 | 1.96 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 62.412 | 0 | 0 | 0 | 2.029 | 0 | 0 | 64.441
577762 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 615647_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 19:16:17 | 16.04.2021 20:08:00 | 0.86 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.572
577765 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | AG Fideri | 101100095_0,4kV_D-5_SDK | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 19:44:47 | 16.04.2021 20:16:00 | 0.52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118
577768 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614575_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 20:06:03 | 16.04.2021 21:46:00 | 1.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.526
577769 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625532_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 20:18:01 | 16.04.2021 21:19:00 | 1.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.273
577773 | 1 | YOZGAT | KADIŞEHRİ | AG Fideri | 634924_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 21:11:38 | 16.04.2021 22:40:00 | 1.47 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 47.267 | 0 | 1.886 | 0 | 8.842 | 0 | 0 | 57.995
577776 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | KÖK | 628166_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 21:42:51 | 16.04.2021 21:43:33 | 0.01 | 0 | 2394 | 8 | 14 | 24 | 142 | 4 | 0 | 0 | 33.215 | 0.528 | 0.332 | 1.056 | 3.011 | 2.624 | 0 | 40.764
577778 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 615776_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 21:58:05 | 16.04.2021 23:58:00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.595
577780 | 1 | TOKAT | TURHAL | AG Fideri | 624739_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 22:05:52 | 16.04.2021 23:53:00 | 1.79 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.887 | 0 | 0 | 0 | 6.786 | 0 | 0 | 9.673
577783 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | KÖK | 613233_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 22:51:08 | 16.04.2021 22:52:17 | 0.02 | 0 | 476 | 0 | 0 | 2 | 21 | 2 | 0 | 0 | 2.761 | 0 | 0 | 0.305 | 0.268 | 0.236 | 0 | 3.57
577784 | 1 | TOKAT | NİKSAR | KÖK | 625992_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 03:14:10 | 17.04.2021 03:15:33 | 0.02 | 0 | 3933 | 1 | 4 | 5 | 225 | 1 | 0 | 0 | 42.814 | 0.114 | 0.053 | 0.978 | 3.078 | 0.252 | 0 | 47.289
577788 | 1 | YOZGAT | SORGUN | DM | 633000_34,5kVH08 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 04:39:36 | 17.04.2021 04:40:13 | 0.01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0.287 | 0.007 | 4.557 | 0 | 4.903
577790 | 1 | YOZGAT | ÇANDIR | DM | 633368_34,5kVH12 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 05:55:06 | 17.04.2021 05:55:41 | 0.01 | 0 | 1002 | 8 | 12 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4.102 | 0.168 | 0.126 | 0.376 | 0.356 | 0 | 0 | 5.128
577791 | 1 | TOKAT | NİKSAR | OG Fideri | 625992_34,5kVH03 | Camper Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 06:03:23 | 17.04.2021 06:15:44 | 0.21 | 0 | 2193 | 0 | 0 | 2 | 189 | 0 | 0 | 0 | 130.699 | 0 | 0 | 3.094 | 23.455 | 0 | 0 | 157.248
577792 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | DM | 613022_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 06:10:04 | 17.04.2021 06:10:51 | 0.01 | 0 | 1304 | 27 | 37 | 16 | 153 | 1 | 0 | 0 | 14.228 | 1.709 | 0.939 | 1.16 | 1.672 | 0.099 | 0 | 19.807
577794 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | OG Fideri | 613025_34,5kVH04 | Camper Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 07:17:16 | 17.04.2021 08:43:03 | 1.43 | 0 | 7438 | 1 | 31 | 22 | 439 | 5 | 0 | 0 | 4031.04 | 1.206 | 38.546 | 196.496 | 618.394 | 431.612 | 0 | 5317.294
577796 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | DM | 613025_34,5kVH17 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 08:09:55 | 17.04.2021 08:41:48 | 0.53 | 0 | 833 | 0 | 8 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 96.441 | 0 | 2.424 | 10.698 | 11.147 | 0 | 0 | 120.71
577797 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614420_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 08:36:04 | 17.04.2021 11:45:00 | 3.15 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.651 | 0 | 29.534 | 0 | 0.539 | 0 | 0 | 44.724
577798 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | AG Fideri | 634790_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 08:36:08 | 17.04.2021 09:08:00 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 2.52
577800 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | AG Fideri | 614458_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 08:45:59 | 17.04.2021 10:01:00 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.301
577801 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | AG Fideri | 615152_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 08:51:46 | 17.04.2021 09:18:00 | 0.44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.328
577802 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 634567_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 08:58:37 | 17.04.2021 10:11:00 | 1.21 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.013 | 0 | 0 | 0 | 1.286 | 0 | 0 | 18.299
577803 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | OG Fideri | 9625240_34,5kV_SEKSIYONER | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2021 08:59:11 | 17.04.2021 15:00:00 | 6.01 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1338.735 | 0 | 0 | 0 | 56.046 | 0 | 0 | 1394.78
577804 | 1 | YOZGAT | SARAYKENT | OG Fideri | 963001_34,5kVH10 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2021 08:59:23 | 17.04.2021 12:00:52 | 3.02 | 0 | 897 | 0 | 2 | 10 | 34 | 2 | 0 | 0 | 2681.887 | 0 | 10.294 | 480.795 | 236.691 | 284.944 | 0 | 3694.611
577805 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | OG Fideri | 675274_34,5kV_SEKSIYONER | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2021 09:00:24 | 17.04.2021 16:00:24 | 7 | 0 | 123 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 256.99 | 0 | 9.185 | 0 | 19.385 | 0 | 0 | 285.56
577806 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | OG Fideri | 623061_34,5kVH23 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2021 09:00:32 | 17.04.2021 10:25:18 | 1.41 | 0 | 3878 | 21 | 56 | 11 | 221 | 0 | 0 | 0 | 2462.353 | 151.58 | 54.963 | 41.467 | 254.088 | 0 | 0 | 2964.452
577808 | 1 | SİVAS | ZARA | KÖK | 614657_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 09:01:31 | 17.04.2021 09:02:15 | 0.01 | 0 | 581 | 1 | 5 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.074 | 0.017 | 0.061 | 8.595 | 0.073 | 0 | 0 | 13.82
577809 | 1 | TOKAT | ERBAA | OG Fideri | 628809_34,5kV_SEKSIYONER | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2021 09:00:00 | 17.04.2021 16:00:53 | 7.01 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1767.405 | 0 | 0 | 0 | 13.581 | 0 | 0 | 1780.985
577810 | 1 | TOKAT | BAŞÇİFTLİK | OG Fideri | 624272_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2021 09:00:00 | 17.04.2021 16:00:00 | 7 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 784.65 | 0 | 0 | 0 | 19.652 | 0 | 0 | 804.302
577812 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 613333_0,4kVTR-1_D-2 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2021 09:00:00 | 17.04.2021 12:00:00 | 3 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 104.064 | 0 | 0 | 0 | 36.255 | 0 | 0 | 140.318
577814 | 1 | SİVAS | ZARA | OG Fideri | 612067_34,5kV_SEKSIYONER | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2021 09:00:00 | 17.04.2021 12:00:00 | 3 | 0 | 379 | 1 | 3 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1035.941 | 4.162 | 6.084 | 2106.247 | 6.703 | 0 | 0 | 3159.137
577815 | 1 | TOKAT | SULUSARAY | AG Fideri | 624567_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 09:11:26 | 17.04.2021 10:01:00 | 0.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.377
577816 | 1 | YOZGAT | KADIŞEHRİ | AG Fideri | 634923_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 09:11:46 | 17.04.2021 11:22:00 | 2.17 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 121.949 | 0 | 0.453 | 0 | 41.865 | 0 | 0 | 164.267
577819 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625674_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 09:42:35 | 17.04.2021 11:43:00 | 2.01 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 65.389 | 0 | 0 | 0 | 29.34 | 0 | 0 | 94.73
577821 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 89100794_0,4kV_D-5_SDK | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 09:50:14 | 17.04.2021 10:17:00 | 0.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 3.176 | 0 | 0 | 3.245
577823 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625504_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 09:53:44 | 17.04.2021 13:40:00 | 3.77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.028
577826 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | AG Fideri | 634973_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 10:00:09 | 17.04.2021 10:46:00 | 0.76 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.601 | 0 | 0 | 0 | 1.177 | 0 | 0 | 34.778
577827 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | AG Fideri | 614689_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 08:55:21 | 17.04.2021 11:39:00 | 2.73 | 0 | 553 | 0 | 1 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 754.326 | 0 | 1.827 | 0 | 864.676 | 0 | 0 | 1620.829
577828 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 633288_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2021 10:00:00 | 17.04.2021 16:00:00 | 6 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 381.351 | 0 | 0 | 0 | 181.339 | 0 | 0 | 562.69
577829 | 1 | TOKAT | NİKSAR | AG Fideri | 625757_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2021 10:00:00 | 17.04.2021 11:31:22 | 1.52 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.447 | 0 | 0 | 0 | 3.844 | 0 | 0 | 23.291
577831 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | OG Fideri | 566805_34,5kV_SEKSIYONER | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2021 10:00:00 | 17.04.2021 12:00:00 | 2 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.711
577832 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624647_0,4kVTR-1_D-1 | Sıkıbağ Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 10:03:20 | 17.04.2021 12:34:00 | 2.51 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 67.586 | 0 | 0 | 0 | 4.861 | 0 | 0 | 72.447
577833 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 625937_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 10:05:50 | 17.04.2021 12:42:00 | 2.6 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.455
577839 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | OG Fideri | 578516_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 10:19:19 | 17.04.2021 14:03:00 | 3.73 | 0 | 327 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 474.299 | 0 | 0 | 2.871 | 13.758 | 0 | 0 | 490.928
577840 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616773_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 10:20:24 | 17.04.2021 14:40:00 | 4.33 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 337.747 | 0 | 0 | 0 | 55.14 | 0 | 0 | 392.887
577841 | 1 | YOZGAT | KADIŞEHRİ | DM | 953001_34,5kVH05 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 10:20:48 | 17.04.2021 10:26:15 | 0.09 | 0 | 1003 | 0 | 3 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 95.949 | 0 | 1.159 | 0.792 | 3.958 | 0 | 0 | 101.858
577843 | 1 | SİVAS | ZARA | OG Fideri | 613311_34,5kVH01 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 10:23:14 | 17.04.2021 13:05:00 | 2.7 | 0 | 1257 | 0 | 8 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2226.012 | 0 | 14.664 | 23.038 | 69.686 | 0 | 0 | 2333.4
577850 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616262_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 10:44:09 | 17.04.2021 13:54:00 | 3.16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
577855 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625525_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 10:56:44 | 17.04.2021 14:20:00 | 3.39 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.03
577856 | 1 | YOZGAT | ŞEFAATLİ | OG Fideri | 993000_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2021 11:01:06 | 17.04.2021 13:00:45 | 1.99 | 0 | 1344 | 58 | 43 | 11 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1446.352 | 656.13 | 64.087 | 99.899 | 125.396 | 0 | 0 | 2391.863
577857 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 635680_0,4kVTR-1_DTR | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 09:46:23 | 17.04.2021 12:42:00 | 2.93 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 102.56 | 0 | 0 | 0 | 13.975 | 0 | 0 | 116.535
577858 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | OG Fideri | 633263_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2021 11:00:00 | 17.04.2021 16:00:00 | 5 | 1 | 928 | 32 | 13 | 5 | 62 | 0 | 0 | 4 | 1768.319 | 880.337 | 31.719 | 26.713 | 154.79 | 0 | 0 | 2865.879
577860 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 615419_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 11:06:39 | 17.04.2021 12:55:00 | 1.81 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66.039 | 0 | 0 | 0 | 1.167 | 0 | 0 | 67.206
577861 | 1 | SİVAS | İMRANLI | AG Fideri | 616487_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 11:20:42 | 17.04.2021 14:05:00 | 2.74 | 0 | 178 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 154.519 | 0 | 1.803 | 0 | 10.028 | 0 | 0 | 166.351
577864 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | KÖK | 633336_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 11:34:59 | 17.04.2021 11:35:21 | 0.01 | 0 | 604 | 14 | 5 | 6 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 0.679 | 0.021 | 0.284 | 0.295 | 0 | 0 | 2.969
577869 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 624263_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 11:57:07 | 17.04.2021 13:23:00 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3
577870 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | DM | 623058_34,5kVH14 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 11:59:09 | 17.04.2021 11:59:30 | 0.01 | 0 | 2008 | 1 | 4 | 8 | 73 | 1 | 0 | 0 | 5.688 | 0.034 | 0.01 | 0.642 | 0.319 | 0.005 | 0 | 6.697
577872 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | DM | 623058_34,5kVH14 | İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 11:59:30 | 17.04.2021 15:00:38 | 3.02 | 0 | 2008 | 1 | 4 | 8 | 73 | 1 | 0 | 0 | 2937.803 | 15.688 | 4.517 | 333.854 | 165.211 | 2.433 | 0 | 3459.506
577873 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | OG Fideri | 633317_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2021 12:00:55 | 17.04.2021 12:56:56 | 0.93 | 0 | 155 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 173.63 | 0 | 10.292 | 3.386 | 9.325 | 0 | 0 | 196.634
577874 | 1 | YOZGAT | SARAYKENT | DM | 963001_34,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 12:01:17 | 17.04.2021 12:15:39 | 0.24 | 0 | 897 | 0 | 2 | 10 | 34 | 2 | 0 | 0 | 214.275 | 0 | 0.813 | 38.108 | 18.738 | 15.576 | 0 | 287.511
577875 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | KÖK | 1014000_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 12:03:09 | 17.04.2021 12:03:39 | 0.01 | 2 | 746 | 8 | 5 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0.009 | 3.341 | 0.111 | 0.093 | 0.894 | 0.915 | 0 | 0 | 5.362
577876 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | KÖK | 633317_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 12:03:23 | 17.04.2021 12:10:21 | 0.12 | 0 | 519 | 0 | 1 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 69.481 | 0 | 0.239 | 1.472 | 7.226 | 0 | 0 | 78.419
577878 | 1 | TOKAT | ALMUS | AG Fideri | 625935_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 12:04:11 | 17.04.2021 13:22:00 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36
577886 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | AG Fideri | 634546_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 12:07:02 | 17.04.2021 13:38:00 | 1.52 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.752
577887 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | KÖK | 634118_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 12:07:27 | 17.04.2021 12:15:00 | 0.13 | 1 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 52.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.788
577898 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 625462_0,4kVTR-1_DTR | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 09:20:40 | 17.04.2021 14:22:00 | 5.02 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1295.303 | 0 | 0 | 0 | 36.196 | 0 | 0 | 1331.499
577899 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | OG Fideri | 666702_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 12:30:10 | 17.04.2021 14:02:00 | 1.53 | 0 | 147 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 235.373 | 0 | 0.984 | 0 | 55.772 | 0 | 0 | 292.129
577902 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625714_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 12:34:37 | 17.04.2021 17:51:00 | 5.27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50.408 | 0 | 0 | 0 | 2.328 | 0 | 0 | 52.736
577903 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | KÖK | 623069_34,5kVH06 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 12:42:41 | 17.04.2021 12:43:04 | 0.01 | 0 | 1648 | 0 | 4 | 7 | 42 | 0 | 0 | 0 | 5.507 | 0 | 0.021 | 0.097 | 0.291 | 0 | 0 | 5.915
577904 | 1 | TOKAT | ALMUS | AG Fideri | 624280_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 12:43:34 | 17.04.2021 13:38:25 | 0.91 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.023 | 0 | 0 | 0 | 5.99 | 0 | 0 | 19.013
577905 | 1 | SİVAS | İMRANLI | DM | 613032_34,5kVH12 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 12:45:36 | 17.04.2021 12:45:52 | 0 | 0 | 885 | 0 | 1 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2.079 | 0 | 0.003 | 0.036 | 0.311 | 0 | 0 | 2.429
577906 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | KÖK | 616130_0,4kVTR-1_D-1 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2021 13:00:00 | 17.04.2021 15:00:00 | 2 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 130.114 | 0 | 0 | 0 | 32.006 | 0 | 0 | 162.12
577910 | 1 | YOZGAT | SARAYKENT | OG Fideri | 684289_34,5kV_SEKSIYONER | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2021 13:00:00 | 17.04.2021 16:00:00 | 3 | 0 | 115 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 158.263 | 0 | 0.447 | 3.6 | 13.001 | 0 | 0 | 175.311
577918 | 1 | YOZGAT | ÇAYIRALAN | AG Fideri | 634771_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 13:33:28 | 17.04.2021 14:13:00 | 0.66 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.36
577922 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | AG Fideri | 639168_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 13:41:56 | 17.04.2021 14:04:00 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.466 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0.56
577923 | 1 | YOZGAT | AYDINCIK | AG Fideri | 634798_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 13:44:30 | 17.04.2021 18:03:00 | 4.31 | 0 | 92 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 266.808 | 0 | 18.294 | 0 | 5.66 | 0 | 0 | 290.761
577924 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | OG Fideri | 613282_34,5kVH03 | Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 13:40:42 | 17.04.2021 15:24:00 | 1.72 | 0 | 355 | 7 | 3 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 266.967 | 49.445 | 2.247 | 80.172 | 21.159 | 0 | 0 | 419.99
577929 | 1 | SİVAS | İMRANLI | AG Fideri | 616536_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 14:04:22 | 17.04.2021 15:07:00 | 1.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.876
577933 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 635606_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 14:13:01 | 17.04.2021 16:34:00 | 2.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625
577934 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616675_0,4kVTR-1_D-1 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.04.2021 14:13:23 | 17.04.2021 20:40:00 | 6.44 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.21
577942 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | OG Fideri | 633173_34,5kVH01 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 14:18:37 | 17.04.2021 14:40:09 | 0.36 | 0 | 1438 | 3 | 5 | 10 | 149 | 0 | 1 | 0 | 252.774 | 9.616 | 3.212 | 78.096 | 107.265 | 0 | 31.611 | 482.574
577955 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625550_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 14:25:36 | 17.04.2021 19:47:00 | 5.36 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.566
577956 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 635921_0,4kVTR-1_DTR | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 14:27:50 | 17.04.2021 16:30:00 | 2.04 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35.652 | 0 | 1.326 | 0 | 7.61 | 0 | 0 | 44.588
577957 | 1 | SİVAS | İMRANLI | AG Fideri | 616487_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 14:30:21 | 17.04.2021 15:53:00 | 1.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.366
577959 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616773_0,4kVTR-1_DTR | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 14:42:07 | 17.04.2021 16:01:00 | 1.31 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 100.554 | 0 | 0 | 0 | 16.949 | 0 | 0 | 117.503
577971 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614174_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 15:03:38 | 17.04.2021 15:43:00 | 0.66 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.521 | 0 | 2.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.132
577975 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | OG Fideri | 800446_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 14:50:27 | 17.04.2021 16:14:00 | 1.39 | 0 | 225 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 112.8 | 0 | 0.922 | 0.538 | 11.109 | 0 | 0 | 125.369
577976 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 635607_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 15:16:47 | 17.04.2021 16:02:00 | 0.75 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.915 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 36.415
577977 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | OG Fideri | 633151_34,5kVH01 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 14:50:39 | 17.04.2021 15:43:00 | 0.87 | 0 | 1128 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 492.902 | 0 | 0 | 0 | 54.9 | 0 | 0 | 547.802
577978 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 614937_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 15:24:57 | 17.04.2021 18:01:00 | 2.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.699
577979 | 1 | YOZGAT | AYDINCIK | AG Fideri | 914000_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 15:30:28 | 17.04.2021 18:15:00 | 2.74 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.485 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 0 | 0 | 3.905
577983 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 98100132_0,4kV_D-5_SDK | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 15:39:24 | 17.04.2021 16:59:00 | 1.33 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.123
577985 | 1 | TOKAT | SULUSARAY | AG Fideri | 624710_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 15:43:12 | 17.04.2021 16:13:00 | 0.5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.432 | 0 | 0 | 0 | 2.316 | 0 | 0 | 8.748
577986 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 614030_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 15:48:28 | 17.04.2021 18:25:00 | 2.61 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.322
577988 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | KÖK | 634118_34,5kVH03 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 16:01:19 | 17.04.2021 16:02:24 | 0.02 | 1 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 7.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.749
577989 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | DM | 633308_34,5kVH12 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 16:01:20 | 17.04.2021 16:01:58 | 0.01 | 0 | 0 | 93 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.068 | 0.058 | 0.483 | 0 | 0 | 0 | 7.609
577992 | 1 | TOKAT | NİKSAR | AG Fideri | 625107_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 16:07:57 | 17.04.2021 16:46:00 | 0.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.052
577994 | 1 | YOZGAT | SORGUN | DM | 984000_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 16:11:51 | 17.04.2021 16:23:07 | 0.19 | 0 | 1325 | 6 | 13 | 18 | 59 | 2 | 0 | 0 | 77.681 | 2.126 | 2.639 | 8.397 | 10.91 | 27.111 | 0 | 128.863
577995 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616781_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 16:20:25 | 17.04.2021 18:30:00 | 2.16 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.769
578004 | 1 | TOKAT | NİKSAR | KÖK | 623071_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 16:52:38 | 17.04.2021 16:53:14 | 0.01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 1.991 | 0 | 2.046
578007 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614269_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 17:08:14 | 17.04.2021 20:27:00 | 3.31 | 0 | 151 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 469.793 | 0 | 4.395 | 0 | 43.895 | 0 | 0 | 518.083
578011 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 627067_0,4kVTR-1_DTR | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 16:25:22 | 17.04.2021 18:44:00 | 2.31 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 129.012 | 0 | 0 | 0 | 8.878 | 0 | 0 | 137.889
578012 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | OG Fideri | 654038_34,5kVH02 | Sıkıbağ Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 17:32:20 | 17.04.2021 20:08:00 | 2.59 | 0 | 309 | 0 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 431.243 | 0 | 11.328 | 16.626 | 27.719 | 0 | 0 | 486.916
578019 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | AG Fideri | 625269_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 18:36:55 | 17.04.2021 19:11:00 | 0.57 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.74 | 0 | 0 | 0 | 0.374 | 0 | 0 | 8.113
578020 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 614988_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 18:38:03 | 17.04.2021 20:15:00 | 1.62 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.029 | 0 | 0 | 0 | 1.074 | 0 | 0 | 14.103
578022 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625637_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 18:42:31 | 17.04.2021 20:31:00 | 1.81 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 109.466 | 0 | 1.18 | 0 | 6.597 | 0 | 0 | 117.244
578028 | 1 | SİVAS | İMRANLI | AG Fideri | 714000_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 19:39:28 | 17.04.2021 21:42:00 | 2.04 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75
578030 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 614585_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 19:57:43 | 17.04.2021 22:03:00 | 2.09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.671
578035 | 1 | TOKAT | TURHAL | AG Fideri | 627521_0,4kVTR-1_D-5 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 20:21:40 | 17.04.2021 20:40:00 | 0.31 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 42.13 | 0 | 0 | 0 | 1.511 | 0 | 0 | 43.641
578037 | 1 | TOKAT | ZİLE | OG Fideri | 641977_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 19:08:57 | 17.04.2021 22:37:00 | 3.47 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 433.297 | 0 | 0 | 0 | 6.168 | 0 | 0 | 439.465
578038 | 1 | TOKAT | ZİLE | DM | 623086_34,5kVH12 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 20:26:33 | 17.04.2021 20:27:11 | 0.01 | 0 | 6635 | 0 | 25 | 17 | 577 | 3 | 9 | 0 | 43.516 | 0 | 0.24 | 3.251 | 6.738 | 1.079 | 0.533 | 55.358
578040 | 1 | TOKAT | ZİLE | OG Fideri | 624173_34,5kVH04 | İletken Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 19:38:25 | 17.04.2021 22:07:00 | 2.48 | 0 | 4370 | 0 | 23 | 10 | 569 | 3 | 8 | 0 | 6667.322 | 0 | 52.002 | 461.835 | 1503.591 | 251.577 | 122.725 | 9059.052
578041 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | AG Fideri | 614987_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 20:38:32 | 17.04.2021 23:29:00 | 2.84 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.64 | 0 | 0 | 0 | 1.612 | 0 | 0 | 102.252
578042 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614065_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 20:47:18 | 17.04.2021 21:27:00 | 0.66 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 171.46 | 0 | 0 | 0 | 4.692 | 0 | 0 | 176.152
578044 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | AG Fideri | 634978_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 20:53:24 | 17.04.2021 21:36:00 | 0.71 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.593
578048 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614356_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 21:39:59 | 17.04.2021 23:21:00 | 1.68 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 93.65 | 0 | 0 | 0 | 3.128 | 0 | 0 | 96.778
578050 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | KÖK | 904014_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 22:49:16 | 17.04.2021 22:49:50 | 0.01 | 0 | 680 | 0 | 0 | 10 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1.868 | 0 | 0 | 0.667 | 0.117 | 0 | 0 | 2.652
578051 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 88100755_0,4kV_M-0_SDK | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 20:57:50 | 17.04.2021 23:11:00 | 2.22 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.522
578054 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614117_0,4kVTR-1_D-3 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.04.2021 00:47:30 | 18.04.2021 01:36:00 | 0.81 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.074
578060 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | KÖK | 623069_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 02:18:39 | 18.04.2021 02:19:16 | 0.01 | 0 | 2694 | 1 | 7 | 5 | 118 | 0 | 0 | 0 | 17.269 | 0.051 | 0.084 | 0.204 | 1.278 | 0 | 0 | 18.886
578062 | 1 | SİVAS | ALTINYAYLA | DM | 613007_34,5kVH11 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 02:30:10 | 18.04.2021 02:30:57 | 0.01 | 0 | 829 | 3 | 9 | 9 | 59 | 1 | 0 | 0 | 5.398 | 0.101 | 0.072 | 0.355 | 0.526 | 0 | 0 | 6.451
578083 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | KÖK | 1014000_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 05:56:40 | 18.04.2021 05:57:18 | 0.01 | 2 | 746 | 8 | 5 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0.007 | 3.372 | 0.235 | 0.042 | 1.131 | 1.014 | 0 | 0 | 5.801
578084 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | KÖK | 633361_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 06:28:31 | 18.04.2021 06:30:06 | 0.03 | 0 | 1727 | 9 | 6 | 10 | 78 | 0 | 0 | 0 | 40.087 | 1.175 | 0.388 | 2.778 | 3.012 | 0 | 0 | 47.44
578084 | 2 | YOZGAT | SARIKAYA | KÖK | 974009_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 06:28:31 | 18.04.2021 07:12:58 | 0.74 | 0 | 822 | 2 | 4 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 462.701 | 3.513 | 5.574 | 8.703 | 44.645 | 0 | 0 | 525.136
578086 | 1 | YOZGAT | AYDINCIK | AG Fideri | 914000_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 06:32:50 | 18.04.2021 09:37:00 | 3.07 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.268 | 0 | 0 | 0 | 2.434 | 0 | 0 | 3.701
578088 | 1 | YOZGAT | YENİFAKILI | KÖK | 1024003_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 07:42:55 | 18.04.2021 07:43:00 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.119
578090 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 616837_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 08:13:06 | 18.04.2021 10:54:00 | 2.68 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.371
578091 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | DM | 633308_34,5kVH14 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 08:18:58 | 18.04.2021 08:19:58 | 0.02 | 0 | 1332 | 154 | 38 | 18 | 272 | 4 | 2 | 0 | 8.044 | 16.332 | 0.619 | 3.361 | 3.495 | 7.148 | 0.084 | 39.084
578092 | 1 | YOZGAT | ÇANDIR | DM | 633368_34,5kVH12 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 08:22:10 | 18.04.2021 08:23:36 | 0.02 | 0 | 1002 | 8 | 12 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 10.72 | 0.418 | 0.319 | 0.796 | 0.786 | 0 | 0 | 13.039
578095 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | DM | 633011_34,5kVH08 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 08:26:43 | 18.04.2021 08:27:16 | 0.01 | 0 | 177 | 87 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.466 | 6.452 | 0.047 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 8.144
578096 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | DM | 633011_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 08:29:18 | 18.04.2021 08:30:14 | 0.02 | 0 | 1329 | 4 | 57 | 8 | 183 | 4 | 0 | 0 | 11.714 | 0.39 | 0.813 | 0.406 | 2.907 | 1.442 | 0 | 17.673
578097 | 1 | YOZGAT | ÇANDIR | DM | 633368_34,5kVH10 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 08:29:18 | 18.04.2021 08:29:58 | 0.01 | 0 | 149 | 16 | 2 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.369 | 1.298 | 0.018 | 0.121 | 0.195 | 0 | 0 | 3.001
578104 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | DM | 633011_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 08:37:47 | 18.04.2021 09:06:57 | 0.49 | 0 | 177 | 87 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 77.988 | 345.35 | 2.542 | 0 | 9.492 | 0 | 0 | 435.372
578110 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625637_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 09:01:08 | 18.04.2021 10:29:00 | 1.46 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.269
578111 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | DM | 633011_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 09:01:30 | 18.04.2021 09:02:57 | 0.02 | 0 | 1212 | 4 | 55 | 8 | 174 | 4 | 0 | 0 | 17.036 | 0.625 | 1.272 | 0.648 | 4.551 | 2.26 | 0 | 26.392
578112 | 1 | TOKAT | NİKSAR | OG Fideri | 694959_34,5kV_SEKSIYONER | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2021 09:00:00 | 18.04.2021 16:00:00 | 7 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1195.89 | 0 | 0 | 0 | 4.507 | 0 | 0 | 1200.397
578113 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 614769_0,4kVTR-1_D-2 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2021 09:04:34 | 18.04.2021 16:59:55 | 7.92 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 191.827 | 0 | 0 | 0 | 49.058 | 0 | 0 | 240.885
578116 | 1 | YOZGAT | ŞEFAATLİ | KÖK | 633356_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 09:06:23 | 18.04.2021 09:07:14 | 0.01 | 0 | 419 | 2 | 12 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2.553 | 0.345 | 0.117 | 0.538 | 0.206 | 0 | 0 | 3.759
578118 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616721_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 09:10:20 | 18.04.2021 09:56:00 | 0.76 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.363 | 0 | 0 | 0 | 0.435 | 0 | 0 | 4.797
578119 | 1 | YOZGAT | AYDINCIK | AG Fideri | 634070_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2021 09:12:55 | 18.04.2021 10:00:56 | 0.8 | 0 | 215 | 0 | 1 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 83.222 | 0 | 0.553 | 0 | 82.685 | 0 | 0 | 166.461
578120 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616720_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 09:14:42 | 18.04.2021 10:08:00 | 0.89 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.158
578121 | 1 | TOKAT | NİKSAR | AG Fideri | 624256_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2021 09:00:00 | 18.04.2021 12:00:25 | 3.01 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 606.988 | 0 | 0 | 0 | 24.481 | 0 | 0 | 631.469
578122 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624665_0,4kVTR-1_D-2 | Ağaç Teması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 09:23:02 | 18.04.2021 11:19:00 | 1.93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.105
578124 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616719_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 09:33:29 | 18.04.2021 10:23:00 | 0.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.207
578126 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 624246_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 09:46:35 | 18.04.2021 11:38:00 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.127
578127 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | DM | 613022_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 09:51:16 | 18.04.2021 09:51:53 | 0.01 | 0 | 1237 | 27 | 37 | 16 | 141 | 1 | 0 | 0 | 11.657 | 1.405 | 0.749 | 0.992 | 1.412 | 0.116 | 0 | 16.33
578131 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | AG Fideri | 635259_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 09:05:47 | 18.04.2021 10:04:00 | 0.97 | 0 | 68 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.684 | 0 | 2.689 | 0 | 3.723 | 0 | 0 | 34.096
578132 | 1 | TOKAT | NİKSAR | AG Fideri | 627458_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 09:59:57 | 18.04.2021 12:14:00 | 2.23 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.902 | 0 | 0 | 0 | 3.075 | 0 | 0 | 13.977
578134 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 634172_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 10:16:31 | 18.04.2021 11:23:00 | 1.11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294
578135 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 61100856_0,4kV_D-1_SDK | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 10:30:31 | 18.04.2021 11:34:00 | 1.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.369 | 0 | 0 | 0 | 2.711 | 0 | 0 | 3.08
578136 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | AG Fideri | 635257_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 10:35:40 | 18.04.2021 11:38:00 | 1.04 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.456
578137 | 1 | YOZGAT | SORGUN | KÖK | 636131_34,5kVH05 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 10:37:53 | 18.04.2021 10:38:50 | 0.02 | 0 | 534 | 0 | 8 | 2 | 36 | 1 | 0 | 0 | 4.359 | 0 | 0.114 | 0.426 | 0.355 | 0.281 | 0 | 5.535
578138 | 1 | YOZGAT | SORGUN | DM | 984000_34,5kVH11 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 10:37:53 | 18.04.2021 10:38:39 | 0.01 | 0 | 4115 | 3 | 14 | 33 | 580 | 5 | 0 | 0 | 30.727 | 0.19 | 0.137 | 5.06 | 7.055 | 3.186 | 0 | 46.356
578142 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 615731_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 10:46:47 | 18.04.2021 12:44:00 | 1.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.884
578144 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | AG Fideri | 625184_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 10:54:08 | 18.04.2021 14:28:00 | 3.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.975
578145 | 1 | SİVAS | HAFİK | AG Fideri | 616965_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 10:55:02 | 18.04.2021 13:22:00 | 2.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67
578146 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 615284_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 10:57:24 | 18.04.2021 11:57:00 | 0.99 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.603
578147 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616716_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 10:49:53 | 18.04.2021 12:26:00 | 1.6 | 0 | 109 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 48.094 | 0 | 4.376 | 0 | 5.184 | 0 | 0 | 57.655
578148 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | DM | 633011_34,5kVH13 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 10:59:27 | 18.04.2021 11:00:06 | 0.01 | 2 | 1718 | 83 | 43 | 11 | 119 | 1 | 0 | 0.01 | 9.749 | 4.353 | 0.445 | 1.405 | 1.75 | 4.3 | 0 | 22.012
578149 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614411_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 11:00:18 | 18.04.2021 11:58:00 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.049 | 0 | 2.486 | 82.535
578154 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 784021_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 11:23:27 | 18.04.2021 12:44:00 | 1.34 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.144
578155 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 635280_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 11:34:08 | 18.04.2021 12:20:00 | 0.76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23
578156 | 1 | TOKAT | NİKSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 625105_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 11:42:30 | 18.04.2021 13:34:00 | 1.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156
578168 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | TM | 611004_34,5kVH18 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2021 12:00:00 | 18.04.2021 14:00:00 | 2 | 0 | 5793 | 62 | 171 | 15 | 945 | 1 | 1 | 0 | 5534.97 | 585.955 | 290.354 | 226.765 | 1898.584 | 295.336 | 0.808 | 8832.771
578168 | 2 | SİVAS | ŞARKIŞLA | TM | 611004_34,5kVH19 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2021 12:00:00 | 18.04.2021 14:00:00 | 2 | 1 | 2301 | 130 | 97 | 17 | 106 | 0 | 0 | 0.127 | 4279.302 | 917.154 | 173.102 | 230.023 | 241.96 | 0 | 0 | 5841.669
578173 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 624414_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 12:06:43 | 18.04.2021 13:14:00 | 1.12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.357
578175 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | AG Fideri | 615036_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 12:20:43 | 18.04.2021 13:16:00 | 0.92 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.587 | 0 | 0 | 0 | 1.215 | 0 | 0 | 6.801
578177 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 615687_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 12:30:35 | 18.04.2021 13:27:00 | 0.94 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.946 | 0 | 0 | 0 | 0.622 | 0 | 0 | 17.567
578178 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | OG Fideri | 556697_34,5kV_SEKSIYONER | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 12:46:12 | 18.04.2021 14:56:00 | 2.16 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95.372 | 0 | 0 | 0 | 31.599 | 0 | 0 | 126.971
578179 | 1 | SİVAS | İMRANLI | OG Fideri | 614757_34,5kVH02 | Parafodur Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 12:50:17 | 18.04.2021 15:59:00 | 3.15 | 0 | 391 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 383.024 | 0 | 4.304 | 1.439 | 46.917 | 0 | 0 | 435.684
578181 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | OG Fideri | 585465_34,5kV_SEKSIYONER | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2021 13:00:00 | 18.04.2021 16:00:00 | 3 | 0 | 102 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 461.259 | 50.199 | 8.237 | 0 | 27.57 | 0 | 0 | 547.265
578184 | 1 | TOKAT | TURHAL | AG Fideri | 624763_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2021 13:00:00 | 18.04.2021 15:00:00 | 2 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55.244 | 0 | 1.35 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 56.767
578185 | 1 | TOKAT | TURHAL | AG Fideri | 625390_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2021 13:00:00 | 18.04.2021 15:00:00 | 2 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45.718 | 0 | 0 | 0 | 9.36 | 0 | 0 | 55.078
578188 | 1 | YOZGAT | AYDINCIK | DM | 913001_34,5kVH06 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2021 13:32:01 | 18.04.2021 14:14:53 | 0.71 | 0 | 1502 | 10 | 23 | 7 | 77 | 0 | 0 | 0 | 693.846 | 33.033 | 8.578 | 38.535 | 54.921 | 0 | 0 | 828.913
578189 | 1 | YOZGAT | AYDINCIK | DM | 913001_34,5kVH05 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2021 13:32:40 | 18.04.2021 14:16:07 | 0.72 | 0 | 121 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 101.761 | 11.999 | 0 | 0.541 | 2.278 | 0 | 0 | 116.579
578190 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616412_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 13:29:50 | 18.04.2021 15:51:00 | 2.35 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.914
578191 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | AG Fideri | 625170_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 13:43:46 | 18.04.2021 15:06:00 | 1.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.585
578195 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | OG Direği | 613139_34,5kVH05 | Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 13:54:11 | 18.04.2021 17:07:38 | 3.22 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 157.797 | 0 | 0 | 0 | 2.572 | 0 | 0 | 160.369
578199 | 1 | YOZGAT | SARAYKENT | AG Fideri | 635295_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 14:00:02 | 18.04.2021 15:27:00 | 1.45 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.167
578201 | 1 | TOKAT | NİKSAR | OG Fideri | 624275_34,5kVH03 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 14:05:02 | 18.04.2021 14:39:00 | 0.57 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 10 | 0 | 0.768 | 0 | 0 | 0 | 163.479 | 0 | 18.036 | 182.283
578203 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 634252_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 14:09:58 | 18.04.2021 15:02:00 | 0.87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 0.582 | 0 | 0 | 0.818
578212 | 1 | YOZGAT | AYDINCIK | AG Fideri | 634800_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 14:17:40 | 18.04.2021 14:37:00 | 0.32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.351
578214 | 1 | TOKAT | NİKSAR | AG Fideri | 625113_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 14:10:27 | 18.04.2021 14:39:00 | 0.48 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.594 | 0 | 0 | 0 | 0.551 | 0 | 0 | 1.146
578217 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | AG Fideri | 614987_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 14:53:27 | 18.04.2021 15:58:00 | 1.08 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.964 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.724
578218 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | AG Fideri | 625255_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 15:08:12 | 18.04.2021 16:00:00 | 0.86 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.862
578220 | 1 | YOZGAT | AYDINCIK | AG Fideri | 634887_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 15:22:42 | 18.04.2021 16:24:00 | 1.02 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.932 | 0 | 0 | 0 | 0.686 | 0 | 0 | 28.618
578228 | 1 | TOKAT | ZİLE | OG Fideri | 641977_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 15:52:01 | 18.04.2021 17:49:00 | 1.95 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 237.458 | 0 | 0 | 0 | 3.781 | 0 | 0 | 241.24
578229 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | KÖK | 1003000_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 16:05:50 | 18.04.2021 16:06:47 | 0.02 | 0 | 238 | 0 | 0 | 6 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1.442 | 0 | 0 | 0.994 | 0.877 | 0 | 0 | 3.313
578233 | 1 | YOZGAT | SORGUN | OG Fideri | 683297_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 16:28:46 | 18.04.2021 17:34:00 | 1.09 | 0 | 338 | 0 | 3 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 106.117 | 0 | 1.598 | 0.484 | 19.312 | 0 | 0 | 127.511
578237 | 1 | YOZGAT | ÇAYIRALAN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 634771_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 16:44:42 | 18.04.2021 18:59:00 | 2.24 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.583
578238 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | AG Fideri | 635057_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 16:53:29 | 18.04.2021 18:12:00 | 1.31 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47.778 | 0 | 0 | 0 | 20.419 | 0 | 0 | 68.197
578243 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 89100981_0,4kV_D-1_SDK | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 17:27:43 | 18.04.2021 17:59:00 | 0.52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.864 | 0 | 0 | 0 | 3.495 | 0 | 0 | 11.358
578245 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614501_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 17:31:48 | 18.04.2021 18:51:00 | 1.32 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 215.434 | 0 | 0 | 0 | 12.344 | 0 | 0 | 227.778
578246 | 1 | YOZGAT | SARAYKENT | AG Fideri | 635289_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 17:42:12 | 18.04.2021 18:20:00 | 0.63 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.376
578249 | 1 | YOZGAT | KADIŞEHRİ | AG Fideri | 634986_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 17:49:56 | 18.04.2021 19:05:00 | 1.25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.358
578252 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614606_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 18:10:53 | 18.04.2021 18:48:00 | 0.62 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 114.599 | 0 | 0 | 0 | 23.641 | 0 | 0 | 138.24
578254 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | OG Fideri | 574091_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 18:11:19 | 18.04.2021 21:34:00 | 3.38 | 0 | 139 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 576.106 | 0 | 5.986 | 0 | 47.475 | 0 | 0 | 629.567
578256 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 644032_0,4kVTR-1_D-1 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 17:44:36 | 18.04.2021 18:49:00 | 1.07 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.665
578257 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 82100047_0,4kV_D-1_SDK | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 18:24:21 | 18.04.2021 21:08:00 | 2.73 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.126 | 0 | 0 | 0 | 1.813 | 0 | 0 | 4.939
578258 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616773_0,4kVTR-1_D-5 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.04.2021 17:25:51 | 18.04.2021 21:44:00 | 4.3 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 186.928 | 0 | 0 | 0 | 17.515 | 0 | 0 | 204.443
578259 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | DM | 613001_34,5kVH01 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 18:33:28 | 18.04.2021 18:34:03 | 0.01 | 0 | 362 | 0 | 2 | 2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 4.938 | 0 | 0.012 | 0.029 | 1.615 | 0 | 0 | 6.593
578261 | 1 | SİVAS | ZARA | DM | 613031_34,5kVH12 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 18:41:47 | 18.04.2021 18:42:22 | 0.01 | 0 | 4114 | 3 | 4 | 44 | 281 | 0 | 0 | 0 | 15.08 | 0.155 | 0.024 | 4.676 | 2.853 | 0 | 0 | 22.788
578268 | 1 | TOKAT | NİKSAR | AG Fideri | 625121_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 19:01:39 | 18.04.2021 21:00:00 | 1.97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.933 | 0 | 0 | 0 | 3.022 | 0 | 0 | 3.955
578271 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 72100140_0,4kV_D-2_SDK | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 19:05:24 | 18.04.2021 21:35:00 | 2.49 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6
578273 | 1 | TOKAT | ALMUS | AG Fideri | 624923_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 19:14:11 | 18.04.2021 21:00:00 | 1.76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.553
578274 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 635603_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 19:29:01 | 18.04.2021 20:39:00 | 1.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.323
578281 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614501_0,4kVTR-1_D-3 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 19:58:48 | 18.04.2021 20:27:00 | 0.47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.957
578283 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 615776_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 19:55:39 | 18.04.2021 20:45:00 | 0.82 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.543 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 22.749
578285 | 1 | YOZGAT | ŞEFAATLİ | AG Fideri | 635797_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 20:43:15 | 18.04.2021 20:52:00 | 0.15 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 39.575 | 0 | 0 | 0 | 1.795 | 0 | 0 | 41.37
578293 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | AG Fideri | 625203_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 21:43:02 | 18.04.2021 23:40:00 | 1.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.542
578294 | 1 | YOZGAT | ŞEFAATLİ | DM | 993000_34,5kVH06 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 21:52:03 | 18.04.2021 21:52:38 | 0.01 | 0 | 517 | 3 | 1 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.787 | 0.102 | 0.007 | 0.072 | 0.287 | 0 | 0 | 5.255
578295 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614163_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 22:08:53 | 18.04.2021 23:04:00 | 0.92 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35.179 | 0 | 0 | 0 | 0.964 | 0 | 0 | 36.143
578298 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 624415_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 22:57:19 | 19.04.2021 00:19:00 | 1.36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.009
578299 | 1 | TOKAT | NİKSAR | OG Fideri | 624273_34,5kVH01 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 23:13:58 | 18.04.2021 23:20:27 | 0.11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 10 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 23.057 | 0 | 0.16 | 23.328
578305 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | DM | 633008_34,5kVH10 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 04:28:31 | 19.04.2021 04:29:31 | 0.02 | 0 | 4993 | 4 | 20 | 15 | 324 | 1 | 1 | 0 | 34.789 | 0.262 | 0.244 | 4.254 | 6.929 | 0.008 | 1.468 | 47.955
578309 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | AG Fideri | 100100142_0,4kV_D-4_SDK | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 04:32:49 | 19.04.2021 05:21:00 | 0.8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.252 | 0 | 0 | 0 | 1.045 | 0 | 0 | 2.297
578312 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | DM | 613003_34,5kVH18 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 05:36:36 | 19.04.2021 05:37:46 | 0.02 | 0 | 832 | 14 | 1 | 11 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3.721 | 0.772 | 0.015 | 0.387 | 1.208 | 0 | 0 | 6.104
578313 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 623394_34,5kVH08 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 05:38:15 | 19.04.2021 05:39:13 | 0.02 | 0 | 244 | 1 | 40 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 3.875 | 0.104 | 0.934 | 0.084 | 0.705 | 7.558 | 0 | 13.26
578314 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | KÖK | 894026_34,5kVH05 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 05:43:11 | 19.04.2021 05:44:35 | 0.02 | 1 | 392 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.011 | 1.643 | 0 | 0.243 | 0 | 0.237 | 0 | 0 | 2.134
578315 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 623395_34,5kVH06 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 05:50:53 | 19.04.2021 05:51:49 | 0.02 | 0 | 919 | 5 | 2 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 17.054 | 0.457 | 0.025 | 0.015 | 1.653 | 0 | 0 | 19.204
578316 | 1 | YOZGAT | SORGUN | KÖK | 636074_34,5kVH04 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 06:23:29 | 19.04.2021 06:24:47 | 0.02 | 0 | 3329 | 0 | 142 | 2 | 402 | 0 | 1 | 0 | 29.831 | 0 | 2.244 | 0.123 | 9.706 | 0 | 0.026 | 41.93
578317 | 1 | YOZGAT | SORGUN | DM | 984000_34,5kVH11 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 06:23:29 | 19.04.2021 06:23:51 | 0.01 | 0 | 4114 | 3 | 14 | 33 | 580 | 5 | 0 | 0 | 13.044 | 0.091 | 0.066 | 2.341 | 2.938 | 1.342 | 0 | 19.822
578319 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | AG Fideri | 636174_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 06:50:59 | 19.04.2021 07:25:01 | 0.57 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 1 | 0 | 37.202 | 0 | 0 | 0 | 206.958 | 0 | 0.197 | 244.357
578323 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | KÖK | 613342_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 07:00:11 | 19.04.2021 07:01:08 | 0.02 | 0 | 695 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.772 | 0 | 0 | 0.088 | 0.149 | 0 | 0 | 5.009
578324 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | KÖK | 773000_34,5kVH05 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 07:05:52 | 19.04.2021 07:06:45 | 0.01 | 0 | 1281 | 0 | 3 | 6 | 62 | 0 | 0 | 0 | 5.288 | 0 | 0.019 | 0.59 | 0.533 | 0 | 0 | 6.429
578325 | 1 | SİVAS | İMRANLI | DM | 613032_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 07:10:29 | 19.04.2021 07:11:10 | 0.01 | 0 | 382 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.006 | 0 | 0 | 0.048 | 0.033 | 0 | 0 | 1.086
578328 | 1 | SİVAS | ZARA | KÖK | 613301_34,5kVH05 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 07:56:36 | 19.04.2021 07:57:36 | 0.02 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1.681 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 2.32
578330 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | DM | 613035_34,5kVH15 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 08:05:47 | 19.04.2021 08:06:40 | 0.01 | 0 | 1250 | 0 | 2 | 1 | 390 | 0 | 0 | 0 | 8.965 | 0 | 0.013 | 0.006 | 5.057 | 0 | 0 | 14.041
578335 | 1 | TOKAT | TURHAL | AG Fideri | 624494_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 08:25:42 | 19.04.2021 09:15:00 | 0.82 | 0 | 138 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42.436 | 0 | 0.568 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 44.534
578336 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | SDK Çıkışı | 616394_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 08:33:55 | 19.04.2021 10:39:00 | 2.08 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.259
578337 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | OG Fideri | 577885_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 06:53:16 | 19.04.2021 10:25:00 | 3.53 | 0 | 199 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 947.389 | 0 | 0 | 0.766 | 50.087 | 0 | 0 | 998.242
578341 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616671_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 08:50:54 | 19.04.2021 11:06:00 | 2.25 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.672 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 25.778
578344 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | OG Fideri | 623058_34,5kVH17 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 09:00:30 | 19.04.2021 14:50:38 | 5.84 | 0 | 872 | 0 | 1 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3857.971 | 0 | 3.622 | 49.619 | 157.556 | 0 | 0 | 4068.768
578346 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | OG Fideri | 9654005_34.5kV_SEKSIYONER | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 09:00:00 | 19.04.2021 15:57:49 | 6.96 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 63.909 | 0 | 0 | 216.633 | 94.686 | 0 | 0 | 375.229
578347 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614269_0,4kVTR-1_D-1 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 09:00:00 | 19.04.2021 16:58:51 | 7.98 | 0 | 42 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 392.28 | 0 | 9.535 | 0 | 86.616 | 0 | 0 | 488.431
578348 | 1 | YOZGAT | SORGUN | OG Fideri | 661208_34,5kV_SEKSIYONER | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 09:03:17 | 19.04.2021 10:46:00 | 1.71 | 0 | 408 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 374.364 | 0 | 0.185 | 0 | 23.421 | 0 | 0 | 397.97
578349 | 1 | TOKAT | BAŞÇİFTLİK | OG Fideri | 633033_34,5kV_SEKSIYONER | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 09:00:00 | 19.04.2021 15:58:10 | 6.97 | 0 | 381 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 787.576 | 0 | 4.21 | 0 | 78.015 | 0 | 0 | 869.801
578350 | 1 | TOKAT | YEŞİLYURT | AG Fideri | 624715_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 09:00:00 | 19.04.2021 15:59:01 | 6.98 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1149.746 | 0 | 0 | 0 | 31.751 | 0 | 0 | 1181.497
578351 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616453_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 09:08:53 | 19.04.2021 11:45:00 | 2.6 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.855 | 0 | 1.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.624
578352 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625516_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 09:12:42 | 19.04.2021 10:58:00 | 1.76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.441
578353 | 1 | TOKAT | ERBAA | OG Fideri | 697346_34,5kV_SEKSIYONER | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 09:00:00 | 19.04.2021 15:59:17 | 6.99 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 631.81 | 0 | 0 | 0 | 31.874 | 0 | 0 | 663.684
578354 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 615812_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 09:10:48 | 19.04.2021 12:25:00 | 3.24 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94.628 | 0 | 2.165 | 0 | 2.462 | 0 | 0 | 99.255
578355 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | OG Fideri | 9654004_34.5kV_SEKSIYONER | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 09:00:00 | 19.04.2021 15:59:35 | 6.99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.895 | 0 | 0 | 0 | 7.506 | 0 | 0 | 43.402
578356 | 1 | SİVAS | DOĞANŞAR | DM | 613030_34,5kVH10 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 09:16:43 | 19.04.2021 09:17:20 | 0.01 | 0 | 1930 | 0 | 0 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6.375 | 0 | 0 | 0.122 | 0.125 | 0 | 0 | 6.622
578361 | 1 | TOKAT | ARTOVA | AG Fideri | 624598_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 09:40:17 | 19.04.2021 13:38:00 | 3.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04
578363 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | OG Fideri | 623083_34,5kVH06 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 09:00:00 | 19.04.2021 11:57:59 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.895 | 0 | 0 | 0 | 30.895
578364 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | OG Fideri | 613272_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 09:40:44 | 19.04.2021 15:58:42 | 6.3 | 0 | 1096 | 15 | 11 | 10 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4905.399 | 402.173 | 38.689 | 2065.766 | 392.187 | 0 | 0 | 7804.215
578366 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | OG Fideri | 613010_34,5kVH15 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2021 12:01:00 | 15.04.2021 13:12:00 | 1.18 | 0 | 4744 | 2 | 12 | 33 | 223 | 3 | 0 | 0 | 2962.902 | 36.864 | 10.044 | 554.483 | 256.437 | 102.269 | 0 | 3922.999
578367 | 1 | TOKAT | ALMUS | AG Fideri | 625281_0,4kVTR-1_D-3 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.04.2021 09:52:40 | 19.04.2021 13:20:00 | 3.46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.911
578368 | 1 | TOKAT | PAZAR | AG Fideri | 625043_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 10:00:00 | 19.04.2021 11:00:00 | 1 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 154.15 | 0 | 0 | 0 | 20.063 | 0 | 0 | 174.212
578373 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 635527_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 10:16:08 | 19.04.2021 12:04:00 | 1.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.892 | 0 | 0 | 0 | 1.386 | 0 | 0 | 12.278
578375 | 1 | TOKAT | ZİLE | OG Fideri | 623050_34,5kVH5 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 10:00:00 | 19.04.2021 12:00:00 | 2 | 0 | 5103 | 4 | 10 | 22 | 151 | 0 | 0 | 0 | 6617.964 | 44.663 | 11.415 | 241.775 | 18459.108 | 0 | 0 | 25374.924
578378 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | DM | 637028_34,5kVH06 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 10:25:29 | 19.04.2021 10:26:10 | 0.01 | 0 | 4686 | 3 | 19 | 37 | 266 | 0 | 1 | 0 | 21.644 | 0.413 | 0.18 | 5.801 | 2.65 | 0 | 0.147 | 30.836
578380 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | OG Fideri | 574091_34,5kV_SEKSIYONER | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 10:00:00 | 19.04.2021 11:00:22 | 1.01 | 0 | 139 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 168.378 | 0 | 1.783 | 0 | 14.484 | 0 | 0 | 184.645
578381 | 1 | YOZGAT | SORGUN | OG Fideri | 636106_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 10:00:00 | 19.04.2021 13:00:29 | 3.01 | 0 | 154 | 0 | 112 | 1 | 29 | 0 | 1 | 0 | 153.373 | 0 | 221.099 | 16.224 | 85.245 | 0 | 5.743 | 481.684
578382 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | OG Fideri | 667381_34,5kV_SEKSIYONER | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 10:00:00 | 19.04.2021 11:00:00 | 1 | 0 | 80 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.53 | 0 | 5.856 | 0 | 2.304 | 0 | 0 | 34.69
578383 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 636113_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 10:39:01 | 19.04.2021 11:30:00 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.714 | 0 | 20.855 | 211.569
578384 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 635691_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 10:39:43 | 19.04.2021 12:57:00 | 2.29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47
578388 | 1 | TOKAT | PAZAR | AG Fideri | 625049_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 11:01:57 | 19.04.2021 12:00:00 | 0.97 | 0 | 236 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 90.259 | 0 | 5.418 | 0 | 24.866 | 0 | 0 | 120.543
578391 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616253_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 11:24:28 | 19.04.2021 12:49:00 | 1.41 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.835 | 0 | 0 | 0 | 1.076 | 0 | 0 | 5.911
578392 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 78100189_0,4kV_D-2_SDK | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 11:25:19 | 19.04.2021 11:59:00 | 0.56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.989 | 0 | 0 | 0 | 3.737 | 0 | 0 | 17.726
578396 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613008_34,5kVH12 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 12:01:36 | 19.04.2021 12:17:49 | 0.27 | 0 | 2619 | 8 | 15 | 29 | 151 | 4 | 0 | 0 | 823.482 | 10.699 | 8.008 | 32.84 | 78.206 | 84.282 | 0 | 1037.517
578400 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | KÖK | 623069_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 12:15:17 | 19.04.2021 12:15:57 | 0.01 | 0 | 1464 | 0 | 1 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 11.521 | 0 | 0.007 | 0.122 | 0.586 | 0 | 0 | 12.235
578402 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | KÖK | 623069_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 12:19:27 | 19.04.2021 12:20:00 | 0.01 | 0 | 1464 | 0 | 1 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 9.505 | 0 | 0.006 | 0.101 | 0.483 | 0 | 0 | 10.094
578408 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 89100389_0,4kV_D-5_SDK | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 12:33:43 | 19.04.2021 15:33:00 | 2.99 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.206
578409 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 615696_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 12:35:38 | 19.04.2021 13:37:00 | 1.02 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47.041 | 0 | 0 | 0 | 0.779 | 0 | 0 | 47.82
578411 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 635676_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 12:56:55 | 19.04.2021 14:32:00 | 1.58 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.088
578412 | 1 | TOKAT | PAZAR | AG Fideri | 624853_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 13:00:00 | 19.04.2021 14:00:05 | 1 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 39.371 | 0 | 0 | 0 | 16.079 | 0 | 0 | 55.45
578414 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 89101443_0,4kV_D-5_SDK | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 13:11:52 | 19.04.2021 15:34:00 | 2.37 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.032
578416 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 61101739_0,4kV_D-3_SDK | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 13:18:13 | 19.04.2021 14:49:00 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.973 | 0 | 0 | 1.973
578417 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 61101542_0,4kV_D-2_SDK | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 13:19:39 | 19.04.2021 14:06:00 | 0.77 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.999 | 0 | 0 | 0 | 3.202 | 0 | 0 | 18.202
578418 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 625451_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 13:26:02 | 19.04.2021 15:29:00 | 2.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.762
578420 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 618328_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 13:30:26 | 19.04.2021 14:47:00 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.102 | 0 | 0 | 26.102
578423 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 615673_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 13:58:11 | 19.04.2021 14:46:00 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.296
578424 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 634402_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 13:59:17 | 19.04.2021 17:21:00 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 71 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.155 | 0 | 449.221 | 0 | 302.169 | 761.545
578425 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 618053_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 13:59:33 | 19.04.2021 15:20:00 | 1.34 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 0 | 1.873 | 0 | 3.783 | 0 | 0 | 8.986
578426 | 1 | TOKAT | PAZAR | AG Fideri | 625044_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 14:00:00 | 19.04.2021 15:00:29 | 1.01 | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.799 | 0 | 1.08 | 0 | 10.435 | 0 | 0 | 30.314
578431 | 1 | TOKAT | BAŞÇİFTLİK | AG Fideri | 625741_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 14:16:04 | 19.04.2021 15:03:00 | 0.78 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.379
578439 | 1 | YOZGAT | AYDINCIK | KÖK | 638649_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 14:41:59 | 19.04.2021 14:58:13 | 0.27 | 0 | 995 | 3 | 22 | 6 | 57 | 0 | 0 | 0 | 155.707 | 2.398 | 2.441 | 13.635 | 16.519 | 0 | 0 | 190.699
578440 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | DM | 623082_34,5kVH11 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 14:59:18 | 19.04.2021 15:00:16 | 0.02 | 0 | 784 | 2 | 1 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5.466 | 0.261 | 0.009 | 0.145 | 0.291 | 0 | 0 | 6.171
578441 | 1 | TOKAT | TURHAL | AG Fideri | 625040_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 15:00:00 | 19.04.2021 16:00:10 | 1 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.71 | 0 | 2.174 | 0 | 14.362 | 0 | 0 | 20.246
578445 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | KÖK | 633336_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 15:10:34 | 19.04.2021 15:12:36 | 0.03 | 0 | 604 | 14 | 5 | 6 | 58 | 0 | 0 | 0 | 8.94 | 3.312 | 0.095 | 1.779 | 1.81 | 0 | 0 | 15.937
578449 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 636215_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 15:33:07 | 19.04.2021 17:36:00 | 2.05 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 108.016 | 0 | 0 | 0 | 2.293 | 0 | 0 | 110.309
578451 | 1 | YOZGAT | SARAYKENT | DM | 963001_34,5kVH10 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 15:41:59 | 19.04.2021 15:42:35 | 0.01 | 0 | 897 | 0 | 2 | 10 | 34 | 2 | 0 | 0 | 8.818 | 0 | 0.034 | 1.619 | 0.797 | 0.998 | 0 | 12.266
578452 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 615258_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 15:46:37 | 19.04.2021 18:50:00 | 3.06 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31.833 | 0 | 0 | 0 | 2.156 | 0 | 0 | 33.989
578453 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625642_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 15:56:50 | 19.04.2021 17:33:00 | 1.6 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.643 | 0 | 0 | 0 | 18.611 | 0 | 0 | 34.254
578457 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | OG Fideri | 558232_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 16:02:38 | 19.04.2021 17:49:00 | 1.77 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 218.632 | 0.484 | 0 | 0 | 3.792 | 0 | 0 | 222.909
578459 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625563_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 16:02:49 | 19.04.2021 18:15:00 | 2.2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.88 | 0 | 0 | 0 | 4.671 | 0 | 0 | 17.552
578460 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 635266_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 16:09:07 | 19.04.2021 17:21:00 | 1.2 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.448 | 0 | 0.097 | 0 | 4.322 | 0 | 0 | 36.866
578467 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 634406_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 16:23:29 | 19.04.2021 18:32:00 | 2.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.577
578469 | 1 | TOKAT | YEŞİLYURT | AG Fideri | 624715_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 16:26:06 | 19.04.2021 17:36:00 | 1.17 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 192.053 | 0 | 0 | 0 | 5.095 | 0 | 0 | 197.148
578470 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | KÖK | 613342_34,5kVH05 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 16:27:35 | 19.04.2021 16:28:12 | 0.01 | 0 | 1323 | 4 | 4 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.184 | 0.148 | 0.018 | 0.391 | 0.272 | 0 | 0 | 8.013
578472 | 1 | SİVAS | ALTINYAYLA | AG Fideri | 615598_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 16:13:49 | 19.04.2021 17:15:00 | 1.02 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.83 | 0 | 0 | 0 | 5.106 | 0 | 0 | 32.936
578473 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | DM | 633011_34,5kVH14 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 16:33:37 | 19.04.2021 16:34:13 | 0.01 | 0 | 1869 | 151 | 47 | 26 | 118 | 0 | 0 | 0 | 9.136 | 7.929 | 0.436 | 5.284 | 1.005 | 0 | 0 | 23.79
578475 | 1 | SİVAS | ZARA | KÖK | 614727_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 16:37:19 | 19.04.2021 16:37:32 | 0 | 0 | 1700 | 1 | 16 | 7 | 35 | 3 | 0 | 0 | 1.957 | 0.016 | 0.032 | 0.039 | 0.11 | 0.536 | 0 | 2.69
578479 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 89100389_0,4kV_D-5_SDK | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 16:46:06 | 19.04.2021 18:40:00 | 1.9 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.041
578482 | 1 | YOZGAT | ŞEFAATLİ | AG Fideri | 634627_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 16:52:01 | 19.04.2021 17:31:00 | 0.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.427
578484 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | AG Fideri | 944001_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 16:56:56 | 19.04.2021 17:20:00 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.233 | 0 | 0 | 2.233
578485 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616265_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 16:56:54 | 19.04.2021 20:05:00 | 3.14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.578 | 0 | 0 | 0 | 6.341 | 0 | 0 | 9.919
578486 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614357_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 17:01:47 | 19.04.2021 22:35:00 | 5.55 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 434.414 | 0 | 0 | 0 | 38.91 | 0 | 0 | 473.324
578491 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625630_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 17:15:43 | 19.04.2021 20:51:00 | 3.59 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 74.63 | 0 | 0 | 0 | 3.985 | 0 | 0 | 78.615
578492 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 616637_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 17:17:36 | 19.04.2021 18:21:00 | 1.06 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 99.574 | 0 | 0 | 0 | 5.088 | 0 | 0 | 104.662
578493 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | KÖK | 613344_34,5kVH01 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 16:21:56 | 19.04.2021 18:37:00 | 2.25 | 0 | 631 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 797.098 | 13.582 | 3.957 | 8.577 | 13.061 | 0 | 0 | 836.275
578495 | 1 | YOZGAT | ÇANDIR | DM | 633368_34,5kVH12 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 17:22:17 | 19.04.2021 17:22:49 | 0.01 | 0 | 1002 | 8 | 12 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4.387 | 0.133 | 0.13 | 0.507 | 0.414 | 0 | 0 | 5.572
578496 | 1 | TOKAT | BAŞÇİFTLİK | AG Fideri | 625012_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 17:22:24 | 19.04.2021 18:50:00 | 1.46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.247
578498 | 1 | YOZGAT | ÇANDIR | DM | 633368_34,5kVH12 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 17:22:51 | 19.04.2021 17:24:17 | 0.02 | 0 | 1002 | 8 | 12 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 11.789 | 0.359 | 0.35 | 1.364 | 1.114 | 0 | 0 | 14.976
578499 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Direği | 615713_0,4kVTR-1_D-2 | Direk Yıkılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 17:24:32 | 20.04.2021 00:51:00 | 7.44 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 101.458 | 0 | 0 | 0 | 10.477 | 0 | 0 | 111.936
578500 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | AG Fideri | 85100127_0,4kV_D-1_SDK | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 17:25:33 | 19.04.2021 18:22:00 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.818 | 0 | 0 | 16.818
578502 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616221_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 17:29:45 | 19.04.2021 20:07:00 | 2.62 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.035 | 0 | 0 | 0 | 1.786 | 0 | 0 | 4.821
578503 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 615438_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 17:30:40 | 19.04.2021 19:24:00 | 1.89 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.566 | 0 | 0 | 0 | 2.791 | 0 | 0 | 17.356
578504 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 89100981_0,4kV_D-1_SDK | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 17:31:59 | 19.04.2021 18:46:00 | 1.23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.733 | 0 | 0 | 0 | 8.391 | 0 | 0 | 27.124
578505 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 616601_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 17:40:26 | 19.04.2021 23:42:00 | 6.03 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.164 | 0 | 11.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.8
578506 | 1 | TOKAT | ALMUS | AG Fideri | 625283_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 17:41:19 | 19.04.2021 19:08:00 | 1.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408
578507 | 1 | TOKAT | SULUSARAY | AG Fideri | 624710_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 17:44:31 | 19.04.2021 18:32:00 | 0.79 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.297 | 0 | 0 | 0 | 2.492 | 0 | 0 | 14.789
578509 | 1 | YOZGAT | ÇAYIRALAN | AG Fideri | 634724_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 17:52:06 | 19.04.2021 18:24:00 | 0.53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.149 | 0 | 0 | 0 | 0.361 | 0 | 0 | 5.511
578510 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 615804_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 17:57:23 | 19.04.2021 23:11:00 | 5.23 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 221.441 | 0 | 0 | 0 | 9.296 | 0 | 0 | 230.737
578511 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | KÖK | 753002_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 17:57:41 | 19.04.2021 18:27:06 | 0.49 | 0 | 1153 | 0 | 2 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 165.583 | 0 | 0.532 | 2.635 | 8.863 | 0 | 0 | 177.613
578512 | 1 | YOZGAT | ÇAYIRALAN | OG Fideri | 662818_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 17:57:48 | 19.04.2021 20:42:00 | 2.74 | 0 | 407 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 351.009 | 0 | 3.247 | 0 | 71.662 | 0 | 0 | 425.918
578513 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | DM | 613035_34,5kVH06 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 17:58:26 | 19.04.2021 17:58:56 | 0.01 | 0 | 726 | 0 | 9 | 10 | 20 | 1 | 0 | 0 | 3.394 | 0 | 0.044 | 0.07 | 0.18 | 0.047 | 0 | 3.735
578514 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | DM | 613035_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 17:58:57 | 19.04.2021 18:01:38 | 0.04 | 0 | 726 | 0 | 9 | 10 | 20 | 1 | 0 | 0 | 18.438 | 0 | 0.228 | 0.361 | 0.961 | 0.251 | 0 | 20.239
578517 | 1 | TOKAT | YEŞİLYURT | AG Fideri | 624715_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 18:02:24 | 19.04.2021 19:24:00 | 1.36 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.377
578518 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | AG Fideri | 635170_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 18:02:00 | 19.04.2021 20:04:00 | 2.03 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90.077 | 0 | 0 | 0 | 3.335 | 0 | 0 | 93.412
578519 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 634225_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 18:03:07 | 19.04.2021 21:02:00 | 2.98 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.473
578520 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 633118_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 18:05:54 | 19.04.2021 18:57:00 | 0.85 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.687
578521 | 1 | SİVAS | GÖLOVA | AG Fideri | 615369_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 18:06:44 | 19.04.2021 19:44:00 | 1.62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.38
578523 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | KÖK | 613143_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 18:10:36 | 19.04.2021 19:01:00 | 0.84 | 0 | 392 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 427.88 | 0 | 0.909 | 0 | 15.883 | 0 | 0 | 444.671
578524 | 1 | YOZGAT | ÇAYIRALAN | AG Fideri | 635028_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 18:11:22 | 19.04.2021 18:42:00 | 0.51 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.301 | 0 | 0 | 0 | 0.692 | 0 | 0 | 4.993
578526 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | OG Fideri | 613289_34,5kVH03 | İletken Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 18:13:26 | 19.04.2021 21:51:00 | 3.63 | 0 | 348 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 414.547 | 0 | 0 | 36.119 | 13.103 | 0 | 0 | 463.769
578531 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | OG Fideri | 613272_34,5kVH04 | İletken Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 18:18:34 | 20.04.2021 00:12:00 | 5.89 | 0 | 1072 | 12 | 5 | 11 | 31 | 8 | 0 | 0 | 3810.705 | 387.887 | 15.779 | 786.75 | 180.349 | 1716.469 | 0 | 6897.939
578532 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | DM | 613014_34,5kVH08 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 18:19:34 | 19.04.2021 18:19:55 | 0.01 | 0 | 1778 | 15 | 16 | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 5.406 | 0.344 | 0.042 | 4.476 | 0.45 | 0 | 0 | 10.718
578533 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 624875_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 18:21:06 | 19.04.2021 18:52:00 | 0.52 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.118
578535 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | OG Fideri | 614100_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 18:22:53 | 19.04.2021 19:01:00 | 0.64 | 0 | 225 | 15 | 8 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 170.26 | 39.459 | 7.183 | 88.623 | 22.266 | 0 | 0 | 327.791
578536 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625529_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 18:24:17 | 19.04.2021 22:37:00 | 4.21 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 191.827 | 0 | 0 | 0 | 18.886 | 0 | 0 | 210.714
578540 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | KÖK | 613286_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 18:09:05 | 19.04.2021 18:55:00 | 0.77 | 0 | 277 | 7 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 74.577 | 22.05 | 0 | 0.803 | 4.605 | 0 | 0 | 102.035
578541 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | DM | 613014_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 18:29:48 | 19.04.2021 18:30:18 | 0.01 | 0 | 1778 | 15 | 16 | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 7.723 | 0.491 | 0.06 | 6.394 | 0.643 | 0 | 0 | 15.311
578542 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | DM | 613014_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 18:30:19 | 19.04.2021 18:30:42 | 0.01 | 0 | 1778 | 15 | 16 | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 5.921 | 0.376 | 0.046 | 4.902 | 0.493 | 0 | 0 | 11.739
578543 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | OG Fideri | 613014_34,5kVH08 | İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 18:30:42 | 20.04.2021 00:00:00 | 5.49 | 0 | 1780 | 15 | 16 | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 5017.436 | 374.712 | 48.017 | 4254.689 | 405.149 | 0 | 0 | 10100.004
578549 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 615801_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 18:38:44 | 19.04.2021 20:53:00 | 2.24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.226
578550 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616673_0,4kVTR-1_DTR | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 18:39:07 | 20.04.2021 00:51:00 | 6.2 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 80.446 | 0 | 0 | 0 | 12.294 | 0 | 0 | 92.741
578555 | 1 | TOKAT | ZİLE | OG Fideri | 640146_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 18:47:11 | 19.04.2021 22:00:00 | 3.21 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 221.624 | 0 | 0 | 0 | 6.446 | 0 | 0 | 228.07
578556 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | OG Fideri | 613283_34,5kVH02 | İletken Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 18:16:13 | 19.04.2021 23:01:00 | 4.75 | 0 | 527 | 9 | 11 | 4 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1309.707 | 275.246 | 32.089 | 44.459 | 169.468 | 486.447 | 0 | 2317.415
578557 | 1 | YOZGAT | SORGUN | OG Fideri | 683328_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 18:51:42 | 19.04.2021 20:24:00 | 1.54 | 0 | 203 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 158.009 | 0 | 3.736 | 0 | 9.008 | 0 | 0 | 170.754
578560 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 654033_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 18:45:19 | 19.04.2021 22:04:00 | 3.31 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 98.63 | 0 | 0 | 0 | 7.855 | 0 | 0 | 106.485
578561 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | KÖK | 613342_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 18:56:15 | 19.04.2021 18:58:43 | 0.04 | 0 | 1318 | 4 | 4 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 29.686 | 0.612 | 0.07 | 1.127 | 0.956 | 0 | 0 | 32.45
578574 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 634287_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 19:15:36 | 19.04.2021 22:06:00 | 2.84 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 145.103 | 0 | 0 | 0 | 1.824 | 0 | 0 | 146.927
578578 | 1 | YOZGAT | ÇAYIRALAN | AG Fideri | 634719_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 19:18:27 | 19.04.2021 21:50:00 | 2.53 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 67.08 | 0 | 0 | 0 | 1.898 | 0 | 0 | 68.978
578579 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 614744_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 19:21:20 | 20.04.2021 00:58:00 | 5.61 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.786
578582 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616773_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 19:09:10 | 20.04.2021 00:45:00 | 5.6 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 431.053 | 0 | 0 | 0 | 69.533 | 0 | 0 | 500.586
578583 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 644136_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 19:37:44 | 19.04.2021 23:35:00 | 3.95 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.936
578584 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 616130_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 19:41:31 | 19.04.2021 20:58:00 | 1.27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.982
578591 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | AG Fideri | 615046_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 19:48:00 | 19.04.2021 20:58:00 | 1.17 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.941
578593 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | OG Fideri | 613225_34,5kVH03 | İletken Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 19:43:05 | 19.04.2021 23:28:00 | 3.75 | 0 | 449 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 688.393 | 0 | 2.568 | 7.498 | 43.748 | 0 | 0 | 742.207
578598 | 1 | TOKAT | BAŞÇİFTLİK | AG Fideri | 625940_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 19:54:48 | 19.04.2021 21:45:00 | 1.84 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.181
578599 | 1 | YOZGAT | ÇAYIRALAN | AG Fideri | 634724_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 18:55:26 | 19.04.2021 22:59:00 | 4.06 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 147.931 | 0 | 0 | 0 | 15.517 | 0 | 0 | 163.448
578600 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 633286_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 20:01:00 | 19.04.2021 21:14:00 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.028 | 0 | 0.375 | 26.403
578601 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 618115_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 20:05:27 | 19.04.2021 22:26:00 | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.423 | 0 | 0 | 203.423
578602 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 625079_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 20:07:27 | 19.04.2021 21:30:00 | 1.38 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.172
578603 | 1 | TOKAT | SULUSARAY | AG Fideri | 624592_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 20:08:13 | 19.04.2021 20:55:00 | 0.78 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.841 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 17.151
578604 | 1 | SİVAS | GÖLOVA | AG Fideri | 617092_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 20:09:59 | 19.04.2021 22:14:00 | 2.07 | 0 | 129 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.063 | 0 | 0.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.592
578606 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 634211_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 20:11:49 | 19.04.2021 22:37:00 | 2.42 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.488 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 10.664
578607 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 634255_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 20:11:34 | 19.04.2021 22:08:00 | 1.94 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.653
578613 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | KÖK | 773000_34,5kVH05 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 20:33:46 | 19.04.2021 20:34:16 | 0.01 | 0 | 624 | 0 | 2 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1.985 | 0 | 0.002 | 0.348 | 0.132 | 0 | 0 | 2.467
578615 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | KÖK | 773000_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 20:34:36 | 19.04.2021 23:23:53 | 2.82 | 0 | 624 | 0 | 2 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 606.222 | 0 | 0.392 | 113.025 | 40.806 | 0 | 0 | 760.444
578622 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 635730_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 21:05:04 | 19.04.2021 22:24:00 | 1.32 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0.577 | 0 | 0.925 | 0 | 6.913 | 0 | 4.799 | 13.214
578624 | 1 | TOKAT | YEŞİLYURT | AG Fideri | 624715_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 21:03:32 | 19.04.2021 22:11:00 | 1.12 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 188.29 | 0 | 0 | 0 | 4.276 | 0 | 0 | 192.566
578626 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 614960_0,4kVTR-1_DTR | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 20:04:33 | 20.04.2021 01:00:00 | 4.92 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.308
578627 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614269_0,4kVTR-1_DTR | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 20:48:58 | 20.04.2021 00:08:00 | 3.32 | 0 | 151 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 468.568 | 0 | 4.607 | 0 | 33.84 | 0 | 0 | 507.015
578630 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 635270_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 21:22:35 | 19.04.2021 22:46:00 | 1.39 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0.886 | 0 | 0 | 17.386
578632 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | AG Fideri | 635038_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 21:23:38 | 19.04.2021 22:27:00 | 1.06 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.717 | 0 | 0 | 0 | 2.632 | 0 | 0 | 53.349
578633 | 1 | TOKAT | YEŞİLYURT | AG Fideri | 624707_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 21:05:15 | 20.04.2021 00:19:00 | 3.23 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 143.978 | 0 | 2.24 | 0 | 28.332 | 0 | 0 | 174.549
578635 | 1 | YOZGAT | ŞEFAATLİ | AG Fideri | 634604_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 21:29:49 | 19.04.2021 22:15:00 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.229
578637 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | SDK Çıkışı | 624382_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 21:38:25 | 19.04.2021 22:11:00 | 0.54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101
578638 | 1 | SİVAS | ALTINYAYLA | AG Fideri | 615593_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 20:42:24 | 19.04.2021 22:17:00 | 1.58 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 56.084 | 0 | 0 | 0 | 7.637 | 0 | 0 | 63.721
578642 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 635599_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 22:17:38 | 19.04.2021 23:02:00 | 0.74 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.503 | 0 | 0 | 0 | 1.423 | 0 | 0 | 8.927
578643 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616247_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 22:22:13 | 19.04.2021 23:38:00 | 1.26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.409
578644 | 1 | YOZGAT | AYDINCIK | KÖK | 638649_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 22:28:25 | 19.04.2021 22:28:57 | 0.01 | 0 | 995 | 3 | 22 | 6 | 57 | 0 | 0 | 0 | 4.883 | 0.103 | 0.087 | 0.455 | 0.486 | 0 | 0 | 6.014
578645 | 1 | TOKAT | ERBAA | DM | 823000_34,5kVH06 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 22:29:14 | 19.04.2021 22:29:41 | 0.01 | 0 | 1907 | 0 | 0 | 1 | 127 | 0 | 0 | 0 | 5.923 | 0 | 0 | 0.002 | 0.539 | 0 | 0 | 6.464
578646 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 613190_0,4kVTR-1_D-6 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.04.2021 22:35:47 | 19.04.2021 23:29:00 | 0.89 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 142.09 | 0 | 0 | 0 | 6.515 | 0 | 0 | 148.605
578647 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 635622_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 22:45:58 | 20.04.2021 00:13:00 | 1.45 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34.387 | 0 | 0 | 0 | 32.579 | 0 | 0 | 66.967
578652 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 634532_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 23:25:11 | 20.04.2021 00:58:00 | 1.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0.485
578654 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | AG Fideri | 634546_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 23:39:14 | 20.04.2021 01:16:00 | 1.61 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.442 | 0 | 0 | 0 | 0.997 | 0 | 0 | 3.439
578657 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | KÖK | 613328_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 00:26:52 | 20.04.2021 00:38:34 | 0.2 | 0 | 342 | 0 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.807 | 0 | 0.13 | 1.08 | 1.072 | 0 | 0 | 17.089
578658 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | KÖK | 613328_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 00:26:57 | 20.04.2021 00:38:57 | 0.2 | 0 | 203 | 0 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.055 | 0 | 0.401 | 65.804 | 1.207 | 0 | 0 | 76.467
578659 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | KÖK | 613328_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 00:27:03 | 20.04.2021 00:39:02 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.09 | 0 | 0 | 0 | 21.09
578661 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 635514_0,4kVTR-1_D-2 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 00:33:33 | 20.04.2021 01:31:00 | 0.96 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.729
578662 | 1 | YOZGAT | AYDINCIK | AG Fideri | 634807_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 00:55:52 | 20.04.2021 01:47:00 | 0.85 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.156 | 0 | 0.528 | 0 | 6.731 | 0 | 0 | 15.416
578664 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | DM | 893000_34,5kVH15 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 01:08:04 | 20.04.2021 02:02:15 | 0.9 | 2 | 2472 | 2 | 33 | 15 | 144 | 0 | 0 | 0.646 | 481.922 | 4.865 | 19.754 | 232.701 | 93.559 | 0 | 0 | 833.446
578665 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | OG Fideri | 633263_34,5kVH03 | Aşırı Akım Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 01:31:32 | 20.04.2021 02:55:00 | 1.39 | 1 | 928 | 32 | 13 | 5 | 62 | 0 | 0 | 1.113 | 279.144 | 229.072 | 5.977 | 5.23 | 24.475 | 0 | 0 | 545.011
578670 | 1 | YOZGAT | YENİFAKILI | KÖK | 1024004_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 01:38:31 | 20.04.2021 01:39:18 | 0.01 | 0 | 647 | 102 | 47 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2.027 | 6.375 | 0.383 | 0.779 | 0.358 | 0 | 0 | 9.922
578674 | 1 | YOZGAT | SORGUN | KÖK | 633314_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 01:58:00 | 20.04.2021 01:59:13 | 0.02 | 0 | 676 | 2 | 3 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2.962 | 0.11 | 0.025 | 0.036 | 0.342 | 0 | 0 | 3.475
578675 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | DM | 893000_34,5kVH15 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 02:02:57 | 20.04.2021 02:05:32 | 0.04 | 2 | 2472 | 2 | 33 | 15 | 144 | 0 | 0 | 0.029 | 21.83 | 0.238 | 0.966 | 11.011 | 4.434 | 0 | 0 | 38.508
578678 | 1 | YOZGAT | ŞEFAATLİ | AG Fideri | 635807_0,4kVTR-1_DTR | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.04.2021 02:25:50 | 20.04.2021 05:44:00 | 3.3 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 198.327 | 0 | 0 | 0 | 9.155 | 0 | 0 | 207.482
578680 | 1 | YOZGAT | ŞEFAATLİ | AG Fideri | 634640_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 02:28:40 | 20.04.2021 03:02:00 | 0.56 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.608 | 0 | 0.702 | 0 | 14.261 | 0 | 0 | 17.571
578681 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | DM | 893000_34,5kVH15 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 02:34:32 | 20.04.2021 02:36:13 | 0.03 | 2 | 2472 | 2 | 33 | 15 | 144 | 0 | 0 | 0.019 | 14.225 | 0.155 | 0.629 | 7.175 | 2.889 | 0 | 0 | 25.092
578682 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | OG Fideri | 633180_34,5kVH02 | İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 02:39:34 | 20.04.2021 04:09:00 | 1.49 | 0 | 634 | 0 | 4 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 187.664 | 0 | 2.235 | 10.434 | 10.472 | 0 | 0 | 210.804
578689 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | DM | 613001_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 03:39:44 | 20.04.2021 03:40:14 | 0.01 | 0 | 464 | 1 | 0 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2.679 | 0.043 | 0 | 0.128 | 0.368 | 0 | 0 | 3.218
578690 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | AG Fideri | 635054_0,4kVTR-1_DTR | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 03:35:18 | 20.04.2021 05:10:00 | 1.58 | 0 | 200 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 62.788 | 0 | 0.307 | 0 | 14.907 | 0 | 0 | 78.003
578692 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | KÖK | 614719_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 03:43:45 | 20.04.2021 03:44:19 | 0.01 | 0 | 573 | 0 | 2 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.063 | 0 | 0.01 | 0.244 | 0.052 | 0 | 0 | 1.37
578693 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616745_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 03:51:33 | 20.04.2021 10:36:00 | 6.74 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 93.643 | 0 | 0 | 0 | 3.838 | 0 | 0 | 97.481
578694 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 823000_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 03:51:59 | 20.04.2021 05:17:00 | 1.42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 4.217 | 0 | 0 | 4.496
578698 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613009_34,5kVH13 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 04:42:12 | 20.04.2021 04:42:30 | 0.01 | 0 | 16997 | 0 | 1 | 6 | 6296 | 0 | 3 | 0 | 38.781 | 0 | 0.003 | 0.313 | 30.962 | 0 | 0.014 | 70.073
578704 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 635577_0,4kVTR-1_DTR | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 06:32:18 | 20.04.2021 10:30:00 | 3.96 | 0 | 100 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 105.585 | 0 | 13.045 | 0 | 22.532 | 0 | 0 | 141.162
578705 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | OG Fideri | 558232_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 06:37:11 | 20.04.2021 11:02:00 | 4.41 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 539.072 | 1.063 | 0 | 0 | 8.552 | 0 | 0 | 548.687
578706 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | KÖK | 623069_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 07:14:09 | 20.04.2021 07:14:47 | 0.01 | 0 | 2694 | 1 | 7 | 5 | 118 | 0 | 0 | 0 | 17.424 | 0.063 | 0.103 | 0.213 | 1.304 | 0 | 0 | 19.107
578709 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | AG Fideri | 635867_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 07:31:05 | 20.04.2021 09:24:00 | 1.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.536
578711 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616688_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 07:38:09 | 20.04.2021 09:11:00 | 1.55 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.783 | 0 | 0 | 0 | 0.919 | 0 | 0 | 9.702
578712 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | AG Fideri | 635054_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 07:40:17 | 20.04.2021 09:14:00 | 1.56 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.864 | 0 | 2.192 | 0 | 8.157 | 0 | 0 | 33.213
578713 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 634224_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 07:44:03 | 20.04.2021 08:22:00 | 0.63 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.073
578716 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616716_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 07:42:21 | 20.04.2021 11:37:00 | 3.91 | 0 | 109 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 102.375 | 0 | 11.321 | 0 | 13.737 | 0 | 0 | 127.434
578717 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 635518_0,4kVTR-1_DTR | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 07:51:52 | 20.04.2021 10:25:00 | 2.55 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 521.068 | 0 | 0 | 0 | 22.59 | 0 | 0 | 543.657
578720 | 1 | SİVAS | ULAŞ | AG Fideri | 615847_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 08:03:16 | 20.04.2021 10:46:00 | 2.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.634
578722 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | AG Fideri | 636144_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 08:07:43 | 20.04.2021 10:32:00 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.105 | 0 | 0 | 171.105
578724 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 635578_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 08:08:34 | 20.04.2021 09:07:00 | 0.97 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.906 | 0 | 0.701 | 0 | 2.791 | 0 | 0 | 7.398
578725 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | AG Fideri | 625778_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 08:09:56 | 20.04.2021 09:27:00 | 1.28 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42.273 | 0 | 0.931 | 0 | 3.454 | 0 | 0 | 46.658
578726 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | OG Fideri | 585594_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 08:25:04 | 20.04.2021 10:47:00 | 2.37 | 0 | 100 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 137.172 | 0 | 1.719 | 128.534 | 1.498 | 0 | 0 | 268.922
578727 | 1 | SİVAS | GÜRÜN | KÖK | 613307_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 08:25:31 | 20.04.2021 08:26:26 | 0.02 | 0 | 313 | 0 | 11 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.178 | 0 | 0.121 | 0.239 | 0.09 | 0 | 0 | 1.627
578728 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 614833_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 08:26:22 | 20.04.2021 11:28:00 | 3.03 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46.709 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 0 | 0 | 49.369
578731 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614531_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 08:30:48 | 20.04.2021 14:11:00 | 5.67 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.195
578732 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 625391_0,4kVTR-1_D-3 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2021 08:31:46 | 20.04.2021 09:30:00 | 0.97 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.111 | 0 | 0 | 0 | 3.358 | 0 | 0 | 45.469
578735 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | DM | 613003_34,5kVH18 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 08:34:52 | 20.04.2021 08:35:55 | 0.02 | 0 | 832 | 14 | 1 | 11 | 39 | 0 | 0 | 0 | 4.86 | 0.946 | 0.013 | 0.458 | 1.285 | 0 | 0 | 7.563
578736 | 1 | YOZGAT | AYDINCIK | AG Fideri | 634815_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 08:35:16 | 20.04.2021 11:01:00 | 2.43 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.145 | 0 | 0 | 0 | 3.993 | 0 | 0 | 23.138
578738 | 1 | TOKAT | ARTOVA | DM | 873000_34,5kVH10 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 08:36:34 | 20.04.2021 08:37:20 | 0.01 | 0 | 1123 | 0 | 4 | 5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 14.205 | 0 | 0.037 | 0.161 | 0.591 | 0 | 0 | 14.994
578739 | 1 | TOKAT | ALMUS | AG Fideri | 624906_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 08:41:29 | 20.04.2021 12:53:00 | 4.19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.872
578740 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 635923_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 08:47:47 | 20.04.2021 09:55:00 | 1.12 | 0 | 123 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36.563 | 0 | 1.822 | 0 | 6.08 | 0 | 0 | 44.464
578741 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Direği | 614974_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 08:47:53 | 20.04.2021 11:00:00 | 2.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.841
578743 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | AG Fideri | 635195_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 08:55:35 | 20.04.2021 10:27:00 | 1.52 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.966 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 26.382
578744 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 634328_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 08:56:20 | 20.04.2021 11:53:00 | 2.94 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.071
578745 | 1 | YOZGAT | ÇANDIR | AG Fideri | 634709_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 08:56:40 | 20.04.2021 10:34:00 | 1.62 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 57.548 | 0 | 0 | 0 | 4.18 | 0 | 0 | 61.728
578746 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | OG Fideri | 621566_34,5kV_SEKSIYONER | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2021 09:00:00 | 20.04.2021 14:59:29 | 5.99 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 274.942 | 0 | 0 | 0 | 9.031 | 0 | 0 | 283.973
578747 | 1 | TOKAT | ERBAA | OG Fideri | 632151_34,5kV_SEKSIYONER | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2021 09:00:00 | 20.04.2021 15:52:36 | 6.88 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.109
578748 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | OG Fideri | 574590_34,5kV_SEKSIYONER | Tedbir Amaçlı Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 20.04.2021 09:00:00 | 20.04.2021 15:53:21 | 6.89 | 0 | 137 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 878.599 | 0 | 10.353 | 0 | 62.998 | 0 | 0 | 951.95
578750 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 635603_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 09:05:15 | 20.04.2021 13:05:00 | 4 | 0 | 123 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 139.992 | 0 | 0.362 | 0 | 19.272 | 0 | 0 | 159.625
578751 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | OG Fideri | 814516_34,5kV_SEKSIYONER | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2021 09:00:00 | 20.04.2021 14:00:00 | 5 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 434.528 | 0 | 0 | 0 | 206.36 | 0 | 0 | 640.889
578753 | 1 | TOKAT | PAZAR | DM | 623096_34,5kVH09 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 09:10:04 | 20.04.2021 09:11:05 | 0.02 | 0 | 1090 | 5 | 30 | 6 | 71 | 0 | 0 | 0 | 17.113 | 0.557 | 0.364 | 2.305 | 1.69 | 0 | 0 | 22.029
578755 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625562_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 09:13:38 | 20.04.2021 13:51:00 | 4.62 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.338
578757 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614197_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 09:17:34 | 20.04.2021 11:53:00 | 2.59 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5.076 | 0 | 10.266 | 0 | 59.425 | 0 | 0 | 74.767
578758 | 1 | YOZGAT | ÇAYIRALAN | AG Fideri | 634761_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 09:17:42 | 20.04.2021 11:49:00 | 2.52 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.247
578760 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 635560_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 09:19:47 | 20.04.2021 10:04:00 | 0.74 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38.236 | 0 | 0 | 0 | 3.265 | 0 | 0 | 41.5
578761 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | KÖK | 613061_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 09:21:00 | 20.04.2021 09:22:30 | 0.03 | 0 | 66 | 1 | 51 | 27 | 22 | 10 | 0 | 0 | 1.158 | 0.352 | 1.174 | 7.405 | 1.186 | 9.627 | 0 | 20.902
578765 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | KÖK | 1003000_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 09:25:30 | 20.04.2021 09:26:17 | 0.01 | 0 | 238 | 0 | 0 | 6 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1.109 | 0 | 0 | 0.854 | 0.771 | 0 | 0 | 2.733
578766 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613017_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 09:26:26 | 20.04.2021 09:28:55 | 0.04 | 0 | 20918 | 0 | 5 | 20 | 2347 | 1 | 0 | 0 | 444.222 | 0 | 0.107 | 25.785 | 117.562 | 10.43 | 0 | 598.107
578767 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613008_34,5kVH14 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 09:26:27 | 20.04.2021 09:26:57 | 0.01 | 0 | 1020 | 2 | 11 | 12 | 40 | 2 | 0 | 0 | 5.474 | 0.065 | 0.073 | 0.559 | 0.61 | 0.234 | 0 | 7.016
578768 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 635925_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 09:26:31 | 20.04.2021 10:53:00 | 1.44 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.742 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 7.812
578777 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613008_34,5kVH14 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 09:26:58 | 20.04.2021 15:41:07 | 6.24 | 0 | 211 | 1 | 10 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1370.621 | 43.747 | 47.622 | 321.763 | 152.347 | 0 | 0 | 1936.1
578777 | 2 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613267_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 09:26:58 | 20.04.2021 15:53:14 | 6.44 | 0 | 67 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 204.257 | 0 | 4.4 | 12.539 | 26.538 | 0 | 0 | 247.734
578777 | 3 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613267_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 09:26:58 | 20.04.2021 15:53:15 | 6.44 | 0 | 659 | 1 | 0 | 9 | 19 | 2 | 0 | 0 | 2358.707 | 1.536 | 0 | 89.784 | 292.708 | 180.542 | 0 | 2923.276
578777 | 4 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613267_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 09:26:58 | 20.04.2021 15:53:15 | 6.44 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.459
578778 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | AG Fideri | 97100135_0,4kV_D-5_SDK | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 09:27:07 | 20.04.2021 12:18:00 | 2.85 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37.768 | 0 | 0 | 0 | 4.892 | 0 | 0 | 42.66
578780 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | OG Fideri | 550290_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 08:32:58 | 20.04.2021 16:24:00 | 7.85 | 0 | 86 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 196.517 | 0 | 17.789 | 16.018 | 105.741 | 0 | 0 | 336.066
578781 | 1 | YOZGAT | AYDINCIK | AG Fideri | 634800_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 09:30:47 | 20.04.2021 11:34:00 | 2.05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.742
578784 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 635801_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 09:31:18 | 20.04.2021 11:42:00 | 2.18 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.234 | 0 | 0 | 0 | 3.278 | 0 | 0 | 21.512
578788 | 1 | TOKAT | ERBAA | DM | 623056_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 09:34:39 | 20.04.2021 09:35:29 | 0.01 | 0 | 3602 | 2 | 38 | 8 | 232 | 1 | 0 | 0 | 37.999 | 0.09 | 0.715 | 0.647 | 4.24 | 0.687 | 0 | 44.38
578790 | 1 | SİVAS | HAFİK | AG Fideri | 615574_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 09:35:18 | 20.04.2021 13:06:00 | 3.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.668
578791 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | OG Fideri | 597453_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 09:34:49 | 20.04.2021 10:39:00 | 1.07 | 0 | 70 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.937 | 0 | 2.329 | 0 | 3.781 | 0 | 0 | 33.047
578792 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616673_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 09:38:50 | 20.04.2021 14:33:00 | 4.9 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60.458 | 0 | 0 | 0 | 12.852 | 0 | 0 | 73.31
578794 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | KÖK | 613093_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 09:41:21 | 20.04.2021 09:42:03 | 0.01 | 0 | 392 | 0 | 16 | 5 | 39 | 2 | 0 | 0 | 3.935 | 0 | 0.152 | 0.534 | 0.503 | 2.627 | 0 | 7.75
578797 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 635631_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 09:43:59 | 20.04.2021 12:05:00 | 2.35 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.12 | 0 | 0 | 0 | 3.559 | 0 | 0 | 22.679
578798 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | AG Fideri | 636130_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 09:46:53 | 20.04.2021 11:07:00 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.799 | 0 | 0 | 2.799
578799 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | DM | 613003_34,5kVH18 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 09:47:31 | 20.04.2021 09:48:23 | 0.01 | 0 | 832 | 14 | 1 | 11 | 39 | 0 | 0 | 0 | 4.289 | 0.818 | 0.011 | 0.401 | 1.117 | 0 | 0 | 6.635
578801 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | KÖK | 613093_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 09:54:50 | 20.04.2021 09:55:54 | 0.02 | 0 | 392 | 0 | 16 | 5 | 39 | 2 | 0 | 0 | 5.996 | 0 | 0.232 | 0.813 | 0.766 | 4.003 | 0 | 11.81
578803 | 1 | SİVAS | HAFİK | AG Fideri | 616088_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 09:55:13 | 20.04.2021 13:51:00 | 3.93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01
578805 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | DM | 613003_34,5kVH18 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 09:57:46 | 20.04.2021 09:59:00 | 0.02 | 0 | 832 | 14 | 1 | 11 | 39 | 0 | 0 | 0 | 6.103 | 1.163 | 0.015 | 0.571 | 1.59 | 0 | 0 | 9.442
578806 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | DM | 613035_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 09:57:56 | 20.04.2021 09:58:31 | 0.01 | 0 | 1411 | 0 | 2 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.022 | 0 | 0.014 | 2.02 | 0.157 | 0 | 0 | 8.214
578808 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 618435_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 09:58:09 | 20.04.2021 12:42:00 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.479 | 0 | 0 | 3.479
578809 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 623403_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 09:59:10 | 20.04.2021 15:36:00 | 5.61 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.239
578811 | 1 | SİVAS | GÖLOVA | OG Fideri | 614679_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2021 10:00:09 | 20.04.2021 10:22:15 | 0.37 | 0 | 682 | 0 | 4 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 62.842 | 0 | 0.579 | 7.365 | 3.649 | 0 | 0 | 74.434
578813 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | AG Fideri | 625228_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:00:18 | 20.04.2021 11:19:00 | 1.31 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.441
578814 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 634312_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 09:57:30 | 20.04.2021 10:57:00 | 0.99 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.65
578815 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614056_0,4kVTR-1_D-5 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:02:23 | 20.04.2021 10:48:00 | 0.76 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.534
578817 | 1 | TOKAT | BAŞÇİFTLİK | AG Fideri | 627142_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:04:08 | 20.04.2021 11:05:00 | 1.01 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 1.801 | 0 | 0 | 7.861
578819 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | DM | 637028_34,5kVH17 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2021 10:05:08 | 20.04.2021 14:14:39 | 4.16 | 0 | 750 | 1 | 0 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 978.183 | 34.433 | 0 | 172.27 | 111.062 | 0 | 0 | 1295.948
578820 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 616126_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:05:12 | 20.04.2021 11:29:00 | 1.4 | 0 | 173 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 86.296 | 0 | 4.008 | 0 | 11.17 | 0 | 0 | 101.474
578825 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 614949_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:15:17 | 20.04.2021 11:29:00 | 1.23 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.249
578826 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613017_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:16:43 | 20.04.2021 10:18:05 | 0.02 | 0 | 20918 | 0 | 5 | 20 | 2347 | 1 | 0 | 0 | 251.006 | 0 | 0.057 | 14.316 | 65.994 | 5.813 | 0 | 337.186
578834 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613008_34,5kVH13 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:16:54 | 20.04.2021 10:17:32 | 0.01 | 0 | 911 | 8 | 19 | 16 | 51 | 3 | 0 | 0 | 6.468 | 1.645 | 0.188 | 2.113 | 0.558 | 3.088 | 0 | 14.059
578834 | 2 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613093_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:16:54 | 20.04.2021 10:17:59 | 0.02 | 0 | 725 | 0 | 4 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.175 | 0 | 0.039 | 2.903 | 0.409 | 0 | 0 | 9.526
578837 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625704_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:18:44 | 20.04.2021 13:55:00 | 3.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.352
578838 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | AG Fideri | 616614_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:20:47 | 20.04.2021 12:55:00 | 2.57 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 81.492 | 0 | 0 | 0 | 6.279 | 0 | 0 | 87.772
578840 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | KÖK | 613093_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:22:58 | 20.04.2021 13:22:44 | 3 | 0 | 392 | 0 | 16 | 5 | 39 | 2 | 0 | 0 | 1027.47 | 0 | 37.352 | 128.867 | 130.589 | 603.964 | 0 | 1928.242
578843 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 624873_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:24:24 | 20.04.2021 14:02:00 | 3.63 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 350.159 | 0 | 0 | 0 | 9.287 | 0 | 0 | 359.445
578845 | 1 | SİVAS | HAFİK | AG Fideri | 616099_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:26:12 | 20.04.2021 15:38:00 | 5.2 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86.809 | 0 | 0 | 0 | 3.939 | 0 | 0 | 90.748
578847 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 616130_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:26:49 | 20.04.2021 12:33:00 | 2.1 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 179.159 | 0 | 0 | 0 | 7.087 | 0 | 0 | 186.246
578849 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 615648_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:27:09 | 20.04.2021 13:17:00 | 2.83 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.85 | 0 | 0 | 0 | 2.149 | 0 | 0 | 28.999
578850 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616696_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:27:55 | 20.04.2021 11:25:00 | 0.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.469 | 0 | 0 | 0 | 5.23 | 0 | 0 | 9.699
578853 | 1 | SİVAS | ULAŞ | DM | 613004_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:29:19 | 20.04.2021 10:35:00 | 0.09 | 0 | 45 | 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4.528 | 2.643 | 0 | 20.223 | 0.962 | 4.511 | 0 | 32.866
578854 | 1 | SİVAS | HAFİK | AG Fideri | 616170_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:29:19 | 20.04.2021 14:18:00 | 3.81 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.553
578856 | 1 | TOKAT | TURHAL | OG Fideri | 623030_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 09:16:26 | 20.04.2021 11:02:00 | 1.76 | 0 | 199 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 457.908 | 5.486 | 0 | 8.806 | 3.168 | 0 | 0 | 475.368
578857 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 624373_0,4kVTR-1_D-2 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2021 10:31:51 | 20.04.2021 11:30:00 | 0.97 | 0 | 40 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.778 | 0 | 3.314 | 0 | 0.739 | 0 | 0 | 21.831
578858 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | KÖK | 613143_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:35:19 | 20.04.2021 10:36:34 | 0.02 | 0 | 392 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.477 | 0 | 0.03 | 0 | 0.417 | 0 | 0 | 10.924
578859 | 1 | SİVAS | DOĞANŞAR | DM | 613030_34,5kVH11 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:37:08 | 20.04.2021 10:37:38 | 0.01 | 0 | 577 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.233 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 1.301
578861 | 1 | SİVAS | DOĞANŞAR | DM | 613030_34,5kVH11 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:37:38 | 20.04.2021 11:44:18 | 1.11 | 0 | 577 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 168.327 | 0 | 0 | 0 | 9.155 | 0 | 0 | 177.482
578862 | 1 | SİVAS | ULAŞ | DM | 644002_34,5kVH07 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:38:02 | 20.04.2021 11:10:51 | 0.55 | 0 | 393 | 2 | 4 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 229.825 | 0.109 | 2.245 | 6.415 | 10.052 | 0 | 0 | 248.646
578863 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613017_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:38:02 | 20.04.2021 10:48:05 | 0.17 | 0 | 20904 | 0 | 5 | 20 | 2347 | 1 | 0 | 0 | 1844.211 | 0 | 0.421 | 105.273 | 485.294 | 42.745 | 0 | 2477.944
578864 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613011_34,5kVH14 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:38:03 | 20.04.2021 10:42:10 | 0.07 | 0 | 5558 | 12 | 54 | 32 | 239 | 2 | 0 | 0 | 308.24 | 14.16 | 3.332 | 75.438 | 39.194 | 26.043 | 0 | 466.406
578864 | 2 | SİVAS | KANGAL | DM | 613387_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:38:03 | 20.04.2021 11:10:51 | 0.55 | 1 | 3083 | 2 | 13 | 37 | 331 | 4 | 0 | 2.331 | 1175.574 | 3.218 | 5.214 | 483.799 | 208.429 | 162.376 | 0 | 2040.941
578864 | 3 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613008_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:38:03 | 20.04.2021 13:11:21 | 2.56 | 0 | 308 | 0 | 11 | 9 | 27 | 1 | 0 | 0 | 976.332 | 0 | 22.066 | 150.184 | 109.568 | 25.916 | 0 | 1284.065
578864 | 4 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613008_34,5kVH12 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:38:03 | 20.04.2021 13:11:30 | 2.56 | 0 | 2620 | 8 | 15 | 29 | 151 | 4 | 0 | 0 | 7761.678 | 110.829 | 78.784 | 315.971 | 741.374 | 816.238 | 0 | 9824.874
578865 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613010_34,5kVH09 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:38:02 | 20.04.2021 10:48:29 | 0.17 | 0 | 14526 | 1 | 127 | 15 | 1605 | 1 | 0 | 0 | 1528.98 | 1.023 | 17.189 | 98.904 | 333.734 | 12.287 | 0 | 1992.117
578870 | 1 | SİVAS | GEMEREK | AG Direği | 615530_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:35:29 | 20.04.2021 13:13:00 | 2.63 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.627 | 0 | 0 | 0 | 7.592 | 0 | 0 | 41.219
578872 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 614945_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:39:17 | 20.04.2021 12:10:00 | 1.51 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.614 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 28.923
578878 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613011_34,5kVH14 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:42:10 | 20.04.2021 13:08:47 | 2.44 | 0 | 193 | 0 | 0 | 7 | 41 | 0 | 0 | 0 | 331.582 | 0 | 0 | 808.626 | 511.266 | 0 | 0 | 1651.475
578878 | 2 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613008_34,5kVH21 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:42:10 | 20.04.2021 13:08:59 | 2.45 | 0 | 1110 | 0 | 10 | 2 | 62 | 1 | 0 | 0 | 2636.121 | 0 | 14.216 | 218.803 | 381.213 | 669.568 | 0 | 3919.921
578878 | 3 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613008_34,5kVH22 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:42:10 | 20.04.2021 13:09:10 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809.579 | 0 | 0 | 0 | 809.579
578878 | 4 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613008_34,5kVH11 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:42:10 | 20.04.2021 13:09:28 | 2.46 | 0 | 994 | 2 | 8 | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1994.65 | 95.025 | 21.069 | 28.255 | 64.949 | 0 | 0 | 2203.948
578878 | 5 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613008_34,5kVH13 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:42:10 | 20.04.2021 13:12:15 | 2.5 | 0 | 1244 | 8 | 7 | 13 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1558.277 | 387.647 | 17.835 | 734.966 | 79.496 | 161.006 | 0 | 2939.229
578878 | 6 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613008_34,5kVH15 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:42:10 | 20.04.2021 13:12:27 | 2.5 | 0 | 206 | 1 | 6 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 310.179 | 14.382 | 24.731 | 1.241 | 46.289 | 0 | 0 | 396.821
578878 | 7 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613008_34,5kVH20 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:42:10 | 20.04.2021 13:18:10 | 2.6 | 0 | 1794 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4571.81 | 0 | 0 | 34.525 | 334.751 | 0 | 0 | 4941.086
578878 | 8 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613008_34.5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:42:10 | 20.04.2021 14:54:39 | 4.21 | 0 | 17 | 1 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.035 | 23.433 | 66.754 | 20.702 | 3.2 | 0 | 0 | 130.125
578880 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | DM | 613003_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:42:25 | 20.04.2021 10:44:03 | 0.03 | 1 | 3960 | 10 | 19 | 28 | 477 | 3 | 0 | 0.006 | 77.994 | 1.634 | 0.371 | 4.287 | 12.438 | 2.889 | 0 | 99.619
578882 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | OG Fideri | 618358_34,5kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:43:01 | 20.04.2021 17:21:30 | 6.64 | 0 | 66 | 1 | 51 | 21 | 22 | 9 | 0 | 0 | 314.684 | 93.511 | 286.335 | 1493.575 | 317.652 | 2149.492 | 0 | 4655.249
578884 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616371_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:44:07 | 20.04.2021 17:22:00 | 6.63 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.622
578891 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616725_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:48:53 | 20.04.2021 11:11:00 | 0.37 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.439 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 6.464
578894 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 61102258_0,4kV_D-1_SDK | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:48:57 | 20.04.2021 12:34:00 | 1.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.208 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 4.568
578898 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614169_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:50:53 | 20.04.2021 15:51:00 | 5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.17
578905 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616325_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:49:48 | 20.04.2021 16:59:00 | 6.15 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.374
578906 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616335_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:51:06 | 20.04.2021 17:00:00 | 6.15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.137
578907 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 615258_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:56:33 | 20.04.2021 14:27:00 | 3.51 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36.041 | 0 | 0 | 0 | 2.667 | 0 | 0 | 38.708
578910 | 1 | YOZGAT | SORGUN | KÖK | 633314_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:57:27 | 20.04.2021 10:57:59 | 0.01 | 0 | 676 | 2 | 3 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1.714 | 0.055 | 0.014 | 0.031 | 0.262 | 0 | 0 | 2.076
578913 | 1 | YOZGAT | SORGUN | DM | 633314_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:58:08 | 20.04.2021 11:11:00 | 0.21 | 0 | 676 | 2 | 3 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 42.496 | 1.34 | 0.341 | 0.758 | 6.402 | 0 | 0 | 51.337
578914 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 614777_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:58:31 | 20.04.2021 12:32:00 | 1.56 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 117.401 | 0 | 0 | 0 | 8.749 | 0 | 0 | 126.149
578915 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616664_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:59:12 | 20.04.2021 12:55:00 | 1.93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1
578918 | 1 | SİVAS | DOĞANŞAR | DM | 613030_34,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:59:55 | 20.04.2021 11:00:35 | 0.01 | 0 | 1930 | 0 | 0 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7.172 | 0 | 0 | 0.132 | 0.138 | 0 | 0 | 7.442
578921 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | KÖK | 614100_34,5kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 11:02:36 | 20.04.2021 14:14:00 | 3.19 | 0 | 617 | 15 | 10 | 6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2455.505 | 251.238 | 43.223 | 446.339 | 177.09 | 0 | 0 | 3373.394
578923 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 634312_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 11:02:28 | 20.04.2021 11:50:00 | 0.79 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.307
578927 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | DM | 613029_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 11:10:06 | 20.04.2021 11:10:33 | 0.01 | 0 | 2621 | 1 | 11 | 15 | 53 | 1 | 0 | 0 | 14.621 | 0.003 | 0.142 | 0.542 | 0.334 | 0.486 | 0 | 16.127
578929 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | KÖK | 613342_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 11:10:17 | 20.04.2021 11:11:17 | 0.02 | 0 | 1295 | 4 | 4 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11.508 | 0.312 | 0.037 | 0.671 | 0.456 | 0 | 0 | 12.984
578934 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | KÖK | 613342_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 11:13:22 | 20.04.2021 11:14:04 | 0.01 | 0 | 1295 | 4 | 4 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8.055 | 0.218 | 0.026 | 0.47 | 0.319 | 0 | 0 | 9.089
578937 | 1 | SİVAS | ZARA | OG Fideri | 558245_34,5kV_SEKSIYONER | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 11:03:20 | 20.04.2021 12:24:00 | 1.34 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 174.488 | 0 | 0 | 0 | 1.455 | 0 | 0 | 175.943
578940 | 1 | TOKAT | BAŞÇİFTLİK | AG Fideri | 624272_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 11:17:16 | 20.04.2021 11:59:00 | 0.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.391
578941 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 754010_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 11:17:28 | 20.04.2021 17:38:00 | 6.34 | 0 | 54 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 107.313 | 0 | 8.361 | 0 | 4.707 | 0 | 0 | 120.381
578945 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624179_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 11:20:18 | 20.04.2021 12:03:20 | 0.72 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 66.151 | 0 | 0 | 0 | 19.774 | 0 | 0 | 85.925
578950 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | OG Fideri | 793430_34,5kV_SEKSIYONER | Direk Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 09:39:27 | 20.04.2021 15:09:00 | 5.49 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 226.691 | 0 | 0 | 0 | 13.028 | 0 | 0 | 239.719
578952 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | DM | 613342_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 11:23:49 | 20.04.2021 15:04:47 | 3.68 | 0 | 1295 | 4 | 4 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2530.897 | 64.229 | 7.683 | 146.75 | 99.347 | 0 | 0 | 2848.905
578955 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616751_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 11:26:09 | 20.04.2021 17:27:00 | 6.01 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 78.571 | 0 | 0 | 0 | 5.006 | 0 | 0 | 83.577
578958 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 615671_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 11:27:12 | 20.04.2021 12:38:00 | 1.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222
578962 | 1 | SİVAS | DOĞANŞAR | DM | 613030_34,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 11:29:04 | 20.04.2021 11:29:34 | 0.01 | 0 | 1930 | 0 | 0 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5.395 | 0 | 0 | 0.099 | 0.104 | 0 | 0 | 5.598
578963 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 644136_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 11:29:08 | 20.04.2021 17:20:00 | 5.85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.98
578964 | 1 | SİVAS | ZARA | OG Fideri | 612063_34,5kV_SEKSIYONER | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 11:29:30 | 20.04.2021 12:21:00 | 0.86 | 0 | 367 | 1 | 3 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 287.209 | 1.393 | 1.814 | 604.684 | 2.067 | 0 | 0 | 897.168
578965 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | AG Fideri | 634912_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 11:29:40 | 20.04.2021 14:06:00 | 2.61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.675
578967 | 1 | SİVAS | DOĞANŞAR | DM | 613030_34,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 11:31:21 | 20.04.2021 11:54:33 | 0.39 | 0 | 1930 | 0 | 0 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 250.351 | 0 | 0 | 4.585 | 4.819 | 0 | 0 | 259.755
578969 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616666_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 11:23:14 | 20.04.2021 13:01:00 | 1.63 | 0 | 68 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.843 | 0 | 1.744 | 0 | 0.851 | 0 | 0 | 44.438
578972 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 614974_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 09:34:14 | 20.04.2021 16:30:00 | 6.93 | 0 | 162 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 371.372 | 0 | 4.706 | 0 | 111.119 | 0 | 0 | 487.198
578974 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614603_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:26:28 | 20.04.2021 12:37:00 | 2.18 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 412.145 | 0 | 0 | 0 | 39.502 | 0 | 0 | 451.647
578976 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | AG Fideri | 625335_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 11:35:11 | 20.04.2021 13:30:00 | 1.91 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.157 | 0 | 0 | 0 | 5.641 | 0 | 0 | 37.798
578979 | 1 | TOKAT | SULUSARAY | AG Fideri | 624574_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 11:37:51 | 20.04.2021 12:56:00 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.218
578980 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | AG Fideri | 615082_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 11:04:41 | 20.04.2021 14:27:00 | 3.37 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43.222 | 0 | 0 | 0 | 12.759 | 0 | 0 | 55.982
578982 | 1 | SİVAS | ZARA | KÖK | 614737_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 11:39:13 | 20.04.2021 13:31:00 | 1.86 | 0 | 231 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 111.892 | 0 | 12.79 | 0 | 12.53 | 0 | 0 | 137.212
578983 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | AG Fideri | 625317_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 11:39:07 | 20.04.2021 14:47:00 | 3.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.303
578984 | 1 | SİVAS | ZARA | KÖK | 614727_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 11:39:14 | 20.04.2021 11:40:20 | 0.02 | 0 | 1238 | 1 | 1 | 6 | 23 | 3 | 0 | 0 | 7.807 | 0.108 | 0.013 | 0.179 | 0.42 | 3.159 | 0 | 11.686
578987 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | DM | 613003_34,5kVH18 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 11:42:19 | 20.04.2021 11:44:56 | 0.04 | 0 | 832 | 14 | 1 | 11 | 39 | 0 | 0 | 0 | 14.16 | 2.469 | 0.031 | 1.222 | 3.463 | 0 | 0 | 21.345
578989 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | DM | 613003_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 11:46:54 | 20.04.2021 11:48:10 | 0.02 | 1 | 3960 | 10 | 19 | 28 | 477 | 3 | 0 | 0.005 | 61.043 | 1.282 | 0.289 | 3.373 | 9.757 | 2.274 | 0 | 78.023
578993 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | DM | 613025_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 11:48:26 | 20.04.2021 11:49:00 | 0.01 | 0 | 464 | 0 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.138 | 0 | 0.014 | 0.285 | 0.075 | 0 | 0 | 1.512
578994 | 1 | SİVAS | AKINCILAR | DM | 613024_34,5kVH07 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 11:48:56 | 20.04.2021 11:49:49 | 0.01 | 0 | 1735 | 0 | 6 | 5 | 185 | 0 | 0 | 0 | 14.613 | 0 | 0.083 | 0.24 | 3.552 | 0 | 0 | 18.488
578997 | 1 | SİVAS | ALTINYAYLA | AG Fideri | 615280_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 11:51:06 | 20.04.2021 15:36:00 | 3.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.208
578999 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614347_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 11:52:40 | 20.04.2021 17:41:21 | 5.81 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.52
579002 | 1 | SİVAS | ZARA | KÖK | 613301_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 11:54:08 | 20.04.2021 16:45:46 | 4.86 | 0 | 1339 | 0 | 2 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4232.191 | 0 | 6.387 | 32.948 | 80.23 | 0 | 0 | 4351.757
579004 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 634579_0,4kVTR-1_D-2 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.04.2021 11:13:47 | 20.04.2021 12:37:00 | 1.39 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.722 | 0 | 8.538 | 0 | 0.606 | 0 | 0 | 9.866
579011 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | KÖK | 613328_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 11:59:35 | 20.04.2021 12:00:03 | 0.01 | 0 | 342 | 0 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.818 | 0 | 0.006 | 0.033 | 0.061 | 0 | 0 | 0.917
579013 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 615697_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 12:00:39 | 20.04.2021 13:33:00 | 1.54 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30.26 | 0 | 0 | 0 | 2.323 | 0 | 0 | 32.583
579016 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 616126_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 12:03:32 | 20.04.2021 15:21:00 | 3.29 | 0 | 82 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 119.989 | 0 | 4.338 | 0 | 1.083 | 0 | 0 | 125.41
579017 | 1 | SİVAS | HAFİK | AG Fideri | 616965_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 12:03:47 | 20.04.2021 15:30:00 | 3.44 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.528
579020 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | DM | 633011_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 12:05:57 | 20.04.2021 12:06:45 | 0.01 | 0 | 177 | 87 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.183 | 9.645 | 0.074 | 0 | 0.273 | 0 | 0 | 12.175
579021 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | AG Fideri | 625268_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 12:05:59 | 20.04.2021 13:32:00 | 1.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.372
579024 | 1 | SİVAS | ULAŞ | AG Fideri | 615847_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 12:07:40 | 20.04.2021 20:29:52 | 8.37 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 448.057 | 0 | 0 | 0 | 53.637 | 0 | 0 | 501.695
579026 | 1 | SİVAS | HAFİK | AG Fideri | 616212_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 12:08:59 | 20.04.2021 15:46:00 | 3.62 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 156.817 | 0 | 0 | 0 | 15.892 | 0 | 0 | 172.709
579027 | 1 | YOZGAT | ŞEFAATLİ | AG Fideri | 634704_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 12:09:50 | 20.04.2021 14:04:00 | 1.9 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.01 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 18.087
579028 | 1 | SİVAS | İMRANLI | DM | 613032_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 12:11:32 | 20.04.2021 12:12:26 | 0.02 | 0 | 1391 | 0 | 3 | 11 | 31 | 2 | 0 | 0 | 5.723 | 0 | 0.031 | 0.639 | 0.337 | 3.41 | 0 | 10.139
579029 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 644090_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 12:11:51 | 20.04.2021 17:44:00 | 5.54 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 218.065 | 0 | 0 | 0 | 19.995 | 0 | 0 | 238.06
579030 | 1 | TOKAT | NİKSAR | AG Fideri | 625306_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 12:15:44 | 20.04.2021 14:29:00 | 2.22 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70.858 | 0 | 0 | 0 | 1.683 | 0 | 0 | 72.541
579033 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | DM | 613035_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 12:18:51 | 20.04.2021 12:20:04 | 0.02 | 0 | 1198 | 0 | 17 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13.294 | 0 | 0.222 | 0.73 | 0.235 | 0 | 0 | 14.481
579034 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614567_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 12:18:58 | 20.04.2021 17:42:47 | 5.4 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 219.296 | 0 | 2.547 | 0 | 10.609 | 0 | 0 | 232.452
579035 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 614023_34,5kVH09 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 12:19:08 | 20.04.2021 12:23:05 | 0.07 | 0 | 2795 | 1 | 73 | 19 | 373 | 1 | 0 | 0 | 111.283 | 0.369 | 3.795 | 20.324 | 44.121 | 0.651 | 0 | 180.543
579036 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 614023_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 12:19:07 | 20.04.2021 12:21:09 | 0.03 | 0 | 91 | 0 | 0 | 5 | 78 | 0 | 0 | 0 | 2.942 | 0 | 0 | 7.668 | 2.898 | 0 | 0 | 13.508
579042 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616787_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 12:25:24 | 20.04.2021 17:31:00 | 5.09 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.694
579043 | 1 | SİVAS | HAFİK | AG Fideri | 616095_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 12:27:22 | 20.04.2021 14:59:00 | 2.53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.644
579044 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616789_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 12:28:35 | 20.04.2021 17:24:00 | 4.92 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.12 | 0 | 0 | 0 | 3.646 | 0 | 0 | 17.766
579048 | 1 | YOZGAT | SORGUN | DM | 633001_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 12:30:46 | 20.04.2021 12:39:14 | 0.14 | 1 | 149 | 1 | 8 | 6 | 20 | 6 | 0 | 0.695 | 17.309 | 0.79 | 1.157 | 14.275 | 13.288 | 122.529 | 0 | 170.042
579049 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 616833_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 12:28:40 | 20.04.2021 18:02:00 | 5.56 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1211.575 | 0 | 0 | 0 | 76.437 | 0 | 0 | 1288.012
579051 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | DM | 613003_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 12:31:47 | 20.04.2021 12:32:58 | 0.02 | 1 | 3960 | 10 | 19 | 28 | 477 | 3 | 0 | 0.004 | 57.111 | 1.141 | 0.26 | 3.004 | 8.986 | 2.043 | 0 | 72.549
579053 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | KÖK | 654038_34,5kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 12:32:14 | 20.04.2021 17:18:00 | 4.76 | 0 | 309 | 0 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 745.443 | 0 | 20.957 | 32.944 | 52.581 | 0 | 0 | 851.924
579057 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | DM | 613003_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 12:35:14 | 20.04.2021 13:39:34 | 1.07 | 1 | 883 | 3 | 6 | 8 | 64 | 2 | 0 | 0.234 | 496.159 | 23.137 | 4.349 | 43.775 | 50.522 | 113.571 | 0 | 731.748
579057 | 2 | SİVAS | ALTINYAYLA | DM | 562972_34,5kV_SEKSIYONER | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 12:35:14 | 20.04.2021 12:59:19 | 0.4 | 0 | 3077 | 7 | 13 | 20 | 413 | 1 | 0 | 0 | 975.909 | 14.774 | 3.643 | 45.136 | 164.069 | 0.004 | 0 | 1203.535
579058 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 613369_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 12:36:29 | 20.04.2021 14:27:00 | 1.84 | 0 | 48 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.374 | 0 | 3.233 | 0 | 23.085 | 0 | 0 | 50.692
579059 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616773_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 12:17:49 | 20.04.2021 17:39:00 | 5.35 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 398.384 | 0 | 0 | 0 | 71.561 | 0 | 0 | 469.945
579061 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | OG Fideri | 613328_34,5kVH03 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 12:37:21 | 20.04.2021 20:29:00 | 7.86 | 0 | 342 | 0 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 850.016 | 0 | 4.922 | 39.326 | 58.134 | 0 | 0 | 952.398
579064 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | DM | 613025_34,5kVH16 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 12:40:10 | 20.04.2021 12:41:03 | 0.01 | 0 | 3817 | 0 | 4 | 15 | 257 | 5 | 0 | 0 | 28.826 | 0 | 0.041 | 2.173 | 3.372 | 7.506 | 0 | 41.919
579065 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614615_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 11:28:11 | 20.04.2021 12:26:00 | 0.96 | 0 | 208 | 0 | 4 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 92.432 | 0 | 2.123 | 0 | 28.354 | 0 | 0 | 122.909
579071 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | OG Fideri | 800422_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 12:42:03 | 20.04.2021 14:04:00 | 1.37 | 0 | 185 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 86.365 | 0 | 1.036 | 0 | 11.335 | 0 | 0 | 98.736
579072 | 1 | SİVAS | KANGAL | KÖK | 614789_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 12:42:46 | 20.04.2021 12:43:18 | 0.01 | 0 | 133 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 0.797
579078 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613010_34,5kVH09 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 12:51:20 | 20.04.2021 12:52:49 | 0.02 | 0 | 14525 | 1 | 127 | 15 | 1605 | 1 | 0 | 0 | 220.123 | 0.138 | 2.355 | 13.726 | 47.221 | 1.253 | 0 | 284.817
579081 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 613325_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 12:52:21 | 20.04.2021 19:16:00 | 6.39 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 290.069 | 0 | 0 | 0 | 17.037 | 0 | 0 | 307.106
579082 | 1 | TOKAT | ALMUS | AG Fideri | 624921_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 12:53:47 | 20.04.2021 15:09:00 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.39
579083 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 614023_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 12:54:08 | 20.04.2021 12:55:23 | 0.02 | 0 | 2886 | 1 | 73 | 24 | 451 | 1 | 0 | 0 | 37.025 | 0.117 | 1.201 | 11.146 | 15.744 | 0.206 | 0 | 65.438
579085 | 1 | SİVAS | ULAŞ | DM | 613004_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 12:55:20 | 20.04.2021 12:57:30 | 0.04 | 0 | 45 | 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.736 | 0.961 | 0 | 7.494 | 0.352 | 1.236 | 0 | 11.778
579086 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616781_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 12:56:02 | 20.04.2021 17:48:00 | 4.87 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.629
579087 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | DM | 613003_34,5kVH18 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 12:57:44 | 20.04.2021 13:24:51 | 0.45 | 0 | 815 | 13 | 1 | 11 | 38 | 0 | 0 | 0 | 140.544 | 21.408 | 0.304 | 12.312 | 31.762 | 0 | 0 | 206.33
579090 | 1 | YOZGAT | AYDINCIK | AG Fideri | 634799_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 12:58:18 | 20.04.2021 14:40:00 | 1.7 | 0 | 123 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 77.19 | 0 | 1.241 | 0 | 43.022 | 0 | 0 | 121.454
579091 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 615671_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 12:58:56 | 20.04.2021 13:39:00 | 0.67 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 1.543
579092 | 1 | SİVAS | KANGAL | DM | 614789_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 13:00:00 | 20.04.2021 13:00:39 | 0.01 | 0 | 133 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.935 | 0 | 0 | 0.017 | 0.016 | 0 | 0 | 0.968
579095 | 1 | SİVAS | GÜRÜN | KÖK | 613262_34,5kVH07 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 13:02:25 | 20.04.2021 13:03:18 | 0.01 | 0 | 1841 | 0 | 24 | 22 | 91 | 0 | 0 | 0 | 9.346 | 0 | 0.231 | 15.036 | 1.431 | 0 | 0 | 26.044
579096 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 616036_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 13:02:35 | 20.04.2021 14:13:00 | 1.17 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 59.936 | 0 | 0 | 0 | 1.255 | 0 | 0 | 61.191
579101 | 1 | SİVAS | HAFİK | AG Fideri | 616108_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 13:07:12 | 20.04.2021 16:33:00 | 3.43 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.802
579102 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 615617_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 11:18:23 | 20.04.2021 13:40:00 | 2.36 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 112.038 | 0 | 0 | 0 | 4.863 | 0 | 0 | 116.901
579104 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | AG Fideri | 616653_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 13:09:50 | 20.04.2021 17:03:00 | 3.89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.016
579105 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614387_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 13:10:17 | 20.04.2021 15:44:00 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.659 | 0 | 57.853 | 382.512
579111 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 628162_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 11:47:18 | 20.04.2021 17:08:00 | 5.35 | 0 | 139 | 0 | 14 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 323.976 | 0 | 109.358 | 0 | 262.021 | 0 | 0 | 695.355
579114 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614203_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:38:41 | 20.04.2021 16:33:00 | 5.91 | 0 | 78 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 667.734 | 0 | 59.474 | 0 | 63.879 | 0 | 0 | 791.087
579115 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 615540_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 11:34:49 | 20.04.2021 13:54:00 | 2.32 | 0 | 70 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 61.962 | 0 | 4.768 | 0 | 8.372 | 0 | 0 | 75.102
579116 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | KÖK | 614071_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 13:13:14 | 20.04.2021 13:14:43 | 0.02 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 359 | 0 | 4 | 0 | 0.341 | 0 | 0.017 | 5.046 | 14.162 | 0 | 0.409 | 19.975
579117 | 1 | SİVAS | KANGAL | DM | 613006_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 13:13:26 | 20.04.2021 13:13:57 | 0.01 | 0 | 4481 | 17 | 18 | 39 | 391 | 4 | 0 | 0 | 30.578 | 0.665 | 0.118 | 4.187 | 4.169 | 2.767 | 0 | 42.484
579117 | 2 | SİVAS | ULAŞ | DM | 644002_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 13:13:26 | 20.04.2021 14:14:28 | 1.02 | 1 | 758 | 0 | 1 | 16 | 24 | 2 | 0 | 4.366 | 511.985 | 0 | 0.673 | 705.722 | 24.665 | 24.563 | 0 | 1271.974
579123 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | DM | 613025_34,5kVH20 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 13:15:34 | 20.04.2021 13:15:54 | 0.01 | 0 | 1736 | 0 | 22 | 6 | 318 | 2 | 3 | 0 | 7.654 | 0 | 0.152 | 0.205 | 1.948 | 0.151 | 0.122 | 10.233
579125 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 616096_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 13:15:47 | 20.04.2021 16:17:00 | 3.02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.538 | 0 | 0 | 0 | 20.449 | 0 | 0 | 39.987
579126 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | DM | 613025_34,5kVH20 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 13:16:17 | 20.04.2021 13:33:03 | 0.28 | 0 | 1736 | 0 | 22 | 6 | 318 | 2 | 3 | 0 | 384.99 | 0 | 7.637 | 10.305 | 98.002 | 7.616 | 6.158 | 514.707
579128 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | KÖK | 613143_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 13:18:49 | 20.04.2021 15:01:45 | 1.72 | 0 | 319 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 712.108 | 0 | 2.215 | 0 | 28.247 | 0 | 0 | 742.57
579133 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 616889_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 13:21:29 | 20.04.2021 18:10:00 | 4.81 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.918 | 0 | 3.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.991
579136 | 1 | SİVAS | HAFİK | KÖK | 623059_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 13:25:06 | 20.04.2021 13:25:51 | 0.01 | 0 | 584 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.809 | 0 | 0 | 0.023 | 0.064 | 0 | 0 | 1.896
579137 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | DM | 613035_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 13:25:14 | 20.04.2021 13:25:37 | 0.01 | 0 | 1176 | 0 | 17 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0.07 | 0.239 | 0.075 | 0 | 0 | 4.484
579138 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 616016_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 13:25:43 | 20.04.2021 20:43:00 | 7.29 | 0 | 32 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 126.459 | 0 | 22.575 | 0 | 24.965 | 0 | 0 | 173.998
579139 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | DM | 613003_34,5kVH18 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 13:25:46 | 20.04.2021 14:33:00 | 1.12 | 0 | 815 | 13 | 1 | 11 | 38 | 0 | 0 | 0 | 342.304 | 52.252 | 0.728 | 31.083 | 78.863 | 0 | 0 | 505.231
579141 | 1 | SİVAS | ZARA | OG Fideri | 612063_34,5kV_SEKSIYONER | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 13:25:03 | 20.04.2021 15:01:00 | 1.6 | 0 | 367 | 1 | 3 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 531.978 | 2.639 | 3.089 | 1127.105 | 3.849 | 0 | 0 | 1668.661
579146 | 1 | SİVAS | KANGAL | DM | 613006_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 13:29:31 | 20.04.2021 13:30:03 | 0.01 | 0 | 4481 | 17 | 18 | 39 | 391 | 4 | 0 | 0 | 31.565 | 0.686 | 0.122 | 4.322 | 4.303 | 2.856 | 0 | 43.854
579147 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 613102_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 13:22:20 | 20.04.2021 17:06:00 | 3.73 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 370.384 | 0 | 0 | 0 | 151.35 | 0 | 0 | 521.734
579148 | 1 | SİVAS | KANGAL | DM | 613006_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 13:30:48 | 20.04.2021 13:31:39 | 0.01 | 0 | 1791 | 10 | 2 | 10 | 73 | 1 | 0 | 0 | 20.681 | 0.642 | 0.019 | 1.144 | 1.446 | 0.52 | 0 | 24.452
579148 | 2 | SİVAS | ULAŞ | DM | 613004_34,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 13:30:48 | 20.04.2021 13:34:29 | 0.06 | 0 | 2690 | 7 | 16 | 29 | 318 | 3 | 0 | 0 | 128.378 | 1.956 | 0.76 | 24.892 | 23.453 | 17.471 | 0 | 196.909
579150 | 1 | SİVAS | ULAŞ | OG Fideri | 613004_34,5kVH14 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 13:34:29 | 20.04.2021 13:43:26 | 0.15 | 0 | 837 | 4 | 6 | 12 | 36 | 1 | 0 | 0 | 106.97 | 0.85 | 0.709 | 13.492 | 5.964 | 34.796 | 0 | 162.781
579154 | 1 | SİVAS | KANGAL | DM | 614789_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 13:35:59 | 20.04.2021 13:36:29 | 0.01 | 0 | 133 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.719 | 0 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 0.745
579155 | 1 | SİVAS | HAFİK | KÖK | 623059_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 13:36:06 | 20.04.2021 13:38:33 | 0.04 | 0 | 844 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.124 | 0 | 0 | 0.139 | 0.243 | 0 | 0 | 15.507
579156 | 1 | SİVAS | DOĞANŞAR | KÖK | 613030_34,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 13:36:05 | 20.04.2021 13:36:35 | 0.01 | 0 | 1086 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.278 | 0 | 0 | 0.068 | 0.052 | 0 | 0 | 2.397
579157 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | DM | 613014_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 13:36:35 | 20.04.2021 13:37:49 | 0.02 | 0 | 2599 | 27 | 20 | 33 | 101 | 8 | 0 | 0 | 32.114 | 2.823 | 0.248 | 20.523 | 2.258 | 9.358 | 0 | 67.325
579159 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614493_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 13:37:29 | 20.04.2021 18:13:22 | 4.6 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 158.885 | 0 | 0 | 0 | 24.866 | 0 | 0 | 183.751
579160 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | OG Fideri | 613229_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 13:37:47 | 20.04.2021 13:53:00 | 0.25 | 0 | 908 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 230.991 | 0 | 0 | 1.42 | 1.738 | 0 | 0 | 234.15
579161 | 1 | SİVAS | GÜRÜN | KÖK | 613262_34,5kVH07 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 13:38:02 | 20.04.2021 14:00:53 | 0.38 | 0 | 1841 | 0 | 24 | 22 | 91 | 0 | 0 | 0 | 241.421 | 0 | 5.963 | 388.982 | 37.028 | 0 | 0 | 673.394
579163 | 1 | SİVAS | HAFİK | AG Fideri | 644019_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 13:38:43 | 20.04.2021 15:14:00 | 1.59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69
579166 | 1 | YOZGAT | YENİFAKILI | DM | 1023000_34,5kVH07 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 13:40:25 | 20.04.2021 13:41:07 | 0.01 | 0 | 1593 | 0 | 19 | 4 | 207 | 0 | 0 | 0 | 15.761 | 0 | 0.283 | 0.317 | 3.653 | 0 | 0 | 20.014
579177 | 1 | SİVAS | ULAŞ | DM | 613004_34,5kVH14 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 13:43:27 | 20.04.2021 13:44:39 | 0.02 | 0 | 128 | 0 | 2 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2.291 | 0 | 0.016 | 1.215 | 0.23 | 4.665 | 0 | 8.417
579177 | 2 | SİVAS | ULAŞ | DM | 644002_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 13:43:27 | 20.04.2021 13:46:59 | 0.06 | 0 | 290 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.073 | 0 | 0 | 0.05 | 0.508 | 0 | 0 | 9.631
579177 | 3 | SİVAS | ULAŞ | DM | 644002_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 13:43:27 | 20.04.2021 13:47:03 | 0.06 | 0 | 26 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.643 | 0.331 | 0 | 1.02 | 0.091 | 0 | 0 | 3.086
579177 | 4 | SİVAS | ULAŞ | DM | 644002_34,5kVH07 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 13:43:27 | 20.04.2021 13:47:15 | 0.06 | 0 | 393 | 2 | 4 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26.67 | 0.012 | 0.251 | 0.749 | 1.162 | 0 | 0 | 28.844
579178 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616690_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 13:43:26 | 20.04.2021 19:49:00 | 6.09 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49.003 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 0 | 0 | 53.332
579180 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 616903_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 13:43:45 | 20.04.2021 18:13:00 | 4.49 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 97.486 | 0 | 0 | 0 | 1.149 | 0 | 0 | 98.635
579181 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | AG Fideri | 615011_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 13:36:50 | 20.04.2021 17:10:00 | 3.55 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.425
579182 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 614652_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 13:44:44 | 20.04.2021 13:45:34 | 0.01 | 0 | 3018 | 1 | 68 | 28 | 857 | 3 | 4 | 0 | 26.193 | 0.076 | 0.735 | 9.73 | 19.344 | 0.56 | 0.199 | 56.838
579183 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614500_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 13:45:22 | 20.04.2021 18:15:08 | 4.5 | 0 | 66 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 399.166 | 0 | 92.419 | 0 | 8.974 | 0 | 0 | 500.559
579184 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 614652_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 13:45:44 | 20.04.2021 13:47:01 | 0.02 | 0 | 3018 | 1 | 68 | 28 | 857 | 3 | 4 | 0 | 40.337 | 0.118 | 1.132 | 14.985 | 29.79 | 0.862 | 0.307 | 87.531
579185 | 1 | SİVAS | ULAŞ | DM | 613004_34,5kVH14 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 13:45:52 | 20.04.2021 13:46:43 | 0.01 | 0 | 128 | 0 | 2 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1.623 | 0 | 0.011 | 0.861 | 0.163 | 3.305 | 0 | 5.962
579188 | 1 | SİVAS | KANGAL | DM | 614789_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 13:47:05 | 20.04.2021 13:47:33 | 0.01 | 0 | 133 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.671 | 0 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0.695
579190 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614105_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 13:47:34 | 20.04.2021 18:21:58 | 4.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.01 | 0 | 6.385 | 350.396
579191 | 1 | SİVAS | ULAŞ | DM | 613004_34,5kVH14 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 13:48:48 | 20.04.2021 14:03:00 | 0.24 | 0 | 837 | 4 | 6 | 12 | 36 | 1 | 0 | 0 | 169.418 | 1.33 | 1.115 | 21.422 | 9.467 | 55.844 | 0 | 258.596
579192 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 614813_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 13:49:27 | 20.04.2021 19:41:00 | 5.86 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 204.245 | 0 | 0 | 0 | 14.535 | 0 | 0 | 218.781
579197 | 1 | SİVAS | GÖLOVA | DM | 613033_34,5kVH09 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 13:53:01 | 20.04.2021 13:53:38 | 0.01 | 0 | 91 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.299 | 0 | 0.014 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0.321
579198 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 614023_34,5kVH09 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 13:53:52 | 20.04.2021 13:55:22 | 0.03 | 0 | 2734 | 1 | 68 | 19 | 361 | 1 | 0 | 0 | 41.299 | 0.138 | 1.323 | 8.195 | 16.56 | 0.258 | 0 | 67.772
579201 | 1 | SİVAS | KANGAL | KÖK | 614789_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 13:54:30 | 20.04.2021 18:18:46 | 4.4 | 0 | 133 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 379.678 | 0 | 0 | 6.553 | 6.352 | 0 | 0 | 392.583
579204 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614134_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 13:57:09 | 20.04.2021 17:22:00 | 3.41 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 67.732 | 0 | 0 | 0 | 24.201 | 0 | 0 | 91.933
579209 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | DM | 613003_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 13:59:14 | 20.04.2021 14:03:16 | 0.07 | 1 | 883 | 3 | 6 | 8 | 64 | 2 | 0 | 0.014 | 30.628 | 1.476 | 0.257 | 2.807 | 3.191 | 7.235 | 0 | 45.608
579210 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | OG Fideri | 568947_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 12:34:59 | 20.04.2021 15:28:00 | 2.88 | 0 | 438 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1115.827 | 0 | 0 | 3.831 | 15 | 0 | 0 | 1134.658
579213 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 614023_34,5kVH09 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:02:37 | 20.04.2021 15:06:36 | 1.07 | 0 | 995 | 1 | 11 | 14 | 107 | 1 | 0 | 0 | 834.368 | 5.507 | 14.56 | 313.072 | 287.587 | 10.999 | 0 | 1466.094
579213 | 2 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613163_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:02:37 | 20.04.2021 17:13:04 | 3.17 | 0 | 1598 | 0 | 53 | 4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 2228.914 | 0 | 110.606 | 95.588 | 1097.638 | 0 | 0 | 3532.746
579213 | 3 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613163_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:02:37 | 20.04.2021 17:13:11 | 3.18 | 0 | 141 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 469.557 | 0 | 8.125 | 0 | 129.398 | 0 | 0 | 607.08
579215 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 624322_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:03:33 | 20.04.2021 15:44:00 | 1.67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.111
579216 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 616587_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:29:51 | 20.04.2021 17:38:33 | 7.15 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 345.622 | 0 | 0 | 0 | 52.029 | 0 | 0 | 397.651
579220 | 1 | SİVAS | DOĞANŞAR | KÖK | 613030_34,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:06:05 | 20.04.2021 14:06:35 | 0.01 | 0 | 1930 | 0 | 0 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5.223 | 0 | 0 | 0.099 | 0.104 | 0 | 0 | 5.426
579221 | 1 | SİVAS | ALTINYAYLA | AG Fideri | 615280_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:06:28 | 20.04.2021 15:34:00 | 1.46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.714
579223 | 1 | SİVAS | GÜRÜN | KÖK | 613307_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:07:31 | 20.04.2021 14:08:21 | 0.01 | 0 | 313 | 0 | 11 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.216 | 0 | 0.096 | 0.237 | 0.097 | 0 | 0 | 1.646
579225 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | OG Fideri | 815647_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:07:47 | 20.04.2021 19:27:00 | 5.32 | 0 | 188 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 439.48 | 0 | 0 | 0 | 13.919 | 0 | 0 | 453.399
579226 | 1 | SİVAS | KANGAL | DM | 613006_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:07:54 | 20.04.2021 14:37:00 | 0.49 | 0 | 1390 | 1 | 3 | 12 | 36 | 7 | 0 | 0 | 334.218 | 2.496 | 0.979 | 100.092 | 18.581 | 874.241 | 0 | 1330.606
579228 | 1 | SİVAS | HAFİK | AG Fideri | 616190_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:07:48 | 20.04.2021 16:05:00 | 1.95 | 0 | 59 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.788 | 0 | 1.248 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 34.252
579229 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | KÖK | 623395_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:11:13 | 20.04.2021 14:12:15 | 0.02 | 0 | 898 | 5 | 2 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 18.641 | 0.453 | 0.022 | 0.27 | 1.985 | 0 | 0 | 21.371
579230 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614498_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:11:25 | 20.04.2021 18:44:00 | 4.54 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.94
579231 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | AG Fideri | 634842_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:12:07 | 20.04.2021 16:28:00 | 2.26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.111
579232 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 615667_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:12:09 | 20.04.2021 15:25:00 | 1.21 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53.759 | 0 | 0 | 0 | 6.603 | 0 | 0 | 60.362
579233 | 1 | SİVAS | GÖLOVA | KÖK | 614679_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:12:32 | 20.04.2021 14:13:03 | 0.01 | 0 | 745 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2.467 | 0 | 0.011 | 0.169 | 0.074 | 1.274 | 0 | 3.994
579234 | 1 | SİVAS | ULAŞ | DM | 613004_34,5kVH13 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:12:47 | 20.04.2021 14:13:46 | 0.02 | 0 | 513 | 0 | 2 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6.731 | 0 | 0.021 | 0.443 | 0.625 | 0 | 0 | 7.819
579236 | 1 | SİVAS | ULAŞ | DM | 644002_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:14:52 | 20.04.2021 14:27:36 | 0.21 | 1 | 758 | 0 | 1 | 16 | 24 | 2 | 0 | 0.885 | 105.971 | 0 | 0.133 | 148.598 | 5.2 | 5.335 | 0 | 266.123
579237 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | OG Fideri | 637028_34,5kVH17 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:15:22 | 20.04.2021 15:00:26 | 0.75 | 0 | 750 | 1 | 0 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 171.009 | 6.219 | 0 | 31.583 | 20.117 | 0 | 0 | 228.927
579238 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 625953_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:16:30 | 20.04.2021 15:25:00 | 1.14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.107
579239 | 1 | SİVAS | GÜRÜN | AG Fideri | 616293_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:17:16 | 20.04.2021 17:24:00 | 3.11 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.251 | 0 | 0 | 0 | 2.273 | 0 | 0 | 18.524
579240 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 615732_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:19:01 | 20.04.2021 17:02:00 | 2.72 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45.19 | 0 | 0 | 0 | 2.76 | 0 | 0 | 47.949
579242 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 615658_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:19:34 | 20.04.2021 16:55:00 | 2.59 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 86.822 | 0 | 0 | 0 | 21.964 | 0 | 0 | 108.786
579244 | 1 | SİVAS | İMRANLI | DM | 613032_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:21:32 | 20.04.2021 14:21:58 | 0.01 | 0 | 1391 | 0 | 3 | 11 | 31 | 2 | 0 | 0 | 2.618 | 0 | 0.014 | 0.324 | 0.167 | 2.135 | 0 | 5.257
579245 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 615576_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:21:56 | 20.04.2021 18:16:00 | 3.9 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 133.2 | 0 | 0 | 0 | 8.801 | 0 | 0 | 142.001
579246 | 1 | SİVAS | İMRANLI | DM | 613032_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:22:27 | 20.04.2021 14:23:22 | 0.02 | 0 | 1391 | 0 | 3 | 11 | 31 | 2 | 0 | 0 | 5.537 | 0 | 0.029 | 0.686 | 0.353 | 4.517 | 0 | 11.121
579249 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | DM | 613025_34,5kVH23 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:22:43 | 20.04.2021 14:23:14 | 0.01 | 0 | 1426 | 0 | 2 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.07 | 0 | 0.011 | 0.287 | 0.112 | 0 | 0 | 3.479
579250 | 1 | SİVAS | GEMEREK | AG Fideri | 615525_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:22:51 | 20.04.2021 19:54:00 | 5.52 | 0 | 51 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 223.767 | 0 | 8.619 | 0 | 48.531 | 0 | 0 | 280.917
579251 | 1 | SİVAS | KANGAL | DM | 613239_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:25:08 | 20.04.2021 14:25:56 | 0.01 | 0 | 30 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0.017 | 0.458 | 0.116 | 0.017 | 0 | 0.746
579253 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613008_34,5kVH13 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:26:03 | 20.04.2021 14:26:44 | 0.01 | 0 | 1602 | 8 | 19 | 18 | 68 | 3 | 0 | 0 | 10.565 | 1.723 | 0.163 | 3.988 | 0.853 | 3.175 | 0 | 20.466
579254 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614175_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:26:43 | 20.04.2021 15:23:00 | 0.94 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.776
579256 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | DM | 613328_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:27:14 | 20.04.2021 14:28:11 | 0.02 | 0 | 203 | 0 | 3 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.964 | 0 | 0.03 | 5.203 | 0.133 | 0 | 0 | 6.33
579257 | 1 | SİVAS | ULAŞ | DM | 613004_34,5kVH14 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:27:37 | 20.04.2021 14:28:06 | 0.01 | 0 | 837 | 4 | 6 | 12 | 36 | 1 | 0 | 0 | 5.728 | 0.043 | 0.037 | 0.731 | 0.323 | 1.982 | 0 | 8.844
579257 | 2 | SİVAS | ULAŞ | DM | 644002_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:27:37 | 20.04.2021 14:45:59 | 0.31 | 1 | 758 | 0 | 1 | 16 | 24 | 2 | 0 | 1.276 | 152.854 | 0 | 0.192 | 214.339 | 7.501 | 7.696 | 0 | 383.859
579258 | 1 | SİVAS | GEMEREK | OG Fideri | 613273_34,5kVH03 | Sıkıbağ Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:27:37 | 20.04.2021 19:23:00 | 4.92 | 0 | 297 | 1 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1408.167 | 25.106 | 21.436 | 4.876 | 56.237 | 0 | 0 | 1515.822
579259 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | OG Fideri | 613225_34,5kVH03 | İletken Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 09:10:46 | 20.04.2021 14:54:00 | 5.72 | 0 | 449 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 957.017 | 0 | 3.962 | 19.39 | 88.262 | 0 | 0 | 1068.631
579261 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 613369_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:28:47 | 20.04.2021 18:29:00 | 4 | 0 | 48 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 53.59 | 0 | 6.899 | 0 | 52.427 | 0 | 0 | 112.915
579263 | 1 | SİVAS | KANGAL | DM | 613239_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:29:32 | 20.04.2021 14:31:00 | 0.02 | 0 | 358 | 0 | 3 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 3.387 | 0 | 0.046 | 0.366 | 1.5 | 0 | 0 | 5.299
579269 | 1 | TOKAT | ALMUS | OG Fideri | 622272_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:34:51 | 20.04.2021 17:15:00 | 2.67 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 346.145 | 0 | 0 | 0 | 26.937 | 0 | 0 | 373.083
579271 | 1 | SİVAS | ZARA | DM | 613031_34,5kVH18 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:35:31 | 20.04.2021 14:37:00 | 0.02 | 0 | 2514 | 2 | 6 | 14 | 56 | 1 | 0 | 0 | 88.351 | 0.151 | 0.093 | 0.771 | 1.535 | 0.311 | 0 | 91.213
579272 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | AG Fideri | 625950_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:36:41 | 20.04.2021 16:36:00 | 1.99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.85
579274 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 615669_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:37:15 | 20.04.2021 16:18:00 | 1.68 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50.228 | 0 | 0 | 0 | 33.576 | 0 | 0 | 83.804
579276 | 1 | SİVAS | İMRANLI | DM | 613032_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:38:32 | 20.04.2021 15:17:04 | 0.64 | 0 | 1391 | 0 | 3 | 11 | 31 | 2 | 0 | 0 | 231.993 | 0 | 1.227 | 28.442 | 14.752 | 184.423 | 0 | 460.837
579279 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | KÖK | 613328_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:40:37 | 20.04.2021 17:24:00 | 2.72 | 0 | 203 | 0 | 3 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 166.676 | 0 | 5.237 | 884.884 | 22.072 | 0 | 0 | 1078.869
579280 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 615633_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:42:04 | 20.04.2021 18:29:00 | 3.78 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.509
579282 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | DM | 613003_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:43:57 | 20.04.2021 15:01:30 | 0.29 | 1 | 883 | 3 | 6 | 8 | 64 | 2 | 0 | 0.061 | 132.82 | 6.406 | 1.105 | 12.202 | 13.876 | 31.412 | 0 | 197.881
579283 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 615741_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:44:17 | 20.04.2021 20:33:00 | 5.81 | 0 | 149 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 285.995 | 0 | 7.138 | 0 | 4.046 | 0 | 0 | 297.178
579284 | 1 | TOKAT | ALMUS | KÖK | 803000_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:44:35 | 20.04.2021 14:45:00 | 0.01 | 0 | 720 | 0 | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3.387 | 0 | 0 | 0.068 | 0.182 | 0 | 0 | 3.637
579286 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 616112_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:46:21 | 20.04.2021 18:32:00 | 3.76 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 164.002 | 0 | 0 | 0 | 25.319 | 0 | 0 | 189.321
579290 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616716_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:36:44 | 20.04.2021 17:18:00 | 2.69 | 0 | 109 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 75.09 | 0 | 6.897 | 0 | 9.788 | 0 | 0 | 91.775
579293 | 1 | SİVAS | HAFİK | AG Fideri | 616093_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:47:52 | 20.04.2021 18:57:00 | 4.15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.089
579294 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616225_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:47:59 | 20.04.2021 17:35:00 | 2.78 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.099
579297 | 1 | SİVAS | AKINCILAR | AG Fideri | 615245_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:48:34 | 20.04.2021 16:13:00 | 1.41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.417
579299 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613139_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:49:28 | 20.04.2021 14:50:07 | 0.01 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.493 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.503
579302 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614544_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:49:48 | 20.04.2021 21:24:00 | 6.57 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.497
579303 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | AG Fideri | 614957_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:50:42 | 20.04.2021 18:29:00 | 3.64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.947
579307 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 615443_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:53:41 | 20.04.2021 20:11:00 | 5.29 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.853
579311 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 613089_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:42:05 | 20.04.2021 15:21:00 | 0.65 | 0 | 593 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 191.023 | 0 | 0 | 0 | 12.015 | 0 | 0 | 203.038
579312 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613008_34,5kVH13 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:55:08 | 20.04.2021 14:57:03 | 0.03 | 0 | 1602 | 8 | 19 | 18 | 68 | 3 | 0 | 0 | 29.633 | 4.832 | 0.457 | 11.186 | 2.392 | 8.906 | 0 | 57.406
579313 | 1 | SİVAS | KANGAL | DM | 613006_34,5kVH12 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:55:20 | 20.04.2021 15:07:00 | 0.19 | 0 | 1589 | 1 | 4 | 4 | 354 | 0 | 0 | 0 | 267.801 | 1.02 | 0.498 | 14.472 | 99.193 | 0 | 0 | 382.983
579314 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | AG Fideri | 615007_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:55:41 | 20.04.2021 17:20:00 | 2.41 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.056
579317 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614410_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:53:44 | 20.04.2021 18:10:33 | 3.28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2.479 | 0 | 0 | 0 | 94.921 | 0 | 0 | 97.399
579318 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 615626_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:56:32 | 20.04.2021 18:37:00 | 3.67 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 93.286 | 0 | 0 | 0 | 36.529 | 0 | 0 | 129.814
579319 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616691_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:56:36 | 20.04.2021 17:57:00 | 3.01 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55.305 | 0 | 0 | 0 | 1.366 | 0 | 0 | 56.672
579320 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 616116_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:57:13 | 20.04.2021 18:41:00 | 3.73 | 0 | 41 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 48.13 | 0 | 7.04 | 0 | 54.697 | 0 | 0 | 109.867
579324 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | DM | 613022_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:58:55 | 20.04.2021 14:59:39 | 0.01 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 301 | 1 | 4 | 0 | 0.005 | 0.063 | 0 | 0.015 | 3.9 | 1.006 | 0.059 | 5.047
579325 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 628199_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:46:36 | 20.04.2021 17:42:00 | 2.92 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 327.999 | 0 | 5.18 | 0 | 41.658 | 0 | 0 | 374.837
579326 | 1 | SİVAS | DOĞANŞAR | KÖK | 613030_34,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:59:15 | 20.04.2021 14:59:45 | 0.01 | 0 | 1930 | 0 | 0 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5.223 | 0 | 0 | 0.099 | 0.104 | 0 | 0 | 5.426
579328 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | DM | 613025_34,5kVH23 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:59:22 | 20.04.2021 14:59:52 | 0.01 | 0 | 1426 | 0 | 2 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2.971 | 0 | 0.01 | 0.278 | 0.108 | 0 | 0 | 3.367
579329 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614220_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:59:43 | 20.04.2021 16:57:00 | 1.95 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42.569 | 0 | 0 | 0 | 12.635 | 0 | 0 | 55.204
579334 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | AG Fideri | 625169_0,4kVTR-1_D-5 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 15:03:14 | 20.04.2021 16:36:00 | 1.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.726
579335 | 1 | SİVAS | HAFİK | AG Fideri | 616100_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 15:03:27 | 20.04.2021 15:56:00 | 0.88 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.462 | 0 | 0 | 0 | 1.815 | 0 | 0 | 11.278
579336 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 754002_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 15:03:42 | 20.04.2021 18:44:00 | 3.67 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.704
579338 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | KÖK | 613342_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 15:05:32 | 20.04.2021 15:19:00 | 0.22 | 0 | 1295 | 4 | 4 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 152.248 | 3.784 | 0.453 | 8.794 | 6.031 | 0 | 0 | 171.31
579339 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | DM | 613014_34,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 15:05:38 | 20.04.2021 15:06:08 | 0.01 | 1 | 686 | 1 | 3 | 12 | 22 | 2 | 0 | 0.001 | 3.635 | 0.044 | 0.016 | 0.895 | 0.166 | 0.545 | 0 | 5.302
579343 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 613046_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 15:07:24 | 20.04.2021 19:54:00 | 4.78 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.836
579344 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614223_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 15:08:23 | 20.04.2021 16:59:00 | 1.84 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.923 | 0 | 14.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.964
579345 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | SDK Çıkışı | 615397_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:35:02 | 20.04.2021 17:47:00 | 3.2 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 109.364 | 0 | 0 | 0 | 5.214 | 0 | 0 | 114.578
579346 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613008_34,5kVH13 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 15:09:00 | 20.04.2021 15:09:40 | 0.01 | 0 | 1602 | 8 | 19 | 18 | 68 | 3 | 0 | 0 | 10.279 | 1.692 | 0.163 | 3.734 | 0.825 | 2.917 | 0 | 19.608
579349 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 615695_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 15:11:05 | 20.04.2021 21:25:00 | 6.23 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 131.502 | 0 | 0 | 0 | 4.254 | 0 | 0 | 135.756
579352 | 1 | SİVAS | İMRANLI | DM | 614733_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 15:13:07 | 20.04.2021 15:13:51 | 0.01 | 1 | 347 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0.051 | 1.26 | 0 | 0 | 0.409 | 0.149 | 0 | 0 | 1.869
579354 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 614652_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 15:15:11 | 20.04.2021 15:16:31 | 0.02 | 0 | 283 | 0 | 0 | 9 | 459 | 2 | 4 | 0 | 5.112 | 0 | 0 | 8.804 | 15.308 | 0.657 | 0.314 | 30.196
579354 | 2 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 614023_34,5kVH09 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 15:15:11 | 20.04.2021 15:33:46 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 31.32 | 0.31 | 0 | 0 | 31.831
579354 | 3 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613163_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 15:15:11 | 20.04.2021 17:13:18 | 1.97 | 0 | 995 | 1 | 10 | 11 | 106 | 1 | 0 | 0 | 1550.191 | 10.396 | 25.806 | 341.483 | 522.994 | 18.192 | 0 | 2469.063
579357 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | OG Fideri | 614411_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 15:10:58 | 20.04.2021 18:15:44 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.331 | 0 | 5.714 | 263.045
579359 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614358_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 15:19:45 | 20.04.2021 19:20:00 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.925
579360 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 614634_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 15:20:11 | 20.04.2021 15:48:50 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 242 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.128 | 169.723 | 14.123 | 4.828 | 196.801
579364 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613008_34,5kVH13 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 15:21:16 | 20.04.2021 19:04:00 | 3.71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.854
579364 | 2 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613093_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 15:21:16 | 20.04.2021 19:07:00 | 3.76 | 0 | 381 | 0 | 13 | 5 | 38 | 2 | 0 | 0 | 1287.614 | 0 | 30.431 | 119.121 | 156.218 | 591.085 | 0 | 2184.468
579364 | 3 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613093_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 15:21:16 | 20.04.2021 19:07:00 | 3.76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 404.514 | 0 | 317.567 | 6.477 | 120.591 | 0 | 849.15
579364 | 4 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613093_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 15:21:16 | 20.04.2021 19:07:00 | 3.76 | 0 | 725 | 0 | 4 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1325.325 | 0 | 7.022 | 430.645 | 83.045 | 0 | 0 | 1846.038
579364 | 5 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613093_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 15:21:16 | 20.04.2021 19:07:00 | 3.76 | 0 | 492 | 6 | 2 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 962.523 | 102.717 | 15.99 | 228.94 | 22.376 | 0 | 0 | 1332.546
579367 | 1 | SİVAS | GEMEREK | AG Fideri | 644045_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 15:21:54 | 20.04.2021 17:23:00 | 2.02 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 68.037 | 0 | 1.296 | 0 | 2.102 | 0 | 0 | 71.435
579368 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | KÖK | 613334_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:23:07 | 20.04.2021 14:52:50 | 0.5 | 0 | 917 | 0 | 1 | 3 | 107 | 0 | 0 | 0 | 230.411 | 0 | 0.311 | 78.404 | 49.527 | 0 | 0 | 358.652
579378 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 615908_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 15:24:24 | 20.04.2021 16:50:00 | 1.43 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.863 | 0 | 4.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.038
579379 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | DM | 613022_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 15:25:10 | 20.04.2021 15:25:49 | 0.01 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 301 | 1 | 4 | 0 | 0.004 | 0.058 | 0 | 0.013 | 3.379 | 0.834 | 0.044 | 4.331
579380 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 615657_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 15:23:14 | 20.04.2021 16:28:00 | 1.08 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 77.417 | 0 | 0 | 0 | 37.958 | 0 | 0 | 115.375
579382 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | DM | 613022_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 15:27:14 | 20.04.2021 15:28:29 | 0.02 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 301 | 1 | 4 | 0 | 0.008 | 0.111 | 0 | 0.024 | 6.498 | 1.604 | 0.084 | 8.329
579384 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 615426_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 15:28:03 | 20.04.2021 18:42:00 | 3.23 | 0 | 113 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 142.102 | 0 | 2.024 | 0 | 82.511 | 0 | 0 | 226.637
579385 | 1 | SİVAS | HAFİK | AG Fideri | 624222_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 15:29:08 | 20.04.2021 17:34:00 | 2.08 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.982 | 0 | 0 | 0 | 1.482 | 0 | 0 | 35.464
579387 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 615540_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 15:29:39 | 20.04.2021 18:54:00 | 3.41 | 0 | 70 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 83.706 | 0 | 6.374 | 0 | 11.27 | 0 | 0 | 101.351
579388 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | DM | 613022_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 15:30:09 | 20.04.2021 16:52:58 | 1.38 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 301 | 1 | 4 | 0 | 0.57 | 7.319 | 0 | 1.541 | 424.649 | 101.04 | 5.53 | 540.648
579416 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614388_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 15:40:58 | 20.04.2021 18:57:00 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.324 | 0 | 0.69 | 54.014
579426 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 614919_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 15:45:05 | 20.04.2021 17:39:00 | 1.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.414
579428 | 1 | SİVAS | KANGAL | OG Fideri | 614676_34,5kVH02 | İletken Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 15:10:29 | 20.04.2021 18:11:00 | 3.01 | 0 | 1023 | 1 | 1 | 4 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1176.316 | 15.665 | 1.911 | 58.195 | 68.749 | 3026.325 | 0 | 4347.16
579431 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625523_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 15:48:17 | 20.04.2021 17:16:00 | 1.46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.732
579434 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614551_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 15:50:00 | 20.04.2021 17:20:00 | 1.5 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 199.878 | 0 | 0 | 0 | 9.25 | 0 | 0 | 209.128
579435 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 616429_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 15:50:17 | 20.04.2021 18:01:00 | 2.18 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.728
579436 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 614023_34,5kVH09 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 15:50:53 | 20.04.2021 17:12:22 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.873 | 129.129 | 1.358 | 0 | 0 | 131.36
579439 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614254_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 15:51:32 | 20.04.2021 19:00:00 | 3.14 | 0 | 45 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 260.25 | 0 | 7.788 | 0 | 11.804 | 0 | 0 | 279.842
579442 | 1 | SİVAS | ULAŞ | AG Fideri | 615805_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 15:53:13 | 20.04.2021 17:14:00 | 1.35 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.552 | 0 | 0 | 0 | 3.188 | 0 | 0 | 53.74
579445 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 615717_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 15:50:16 | 20.04.2021 16:47:00 | 0.95 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58.672 | 0 | 0 | 0 | 3.525 | 0 | 0 | 62.197
579453 | 1 | SİVAS | ULAŞ | OG Fideri | 614743_34,5kVH03 | İletken Dolaşması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:49:32 | 20.04.2021 17:50:00 | 3.01 | 0 | 282 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 294.678 | 0 | 1.922 | 4.089 | 32.891 | 0 | 0 | 333.58
579457 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 615970_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 16:01:41 | 20.04.2021 19:35:00 | 3.56 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.133 | 0 | 2.172 | 0 | 12.401 | 0 | 0 | 19.706
579464 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614256_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 16:03:44 | 20.04.2021 19:04:00 | 3 | 0 | 72 | 0 | 42 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 162.784 | 0 | 84.613 | 0 | 113.896 | 0 | 0 | 361.292
579465 | 1 | SİVAS | DOĞANŞAR | AG Fideri | 614847_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 16:04:05 | 20.04.2021 18:15:00 | 2.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.181
579466 | 1 | TOKAT | ALMUS | AG Fideri | 616442_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 16:07:41 | 20.04.2021 17:24:00 | 1.27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.725
579467 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | OG Fideri | 609343_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 15:13:18 | 20.04.2021 18:55:00 | 3.7 | 0 | 238 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 428.449 | 0 | 19.52 | 48.678 | 3.083 | 0 | 0 | 499.73
579469 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 616070_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 16:09:01 | 20.04.2021 18:50:00 | 2.68 | 0 | 69 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 134.409 | 0 | 3.321 | 0 | 6.137 | 0 | 0 | 143.867
579474 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | KÖK | 613081_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 16:14:18 | 20.04.2021 17:37:42 | 1.39 | 0 | 431 | 0 | 4 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 329.416 | 0 | 2.188 | 8.317 | 26.678 | 0 | 0 | 366.599
579475 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613019_34,5kVH13 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 16:14:19 | 20.04.2021 16:15:34 | 0.02 | 0 | 1183 | 0 | 0 | 1 | 146 | 0 | 0 | 0 | 12.736 | 0 | 0 | 0.138 | 2.557 | 0 | 0 | 15.431
579477 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | DM | 613025_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 16:16:58 | 20.04.2021 16:17:28 | 0.01 | 0 | 464 | 0 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.982 | 0 | 0.011 | 0.228 | 0.064 | 0 | 0 | 1.284
579480 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614441_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 16:18:35 | 20.04.2021 21:38:00 | 5.32 | 0 | 163 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 339.244 | 0 | 46.569 | 0 | 30.142 | 0 | 0 | 415.955
579481 | 1 | TOKAT | ALMUS | AG Fideri | 625316_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 16:18:33 | 20.04.2021 18:22:00 | 2.06 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 221.81 | 0 | 0 | 0 | 3.228 | 0 | 0 | 225.038
579484 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614416_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 16:21:09 | 20.04.2021 17:36:00 | 1.25 | 0 | 621 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 407.606 | 0 | 0 | 0 | 74.867 | 0 | 0 | 482.473
579485 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614247_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 16:21:24 | 20.04.2021 19:01:00 | 2.66 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43.869 | 0 | 6.933 | 0 | 82.449 | 0 | 0 | 133.251
579488 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 613356_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 16:21:44 | 20.04.2021 17:18:48 | 0.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.099 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 6.146
579491 | 1 | SİVAS | HAFİK | DM | 613002_34,5kVH12 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 16:23:48 | 20.04.2021 16:24:48 | 0.02 | 0 | 540 | 1 | 2 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.789 | 0.088 | 0.022 | 3.3 | 0.192 | 0 | 0 | 6.392
579493 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | KÖK | 613143_34,5kVH02 | İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:40:02 | 20.04.2021 14:12:00 | 3.53 | 0 | 392 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1781.449 | 0 | 4.875 | 0 | 70.828 | 0 | 0 | 1857.152
579500 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 724012_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 16:27:09 | 20.04.2021 21:41:00 | 5.23 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 94.08 | 0 | 0 | 0 | 13.354 | 0 | 0 | 107.434
579509 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 615800_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 16:30:10 | 20.04.2021 21:39:00 | 5.15 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 88.58 | 0 | 0 | 0 | 3.427 | 0 | 0 | 92.007
579511 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 615696_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 16:31:05 | 20.04.2021 21:43:00 | 5.2 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 241.642 | 0 | 0 | 0 | 3.455 | 0 | 0 | 245.097
579513 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 616836_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 16:32:29 | 20.04.2021 21:16:00 | 4.73 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 402.913 | 0 | 2.844 | 0 | 43.072 | 0 | 0 | 448.829
579514 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616721_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 09:43:33 | 20.04.2021 09:52:00 | 0.14 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.679
579515 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614461_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 16:32:47 | 20.04.2021 18:18:27 | 1.76 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 130.821 | 0 | 0 | 0 | 20.769 | 0 | 0 | 151.59
579517 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 615160_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 16:35:10 | 20.04.2021 21:32:00 | 4.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.26
579522 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 616640_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 16:38:28 | 20.04.2021 18:47:00 | 2.14 | 0 | 114 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 375.59 | 0 | 7.676 | 0 | 7.607 | 0 | 0 | 390.874
579526 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | DM | 613029_34,5kVH04 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 20.04.2021 16:40:04 | 20.04.2021 16:48:21 | 0.14 | 0 | 2621 | 1 | 11 | 15 | 53 | 1 | 0 | 0 | 267.663 | 0.049 | 2.544 | 9.116 | 5.918 | 8.071 | 0 | 293.362
579527 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | AG Fideri | 614982_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 16:40:11 | 20.04.2021 17:18:00 | 0.63 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.048 | 0 | 0 | 0 | 0.879 | 0 | 0 | 9.928
579529 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | AG Fideri | 625228_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 15:46:42 | 20.04.2021 17:06:00 | 1.32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.336
579531 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | DM | 613029_34,5kVH06 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 20.04.2021 16:42:07 | 20.04.2021 16:49:48 | 0.13 | 0 | 2209 | 0 | 1 | 8 | 109 | 0 | 0 | 0 | 229.087 | 0 | 0.083 | 4.522 | 12.883 | 0 | 0 | 246.575
579533 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614169_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 16:43:14 | 20.04.2021 18:07:12 | 1.4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.35
579544 | 1 | SİVAS | ULAŞ | OG Fideri | 613326_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:48:31 | 20.04.2021 16:56:00 | 2.12 | 0 | 262 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 208.512 | 0 | 0 | 1.711 | 15.287 | 0 | 0 | 225.51
579546 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625885_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 16:47:46 | 20.04.2021 18:39:00 | 1.85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.754
579548 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 615378_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 16:27:11 | 20.04.2021 18:49:00 | 2.36 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128.55 | 0 | 1.455 | 0 | 1.612 | 0 | 0 | 131.617
579550 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | DM | 633011_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 16:50:57 | 20.04.2021 16:51:53 | 0.02 | 0 | 1329 | 4 | 57 | 8 | 184 | 4 | 0 | 0 | 12.451 | 0.381 | 0.8 | 0.502 | 3.472 | 1.585 | 0 | 19.191
579551 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616271_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 15:21:39 | 20.04.2021 17:25:00 | 2.06 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57
579552 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 654040_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 15:47:15 | 20.04.2021 17:02:00 | 1.25 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.48
579553 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 654010_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 16:18:07 | 20.04.2021 17:04:00 | 0.76 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.436
579554 | 1 | SİVAS | GEMEREK | AG Fideri | 644021_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 16:51:30 | 20.04.2021 21:21:00 | 4.49 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 148.128 | 0 | 0 | 0 | 16.037 | 0 | 0 | 164.164
579556 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | KÖK | 613143_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 16:53:32 | 20.04.2021 16:53:39 | 0 | 0 | 392 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.979 | 0 | 0.003 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 1.02
579562 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614339_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 16:43:54 | 20.04.2021 21:40:00 | 4.94 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.298
579563 | 1 | SİVAS | ULAŞ | AG Fideri | 614750_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 16:56:31 | 20.04.2021 19:59:00 | 3.04 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45.413 | 0 | 0 | 0 | 0.916 | 0 | 0 | 46.329
579568 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614382_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 16:57:07 | 20.04.2021 17:59:39 | 1.04 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 103.348 | 0 | 0 | 0 | 11.472 | 0 | 0 | 114.82
579569 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | DM | 613022_34,5kVH09 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 16:57:22 | 20.04.2021 17:08:22 | 0.18 | 0 | 6544 | 1 | 18 | 14 | 991 | 0 | 1 | 0 | 647.474 | 1.26 | 3.454 | 57.738 | 209.97 | 0 | 0.289 | 920.184
579570 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | DM | 613003_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 16:57:22 | 20.04.2021 16:58:23 | 0.02 | 0 | 3897 | 2 | 28 | 6 | 539 | 0 | 0 | 0 | 30.045 | 0.122 | 0.346 | 1.065 | 10.051 | 0 | 0 | 41.629
579571 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614203_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 16:58:03 | 20.04.2021 21:24:00 | 4.43 | 0 | 37 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 252.984 | 0 | 43.687 | 0 | 44.609 | 0 | 0 | 341.279
579573 | 1 | YOZGAT | YENİFAKILI | KÖK | 1024003_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 16:59:06 | 20.04.2021 17:05:07 | 0.1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.148
579575 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 614916_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 16:59:13 | 20.04.2021 18:09:00 | 1.16 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.617 | 0 | 0.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.335
579578 | 1 | YOZGAT | ÇANDIR | DM | 633368_34,5kVH12 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 17:00:02 | 20.04.2021 17:00:21 | 0.01 | 0 | 1002 | 8 | 12 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2.606 | 0.085 | 0.079 | 0.296 | 0.244 | 0 | 0 | 3.31
579579 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 615667_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 17:00:21 | 20.04.2021 20:02:00 | 3.03 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 145.946 | 0 | 0 | 0 | 13.703 | 0 | 0 | 159.649
579580 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | KÖK | 613218_34,5kVH01 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 15:40:35 | 20.04.2021 17:01:00 | 1.34 | 0 | 218 | 0 | 1 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 96.149 | 0 | 0.866 | 43.998 | 10.186 | 41.878 | 0 | 193.077
579584 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | DM | 613022_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 17:02:48 | 20.04.2021 18:46:06 | 1.72 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 301 | 1 | 4 | 0 | 1.014 | 8.561 | 0 | 1.189 | 395.909 | 3.35 | 5.233 | 415.256
579585 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 644091_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 17:03:34 | 20.04.2021 17:52:27 | 0.81 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.565
579588 | 1 | SİVAS | KANGAL | OG Fideri | 579502_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 15:57:16 | 20.04.2021 18:30:00 | 2.55 | 0 | 148 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 257.022 | 0 | 0 | 37.808 | 3.949 | 97.751 | 0 | 396.53
579589 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | KÖK | 613342_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 17:06:36 | 20.04.2021 17:23:26 | 0.28 | 0 | 1320 | 4 | 4 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 198.724 | 4.817 | 0.545 | 7.71 | 7.251 | 0 | 0 | 219.047
579592 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625532_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 17:09:17 | 20.04.2021 18:28:00 | 1.31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.246
579596 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | OG Fideri | 569636_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 17:11:30 | 20.04.2021 20:36:00 | 3.41 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 770.167 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 770.757
579600 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614610_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 17:13:34 | 20.04.2021 21:17:00 | 4.06 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 329.632 | 0 | 0 | 0 | 58.346 | 0 | 0 | 387.978
579602 | 1 | SİVAS | ULAŞ | AG Fideri | 615836_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 17:14:04 | 20.04.2021 21:43:00 | 4.48 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.034
579603 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614512_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 17:13:57 | 20.04.2021 20:01:00 | 2.78 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.42
579606 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614137_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 13:57:57 | 20.04.2021 17:14:57 | 3.28 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 93.787 | 0 | 3.214 | 0 | 12.815 | 0 | 0 | 109.817
579609 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 614787_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 17:15:26 | 20.04.2021 17:39:52 | 0.41 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.234
579611 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 614776_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 17:16:21 | 20.04.2021 21:59:00 | 4.71 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 167.517 | 0 | 0 | 0 | 16.201 | 0 | 0 | 183.718
579612 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 636074_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 17:16:23 | 20.04.2021 17:47:00 | 0.51 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 111.605 | 0 | 0 | 0 | 12.942 | 0 | 0 | 124.547
579613 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | KÖK | 613143_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 17:16:28 | 20.04.2021 18:43:27 | 1.45 | 0 | 379 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 714.192 | 0 | 1.753 | 0 | 27.323 | 0 | 0 | 743.268
579617 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 644097_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 17:17:05 | 20.04.2021 19:13:00 | 1.93 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 236.166 | 0 | 0 | 0 | 34.18 | 0 | 0 | 270.347
579619 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 784003_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 17:18:01 | 20.04.2021 17:59:00 | 0.68 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.487 | 0 | 0 | 0 | 2.312 | 0 | 0 | 5.798
579623 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614538_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 17:19:06 | 20.04.2021 21:38:00 | 4.32 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.585
579637 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614147_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 17:22:09 | 20.04.2021 18:20:00 | 0.96 | 0 | 220 | 0 | 2 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 94.105 | 0 | 0.877 | 0 | 49.286 | 0 | 0 | 144.268
579638 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 615734_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 17:22:36 | 20.04.2021 22:02:00 | 4.66 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99.829 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 100.183
579639 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 634358_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 17:23:36 | 20.04.2021 19:12:00 | 1.81 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.61 | 0 | 0 | 0 | 2.807 | 0 | 0 | 7.416
579640 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 615607_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 17:23:49 | 20.04.2021 19:08:00 | 1.74 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.32 | 0 | 0 | 0 | 5.12 | 0 | 0 | 34.44
579641 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 615685_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 17:23:58 | 20.04.2021 18:01:00 | 0.62 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.321 | 0 | 0 | 0 | 1.683 | 0 | 0 | 21.004
579650 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 654027_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 17:20:30 | 20.04.2021 18:58:00 | 1.63 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.178 | 0 | 0.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.156
579656 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 61102334_0,4kV_M-0_SDK | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 17:30:05 | 20.04.2021 19:54:00 | 2.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.941 | 0 | 0 | 0 | 1.311 | 0 | 0 | 14.252
579663 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 614954_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 16:54:35 | 20.04.2021 18:14:00 | 1.32 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.867 | 0 | 0 | 0 | 0.897 | 0 | 0 | 29.763
579668 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614139_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 17:33:54 | 20.04.2021 19:11:00 | 1.62 | 0 | 86 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 69.906 | 0 | 2.889 | 0 | 14.606 | 0 | 0 | 87.401
579674 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614608_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 17:35:08 | 20.04.2021 18:00:00 | 0.41 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.807
579675 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614133_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 17:30:20 | 20.04.2021 19:21:00 | 1.84 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 161.563 | 0 | 0 | 0 | 43.41 | 0 | 0 | 204.973
579677 | 1 | SİVAS | ULAŞ | OG Fideri | 614758_34,5kVH04 | Sıkıbağ Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:58:50 | 20.04.2021 19:57:00 | 4.97 | 0 | 212 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1119.774 | 0 | 0 | 6.546 | 8.75 | 0 | 0 | 1135.07
579678 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 615670_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 17:36:02 | 20.04.2021 22:06:00 | 4.5 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 226.242 | 0 | 0 | 0 | 30.074 | 0 | 0 | 256.315
579679 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 754009_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 17:36:13 | 20.04.2021 21:33:09 | 3.95 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.643
579681 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614132_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 17:36:23 | 20.04.2021 20:02:00 | 2.43 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.299
579682 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614611_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 17:15:17 | 20.04.2021 20:01:00 | 2.76 | 0 | 121 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 197.149 | 0 | 18.057 | 0 | 58.935 | 0 | 0 | 274.14
579683 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 614831_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 17:36:54 | 20.04.2021 22:07:00 | 4.5 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73.406 | 0 | 0 | 0 | 3.441 | 0 | 0 | 76.847
579690 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614148_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 17:39:35 | 20.04.2021 20:04:00 | 2.41 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.557 | 0 | 0 | 0 | 1.621 | 0 | 0 | 14.178
579691 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616371_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 17:39:56 | 20.04.2021 19:47:00 | 2.12 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.295
579694 | 1 | SİVAS | ULAŞ | AG Fideri | 615867_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 17:40:17 | 20.04.2021 21:40:00 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 112.991 | 0 | 0 | 0 | 9.35 | 0 | 0 | 122.342
579695 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | OG Fideri | 613133_34,5kVH03 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 13:49:30 | 20.04.2021 18:35:54 | 4.77 | 0 | 827 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3093.249 | 0 | 0 | 0 | 462.074 | 0 | 0 | 3555.323
579699 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616244_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 17:42:04 | 20.04.2021 19:28:00 | 1.77 | 0 | 132 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 137.449 | 0 | 2.226 | 0 | 10.201 | 0 | 0 | 149.876
579702 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 615658_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 17:42:50 | 20.04.2021 19:24:00 | 1.69 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 63.457 | 0 | 0 | 0 | 14.182 | 0 | 0 | 77.639
579703 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 615258_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 17:43:07 | 20.04.2021 22:07:00 | 4.4 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 228.221 | 0 | 0 | 0 | 3.692 | 0 | 0 | 231.913
579704 | 1 | TOKAT | ALMUS | AG Fideri | 625303_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 17:43:17 | 20.04.2021 18:26:00 | 0.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.447
579710 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | AG Fideri | 616629_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 17:44:37 | 20.04.2021 21:14:00 | 3.49 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.765
579714 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616773_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 17:46:15 | 20.04.2021 18:16:00 | 0.5 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 38.816 | 0 | 0 | 0 | 6.695 | 0 | 0 | 45.512
579717 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614615_0,4kVTR-1_DTR | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 17:47:20 | 20.04.2021 20:15:00 | 2.46 | 0 | 208 | 0 | 4 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 245.855 | 0 | 4.714 | 0 | 69.308 | 0 | 0 | 319.877
579718 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616262_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 17:47:44 | 20.04.2021 18:32:00 | 0.74 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.111 | 0 | 0 | 0 | 0.986 | 0 | 0 | 9.097
579719 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625528_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 17:47:53 | 20.04.2021 19:11:00 | 1.39 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.958
579720 | 1 | SİVAS | GEMEREK | AG Fideri | 644024_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 17:49:00 | 20.04.2021 21:02:00 | 3.22 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 218.774 | 0 | 0 | 0 | 9.358 | 0 | 0 | 228.132
579721 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614135_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 17:50:39 | 20.04.2021 18:04:00 | 0.22 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.573 | 0 | 0 | 0 | 2.543 | 0 | 0 | 6.116
579724 | 1 | SİVAS | ZARA | OG Fideri | 558245_34,5kV_SEKSIYONER | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 17:51:59 | 20.04.2021 21:51:00 | 3.98 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 531.848 | 0 | 0 | 0 | 3.814 | 0 | 0 | 535.663
579725 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 615669_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 17:52:26 | 20.04.2021 19:26:00 | 1.56 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 49.91 | 0 | 0 | 0 | 32.464 | 0 | 0 | 82.373
579728 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Direği | 614110_0,4kVTR-1_D-2 | Direk Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 17:53:28 | 20.04.2021 21:11:00 | 3.29 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 230.526 | 0 | 0 | 0 | 29.02 | 0 | 0 | 259.546
579733 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614409_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 17:55:47 | 20.04.2021 18:09:00 | 0.22 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.605 | 0 | 0.132 | 0 | 2.646 | 0 | 0 | 6.383
579735 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 616205_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 17:56:35 | 20.04.2021 21:14:12 | 3.29 | 0 | 59 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 205.047 | 0 | 1.942 | 0 | 2.188 | 0 | 0 | 209.176
579736 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 623394_34,5kVH10 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 17:56:39 | 20.04.2021 17:58:38 | 0.03 | 0 | 147 | 3 | 69 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4.297 | 0.391 | 1.504 | 1.396 | 1.38 | 0.261 | 0 | 9.229
579740 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614220_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 17:58:26 | 20.04.2021 20:56:00 | 2.96 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 74.592 | 0 | 0 | 0 | 18.774 | 0 | 0 | 93.365
579748 | 1 | SİVAS | ULAŞ | AG Fideri | 615840_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 18:02:00 | 20.04.2021 20:49:00 | 2.78 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 120.772 | 0 | 0 | 0 | 7.967 | 0 | 0 | 128.739
579749 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 616833_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 18:02:01 | 20.04.2021 20:27:00 | 2.42 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 493.865 | 0 | 0 | 0 | 13.305 | 0 | 0 | 507.17
579760 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 616587_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 18:05:17 | 20.04.2021 18:49:00 | 0.73 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.715 | 0 | 0 | 0 | 5.017 | 0 | 0 | 43.731
579761 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | OG Fideri | 607683_34,5kV_SEKSIYONER | İletken Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 17:37:15 | 20.04.2021 21:28:00 | 3.85 | 0 | 631 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1411.761 | 25.628 | 7.158 | 3.962 | 21.895 | 0 | 0 | 1470.405
579763 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 644001_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 18:06:35 | 20.04.2021 19:38:00 | 1.52 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.587 | 0 | 0 | 0 | 1.564 | 0 | 0 | 5.152
579765 | 1 | TOKAT | ALMUS | AG Fideri | 616442_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 18:07:07 | 20.04.2021 22:50:00 | 4.71 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 70.987 | 0 | 0 | 0 | 4.637 | 0 | 0 | 75.624
579767 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614382_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 18:07:25 | 20.04.2021 21:22:00 | 3.24 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 762.424 | 0 | 0 | 0 | 79.749 | 0 | 0 | 842.173
579775 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 628196_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 18:10:22 | 20.04.2021 18:46:00 | 0.59 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.178 | 0 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 16.573
579776 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613163_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 18:11:07 | 20.04.2021 18:11:56 | 0.01 | 0 | 453 | 0 | 45 | 4 | 66 | 0 | 0 | 0 | 3.249 | 0 | 0.351 | 0.605 | 1.256 | 0 | 0 | 5.46
579778 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613163_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 18:11:11 | 20.04.2021 18:11:42 | 0.01 | 0 | 124 | 0 | 4 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1.189 | 0 | 0.02 | 0 | 0.353 | 0 | 0 | 1.562
579779 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613163_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 18:11:17 | 20.04.2021 18:11:27 | 0 | 0 | 871 | 1 | 10 | 10 | 106 | 1 | 0 | 0 | 1.942 | 0.013 | 0.035 | 0.268 | 0.72 | 0.017 | 0 | 2.996
579780 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 615908_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 18:11:24 | 20.04.2021 20:49:00 | 2.63 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.347 | 0 | 9.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.092
579786 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 61101363_0,4kV_M-0_SDK | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 18:15:19 | 20.04.2021 20:16:00 | 2.01 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54.411 | 0 | 0 | 0 | 22.199 | 0 | 0 | 76.61
579788 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614603_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 18:16:25 | 20.04.2021 20:57:00 | 2.68 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 561.478 | 0 | 0 | 0 | 48.297 | 0 | 0 | 609.774
579789 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625642_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 18:16:40 | 20.04.2021 21:28:00 | 3.19 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.799 | 0 | 0 | 0 | 41.58 | 0 | 0 | 79.379
579793 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616773_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 18:18:45 | 20.04.2021 20:17:00 | 1.97 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 161.823 | 0 | 0 | 0 | 25.899 | 0 | 0 | 187.722
579794 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 615719_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 18:20:30 | 20.04.2021 20:20:00 | 1.99 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.798
579795 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 615539_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 18:21:04 | 20.04.2021 21:33:50 | 3.21 | 0 | 43 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.969 | 0 | 9.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.642
579799 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 616427_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 18:22:55 | 20.04.2021 21:15:58 | 2.88 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.565
579867 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614284_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 18:24:42 | 20.04.2021 21:52:00 | 3.46 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.932
579873 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | OG Fideri | 613330_34,5kVH03 | İletken Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:04:40 | 20.04.2021 20:39:34 | 6.58 | 0 | 543 | 9 | 5 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2593.022 | 261.242 | 14.991 | 1361.397 | 177.547 | 0 | 0 | 4408.199
579878 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614616_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 18:27:38 | 20.04.2021 20:43:00 | 2.26 | 0 | 26 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42.386 | 0 | 4.477 | 0 | 11.11 | 0 | 0 | 57.973
579880 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 644091_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 18:28:31 | 20.04.2021 20:09:00 | 1.67 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.71
579883 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614136_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 18:29:24 | 20.04.2021 20:18:00 | 1.81 | 0 | 61 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 57.765 | 0 | 7.919 | 0 | 15.01 | 0 | 0 | 80.694
579885 | 1 | SİVAS | GEMEREK | OG Fideri | 613287_34,5kVH05 | Aşırı Akım Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 18:03:57 | 20.04.2021 23:21:00 | 5.28 | 0 | 419 | 13 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2953.221 | 226.003 | 10.507 | 140.315 | 41.978 | 0 | 0 | 3372.025
579888 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | OG Fideri | 614130_34,5kVH03 | İletken Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 17:30:39 | 20.04.2021 20:35:00 | 3.07 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 623.712 | 0 | 0 | 0 | 36.756 | 0 | 0 | 660.468
579891 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614050_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 18:38:38 | 20.04.2021 20:00:00 | 1.36 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 227.026 | 0 | 0 | 0 | 24.662 | 0 | 0 | 251.688
579892 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614556_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 18:39:03 | 20.04.2021 21:22:00 | 2.72 | 0 | 50 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 193.051 | 0 | 3.214 | 0 | 48.809 | 0 | 0 | 245.074
579900 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614634_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 18:58:08 | 20.04.2021 20:35:00 | 1.61 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 178.689 | 0 | 0 | 0 | 53.071 | 0 | 0 | 231.759
579905 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 614768_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 18:41:37 | 20.04.2021 21:44:00 | 3.04 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 242.038 | 0 | 0 | 0 | 111.916 | 0 | 0 | 353.954
579906 | 1 | SİVAS | GEMEREK | AG Fideri | 644018_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 18:59:02 | 20.04.2021 22:31:00 | 3.53 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 220.147 | 0 | 0 | 0 | 2.225 | 0 | 0 | 222.371
579908 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 774004_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 18:57:49 | 20.04.2021 23:39:00 | 4.69 | 0 | 166 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 279.99 | 0 | 2.898 | 0 | 16.681 | 0 | 0 | 299.568
579911 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616665_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 18:58:19 | 20.04.2021 20:58:00 | 1.99 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.793 | 0 | 0.112 | 0 | 14.084 | 0 | 0 | 42.989
579912 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616664_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 18:48:06 | 20.04.2021 21:55:00 | 3.12 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.521
579913 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | TM Fideri | 941000_34,5kVH06 | TEİAS Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 18:24:11 | 20.04.2021 18:54:42 | 0.51 | 1 | 12746 | 28 | 47 | 55 | 1209 | 2 | 4 | 0.042 | 3614.837 | 103.95 | 10.421 | 263.338 | 667.621 | 53.931 | 14.375 | 4728.514
579929 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616725_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 18:49:51 | 20.04.2021 20:33:00 | 1.72 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.129 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 0 | 0 | 35.597
579930 | 1 | SİVAS | İMRANLI | AG Fideri | 616061_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 18:56:20 | 20.04.2021 21:21:00 | 2.41 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.139
579936 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 615726_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 18:59:56 | 20.04.2021 22:29:00 | 3.48 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46.359 | 0 | 0 | 0 | 2.197 | 0 | 0 | 48.556
579937 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 615671_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 18:25:32 | 20.04.2021 19:21:00 | 0.92 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50.915 | 0 | 0 | 0 | 6.112 | 0 | 0 | 57.026
579943 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 754010_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 17:51:46 | 20.04.2021 18:50:00 | 0.97 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.986 | 0 | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.561
579947 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614552_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 19:03:36 | 20.04.2021 23:24:00 | 4.34 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 104.725 | 0 | 0 | 0 | 2.641 | 0 | 0 | 107.365
579948 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614500_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 19:03:25 | 20.04.2021 20:11:00 | 1.13 | 0 | 66 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 101.318 | 0 | 23.088 | 0 | 2.248 | 0 | 0 | 126.655
579949 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614169_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 19:08:43 | 20.04.2021 21:19:00 | 2.17 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.874
579953 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 754010_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 18:53:34 | 20.04.2021 21:10:00 | 2.27 | 0 | 54 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.138 | 0 | 2.675 | 0 | 1.514 | 0 | 0 | 44.327
579954 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616691_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 19:09:55 | 20.04.2021 23:35:00 | 4.42 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.221
579960 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624664_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 19:07:16 | 20.04.2021 21:54:00 | 2.78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.612
579961 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 615697_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 19:05:22 | 20.04.2021 22:35:00 | 3.49 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 73.043 | 0 | 0 | 0 | 4.378 | 0 | 0 | 77.421
579964 | 1 | SİVAS | İMRANLI | AG Fideri | 616569_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 19:11:13 | 20.04.2021 20:19:00 | 1.13 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.125
579965 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614254_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 19:08:02 | 20.04.2021 20:17:00 | 1.15 | 0 | 45 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 95.701 | 0 | 2.662 | 0 | 4.247 | 0 | 0 | 102.61
579966 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614332_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 19:06:19 | 20.04.2021 21:41:00 | 2.58 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.631
579968 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 615438_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 19:11:49 | 20.04.2021 23:11:00 | 3.99 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31.574 | 0 | 0 | 0 | 5.538 | 0 | 0 | 37.112
579969 | 1 | SİVAS | ZARA | OG Fideri | 605516_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 17:20:00 | 20.04.2021 21:07:00 | 3.78 | 0 | 307 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 839.273 | 18.402 | 2.245 | 6.949 | 13.495 | 0 | 0 | 880.364
579970 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 615397_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 18:39:13 | 20.04.2021 21:55:00 | 3.26 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 130.993 | 0 | 0 | 0 | 4.809 | 0 | 0 | 135.802
579971 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | KÖK | 633361_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 18:47:40 | 20.04.2021 19:14:18 | 0.44 | 0 | 2549 | 11 | 10 | 13 | 109 | 0 | 0 | 0 | 1024.626 | 25.166 | 9.652 | 66.739 | 82.59 | 0 | 0 | 1208.773
579974 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614117_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 19:17:02 | 20.04.2021 20:33:00 | 1.27 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 78.892 | 0 | 0 | 0 | 35.229 | 0 | 0 | 114.121
579976 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 614952_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 18:09:03 | 20.04.2021 19:19:00 | 1.17 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 46.868 | 0 | 0 | 0 | 1.965 | 0 | 0 | 48.833
579979 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 615378_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 19:19:05 | 20.04.2021 22:29:00 | 3.17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 146.138 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | 0 | 0 | 148.118
579980 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 615580_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 19:20:09 | 20.04.2021 21:11:00 | 1.85 | 0 | 102 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 287.555 | 0 | 4.37 | 0 | 16.925 | 0 | 0 | 308.85
579988 | 1 | SİVAS | KANGAL | OG Fideri | 595622_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:08:34 | 20.04.2021 20:35:00 | 6.44 | 0 | 83 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 594.556 | 0 | 0 | 59.999 | 16.451 | 0 | 0 | 671.007
579989 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 615540_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 19:30:35 | 20.04.2021 23:57:00 | 4.44 | 0 | 70 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 105.618 | 0 | 8.322 | 0 | 12.46 | 0 | 0 | 126.401
579992 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | AG Fideri | 625223_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 19:32:19 | 20.04.2021 21:24:00 | 1.86 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90.87 | 0 | 0 | 0 | 8.361 | 0 | 0 | 99.231
579995 | 1 | SİVAS | İMRANLI | KÖK | 614733_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 19:33:09 | 20.04.2021 19:33:26 | 0 | 1 | 347 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0.024 | 0.581 | 0 | 0 | 0.177 | 0.056 | 0 | 0 | 0.838
579996 | 1 | SİVAS | İMRANLI | KÖK | 614733_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 19:33:26 | 20.04.2021 19:33:47 | 0.01 | 1 | 347 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0.03 | 0.718 | 0 | 0 | 0.219 | 0.069 | 0 | 0 | 1.036
579998 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616225_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 19:35:14 | 20.04.2021 23:06:00 | 3.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.014
580000 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 614954_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 19:38:21 | 20.04.2021 23:38:00 | 3.99 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 93.618 | 0 | 0 | 0 | 2.367 | 0 | 0 | 95.985
580017 | 1 | YOZGAT | SORGUN | TM | 631004_34,5kVH16 | TEİAS Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 18:24:13 | 20.04.2021 18:54:00 | 0.5 | 3 | 41471 | 132 | 349 | 203 | 4380 | 37 | 25 | 2.667 | 11865.332 | 317.932 | 172.747 | 1430.341 | 4452.733 | 1234.138 | 71.512 | 19547.4
580049 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 616115_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 19:42:00 | 20.04.2021 21:58:00 | 2.27 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41.413 | 0 | 0 | 0 | 4.587 | 0 | 0 | 45.999
580050 | 1 | SİVAS | DOĞANŞAR | AG Fideri | 614857_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 19:42:18 | 20.04.2021 20:51:00 | 1.15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.927
580052 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | OG Fideri | 609343_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 19:43:38 | 20.04.2021 23:10:00 | 3.44 | 0 | 238 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 419.765 | 0 | 17.838 | 43.287 | 2.533 | 0 | 0 | 483.423
580054 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 616055_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 19:44:35 | 20.04.2021 22:58:00 | 3.22 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44.952 | 0 | 2.016 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 50.868
580060 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616664_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 19:48:07 | 20.04.2021 21:57:00 | 2.15 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.375 | 0 | 0 | 0 | 6.676 | 0 | 0 | 28.051
580061 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | AG Fideri | 616952_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 19:48:00 | 20.04.2021 21:59:00 | 2.18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.042
580062 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 613089_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 19:48:27 | 20.04.2021 20:30:00 | 0.69 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58.369 | 0 | 0 | 0 | 2.123 | 0 | 0 | 60.492
580064 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 615671_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 19:49:07 | 20.04.2021 21:16:00 | 1.45 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 82.447 | 0 | 0 | 0 | 9.555 | 0 | 0 | 92.002
580065 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 616032_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 19:49:17 | 20.04.2021 23:20:00 | 3.51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.828
580069 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 613145_0,4kVTR-1_D-5 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 19:51:44 | 20.04.2021 20:43:00 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.505 | 0 | 0.942 | 0 | 0 | 1.447
580070 | 1 | TOKAT | ALMUS | SDK Çıkışı | 625946_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 19:51:31 | 20.04.2021 22:55:00 | 3.06 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.168 | 0 | 1.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.012
580074 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | DM | 613035_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 19:55:17 | 20.04.2021 20:08:22 | 0.22 | 0 | 984 | 0 | 16 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 129.01 | 0 | 2.146 | 7.225 | 1.577 | 0 | 0 | 139.957
580084 | 1 | YOZGAT | SARAYKENT | AG Fideri | 635287_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 19:59:44 | 20.04.2021 21:11:00 | 1.19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.707 | 0 | 0 | 0 | 1.786 | 0 | 0 | 11.494
580085 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 754012_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 20:00:19 | 20.04.2021 22:49:00 | 2.81 | 0 | 162 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 205.434 | 0 | 1.767 | 0 | 101.184 | 0 | 0 | 308.384
580089 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 613046_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 20:05:38 | 20.04.2021 20:42:00 | 0.61 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.753
580092 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | AG Fideri | 616955_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 20:07:12 | 20.04.2021 21:39:00 | 1.53 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.868
580096 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 613339_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 20:05:26 | 20.04.2021 23:35:00 | 3.49 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 309.093 | 0 | 0 | 0 | 24.769 | 0 | 0 | 333.862
580098 | 1 | SİVAS | GEMEREK | AG Fideri | 644033_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 20:05:40 | 20.04.2021 21:33:00 | 1.46 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49.608 | 0 | 0 | 0 | 5.549 | 0 | 0 | 55.156
580099 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 615542_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 20:09:00 | 20.04.2021 23:43:00 | 3.57 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.743
580100 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614247_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 20:05:08 | 20.04.2021 22:40:00 | 2.58 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43.139 | 0 | 6.862 | 0 | 80.004 | 0 | 0 | 130.005
580101 | 1 | SİVAS | İMRANLI | AG Fideri | 614887_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 20:02:30 | 20.04.2021 20:35:00 | 0.54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13
580102 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 616017_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 18:59:41 | 20.04.2021 21:39:00 | 2.66 | 0 | 124 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 165.472 | 0 | 1.586 | 0 | 8.786 | 0 | 0 | 175.844
580105 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 624885_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 20:09:11 | 20.04.2021 22:08:00 | 1.98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.681
580107 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 613150_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 20:09:41 | 20.04.2021 22:47:33 | 2.63 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0.798 | 0 | 3.097 | 0 | 270.224 | 0 | 0 | 274.119
580122 | 1 | SİVAS | İMRANLI | AG Fideri | 616504_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 20:12:28 | 20.04.2021 20:48:00 | 0.59 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.304
580128 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 624405_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 20:17:53 | 20.04.2021 21:34:00 | 1.27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.296
580134 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 615942_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 20:22:12 | 20.04.2021 22:23:00 | 2.01 | 0 | 68 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 67.413 | 0 | 5.962 | 0 | 15.991 | 0 | 0 | 89.366
580138 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 638956_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 20:26:39 | 20.04.2021 22:32:00 | 2.09 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.019
580139 | 1 | TOKAT | ERBAA | OG Fideri | 623021_34,5kVH04 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 19:59:28 | 20.04.2021 20:42:00 | 0.71 | 0 | 397 | 0 | 3 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 291.189 | 0 | 1.263 | 2.147 | 33.992 | 0 | 0 | 328.592
580140 | 1 | SİVAS | İMRANLI | AG Fideri | 616573_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 20:26:57 | 20.04.2021 23:35:00 | 3.13 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.11 | 0 | 0 | 0 | 0.507 | 0 | 0 | 10.617
580141 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613061_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 20:28:24 | 20.04.2021 20:31:35 | 0.05 | 0 | 33 | 1 | 28 | 27 | 14 | 10 | 0 | 0 | 1.623 | 0.747 | 1.121 | 10.457 | 1.661 | 7.437 | 0 | 23.045
580142 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 616833_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 20:28:54 | 20.04.2021 21:32:30 | 1.06 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 218.317 | 0 | 0 | 0 | 5.449 | 0 | 0 | 223.765
580148 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614500_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 20:35:57 | 20.04.2021 23:39:00 | 3.05 | 0 | 66 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 273.607 | 0 | 62.719 | 0 | 6.089 | 0 | 0 | 342.415
580154 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 613356_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 20:41:04 | 20.04.2021 21:33:20 | 0.87 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.974 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 6.019
580156 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 615548_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 20:43:45 | 20.04.2021 21:38:00 | 0.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.513
580158 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614461_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 20:43:26 | 20.04.2021 21:13:00 | 0.49 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37.156 | 0 | 0 | 0 | 5.785 | 0 | 0 | 42.941
580160 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614536_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 20:45:18 | 20.04.2021 23:55:00 | 3.16 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59.152 | 0 | 0 | 0 | 1.768 | 0 | 0 | 60.92
580170 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 634513_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 20:55:24 | 20.04.2021 22:34:00 | 1.64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.168
580174 | 1 | SİVAS | ULAŞ | AG Fideri | 615825_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 20:36:20 | 20.04.2021 21:07:00 | 0.51 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58.904 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 58.946
580180 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614363_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 19:12:13 | 20.04.2021 21:20:54 | 2.14 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.586
580188 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614462_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 21:02:03 | 20.04.2021 22:38:00 | 1.6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.27
580189 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | DM | 613342_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 21:03:19 | 20.04.2021 21:23:44 | 0.34 | 0 | 695 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 120.085 | 0 | 0 | 2.323 | 3.307 | 0 | 0 | 125.715
580192 | 1 | SİVAS | İMRANLI | AG Fideri | 616521_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 21:08:08 | 20.04.2021 22:51:00 | 1.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51
580193 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 613325_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 21:09:54 | 20.04.2021 23:14:00 | 2.07 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 158.73 | 0 | 0 | 0 | 14.694 | 0 | 0 | 173.424
580196 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 644091_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 21:15:17 | 21.04.2021 00:06:00 | 2.85 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.659
580197 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614136_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 21:16:18 | 21.04.2021 00:25:00 | 3.15 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 82.012 | 0 | 2.663 | 0 | 19.967 | 0 | 0 | 104.642
580198 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614256_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 21:18:30 | 20.04.2021 22:45:00 | 1.44 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43.482 | 0 | 3.871 | 0 | 5.617 | 0 | 0 | 52.971
580199 | 1 | YOZGAT | ÇAYIRALAN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 93100003_0,4kV_D-5_SDK | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 21:18:24 | 20.04.2021 21:58:00 | 0.66 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68
580202 | 1 | TOKAT | ALMUS | SDK Çıkışı | 625982_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 21:23:40 | 20.04.2021 23:28:00 | 2.07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.601
580203 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | OG Fideri | 573560_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 21:26:28 | 20.04.2021 23:42:51 | 2.27 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.166
580207 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614615_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 21:30:49 | 20.04.2021 22:35:00 | 1.07 | 0 | 112 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 54.344 | 0 | 0.824 | 0 | 16.019 | 0 | 0 | 71.188
580209 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 616833_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 21:33:08 | 21.04.2021 00:30:00 | 2.95 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 562.667 | 0 | 0 | 0 | 10.391 | 0 | 0 | 573.059
580213 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614117_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 21:38:40 | 20.04.2021 23:35:00 | 1.94 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 105.935 | 0 | 0 | 0 | 48.713 | 0 | 0 | 154.649
580217 | 1 | SİVAS | ZARA | KÖK | 614657_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 21:46:36 | 20.04.2021 22:00:51 | 0.24 | 0 | 1910 | 0 | 17 | 4 | 67 | 0 | 0 | 0 | 217.38 | 0 | 2.578 | 9.006 | 16.746 | 0 | 0 | 245.709
580222 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614616_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 21:49:42 | 21.04.2021 00:38:00 | 2.81 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.277 | 0 | 1.937 | 0 | 7.517 | 0 | 0 | 24.731
580223 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 615642_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 21:51:49 | 20.04.2021 23:19:00 | 1.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.367 | 0 | 0 | 0 | 0.783 | 0 | 0 | 17.15
580225 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | OG Fideri | 578516_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 21:20:01 | 20.04.2021 22:43:33 | 1.39 | 0 | 327 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 176.911 | 0 | 0 | 1.272 | 4.702 | 0 | 0 | 182.885
580226 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625646_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 21:53:17 | 20.04.2021 23:12:00 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.416 | 0 | 0 | 1.416
580227 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 613046_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 21:54:42 | 21.04.2021 00:40:00 | 2.76 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.617
580234 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 613089_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 22:02:27 | 21.04.2021 01:00:00 | 2.96 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 223.084 | 0 | 0 | 0 | 6.524 | 0 | 0 | 229.608
580237 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 614776_0,4kVTR-1_D-2 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 22:03:04 | 20.04.2021 22:57:00 | 0.9 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.892 | 0 | 0 | 0 | 3.681 | 0 | 0 | 32.573
580241 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | DM | 613029_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 22:05:08 | 20.04.2021 22:05:21 | 0 | 0 | 2209 | 0 | 1 | 8 | 109 | 0 | 0 | 0 | 6.651 | 0 | 0.002 | 0.092 | 0.319 | 0 | 0 | 7.065
580242 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 615565_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 22:05:07 | 20.04.2021 23:02:00 | 0.95 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.014 | 0 | 0 | 0 | 2.615 | 0 | 0 | 23.629
580243 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 617561_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 22:05:29 | 20.04.2021 23:21:00 | 1.26 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41.381 | 0 | 0.67 | 0 | 0.938 | 0 | 0 | 42.989
580244 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614269_0,4kVTR-1_D-2 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2021 09:00:00 | 20.04.2021 17:00:00 | 8 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 538.507 | 0 | 0 | 0 | 13.245 | 0 | 0 | 551.752
580250 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614603_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 22:11:58 | 20.04.2021 23:00:00 | 0.8 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 146.381 | 0 | 0 | 0 | 13.498 | 0 | 0 | 159.879
580257 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | OG Fideri | 614130_34,5kVH03 | Sıkıbağ Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 20:42:51 | 20.04.2021 23:43:00 | 3 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 608.875 | 0 | 0 | 0 | 34.935 | 0 | 0 | 643.81
580261 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614220_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 22:49:50 | 21.04.2021 00:43:00 | 1.89 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40.556 | 0 | 0 | 0 | 11.374 | 0 | 0 | 51.93
580265 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | AG Fideri | 635084_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 22:04:42 | 20.04.2021 23:03:00 | 0.97 | 0 | 88 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 69.161 | 0 | 1.976 | 0 | 8.426 | 0 | 0 | 79.563
580267 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | OG Fideri | 613328_34,5kVH01 | İletken Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 19:45:14 | 20.04.2021 23:13:09 | 3.47 | 0 | 545 | 0 | 4 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 606.364 | 0 | 8.683 | 1521.793 | 45.592 | 0 | 0 | 2182.432
580276 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614073_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 23:27:11 | 21.04.2021 00:15:00 | 0.8 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 171.829 | 0 | 0 | 0 | 39.949 | 0 | 0 | 211.779
580277 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | KÖK | 613272_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 23:29:04 | 20.04.2021 23:29:27 | 0.01 | 0 | 906 | 12 | 4 | 11 | 24 | 8 | 0 | 0 | 3.428 | 0.408 | 0.012 | 0.827 | 0.165 | 1.81 | 0 | 6.649
580280 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614117_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 23:51:05 | 21.04.2021 01:27:00 | 1.6 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 81.262 | 0 | 0 | 0 | 38.886 | 0 | 0 | 120.148
580282 | 1 | SİVAS | KANGAL | DM | 613006_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 00:04:12 | 21.04.2021 00:32:11 | 0.47 | 0 | 1390 | 1 | 3 | 12 | 36 | 7 | 0 | 0 | 296.263 | 2.364 | 0.81 | 56.763 | 15.225 | 728.402 | 0 | 1099.828
580284 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 61101997_0,4kV_D-5_SDK | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 23:15:40 | 21.04.2021 01:36:00 | 2.34 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.518 | 0 | 4.506 | 0 | 3.526 | 0 | 0 | 9.549
580286 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 615671_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 00:26:25 | 21.04.2021 01:02:00 | 0.59 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.764 | 0 | 0 | 0 | 3.709 | 0 | 0 | 17.473
580288 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 615570_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 00:33:41 | 21.04.2021 03:42:00 | 3.14 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31.379 | 0 | 1.937 | 0 | 3.048 | 0 | 0 | 36.364
580289 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | KÖK | 613272_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 00:37:45 | 21.04.2021 00:38:42 | 0.02 | 0 | 1072 | 12 | 5 | 11 | 31 | 8 | 0 | 0 | 8.936 | 0.989 | 0.039 | 1.971 | 0.45 | 4.336 | 0 | 16.722
580290 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614184_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 00:49:36 | 21.04.2021 01:35:00 | 0.76 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.095 | 0 | 0 | 0 | 1.243 | 0 | 0 | 5.338
580291 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | DM | 613003_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 01:06:55 | 21.04.2021 01:07:49 | 0.02 | 1 | 862 | 3 | 5 | 8 | 62 | 2 | 0 | 0.002 | 6.053 | 0.147 | 0.046 | 0.445 | 0.494 | 1.616 | 0 | 8.804
580292 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614220_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 01:49:15 | 21.04.2021 05:05:00 | 3.26 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 62.994 | 0 | 0 | 0 | 19.443 | 0 | 0 | 82.437
580294 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614223_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 02:44:28 | 21.04.2021 05:21:00 | 2.61 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.065 | 0 | 19.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.934
580296 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Direği | 614945_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 03:07:20 | 21.04.2021 11:34:00 | 8.44 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 116.383 | 0 | 0 | 0 | 10.083 | 0 | 0 | 126.465
580299 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614441_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 03:42:54 | 21.04.2021 04:34:00 | 0.85 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.367
580301 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 613089_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 06:01:26 | 21.04.2021 10:05:00 | 4.06 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 279.777 | 0 | 0 | 0 | 10.373 | 0 | 0 | 290.15
580302 | 1 | YOZGAT | ÇANDIR | DM | 633368_34,5kVH12 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 06:11:30 | 21.04.2021 06:12:00 | 0.01 | 0 | 1002 | 8 | 12 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3.532 | 0.154 | 0.113 | 0.277 | 0.26 | 0 | 0 | 4.337
580303 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616690_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 06:11:42 | 21.04.2021 13:30:00 | 7.31 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53.235 | 0 | 0 | 0 | 5.109 | 0 | 0 | 58.344
580305 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 616663_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 06:51:14 | 21.04.2021 10:07:00 | 3.26 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 394.395 | 0 | 2.19 | 0 | 61.379 | 0 | 0 | 457.965
580307 | 1 | SİVAS | GEMEREK | DM | 613023_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 07:01:32 | 21.04.2021 07:02:26 | 0.02 | 1 | 1473 | 57 | 52 | 8 | 46 | 0 | 0 | 0.001 | 17.184 | 3.004 | 0.692 | 0.553 | 1.071 | 0 | 0 | 22.505
580308 | 1 | SİVAS | İMRANLI | AG Fideri | 616080_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 07:06:04 | 21.04.2021 10:12:00 | 3.1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.719 | 0 | 0 | 0 | 1.045 | 0 | 0 | 10.763
580309 | 1 | TOKAT | ALMUS | AG Fideri | 625283_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 07:08:51 | 21.04.2021 11:14:00 | 4.09 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.35
580311 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616666_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 07:16:16 | 21.04.2021 09:41:00 | 2.41 | 0 | 68 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52.235 | 0 | 2.489 | 0 | 1.259 | 0 | 0 | 55.983
580313 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616664_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 07:18:34 | 21.04.2021 10:16:00 | 2.96 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.079
580315 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614502_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 07:22:31 | 21.04.2021 12:32:00 | 5.16 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.189
580317 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | OG Fideri | 613898_34,5kV_SEKSIYONER | Direk Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 07:29:09 | 21.04.2021 09:24:00 | 1.91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72.258 | 0 | 0 | 26.209 | 1.231 | 0 | 0 | 99.698
580320 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616716_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 07:41:53 | 21.04.2021 09:57:00 | 2.25 | 0 | 63 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32.041 | 0 | 6.029 | 0 | 3.053 | 0 | 0 | 41.123
580321 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616267_0,4kVTR-1_D-1 | İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 07:49:12 | 21.04.2021 12:23:00 | 4.56 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.661
580322 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 616833_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 07:49:47 | 21.04.2021 12:21:00 | 4.52 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 860.711 | 0 | 0 | 0 | 22.203 | 0 | 0 | 882.914
580323 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 618360_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 07:52:00 | 21.04.2021 15:07:00 | 7.25 | 0 | 67 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1128.885 | 0 | 9.115 | 0 | 64.066 | 0 | 0 | 1202.066
580329 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 616117_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 07:55:01 | 21.04.2021 09:59:00 | 2.07 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 64.7 | 0 | 0 | 0 | 6.266 | 0 | 0 | 70.965
580332 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616725_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 08:02:24 | 21.04.2021 16:45:00 | 8.71 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 151.34 | 0 | 0 | 0 | 0.603 | 0 | 0 | 151.943
580341 | 1 | SİVAS | ULAŞ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 615840_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 08:05:09 | 21.04.2021 14:51:00 | 6.76 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 286.703 | 0 | 0 | 0 | 21.372 | 0 | 0 | 308.074
580344 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 616650_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 07:58:11 | 21.04.2021 13:00:00 | 5.03 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.779 | 0 | 0 | 0 | 0.946 | 0 | 0 | 45.724
580346 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | KÖK | 613139_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 08:19:12 | 21.04.2021 08:20:15 | 0.02 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.354 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 1.463
580350 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 616036_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 08:21:15 | 21.04.2021 11:46:00 | 3.41 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 173.44 | 0 | 0 | 0 | 3.699 | 0 | 0 | 177.14
580352 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Direği | 615696_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 07:18:49 | 21.04.2021 09:29:00 | 2.17 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 101.622 | 0 | 0 | 0 | 1.386 | 0 | 0 | 103.008
580353 | 1 | SİVAS | ALTINYAYLA | AG Fideri | 615592_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 08:26:38 | 21.04.2021 14:08:00 | 5.69 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.893
580357 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614197_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 08:30:17 | 21.04.2021 15:29:00 | 6.98 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 15.753 | 0 | 23.767 | 0 | 158.845 | 0 | 0 | 198.365
580358 | 1 | TOKAT | NİKSAR | AG Fideri | 834017_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 08:33:49 | 21.04.2021 09:42:00 | 1.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 16.628 | 0 | 0 | 16.892
580359 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614256_0,4kVTR-1_DTR | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 03:02:33 | 21.04.2021 11:29:00 | 8.44 | 0 | 72 | 0 | 42 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 432.176 | 0 | 255.22 | 0 | 318.116 | 0 | 0 | 1005.512
580360 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614332_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 08:38:23 | 21.04.2021 15:04:32 | 6.44 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 226.749 | 0 | 0 | 0 | 23.298 | 0 | 0 | 250.047
580361 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 617442_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 08:40:17 | 21.04.2021 11:50:00 | 3.16 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.79 | 0 | 21.148 | 0 | 7.668 | 0 | 0 | 38.606
580364 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616371_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 08:43:44 | 21.04.2021 15:35:00 | 6.85 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.344
580365 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | OG Fideri | 613218_34,5kVH01 | İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 08:02:16 | 21.04.2021 15:25:00 | 7.38 | 0 | 218 | 0 | 1 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 531.27 | 0 | 4.616 | 250.02 | 59.172 | 264.417 | 0 | 1109.494
580366 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 615622_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 08:43:52 | 21.04.2021 10:21:00 | 1.62 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.647 | 0 | 1.066 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 7.914
580369 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614485_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 08:47:15 | 21.04.2021 11:48:00 | 3.01 | 0 | 25 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 106.734 | 0 | 7.853 | 0 | 2.318 | 0 | 0 | 116.906
580372 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 616056_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 08:52:15 | 21.04.2021 11:53:00 | 3.01 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.98
580377 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 613339_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 08:55:56 | 21.04.2021 15:58:00 | 7.03 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 591.992 | 0 | 0 | 0 | 60.656 | 0 | 0 | 652.648
580378 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 614795_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 08:50:24 | 21.04.2021 10:04:17 | 1.23 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 296.545 | 0 | 0 | 0 | 19.977 | 0 | 0 | 316.522
580381 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 613325_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 08:59:06 | 21.04.2021 10:28:00 | 1.48 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 65.029 | 0 | 0 | 0 | 4.039 | 0 | 0 | 69.068
580384 | 1 | TOKAT | ERBAA | OG Fideri | 623053_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2021 09:00:45 | 21.04.2021 15:57:54 | 6.95 | 0 | 742 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4631.975 | 0 | 0 | 28.854 | 201.048 | 0 | 0 | 4861.877
580385 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 616594_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 09:01:00 | 21.04.2021 12:59:00 | 3.97 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56.273 | 0 | 0 | 0 | 1.015 | 0 | 0 | 57.288
580386 | 1 | TOKAT | NİKSAR | OG Fideri | 625992_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2021 09:01:34 | 21.04.2021 15:22:46 | 6.35 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 839.787 | 0 | 0 | 0 | 12.68 | 0 | 0 | 852.468
580388 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616691_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 08:59:14 | 21.04.2021 15:22:00 | 6.38 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 117.885 | 0 | 0 | 0 | 2.679 | 0 | 0 | 120.564
580389 | 1 | TOKAT | YEŞİLYURT | AG Fideri | 624715_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2021 09:00:00 | 21.04.2021 15:46:43 | 6.78 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1117.288 | 0 | 0 | 0 | 31.577 | 0 | 0 | 1148.865
580392 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614269_0,4kVTR-1_D-3 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2021 09:00:00 | 21.04.2021 17:00:00 | 8 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 174.003 | 0 | 0 | 0 | 14.619 | 0 | 0 | 188.622
580394 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | OG Fideri | 623118_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2021 09:00:00 | 21.04.2021 15:00:00 | 6 | 0 | 87 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 339.448 | 0 | 3.726 | 0 | 33.908 | 0 | 0 | 377.081
580395 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Direği | 614333_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 09:07:10 | 21.04.2021 14:15:00 | 5.13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.819
580396 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 615634_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 08:57:42 | 21.04.2021 11:56:00 | 2.97 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.738
580399 | 1 | YOZGAT | ÇANDIR | DM | 633368_34,5kVH12 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 09:09:50 | 21.04.2021 09:17:37 | 0.13 | 0 | 1002 | 8 | 12 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 61.238 | 2.26 | 1.784 | 5.99 | 5.459 | 0 | 0 | 76.731
580402 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614341_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 09:17:53 | 21.04.2021 15:13:00 | 5.92 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 274.414 | 0 | 0 | 0 | 9.347 | 0 | 0 | 283.761
580403 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 613356_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 09:19:39 | 21.04.2021 11:06:19 | 1.78 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.514 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 11.601
580405 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 624240_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 09:22:56 | 21.04.2021 09:52:15 | 0.49 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 3.335 | 0 | 0 | 0 | 185.929 | 0 | 0 | 189.265
580406 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 624245_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 09:22:54 | 21.04.2021 10:10:00 | 0.79 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 1 | 0 | 54.334 | 0 | 0 | 0 | 308.756 | 0 | 2.344 | 365.434
580407 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614163_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 09:23:14 | 21.04.2021 16:51:00 | 7.46 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 259.308 | 0 | 0 | 0 | 11.749 | 0 | 0 | 271.057
580409 | 1 | TOKAT | YEŞİLYURT | AG Fideri | 624732_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 09:25:33 | 21.04.2021 12:01:00 | 2.59 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 79.282 | 0 | 0 | 0 | 7.558 | 0 | 0 | 86.84
580410 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | DM | 623069_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 09:26:10 | 21.04.2021 09:26:40 | 0.01 | 0 | 2694 | 1 | 7 | 5 | 118 | 0 | 0 | 0 | 14.439 | 0.045 | 0.075 | 0.206 | 1.211 | 0 | 0 | 15.976
580411 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | AG Fideri | 628021_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 09:28:52 | 21.04.2021 11:15:00 | 1.77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.558
580413 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 634930_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 09:33:06 | 21.04.2021 10:41:00 | 1.13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.802 | 0 | 0 | 0 | 0.878 | 0 | 0 | 3.681
580414 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616272_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 09:34:19 | 21.04.2021 15:38:00 | 6.06 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.206
580415 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 613063_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 09:18:09 | 21.04.2021 12:43:00 | 3.41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.876 | 0 | 0 | 0 | 83.334 | 0 | 0 | 84.209
580416 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 613319_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 09:40:04 | 21.04.2021 10:04:26 | 0.41 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.711 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 42.755
580419 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616227_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 09:40:05 | 21.04.2021 15:41:00 | 6.02 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.945
580420 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | AG Fideri | 615105_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 09:17:21 | 21.04.2021 11:25:00 | 2.13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.178 | 0 | 0 | 0 | 1.658 | 0 | 0 | 9.836
580423 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | OG Fideri | 614054_34,5kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 07:17:36 | 21.04.2021 09:48:00 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 305 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.528 | 0 | 1766.974 | 0 | 110.384 | 1899.886
580424 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614105_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 07:56:15 | 21.04.2021 11:11:00 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.038 | 0 | 5.47 | 262.508
580426 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 634307_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 09:44:27 | 21.04.2021 10:47:00 | 1.04 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.156 | 0 | 0 | 0 | 0.817 | 0 | 0 | 13.973
580427 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | OG Fideri | 565748_34,5kV_SEKSIYONER | Ağaç Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 09:48:22 | 21.04.2021 14:34:00 | 4.76 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1626.197 | 0 | 0 | 0 | 90.564 | 0 | 0 | 1716.761
580431 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614338_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 09:54:18 | 21.04.2021 16:15:00 | 6.35 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 264.698 | 0 | 0 | 0 | 5.032 | 0 | 0 | 269.73
580432 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 635607_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 09:56:04 | 21.04.2021 11:36:00 | 1.67 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 220.571 | 0 | 0 | 0 | 47.224 | 0 | 0 | 267.795
580435 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 635927_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 10:01:55 | 21.04.2021 11:58:00 | 1.93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.553
580437 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 634312_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 10:03:37 | 21.04.2021 12:27:00 | 2.39 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.074
580438 | 1 | TOKAT | ALMUS | AG Fideri | 625209_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 10:06:32 | 21.04.2021 12:11:00 | 2.07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54
580439 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | AG Fideri | 637388_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 10:02:08 | 21.04.2021 10:42:00 | 0.66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03
580440 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 616208_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 10:11:32 | 21.04.2021 15:59:00 | 5.79 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.049
580444 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613010_34,5kVH09 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 10:15:55 | 21.04.2021 10:17:00 | 0.02 | 0 | 14522 | 1 | 127 | 15 | 1605 | 1 | 0 | 0 | 159.059 | 0.094 | 1.636 | 10.603 | 35.441 | 1.363 | 0 | 208.197
580451 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | OG Fideri | 614093_34,5kVH02 | Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 10:18:13 | 21.04.2021 15:31:00 | 5.21 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 256.135 | 0 | 0 | 0 | 40.058 | 0 | 0 | 296.193
580453 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | OG Fideri | 691797_34,5kV_SEKSIYONER | Direk Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 10:19:27 | 21.04.2021 15:45:00 | 5.43 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 249.805 | 0 | 0 | 0 | 28.241 | 0 | 0 | 278.046
580456 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | KÖK | 613342_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 10:21:21 | 21.04.2021 10:38:24 | 0.28 | 0 | 1226 | 4 | 4 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 181.637 | 4.717 | 0.565 | 11.652 | 8.01 | 0 | 0 | 206.581
580459 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | DM | 623058_34,5kVH16 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 10:22:34 | 21.04.2021 10:23:25 | 0.01 | 0 | 5397 | 2 | 4 | 10 | 271 | 5 | 0 | 0 | 25.215 | 0.006 | 0.036 | 0.78 | 4.221 | 10.599 | 0 | 40.856
580461 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616787_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 10:25:00 | 21.04.2021 17:02:00 | 6.62 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.74
580462 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | OG Fideri | 618358_34,5kVH02 | Aşırı Akım Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 10:21:47 | 21.04.2021 12:32:00 | 2.17 | 0 | 66 | 1 | 51 | 22 | 22 | 9 | 0 | 0 | 103.941 | 30.558 | 90.551 | 599.021 | 105.507 | 794.949 | 0 | 1724.526
580463 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614390_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 10:29:55 | 21.04.2021 12:18:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 1.598 | 4.098
580465 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 614954_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 10:32:08 | 21.04.2021 12:10:00 | 1.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.427
580468 | 1 | YOZGAT | AYDINCIK | AG Fideri | 634798_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 10:33:56 | 21.04.2021 11:55:00 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.209
580473 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614257_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 10:35:55 | 21.04.2021 16:57:00 | 6.35 | 0 | 13 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43.594 | 0 | 100.762 | 0 | 5.017 | 0 | 0 | 149.373
580478 | 1 | SİVAS | ZARA | KÖK | 613301_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 10:40:20 | 21.04.2021 10:45:11 | 0.08 | 0 | 1322 | 0 | 2 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 69.182 | 0 | 0.103 | 0.581 | 1.32 | 0 | 0 | 71.186
580480 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | AG Fideri | 625337_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 10:40:48 | 21.04.2021 13:46:00 | 3.09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.803
580481 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614536_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 10:41:10 | 21.04.2021 13:51:00 | 3.16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.921
580482 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616761_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 10:42:03 | 21.04.2021 17:05:00 | 6.38 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 207.605 | 0 | 0 | 0 | 4.659 | 0 | 0 | 212.265
580486 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614269_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 10:44:10 | 21.04.2021 17:30:00 | 6.76 | 0 | 42 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 332.982 | 0 | 8.326 | 0 | 75.28 | 0 | 0 | 416.589
580491 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616907_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 10:50:53 | 21.04.2021 17:11:00 | 6.34 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3
580496 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | OG Fideri | 574067_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 10:19:25 | 21.04.2021 16:51:00 | 6.53 | 0 | 38 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 410.939 | 25.619 | 0 | 6.016 | 16.02 | 0 | 0 | 458.594
580497 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 613102_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 10:19:34 | 21.04.2021 15:53:00 | 5.56 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1083.081 | 0 | 0 | 0 | 71.474 | 0 | 0 | 1154.555
580499 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 615908_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 10:57:42 | 21.04.2021 14:43:00 | 3.76 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.94 | 0 | 12.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.952
580502 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 634516_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 11:00:11 | 21.04.2021 13:08:00 | 2.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.232
580503 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 614820_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 11:01:33 | 21.04.2021 12:21:00 | 1.32 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 1.053 | 0 | 0 | 68.553
580505 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | AG Fideri | 635047_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 11:05:59 | 21.04.2021 12:30:00 | 1.4 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.72 | 0 | 0 | 0 | 14.751 | 0 | 0 | 45.471
580510 | 1 | SİVAS | KANGAL | OG Fideri | 613240_34,5kVH03 | Direk Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 10:15:12 | 21.04.2021 13:48:00 | 3.55 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 306.583 | 0 | 0 | 0 | 11.265 | 1983.586 | 0 | 2301.435
580513 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 615800_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 11:36:47 | 21.04.2021 17:10:00 | 5.55 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 93.805 | 0 | 0 | 0 | 4.366 | 0 | 0 | 98.172
580515 | 1 | SİVAS | AKINCILAR | AG Fideri | 644074_0,4kVTR-1_D-5 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 11:39:12 | 21.04.2021 12:59:00 | 1.33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.707
580516 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | AG Fideri | 623034_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 11:39:47 | 21.04.2021 12:10:00 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 8.625 | 0 | 0 | 9.795
580517 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 618053_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 11:41:03 | 21.04.2021 17:36:00 | 5.92 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.971 | 0 | 9.516 | 0 | 16.806 | 0 | 0 | 41.292
580523 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 628165_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 11:55:01 | 21.04.2021 17:34:00 | 5.65 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.81 | 0 | 10.323 | 0 | 3.441 | 0 | 0 | 26.574
580525 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 616928_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 12:06:53 | 21.04.2021 15:39:00 | 3.54 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 85.38 | 0 | 0 | 0 | 31.498 | 0 | 0 | 116.878
580526 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616252_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 12:08:27 | 21.04.2021 17:48:00 | 5.66 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.46
580527 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | AG Fideri | 634321_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 12:12:12 | 21.04.2021 13:26:00 | 1.23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.972
580529 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614223_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 12:15:12 | 21.04.2021 13:12:00 | 0.95 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.503 | 0 | 7.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.713
580534 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 616833_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 12:33:49 | 21.04.2021 15:55:00 | 3.35 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 650.014 | 0 | 0 | 0 | 17.601 | 0 | 0 | 667.615
580537 | 1 | YOZGAT | SORGUN | OG Fideri | 634021_34,5kVH04 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.04.2021 15:21:00 | 20.04.2021 16:36:00 | 1.25 | 0 | 4706 | 0 | 2 | 1 | 1039 | 0 | 3 | 0 | 2908.537 | 0 | 1.618 | 29.987 | 1625.043 | 0 | 1.547 | 4566.732
580540 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 617442_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 12:40:18 | 21.04.2021 15:09:00 | 2.48 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.094 | 0 | 16.656 | 0 | 6.249 | 0 | 0 | 30.999
580541 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625630_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 12:42:15 | 21.04.2021 16:28:00 | 3.76 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 64.745 | 0 | 0 | 0 | 4.111 | 0 | 0 | 68.855
580542 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 616027_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 12:43:08 | 21.04.2021 15:52:00 | 3.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.821
580545 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | KÖK | 613272_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 13:00:17 | 21.04.2021 13:11:59 | 0.2 | 0 | 906 | 12 | 4 | 11 | 24 | 7 | 0 | 0 | 114.125 | 11.745 | 0.388 | 41.981 | 5.515 | 92.628 | 0 | 266.383
580546 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | AG Fideri | 624935_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2021 13:01:18 | 21.04.2021 15:00:00 | 1.98 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.389 | 0 | 0 | 0 | 2.255 | 0 | 0 | 20.644
580549 | 1 | SİVAS | İMRANLI | AG Fideri | 616573_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 13:07:29 | 21.04.2021 14:59:00 | 1.86 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.378 | 0 | 0 | 0 | 0.458 | 0 | 0 | 5.836
580551 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | KÖK | 613014_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 13:11:29 | 21.04.2021 13:11:59 | 0.01 | 0 | 1792 | 15 | 16 | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 8.453 | 0.53 | 0.074 | 6.735 | 0.696 | 0 | 0 | 16.488
580552 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | DM | 613014_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 13:12:02 | 21.04.2021 13:12:25 | 0.01 | 0 | 1792 | 15 | 16 | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 0.406 | 0.057 | 5.164 | 0.534 | 0 | 0 | 12.641
580552 | 2 | SİVAS | YILDIZELİ | DM | 613272_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 13:12:02 | 21.04.2021 13:12:44 | 0.01 | 0 | 906 | 12 | 4 | 11 | 24 | 7 | 0 | 0 | 6.828 | 0.703 | 0.023 | 2.512 | 0.33 | 5.542 | 0 | 15.937
580553 | 1 | SİVAS | İMRANLI | KÖK | 613315_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 13:17:25 | 21.04.2021 13:17:54 | 0.01 | 0 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0.079
580554 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | KÖK | 613342_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 13:17:46 | 21.04.2021 13:29:33 | 0.2 | 0 | 1239 | 4 | 4 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 129.293 | 3.033 | 0.365 | 7.992 | 5.408 | 0 | 0 | 146.09
580556 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 616640_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 13:14:40 | 21.04.2021 14:20:00 | 1.09 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.674 | 0 | 0 | 0 | 0.866 | 0 | 0 | 13.54
580558 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 89100981_0,4kV_D-1_SDK | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 13:23:56 | 21.04.2021 15:21:00 | 1.95 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.291 | 0 | 0 | 0 | 12.181 | 0 | 0 | 40.471
580563 | 1 | TOKAT | ALMUS | AG Fideri | 625212_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 13:31:02 | 21.04.2021 14:53:00 | 1.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109
580565 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616717_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 13:32:41 | 21.04.2021 16:17:00 | 2.74 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.933 | 0 | 0 | 0 | 3.942 | 0 | 0 | 15.875
580570 | 1 | SİVAS | ZARA | DM | 613031_34,5kVH18 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 13:43:23 | 21.04.2021 13:43:53 | 0.01 | 0 | 2551 | 2 | 6 | 14 | 56 | 1 | 0 | 0 | 30.244 | 0.049 | 0.03 | 0.263 | 0.524 | 0.105 | 0 | 31.213
580571 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | KÖK | 634118_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 13:45:47 | 21.04.2021 13:46:55 | 0.02 | 1 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 7.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.398
580575 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614390_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 14:00:16 | 21.04.2021 17:19:00 | 3.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.143 | 0 | 2.66 | 7.802
580576 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 61100665_0,4kV_D-5_SDK | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 13:49:51 | 21.04.2021 17:50:00 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.752
580577 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616700_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 14:03:29 | 21.04.2021 17:56:00 | 3.88 | 0 | 133 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 148.844 | 0 | 2.37 | 0 | 5.955 | 0 | 0 | 157.169
580579 | 1 | SİVAS | ULAŞ | AG Fideri | 7610045_0,4kV_D-5_SDK | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 14:11:57 | 21.04.2021 15:49:00 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.453 | 0 | 0 | 0.453
580584 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 625079_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 14:21:34 | 21.04.2021 15:25:00 | 1.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136
580585 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 884007_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 14:16:52 | 21.04.2021 18:20:00 | 4.05 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.192
580586 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614358_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 14:21:12 | 21.04.2021 15:27:00 | 1.1 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.776 | 0 | 0 | 0 | 3.522 | 0 | 0 | 30.298
580587 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616327_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 14:25:01 | 21.04.2021 17:08:00 | 2.72 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.023
580588 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | KÖK | 613143_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 14:27:21 | 21.04.2021 15:04:32 | 0.62 | 0 | 302 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 264.894 | 0 | 0.694 | 0 | 9.992 | 0 | 0 | 275.579
580591 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | KÖK | 613272_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 14:42:00 | 21.04.2021 14:43:48 | 0.03 | 0 | 906 | 12 | 4 | 11 | 24 | 7 | 0 | 0 | 17.386 | 1.707 | 0.057 | 6.577 | 0.861 | 14.476 | 0 | 41.063
580592 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | AG Fideri | 635045_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 14:44:57 | 21.04.2021 15:37:00 | 0.87 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.728
580596 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 634307_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 14:59:46 | 21.04.2021 16:37:00 | 1.62 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.066 | 0 | 0 | 0 | 1.265 | 0 | 0 | 22.331
580597 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 615798_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 15:02:57 | 21.04.2021 17:48:00 | 2.75 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.981
580601 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | SDK Çıkışı | 616244_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 15:15:07 | 21.04.2021 17:06:00 | 1.85 | 0 | 132 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 139.027 | 0 | 2.593 | 0 | 11.216 | 0 | 0 | 152.836
580606 | 1 | SİVAS | GÜRÜN | AG Fideri | 615333_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 15:28:11 | 21.04.2021 16:44:00 | 1.26 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.944
580607 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 624322_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 15:32:58 | 21.04.2021 16:52:00 | 1.32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.914
580612 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | OG Fideri | 578516_34,5kV_SEKSIYONER | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 15:40:53 | 21.04.2021 17:30:00 | 1.82 | 0 | 327 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 222.688 | 0 | 0 | 1.601 | 7.484 | 0 | 0 | 231.773
580613 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 616145_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 15:50:28 | 21.04.2021 16:54:00 | 1.06 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.045 | 0 | 0.93 | 0 | 2.336 | 0 | 0 | 6.312
580620 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625651_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 16:08:28 | 21.04.2021 18:40:00 | 2.53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.693
580624 | 1 | YOZGAT | SORGUN | OG Fideri | 661013_34,5kV_SEKSIYONER | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 15:27:49 | 21.04.2021 17:41:00 | 2.22 | 0 | 327 | 1 | 6 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 224.006 | 3.877 | 5.73 | 72.849 | 73.349 | 0 | 0 | 379.811
580627 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625619_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 16:21:05 | 21.04.2021 21:21:00 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.482
580628 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | KÖK | 613342_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 16:22:42 | 21.04.2021 16:34:41 | 0.2 | 0 | 633 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 58.205 | 0 | 0 | 1.326 | 2.211 | 0 | 0 | 61.741
580629 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614575_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 16:02:09 | 21.04.2021 18:31:00 | 2.48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.677
580631 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 615813_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 16:26:35 | 21.04.2021 18:06:00 | 1.66 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.995
580632 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | AG Fideri | 634906_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 16:11:02 | 21.04.2021 17:09:00 | 0.97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109
580634 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625630_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 16:29:05 | 21.04.2021 20:58:00 | 4.48 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 93.155 | 0 | 0 | 0 | 5.083 | 0 | 0 | 98.238
580636 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625620_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 16:43:43 | 21.04.2021 19:42:00 | 2.97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.465
580638 | 1 | YOZGAT | ÇANDIR | AG Fideri | 636187_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 16:49:56 | 21.04.2021 20:26:00 | 3.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.297
580639 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614332_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 16:49:59 | 21.04.2021 18:46:00 | 1.93 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.428 | 0 | 0 | 0 | 2.765 | 0 | 0 | 14.193
580640 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614197_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 16:51:31 | 21.04.2021 17:58:00 | 1.11 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2.89 | 0 | 4.14 | 0 | 24.36 | 0 | 0 | 31.389
580642 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Direği | 613131_0,4kVTR-1_D-5 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 17:05:29 | 21.04.2021 18:14:00 | 1.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
580644 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | OG Fideri | 574067_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 16:54:44 | 21.04.2021 18:58:00 | 2.05 | 0 | 38 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 129.876 | 11.044 | 0 | 1.398 | 4.881 | 0 | 0 | 147.2
580647 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625689_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 17:18:47 | 21.04.2021 17:45:00 | 0.44 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.966
580648 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616244_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 17:21:19 | 21.04.2021 17:50:00 | 0.48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.119
580652 | 1 | YOZGAT | ÇAYIRALAN | AG Fideri | 634724_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 17:18:26 | 21.04.2021 19:19:00 | 2.01 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 115.073 | 0 | 0 | 0 | 15.833 | 0 | 0 | 130.906
580655 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 634660_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 17:31:30 | 21.04.2021 19:19:00 | 1.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.029
580656 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 635928_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 17:33:52 | 21.04.2021 18:37:00 | 1.05 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.164
580662 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | OG Fideri | 553008_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 17:44:06 | 21.04.2021 20:18:00 | 2.57 | 0 | 123 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 96.48 | 25.174 | 6.141 | 23.143 | 12.295 | 0 | 0 | 163.233
580665 | 1 | SİVAS | KANGAL | KÖK | 614789_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 17:52:52 | 21.04.2021 17:58:41 | 0.1 | 0 | 191 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.893 | 0 | 0 | 0.094 | 0.256 | 0 | 0 | 12.243
580666 | 1 | SİVAS | GÜRÜN | DM | 613027_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 17:57:30 | 21.04.2021 17:57:52 | 0.01 | 0 | 2977 | 0 | 24 | 4 | 509 | 1 | 1 | 0 | 8.779 | 0 | 0.081 | 0.185 | 3.52 | 0.174 | 0.016 | 12.754
580668 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 617442_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 18:04:34 | 21.04.2021 18:39:00 | 0.57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0.392
580672 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625503_0,4kVTR-1_DTR | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 17:37:28 | 21.04.2021 20:10:00 | 2.54 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 533.827 | 0 | 0 | 0 | 96.244 | 0 | 0 | 630.071
580675 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616700_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 18:10:27 | 21.04.2021 20:25:00 | 2.24 | 0 | 133 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 96.104 | 0 | 1.333 | 0 | 3.134 | 0 | 0 | 100.572
580676 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616690_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 15:46:48 | 21.04.2021 19:01:00 | 3.24 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49.174 | 0 | 0 | 0 | 4.733 | 0 | 0 | 53.908
580677 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 615565_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 13:25:15 | 21.04.2021 19:46:03 | 6.35 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 409.756 | 0 | 0 | 0 | 58.583 | 0 | 0 | 468.339
580679 | 1 | SİVAS | İMRANLI | AG Fideri | 714000_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 18:26:04 | 21.04.2021 20:08:00 | 1.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.962
580684 | 1 | TOKAT | NİKSAR | AG Fideri | 624833_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 18:43:14 | 21.04.2021 21:36:00 | 2.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.274
580690 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | OG Fideri | 800446_34,5kV_SEKSIYONER | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 17:12:04 | 21.04.2021 21:07:00 | 3.92 | 0 | 225 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 325.985 | 0 | 2.728 | 1.473 | 32.369 | 0 | 0 | 362.556
580695 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | OG Fideri | 598990_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 19:19:37 | 21.04.2021 21:19:00 | 1.99 | 0 | 197 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 125.129 | 0 | 0 | 2.937 | 2.687 | 0 | 0 | 130.753
580697 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 615250_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 19:21:25 | 21.04.2021 22:05:00 | 2.73 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.827
580698 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | DM | 633361_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 19:25:24 | 21.04.2021 19:27:25 | 0.03 | 0 | 2549 | 11 | 10 | 13 | 109 | 0 | 0 | 0 | 78.311 | 1.955 | 0.733 | 5.335 | 6.31 | 0 | 0 | 92.644
580699 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | DM | 633014_34,5kVH13 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 19:28:54 | 21.04.2021 19:52:09 | 0.39 | 1 | 4758 | 80 | 63 | 32 | 258 | 5 | 0 | 0.31 | 1445.929 | 173.807 | 28.764 | 83.081 | 131.597 | 68.548 | 0 | 1932.036
580711 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616907_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 19:35:41 | 21.04.2021 22:58:00 | 3.37 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.262
580719 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 614540_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 19:43:37 | 21.04.2021 22:01:00 | 2.29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.587
580722 | 1 | TOKAT | NİKSAR | AG Fideri | 624838_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 19:50:56 | 21.04.2021 20:48:00 | 0.95 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.415
580725 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 615778_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 19:54:30 | 21.04.2021 23:36:00 | 3.69 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57.448 | 0 | 0 | 0 | 2.196 | 0 | 0 | 59.643
580729 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 613333_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 20:04:34 | 21.04.2021 22:28:00 | 2.39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.796
580730 | 1 | SİVAS | İMRANLI | DM | 613032_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 20:05:54 | 21.04.2021 20:06:14 | 0.01 | 0 | 382 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.754 | 0 | 0 | 0.035 | 0.02 | 0 | 0 | 0.809
580731 | 1 | SİVAS | İMRANLI | DM | 613032_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 20:09:17 | 21.04.2021 20:09:47 | 0.01 | 0 | 382 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0.053 | 0.03 | 0 | 0 | 1.213
580732 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 615804_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 20:13:52 | 21.04.2021 23:40:00 | 3.44 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 139.609 | 0 | 0 | 0 | 3.951 | 0 | 0 | 143.56
580737 | 1 | TOKAT | NİKSAR | OG Fideri | 624223_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 20:28:54 | 21.04.2021 20:48:00 | 0.32 | 0 | 1729 | 0 | 10 | 2 | 161 | 0 | 2 | 0 | 303.974 | 0 | 1.951 | 14.084 | 72.539 | 0 | 0.409 | 392.957
580747 | 1 | SİVAS | İMRANLI | DM | 613032_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 20:43:54 | 21.04.2021 20:44:13 | 0.01 | 0 | 382 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.716 | 0 | 0 | 0.033 | 0.019 | 0 | 0 | 0.768
580749 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616700_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 20:45:38 | 21.04.2021 21:10:00 | 0.41 | 0 | 133 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.287 | 0 | 0.247 | 0 | 0.526 | 0 | 0 | 19.06
580750 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 634660_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 20:55:53 | 21.04.2021 21:39:00 | 0.72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.452
580753 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 627542_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 21:32:12 | 21.04.2021 23:18:00 | 1.76 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.136 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 3.006
580754 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614073_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 21:38:11 | 21.04.2021 23:51:00 | 2.21 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.537
580756 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614220_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 21:53:39 | 21.04.2021 23:10:00 | 1.27 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 302.15 | 0 | 0 | 0 | 16.055 | 0 | 0 | 318.205
580757 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616322_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 22:00:30 | 21.04.2021 23:00:00 | 0.99 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.766
580762 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | DM | 613035_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 23:42:23 | 22.04.2021 00:15:27 | 0.55 | 0 | 726 | 0 | 9 | 10 | 20 | 1 | 0 | 0 | 223.291 | 0 | 2.916 | 4.169 | 10.972 | 3.202 | 0 | 244.549
580763 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | DM | 613035_34,5kVH07 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 23:42:28 | 22.04.2021 00:15:42 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.495 | 0 | 0 | 0 | 1.495
580764 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 613132_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 01:11:23 | 22.04.2021 01:43:00 | 0.53 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.367 | 0 | 1.287 | 0 | 1.774 | 0 | 0 | 3.427
580774 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | OG Fideri | 973002_34,5kVH04 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 04:50:52 | 22.04.2021 06:29:12 | 1.64 | 0 | 4516 | 4 | 14 | 11 | 784 | 2 | 4 | 0 | 3069.212 | 20.824 | 23.482 | 287.005 | 1363.909 | 14.021 | 11.105 | 4789.558
580776 | 1 | SİVAS | DOĞANŞAR | DM | 613030_34,5kVH11 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 05:33:06 | 22.04.2021 05:33:36 | 0.01 | 0 | 577 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.903 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0.952
580782 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | KÖK | 618322_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 05:39:20 | 22.04.2021 05:40:51 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0.196
580783 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613017_34,5kVH05 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 05:39:20 | 22.04.2021 05:40:02 | 0.01 | 0 | 858 | 0 | 16 | 3 | 50 | 1 | 0 | 0 | 5.463 | 0 | 0.203 | 2.903 | 0.652 | 0.741 | 0 | 9.962
580787 | 1 | SİVAS | ULAŞ | KÖK | 644002_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 06:15:58 | 22.04.2021 06:16:38 | 0.01 | 0 | 68 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.529 | 0 | 0.008 | 0.242 | 0 | 1.305 | 0 | 2.085
580788 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613008_34,5kVH09 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 06:30:31 | 22.04.2021 06:31:19 | 0.01 | 1 | 16745 | 36 | 139 | 152 | 1272 | 17 | 0 | 0.041 | 177.26 | 4.337 | 1.788 | 26.594 | 20.879 | 9.5 | 0 | 240.399
580790 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | OG Fideri | 667364_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 06:45:59 | 22.04.2021 09:02:00 | 2.27 | 0 | 613 | 0 | 2 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 305.398 | 0 | 1.899 | 30.642 | 33.849 | 0 | 0 | 371.788
580792 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616322_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 06:52:03 | 22.04.2021 11:33:00 | 4.68 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.453
580793 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 618360_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 07:02:01 | 22.04.2021 09:14:00 | 2.2 | 0 | 67 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 340.862 | 0 | 3.013 | 0 | 19.103 | 0 | 0 | 362.977
580795 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 616587_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 07:04:09 | 22.04.2021 10:31:00 | 3.45 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62.081 | 0 | 0 | 0 | 8.637 | 0 | 0 | 70.718
580799 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | DM | 613014_34,5kVH09 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 07:41:34 | 22.04.2021 07:42:04 | 0.01 | 0 | 1759 | 17 | 16 | 9 | 67 | 1 | 0 | 0 | 6.067 | 0.743 | 0.096 | 0.222 | 0.53 | 0.627 | 0 | 8.284
580800 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | KÖK | 613328_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 07:41:34 | 22.04.2021 07:42:10 | 0.01 | 0 | 342 | 0 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.802 | 0 | 0.007 | 0.033 | 0.056 | 0 | 0 | 0.898
580803 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616725_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 07:48:33 | 22.04.2021 10:44:00 | 2.92 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46.687 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 46.872
580805 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | OG Fideri | 623051_34,5kVH03 | Aşırı Akım Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 08:04:26 | 22.04.2021 09:17:00 | 1.21 | 0 | 662 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 396.695 | 0 | 0 | 0 | 77.35 | 0 | 0 | 474.044
580809 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616787_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 08:28:32 | 22.04.2021 11:50:00 | 3.36 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.606
580810 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | AG Fideri | 97100089_0,4kV_D-5_SDK | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 08:30:02 | 22.04.2021 10:33:00 | 2.05 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.183 | 0 | 0 | 0 | 7.726 | 0 | 0 | 9.909
580811 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | AG Fideri | 614661_0,4kVTR-1_D-3 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 08:30:05 | 22.04.2021 10:00:01 | 1.5 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.592 | 0 | 0 | 0 | 1.943 | 0 | 0 | 10.535
580812 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | OG Fideri | 637406_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 08:30:00 | 22.04.2021 09:30:08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.17 | 0 | 12.127 | 0 | 0 | 19.298
580813 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | AG Fideri | 85100047_0,4kV_D-4_SDK | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 08:29:51 | 22.04.2021 09:41:00 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.912 | 0 | 0 | 2.912
580816 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | KÖK | 613328_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 08:44:14 | 22.04.2021 08:58:35 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.987 | 0 | 0 | 0 | 27.987
580817 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | KÖK | 613328_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 08:44:17 | 22.04.2021 08:58:28 | 0.24 | 0 | 203 | 0 | 3 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.752 | 0 | 0.495 | 15.963 | 1.8 | 0 | 0 | 31.011
580818 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | KÖK | 613328_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 08:44:21 | 22.04.2021 08:58:20 | 0.23 | 0 | 342 | 0 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.745 | 0 | 0.163 | 0.912 | 1.585 | 0 | 0 | 23.404
580820 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 634582_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 08:45:47 | 22.04.2021 10:10:00 | 1.4 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.777 | 0 | 0.957 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 8.755
580824 | 1 | YOZGAT | SARAYKENT | OG Fideri | 967007_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 09:00:33 | 22.04.2021 10:59:44 | 1.99 | 0 | 420 | 0 | 0 | 1 | 64 | 1 | 0 | 0 | 450.181 | 0 | 0 | 70.292 | 157.085 | 29.483 | 0 | 707.04
580825 | 1 | TOKAT | NİKSAR | OG Fideri | 633460_34,5kV_SEKSIYONER | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 09:00:00 | 22.04.2021 10:00:11 | 1 | 0 | 176 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 80.691 | 0 | 0.685 | 0 | 5.355 | 0 | 0 | 86.731
580826 | 1 | TOKAT | ERBAA | OG Fideri | 623020_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 09:00:00 | 22.04.2021 16:00:48 | 7.01 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 790.243 | 0 | 0 | 0 | 36.943 | 0 | 0 | 827.185
580827 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 635542_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 09:02:02 | 22.04.2021 10:40:00 | 1.63 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.367 | 0 | 0 | 0 | 2.453 | 0 | 0 | 21.819
580828 | 1 | TOKAT | TURHAL | AG Fideri | 625796_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 09:00:00 | 22.04.2021 10:00:28 | 1.01 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1.872 | 0 | 3.525 | 0 | 15.854 | 0 | 19.554 | 40.805
580829 | 1 | TOKAT | NİKSAR | OG Fideri | 623070_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 09:00:00 | 22.04.2021 13:27:13 | 4.45 | 0 | 226 | 2 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 676.827 | 46.03 | 5.615 | 0 | 69.757 | 0 | 0 | 798.228
580830 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | OG Fideri | 623098_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 09:00:00 | 22.04.2021 14:57:51 | 5.96 | 0 | 1143 | 0 | 0 | 7 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5423.46 | 0 | 0 | 477.758 | 216.572 | 0 | 0 | 6117.79
580831 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625620_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 09:06:10 | 22.04.2021 13:52:00 | 4.76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.186
580837 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616243_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 09:35:28 | 22.04.2021 14:24:00 | 4.81 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.72
580841 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614440_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 09:52:55 | 22.04.2021 10:29:00 | 0.6 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.57 | 0 | 0.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.362
580843 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614257_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 09:55:36 | 22.04.2021 12:41:00 | 2.76 | 0 | 13 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.839 | 0 | 44.62 | 0 | 2.139 | 0 | 0 | 65.599
580844 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | AG Fideri | 614665_0,4kVTR-1_D-2 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 10:00:00 | 22.04.2021 12:58:53 | 2.98 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 93.631 | 0 | 0 | 0 | 8.005 | 0 | 0 | 101.637
580846 | 1 | TOKAT | TURHAL | AG Fideri | 624950_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 10:00:00 | 22.04.2021 11:00:05 | 1 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 125.039 | 0 | 0 | 0 | 1.907 | 0 | 0 | 126.946
580848 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | OG Fideri | 613330_34,5kVH01 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 08:58:19 | 22.04.2021 13:14:00 | 4.26 | 0 | 206 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1072.707 | 23.028 | 2.7 | 19.951 | 62.264 | 0 | 0 | 1180.65
580855 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614191_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 10:12:24 | 22.04.2021 13:40:00 | 3.46 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.906 | 0 | 9.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.371
580856 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616251_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 10:16:19 | 22.04.2021 14:28:00 | 4.19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.457
580858 | 1 | TOKAT | ERBAA | DM | 823000_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 10:20:45 | 22.04.2021 10:21:22 | 0.01 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06
580859 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613388_34,5kVH19 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 10:21:16 | 22.04.2021 10:52:37 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.519 | 0 | 0 | 0 | 54.519
580861 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614649_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 10:27:47 | 22.04.2021 17:22:00 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.482 | 59.482
580862 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 616033_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 10:30:18 | 22.04.2021 12:21:00 | 1.85 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.178
580864 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616344_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 10:51:56 | 22.04.2021 14:05:00 | 3.22 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.554
580866 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616777_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 10:57:59 | 22.04.2021 15:38:00 | 4.67 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.838
580867 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | OG Fideri | 606310_34,5kV_SEKSIYONER | Ağaç Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 08:00:00 | 21.04.2021 11:33:00 | 3.55 | 0 | 160 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.199 | 0 | 2.331 | 0.534 | 0 | 0 | 0 | 344.065
580869 | 1 | TOKAT | TURHAL | AG Fideri | 624502_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 11:00:00 | 22.04.2021 11:58:53 | 0.98 | 0 | 261 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 94.07 | 0 | 2.534 | 0 | 3.628 | 0 | 0 | 100.232
580871 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614344_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 11:05:13 | 22.04.2021 13:42:00 | 2.61 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.941 | 0 | 6.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.025
580872 | 1 | TOKAT | NİKSAR | OG Fideri | 624851_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 11:00:00 | 22.04.2021 11:32:00 | 0.53 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40.255 | 0 | 0 | 0 | 1.562 | 0 | 0 | 41.816
580873 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 635610_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 11:06:38 | 22.04.2021 11:35:00 | 0.47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124
580878 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613388_34,5kVH19 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 11:34:40 | 22.04.2021 11:43:16 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.85 | 0 | 0 | 0 | 15.85
580879 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616778_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 11:40:26 | 22.04.2021 15:30:00 | 3.83 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 102.578 | 0 | 0 | 0 | 4.916 | 0 | 0 | 107.494
580881 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616404_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 11:50:56 | 22.04.2021 14:07:00 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.878 | 0 | 0 | 1.878
580884 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613388_34,5kVH19 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 11:56:50 | 22.04.2021 12:11:04 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.504 | 0 | 0 | 0 | 25.504
580886 | 1 | SİVAS | ALTINYAYLA | AG Fideri | 615596_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 11:57:39 | 22.04.2021 13:20:00 | 1.37 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 72.998 | 0 | 0 | 0 | 49.931 | 0 | 0 | 122.929
580887 | 1 | YOZGAT | YENİFAKILI | DM | 1023000_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 12:00:07 | 22.04.2021 12:30:35 | 0.51 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.9 | 0 | 2.305 | 0 | 0 | 0 | 72.205
580888 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | DM | 633014_34,5kVH13 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 12:00:54 | 22.04.2021 12:01:04 | 0 | 1 | 4758 | 80 | 63 | 32 | 258 | 5 | 0 | 0.002 | 10.081 | 1.172 | 0.202 | 0.58 | 1.001 | 1.001 | 0 | 14.039
580890 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | OG Fideri | 618371_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 12:00:00 | 22.04.2021 13:57:34 | 1.96 | 0 | 158 | 0 | 0 | 1 | 24 | 1 | 0 | 0 | 437.159 | 0 | 0 | 104.039 | 67.232 | 527.507 | 0 | 1135.937
580891 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | DM | 637028_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 12:06:39 | 22.04.2021 12:07:36 | 0.02 | 0 | 7394 | 3 | 23 | 57 | 633 | 3 | 1 | 0 | 60.796 | 0.509 | 0.275 | 12.198 | 10.482 | 1.429 | 0.145 | 85.833
580893 | 1 | TOKAT | NİKSAR | AG Fideri | 625728_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 12:11:20 | 22.04.2021 14:24:00 | 2.21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.705
580894 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616277_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 12:11:47 | 22.04.2021 15:28:00 | 3.27 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.162
580895 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616725_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 12:12:01 | 22.04.2021 16:06:00 | 3.9 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69.841 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 70.108
580896 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 616033_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 12:24:15 | 22.04.2021 14:11:00 | 1.78 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.465
580898 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614197_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 12:35:44 | 22.04.2021 15:54:00 | 3.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.857
580899 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | AG Fideri | 97100089_0,4kV_D-5_SDK | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 12:41:52 | 22.04.2021 15:46:00 | 3.07 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.069 | 0 | 0 | 0 | 9.393 | 0 | 0 | 10.463
580900 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616691_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 12:42:22 | 22.04.2021 16:34:00 | 3.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.678
580905 | 1 | TOKAT | NİKSAR | OG Fideri | 625147_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 13:00:26 | 22.04.2021 13:36:25 | 0.6 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 161.709 | 0 | 0 | 0 | 11.852 | 0 | 0 | 173.561
580906 | 1 | TOKAT | TURHAL | AG Fideri | 624774_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 13:01:30 | 22.04.2021 13:57:59 | 0.94 | 0 | 236 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 85.281 | 0 | 1.708 | 0 | 1.421 | 0 | 0 | 88.41
580908 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 61101858_0,4kV_D-2_SDK | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 13:15:27 | 22.04.2021 14:56:00 | 1.68 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.456
580909 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625899_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 13:21:46 | 22.04.2021 15:25:00 | 2.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.535
580910 | 1 | YOZGAT | ŞEFAATLİ | AG Fideri | 634692_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 13:27:49 | 22.04.2021 14:59:00 | 1.52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.397
580911 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | AG Fideri | 616653_0,4kVTR-1_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 13:29:43 | 22.04.2021 14:34:00 | 1.07 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.404
580914 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | AG Fideri | 616728_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 13:37:08 | 22.04.2021 15:19:00 | 1.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.793
580916 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625926_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 13:47:26 | 22.04.2021 16:44:00 | 2.94 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.936
580917 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 616611_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 13:48:55 | 22.04.2021 15:46:00 | 1.95 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.149 | 0 | 0 | 0 | 10.669 | 0 | 0 | 34.817
580921 | 1 | TOKAT | TURHAL | OG Fideri | 624102_34,5kVH06 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 14:02:43 | 22.04.2021 14:09:49 | 0.12 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 10.256 | 0 | 0 | 0 | 9.886 | 0 | 0 | 20.142
580922 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | AG Fideri | 614670_0,4kVTR-1_D-4 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 14:04:38 | 22.04.2021 16:00:00 | 1.92 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.136
580923 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614445_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 14:05:04 | 22.04.2021 14:58:00 | 0.88 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 196.166 | 0 | 0 | 0 | 18.042 | 0 | 0 | 214.207
580924 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614065_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 14:05:13 | 22.04.2021 18:40:00 | 4.58 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.777
580928 | 1 | SİVAS | ALTINYAYLA | SDK Çıkışı | 615877_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 14:14:21 | 22.04.2021 15:30:00 | 1.26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.091
580932 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | KÖK | 633083_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 14:31:42 | 22.04.2021 14:32:45 | 0.02 | 0 | 298 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.906 | 0 | 0 | 0.026 | 0.107 | 0 | 0 | 2.038
580935 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 616135_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 14:35:17 | 22.04.2021 17:48:00 | 3.21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 2 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 250.783 | 0 | 11.635 | 263.057
580938 | 1 | TOKAT | TURHAL | AG Fideri | 625794_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 15:01:52 | 22.04.2021 16:00:00 | 0.97 | 0 | 18 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.739 | 0 | 6.806 | 0 | 12.349 | 0 | 0 | 28.893
580939 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | KÖK | 613328_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 15:07:50 | 22.04.2021 15:08:37 | 0.01 | 0 | 342 | 0 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.359 | 0 | 0.008 | 0.053 | 0.1 | 0 | 0 | 1.52
580940 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614269_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 15:08:42 | 22.04.2021 19:02:00 | 3.89 | 0 | 42 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 191.807 | 0 | 4.979 | 0 | 40.752 | 0 | 0 | 237.538
580944 | 1 | YOZGAT | YENİFAKILI | AG Fideri | 102100010_0,4kV_D-1_SDK | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 15:32:06 | 22.04.2021 17:18:00 | 1.77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.518
580946 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 617016_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 15:38:02 | 22.04.2021 17:22:00 | 1.73 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.954
580949 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 634229_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 15:45:06 | 22.04.2021 17:26:00 | 1.68 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.093
580952 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | OG Fideri | 553881_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 14:24:48 | 22.04.2021 19:23:00 | 4.97 | 0 | 271 | 2 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1695.56 | 51.401 | 9.405 | 0 | 74.761 | 0 | 0 | 1831.127
580955 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | OG Fideri | 800446_34,5kV_SEKSIYONER | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 14:45:19 | 22.04.2021 16:59:00 | 2.23 | 0 | 225 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 175.688 | 0 | 1.662 | 0.876 | 19.092 | 0 | 0 | 197.318
580956 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | AG Fideri | 614375_0,4kVTR-1_D-5 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 16:02:00 | 22.04.2021 17:00:00 | 0.97 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.229 | 0 | 0 | 0 | 19.043 | 0 | 0 | 24.272
580957 | 1 | YOZGAT | ÇAYIRALAN | AG Fideri | 635241_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 16:08:19 | 22.04.2021 18:49:00 | 2.68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.723
580958 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 65100161_0,4kV_D-4_SDK | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 16:11:24 | 22.04.2021 16:47:00 | 0.59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.857 | 0 | 0 | 0 | 3.426 | 0 | 0 | 7.283
580959 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | KÖK | 633083_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 16:13:00 | 22.04.2021 16:51:35 | 0.64 | 0 | 298 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 69.98 | 0 | 0 | 0.857 | 3.835 | 0 | 0 | 74.672
580963 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | AG Fideri | 615123_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 16:24:16 | 22.04.2021 17:46:00 | 1.36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.359
580964 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 614765_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 16:28:40 | 22.04.2021 17:42:00 | 1.22 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 74.395 | 0 | 0 | 0 | 12.686 | 0 | 0 | 87.081
580965 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | KÖK | 613233_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 16:30:17 | 22.04.2021 16:30:35 | 0.01 | 0 | 476 | 0 | 0 | 2 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0.619 | 0 | 0 | 0.087 | 0.082 | 0.069 | 0 | 0.856
580970 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | AG Fideri | 634848_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 16:56:26 | 22.04.2021 18:01:00 | 1.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.122
580972 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 634225_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 17:02:01 | 22.04.2021 18:37:00 | 1.58 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.848
580975 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616796_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 17:06:27 | 23.04.2021 00:02:00 | 6.93 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.453
580976 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 625468_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 17:16:33 | 22.04.2021 20:33:00 | 3.27 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.424
580977 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624433_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 17:24:00 | 22.04.2021 18:16:00 | 0.87 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54.286 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 54.876
580978 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | DM | 624047_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 17:24:46 | 22.04.2021 17:25:45 | 0.02 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 145 | 1 | 1 | 0 | 0.083 | 0 | 0.019 | 0 | 3.15 | 0.03 | 0.635 | 3.917
580979 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Direği | 625575_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 17:24:47 | 22.04.2021 20:42:00 | 3.29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.203
580980 | 1 | SİVAS | ZARA | KÖK | 614657_34,5kVH05 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 17:33:50 | 22.04.2021 17:34:20 | 0.01 | 0 | 581 | 1 | 5 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.531 | 0.017 | 0.054 | 5.877 | 0.054 | 0 | 0 | 9.533
580983 | 1 | YOZGAT | SORGUN | OG Fideri | 683328_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 17:36:18 | 22.04.2021 19:02:00 | 1.43 | 0 | 203 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 140.546 | 0 | 3.669 | 0 | 8.396 | 0 | 0 | 152.611
580985 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | DM | 613014_34,5kVH09 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 17:37:34 | 22.04.2021 17:39:55 | 0.04 | 0 | 1759 | 17 | 16 | 9 | 67 | 1 | 0 | 0 | 32.708 | 3.842 | 0.48 | 1.267 | 2.864 | 4.36 | 0 | 45.521
580987 | 1 | SİVAS | HAFİK | AG Fideri | 616085_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 17:42:04 | 22.04.2021 19:15:00 | 1.55 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43.607 | 0 | 0 | 0 | 10.219 | 0 | 0 | 53.826
580991 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625685_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 18:04:01 | 22.04.2021 18:47:00 | 0.72 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0 | 0.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.719
580992 | 1 | TOKAT | NİKSAR | AG Fideri | 625136_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 18:08:23 | 22.04.2021 18:51:00 | 0.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.202
580993 | 1 | TOKAT | SULUSARAY | AG Fideri | 874010_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 18:08:42 | 22.04.2021 18:32:00 | 0.39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166
580996 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 616022_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 18:23:24 | 23.04.2021 00:07:00 | 5.73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.862
580997 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 634696_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 18:27:10 | 22.04.2021 20:36:00 | 2.15 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40.972 | 0 | 0 | 0 | 1.918 | 0 | 0 | 42.89
581004 | 1 | SİVAS | GÖLOVA | AG Fideri | 617092_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 18:48:43 | 22.04.2021 20:30:00 | 1.69 | 0 | 129 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.555 | 0 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.987
581006 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 625824_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 18:54:40 | 22.04.2021 20:15:00 | 1.34 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62.253 | 0 | 0 | 0 | 0.918 | 0 | 0 | 63.171
581007 | 1 | SİVAS | GÖLOVA | AG Fideri | 615185_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 18:56:01 | 22.04.2021 20:52:00 | 1.93 | 0 | 71 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 56.444 | 0 | 7.329 | 0 | 2.631 | 0 | 0 | 66.405
581008 | 1 | SİVAS | İMRANLI | DM | 613032_34,5kVH01 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 18:56:56 | 22.04.2021 18:57:33 | 0.01 | 1 | 1951 | 3 | 3 | 18 | 40 | 0 | 0 | 0.049 | 6.488 | 0.076 | 0.015 | 0.681 | 0.496 | 0 | 0 | 7.805
581010 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | AG Fideri | 637388_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 18:59:16 | 22.04.2021 21:31:00 | 2.53 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.368 | 0 | 0 | 0 | 2.431 | 0 | 0 | 4.799
581011 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 616859_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 19:01:26 | 22.04.2021 21:38:00 | 2.61 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 185.743 | 0 | 0 | 0 | 14.566 | 0 | 0 | 200.309
581012 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | AG Fideri | 635224_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 19:05:06 | 22.04.2021 21:32:00 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.624 | 0 | 0 | 1.624
581013 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 616043_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 19:13:21 | 22.04.2021 23:10:00 | 3.94 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.003
581015 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | AG Fideri | 616426_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 19:16:59 | 22.04.2021 22:18:00 | 3.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.939
581018 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | OG Fideri | 553881_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 19:23:34 | 22.04.2021 23:01:00 | 3.62 | 0 | 271 | 2 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1256.41 | 38.26 | 7 | 0 | 53.482 | 0 | 0 | 1355.152
581020 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 625086_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 19:26:06 | 22.04.2021 20:51:00 | 1.42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.472
581022 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 628189_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 19:27:11 | 22.04.2021 22:13:00 | 2.76 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.764 | 0 | 1.779 | 0 | 9.764 | 0 | 0 | 19.307
581024 | 1 | SİVAS | İMRANLI | AG Fideri | 616506_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 19:44:23 | 22.04.2021 22:42:00 | 2.96 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.072
581025 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624527_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 19:42:32 | 22.04.2021 21:22:00 | 1.66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.522
581029 | 1 | TOKAT | ERBAA | OG Fideri | 624258_34,5kVH06 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 19:55:13 | 22.04.2021 20:16:00 | 0.35 | 0 | 1444 | 1 | 75 | 13 | 153 | 22 | 1 | 0 | 284.721 | 1.813 | 22.967 | 173.812 | 82.963 | 295.409 | 0.125 | 861.809
581032 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 624290_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 19:55:42 | 22.04.2021 20:08:22 | 0.21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0.329 | 0 | 0 | 0.75
581036 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 613340_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 20:01:28 | 22.04.2021 22:54:00 | 2.88 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.428 | 0 | 0 | 0 | 0.921 | 0 | 0 | 60.349
581037 | 1 | TOKAT | PAZAR | AG Fideri | 62100144_0,4kV_D-1_SDK | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 20:04:58 | 22.04.2021 21:44:00 | 1.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.869
581038 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614269_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 19:14:40 | 22.04.2021 22:10:00 | 2.92 | 0 | 151 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 417.712 | 0 | 3.753 | 0 | 37.948 | 0 | 0 | 459.413
581039 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 615278_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 20:07:39 | 22.04.2021 23:09:00 | 3.02 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.913
581040 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 615922_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 20:10:03 | 22.04.2021 23:41:00 | 3.52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.064
581043 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 637059_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 20:21:48 | 22.04.2021 21:51:00 | 1.49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.824
581044 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 614919_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 20:28:04 | 22.04.2021 21:55:00 | 1.45 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.918 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 11.242
581047 | 1 | YOZGAT | ŞEFAATLİ | AG Fideri | 634636_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 20:35:33 | 22.04.2021 20:56:00 | 0.34 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.634 | 0 | 0.438 | 0 | 0.228 | 0 | 0 | 9.301
581050 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 89101368_0,4kV_D-3_SDK | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 20:36:57 | 22.04.2021 21:48:00 | 1.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1.277 | 0 | 0 | 0 | 18.765 | 0 | 0 | 20.042
581051 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614135_0,4kVTR-1_D-4 | Kuş Teması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 20:27:27 | 22.04.2021 21:58:00 | 1.51 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.531 | 0 | 0 | 0 | 0.947 | 0 | 0 | 14.478
581052 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616741_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 20:42:26 | 22.04.2021 23:15:00 | 2.54 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.545
581056 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 635590_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 21:04:06 | 22.04.2021 22:50:00 | 1.77 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.026 | 0 | 0.198 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 16.421
581062 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | DM | 613035_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 23:03:38 | 22.04.2021 23:15:44 | 0.2 | 0 | 1198 | 0 | 17 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 134.301 | 0 | 1.877 | 6.366 | 1.75 | 0 | 0 | 144.294
581063 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625666_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 23:08:04 | 23.04.2021 01:50:00 | 2.7 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.102
581064 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 616046_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 23:45:39 | 23.04.2021 00:16:00 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0 | 0 | 0.273
581069 | 1 | YOZGAT | SORGUN | DM | 984000_34,5kVH11 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 04:13:49 | 23.04.2021 04:14:27 | 0.01 | 0 | 1442 | 3 | 10 | 14 | 224 | 2 | 0 | 0 | 4.452 | 0.129 | 0.073 | 1.645 | 1.621 | 1.838 | 0 | 9.758
581070 | 1 | TOKAT | ERBAA | DM | 623056_34,5kVH11 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 04:46:35 | 23.04.2021 04:47:29 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.702 | 0.014 | 16.244 | 0 | 16.96
581071 | 1 | SİVAS | GÖLOVA | KÖK | 614679_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 05:45:48 | 23.04.2021 05:46:23 | 0.01 | 0 | 960 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.899 | 0 | 0.051 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 3.082
581074 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | KÖK | 613272_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 06:50:03 | 23.04.2021 06:50:37 | 0.01 | 0 | 1072 | 12 | 5 | 11 | 31 | 8 | 0 | 0 | 5.244 | 0.578 | 0.024 | 1.07 | 0.256 | 2.574 | 0 | 9.746
581076 | 1 | TOKAT | ERBAA | KÖK | 827008_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 05:07:11 | 23.04.2021 07:07:52 | 2.01 | 0 | 2617 | 4 | 52 | 5 | 153 | 0 | 0 | 0 | 2375.558 | 49.918 | 80.281 | 66.368 | 195.411 | 0 | 0 | 2767.537
581078 | 1 | YOZGAT | SORGUN | DM | 984000_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 07:18:24 | 23.04.2021 07:18:54 | 0.01 | 1 | 15242 | 113 | 128 | 59 | 1824 | 7 | 7 | 0.007 | 74.364 | 4.474 | 1.308 | 4.286 | 16.442 | 1.974 | 0.044 | 102.899
581084 | 1 | SİVAS | GÖLOVA | KÖK | 614679_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 07:45:40 | 23.04.2021 07:46:09 | 0.01 | 0 | 952 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.435 | 0 | 0.037 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 2.575
581085 | 1 | SİVAS | ULAŞ | DM | 644002_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 07:50:23 | 23.04.2021 07:51:02 | 0.01 | 0 | 68 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.526 | 0 | 0.006 | 0.246 | 0 | 1.261 | 0 | 2.039
581089 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | KÖK | 614719_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 08:05:23 | 23.04.2021 08:06:01 | 0.01 | 0 | 573 | 0 | 2 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.426 | 0 | 0.013 | 0.223 | 0.065 | 0 | 0 | 1.727
581090 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 616022_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 08:12:39 | 23.04.2021 09:43:00 | 1.51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.934
581091 | 1 | SİVAS | AKINCILAR | OG Fideri | 613246_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 07:21:33 | 23.04.2021 09:12:00 | 1.84 | 0 | 578 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 383.081 | 0 | 9.024 | 0 | 11.576 | 0 | 0 | 403.681
581094 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | OG Fideri | 560174_34,5kV_SEKSIYONER | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 08:23:20 | 23.04.2021 09:23:00 | 0.99 | 0 | 377 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 95.358 | 0 | 0 | 9.536 | 3.421 | 0 | 0 | 108.315
581095 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 61100304_0,4kV_D-2_SDK | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 08:28:12 | 23.04.2021 09:57:00 | 1.48 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.628
581098 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625671_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 08:34:02 | 23.04.2021 12:33:00 | 3.98 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39.743 | 0 | 0 | 0 | 5.334 | 0 | 0 | 45.077
581101 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | KÖK | 773000_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 08:38:59 | 23.04.2021 08:39:35 | 0.01 | 0 | 1281 | 0 | 3 | 6 | 62 | 0 | 0 | 0 | 4.009 | 0 | 0.013 | 0.416 | 0.397 | 0 | 0 | 4.835
581105 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 625001_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 08:50:08 | 23.04.2021 09:53:00 | 1.05 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.732 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 0 | 0 | 18.407
581106 | 1 | SİVAS | KANGAL | OG Fideri | 613343_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 05:59:07 | 23.04.2021 08:48:12 | 2.82 | 0 | 532 | 0 | 0 | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 765.484 | 0 | 0 | 40.351 | 235.23 | 0 | 0 | 1041.064
581112 | 1 | TOKAT | ALMUS | AG Fideri | 627690_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 08:54:46 | 23.04.2021 12:15:00 | 3.34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.901
581116 | 1 | YOZGAT | ÇANDIR | OG Fideri | 634709_34,5kVH01 | İletken Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 09:08:14 | 23.04.2021 11:38:00 | 2.5 | 0 | 209 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 408.242 | 0 | 19.372 | 0 | 14.985 | 0 | 0 | 442.6
581122 | 1 | TOKAT | BAŞÇİFTLİK | OG Fideri | 631393_34,5kV_SEKSIYONER | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2021 09:00:00 | 23.04.2021 15:00:00 | 6 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 803.287 | 0 | 0 | 0 | 4.132 | 0 | 0 | 807.419
581123 | 1 | TOKAT | ERBAA | OG Fideri | 623037_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2021 09:00:00 | 23.04.2021 15:58:40 | 6.98 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 712.491 | 0 | 0 | 0 | 19.212 | 0 | 0 | 731.703
581124 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 794000_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 09:23:35 | 23.04.2021 10:31:00 | 1.12 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.242 | 0 | 0.845 | 0 | 3.041 | 0 | 0 | 24.128
581126 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | AG Fideri | 625250_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 09:47:21 | 23.04.2021 11:47:00 | 1.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.542
581128 | 1 | YOZGAT | ŞEFAATLİ | KÖK | 633356_34,5kVH05 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 09:53:20 | 23.04.2021 09:53:54 | 0.01 | 0 | 469 | 2 | 19 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1.409 | 0.103 | 0.142 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 1.831
581133 | 1 | SİVAS | GÖLOVA | AG Fideri | 615185_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 10:00:34 | 23.04.2021 11:00:00 | 0.99 | 0 | 71 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.388 | 0 | 3.87 | 0 | 1.356 | 0 | 0 | 31.614
581135 | 1 | TOKAT | ZİLE | OG Fideri | 642389_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 10:03:58 | 23.04.2021 13:31:00 | 3.45 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 91.328 | 0 | 2.203 | 0 | 43.353 | 0 | 0 | 136.884
581136 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614461_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 10:13:12 | 23.04.2021 13:56:00 | 3.71 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 277.092 | 0 | 0 | 0 | 43.821 | 0 | 0 | 320.913
581137 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | KÖK | 633083_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 10:13:43 | 23.04.2021 10:15:00 | 0.02 | 0 | 298 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.385 | 0 | 0 | 0.028 | 0.123 | 0 | 0 | 2.536
581138 | 1 | TOKAT | NİKSAR | AG Fideri | 624829_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 10:14:30 | 23.04.2021 11:34:00 | 1.33 | 0 | 77 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38.753 | 0 | 0.861 | 0 | 8.155 | 0 | 0 | 47.769
581139 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614269_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 10:17:47 | 23.04.2021 15:07:00 | 4.82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.348
581140 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 824010_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 10:21:14 | 23.04.2021 13:54:00 | 3.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.77
581144 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | DM | 613003_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 10:38:58 | 23.04.2021 10:45:45 | 0.11 | 1 | 881 | 3 | 6 | 8 | 63 | 2 | 0 | 0.026 | 53.091 | 2.228 | 0.442 | 4.281 | 4.905 | 11.082 | 0 | 76.055
581146 | 1 | SİVAS | ALTINYAYLA | AG Fideri | 615596_0,4kVTR-1_DTR | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 06:24:29 | 23.04.2021 12:47:00 | 6.38 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 1103.02 | 0 | 0 | 0 | 568.391 | 0 | 0 | 1671.411
581148 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | AG Fideri | 744012_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 10:44:08 | 23.04.2021 12:08:00 | 1.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.164
581150 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 644062_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 10:51:00 | 23.04.2021 13:57:00 | 3.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.634
581151 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 61100283_0,4kV_OUT-1_SDK | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 11:03:37 | 23.04.2021 14:26:00 | 3.37 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 236.328 | 0 | 0 | 0 | 70.876 | 0 | 0 | 307.203
581154 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616425_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 11:13:03 | 23.04.2021 15:56:00 | 4.72 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.617
581155 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 635614_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 11:18:00 | 23.04.2021 12:05:00 | 0.78 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.801 | 0 | 1.007 | 0 | 2.571 | 0 | 0 | 10.379
581156 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 624875_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 11:20:25 | 23.04.2021 12:20:00 | 0.99 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.486
581157 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | AG Fideri | 639168_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 11:27:26 | 23.04.2021 12:31:00 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 1.618
581160 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614441_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 10:33:03 | 23.04.2021 12:41:00 | 2.13 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.858 | 0 | 0.418 | 0 | 1.479 | 0 | 0 | 32.755
581162 | 1 | SİVAS | GÜRÜN | DM | 613027_34,5kVH09 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 11:38:36 | 23.04.2021 11:39:12 | 0.01 | 0 | 1729 | 1 | 34 | 11 | 94 | 4 | 0 | 0 | 6.152 | 0.004 | 0.204 | 0.595 | 1.007 | 1.334 | 0 | 9.296
581163 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616265_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 11:41:02 | 23.04.2021 13:50:00 | 2.15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.457 | 0 | 0 | 0 | 4.508 | 0 | 0 | 6.965
581164 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 613053_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 11:46:18 | 23.04.2021 13:06:00 | 1.33 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 202.734 | 0 | 0 | 0 | 45.892 | 0 | 0 | 248.626
581170 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | AG Fideri | 634885_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 12:04:38 | 23.04.2021 13:09:00 | 1.07 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.241 | 0 | 0 | 0 | 1.173 | 0 | 0 | 11.415
581172 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 626999_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 12:14:50 | 23.04.2021 13:32:00 | 1.29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.596
581175 | 1 | SİVAS | DOĞANŞAR | OG Fideri | 613306_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 12:19:18 | 23.04.2021 16:00:00 | 3.68 | 0 | 814 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 908.564 | 0 | 0 | 0 | 50.579 | 0 | 0 | 959.142
581178 | 1 | TOKAT | ZİLE | OG Fideri | 624109_34,5kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 10:22:08 | 23.04.2021 13:11:00 | 2.81 | 0 | 207 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 217.66 | 0 | 1.786 | 76.273 | 25.135 | 0 | 0 | 320.854
581181 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 61101490_0,4kV_D-2_SDK | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 12:46:19 | 23.04.2021 13:26:00 | 0.66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.382
581182 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 614816_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 13:02:21 | 23.04.2021 15:14:00 | 2.19 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.473 | 0 | 0 | 0 | 1.535 | 0 | 0 | 6.008
581183 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 654035_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 13:06:06 | 23.04.2021 13:53:00 | 0.78 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.438 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | 0 | 0 | 3.829
581184 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | OG Fideri | 574557_34,5kV_SEKSIYONER | Direk Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 13:08:14 | 23.04.2021 13:53:00 | 0.75 | 0 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.391 | 0 | 2.405 | 1.674 | 0 | 0 | 0 | 33.47
581186 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | KÖK | 974009_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 13:10:58 | 23.04.2021 13:12:00 | 0.02 | 0 | 822 | 2 | 4 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 11.556 | 0.102 | 0.129 | 0.265 | 1.093 | 0 | 0 | 13.146
581187 | 1 | YOZGAT | ŞEFAATLİ | DM | 993000_34,5kVH06 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 13:13:46 | 23.04.2021 13:14:39 | 0.01 | 0 | 517 | 3 | 1 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.117 | 0.319 | 0.01 | 0.182 | 0.454 | 0 | 0 | 8.081
581188 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 613082_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 13:16:03 | 23.04.2021 17:49:00 | 4.55 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.232
581192 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | KÖK | 613342_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 13:32:29 | 23.04.2021 13:40:03 | 0.13 | 0 | 1318 | 4 | 4 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 91.025 | 2.158 | 0.258 | 4.779 | 2.911 | 0 | 0 | 101.131
581193 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 635599_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 13:32:52 | 23.04.2021 14:18:00 | 0.75 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.986 | 0 | 0 | 0 | 2.148 | 0 | 0 | 14.134
581194 | 1 | YOZGAT | AYDINCIK | AG Fideri | 634805_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 13:39:07 | 23.04.2021 14:15:00 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083
581198 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625567_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 13:49:02 | 23.04.2021 16:33:00 | 2.73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.756
581202 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 627436_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 13:53:28 | 23.04.2021 18:12:00 | 4.31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.204
581203 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614486_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 11:27:35 | 23.04.2021 14:34:00 | 3.11 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.337 | 0 | 16.896 | 0 | 70.805 | 0 | 0 | 122.038
581207 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 615580_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 14:13:27 | 23.04.2021 15:17:00 | 1.06 | 0 | 102 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 163.11 | 0 | 2.695 | 0 | 9.878 | 0 | 0 | 175.683
581208 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | OG Fideri | 783004_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 14:13:30 | 23.04.2021 14:55:00 | 0.69 | 0 | 294 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 256.956 | 0 | 0.877 | 0 | 40.194 | 0 | 0 | 298.028
581209 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 615776_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 14:11:32 | 23.04.2021 14:44:00 | 0.54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149
581212 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 624134_0,4kVTR-1_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 14:18:55 | 23.04.2021 15:34:00 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.344
581214 | 1 | YOZGAT | ŞEFAATLİ | AG Fideri | 994005_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 14:38:00 | 23.04.2021 15:31:00 | 0.88 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.487 | 0 | 0 | 0 | 30.48 | 0 | 0 | 30.966
581216 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 613190_0,4kVTR-1_D-5 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 14:40:55 | 23.04.2021 15:58:00 | 1.28 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 386.252 | 0 | 0 | 0 | 33.788 | 0 | 0 | 420.041
581217 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616322_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 14:42:14 | 23.04.2021 18:20:00 | 3.63 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.09
581218 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | AG Fideri | 85100087_0,4kV_D-3_SDK | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 14:45:18 | 23.04.2021 16:37:00 | 1.86 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.815 | 0 | 0 | 0 | 5.18 | 0 | 0 | 23.995
581219 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614197_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 14:46:41 | 23.04.2021 18:32:00 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.521 | 0 | 0 | 11.521
581220 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 634571_0,4kVTR-1_DTR | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.04.2021 15:04:23 | 23.04.2021 19:50:00 | 4.76 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 165.66 | 0 | 0 | 0 | 18.468 | 0 | 0 | 184.128
581225 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | AG Fideri | 635218_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 15:09:21 | 23.04.2021 17:30:00 | 2.34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.653 | 0 | 0 | 0 | 1.639 | 0 | 0 | 2.292
581227 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 616054_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 15:16:32 | 23.04.2021 18:12:00 | 2.92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.823
581231 | 1 | TOKAT | ALMUS | AG Fideri | 625152_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 15:42:26 | 23.04.2021 16:50:00 | 1.13 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 237.941 | 0 | 0 | 0 | 21.749 | 0 | 0 | 259.69
581232 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | KÖK | 633083_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 15:46:24 | 23.04.2021 15:47:14 | 0.01 | 0 | 298 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.574 | 0 | 0 | 0.018 | 0.081 | 0 | 0 | 1.673
581233 | 1 | YOZGAT | ŞEFAATLİ | KÖK | 633356_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 15:48:23 | 23.04.2021 15:49:33 | 0.02 | 0 | 95 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.239 | 0.855 | 0 | 0.046 | 0.054 | 0 | 0 | 2.194
581236 | 1 | TOKAT | ALMUS | AG Fideri | 625935_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 16:03:23 | 23.04.2021 18:03:00 | 1.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.396
581237 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 635614_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 16:06:02 | 23.04.2021 17:14:00 | 1.13 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.018 | 0 | 0 | 0 | 0.793 | 0 | 0 | 11.811
581238 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | KÖK | 633083_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 16:07:54 | 23.04.2021 16:08:57 | 0.02 | 0 | 298 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.996 | 0 | 0 | 0.023 | 0.102 | 0 | 0 | 2.121
581239 | 1 | SİVAS | GÖLOVA | DM | 613033_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 16:19:57 | 23.04.2021 16:20:35 | 0.01 | 0 | 515 | 0 | 2 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 3.781 | 0 | 0.034 | 0 | 2.152 | 0 | 0 | 5.966
581246 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | KÖK | 633083_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 16:39:48 | 23.04.2021 16:40:12 | 0.01 | 0 | 298 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0.009 | 0.039 | 0 | 0 | 0.808
581247 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625896_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 16:59:17 | 23.04.2021 17:49:00 | 0.83 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.914
581248 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 614715_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 17:02:28 | 23.04.2021 18:19:00 | 1.28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.826
581249 | 1 | SİVAS | GEMEREK | AG Fideri | 615466_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 17:05:32 | 23.04.2021 17:50:00 | 0.74 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.997
581253 | 1 | SİVAS | GÖLOVA | AG Fideri | 615608_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 17:21:24 | 23.04.2021 18:24:00 | 1.04 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 73.192 | 0 | 0 | 0 | 27.657 | 0 | 0 | 100.849
581256 | 1 | SİVAS | İMRANLI | AG Fideri | 614887_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 17:23:56 | 23.04.2021 18:36:00 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.268
581257 | 1 | YOZGAT | SORGUN | SDK Çıkışı | 634575_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 17:27:10 | 23.04.2021 21:10:00 | 3.71 | 0 | 87 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100.822 | 0 | 4.829 | 0 | 18.511 | 0 | 0 | 124.163
581263 | 1 | TOKAT | ERBAA | DM | 623056_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 17:46:34 | 23.04.2021 17:47:02 | 0.01 | 0 | 3602 | 2 | 38 | 8 | 232 | 1 | 0 | 0 | 22.04 | 0.045 | 0.388 | 0.278 | 2.388 | 0.026 | 0 | 25.165
581268 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | OG Fideri | 609524_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 17:07:35 | 23.04.2021 20:28:00 | 3.34 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 114.069 | 0 | 0 | 0 | 5.314 | 0 | 0 | 119.383
581269 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 636093_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 17:36:27 | 23.04.2021 19:10:00 | 1.56 | 0 | 556 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 431.657 | 0 | 0 | 0 | 9.135 | 0 | 0 | 440.791
581271 | 1 | YOZGAT | KADIŞEHRİ | OG Fideri | 686103_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 18:08:19 | 23.04.2021 19:08:00 | 0.99 | 0 | 155 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 126.567 | 0 | 3.195 | 0 | 7.513 | 0 | 0 | 137.275
581272 | 1 | YOZGAT | AYDINCIK | AG Fideri | 634807_0,4kVTR-1_D-6 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 18:08:57 | 23.04.2021 19:58:00 | 1.82 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.075 | 0 | 1.146 | 0 | 14.583 | 0 | 0 | 34.804
581273 | 1 | SİVAS | HAFİK | AG Fideri | 704003_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 18:09:10 | 23.04.2021 21:15:00 | 3.1 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 142.05 | 0 | 0 | 0 | 2.614 | 0 | 0 | 144.664
581274 | 1 | YOZGAT | ÇAYIRALAN | OG Fideri | 673419_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 17:38:51 | 23.04.2021 18:41:00 | 1.04 | 0 | 137 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 174.833 | 0 | 0.679 | 0 | 8.781 | 0 | 0 | 184.292
581277 | 1 | YOZGAT | ÇAYIRALAN | AG Fideri | 635029_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 18:49:57 | 23.04.2021 19:06:00 | 0.27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092
581282 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 754010_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 19:12:24 | 23.04.2021 22:26:00 | 3.23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.045
581284 | 1 | TOKAT | ZİLE | OG Fideri | 624106_34,5kVH01 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 16:23:27 | 23.04.2021 20:03:00 | 3.66 | 0 | 1149 | 0 | 3 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1287.142 | 0 | 5.036 | 142.084 | 64.173 | 0 | 0 | 1498.435
581285 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616665_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 19:06:53 | 23.04.2021 21:29:00 | 2.37 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36.038 | 0 | 0.148 | 0 | 16.805 | 0 | 0 | 52.991
581288 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | AG Fideri | 615124_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 19:52:04 | 23.04.2021 20:57:00 | 1.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.361
581289 | 1 | SİVAS | ULAŞ | AG Fideri | 615828_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 19:56:35 | 23.04.2021 21:05:00 | 1.14 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.654 | 0 | 0.755 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 16.501
581290 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 618091_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 19:58:29 | 23.04.2021 21:55:00 | 1.94 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.929
581295 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | DM | 613003_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 20:17:26 | 23.04.2021 20:44:13 | 0.45 | 1 | 883 | 3 | 6 | 8 | 64 | 2 | 0 | 0.149 | 228.399 | 8.385 | 1.781 | 16.388 | 19.451 | 54.076 | 0 | 328.629
581299 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | AG Fideri | 625256_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 20:21:32 | 23.04.2021 22:19:00 | 1.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.944
581302 | 1 | SİVAS | İMRANLI | AG Fideri | 616548_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 20:46:42 | 23.04.2021 22:08:00 | 1.36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.497
581306 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 635569_0,4kVTR-1_DTR | İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 21:13:12 | 23.04.2021 22:10:00 | 0.95 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.782 | 0 | 0 | 0 | 2.859 | 0 | 0 | 16.64
581307 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | OG Fideri | 613340_34,5kVH03 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 20:52:10 | 23.04.2021 23:06:00 | 2.23 | 0 | 496 | 0 | 6 | 4 | 43 | 2 | 0 | 0 | 432.133 | 0 | 8.998 | 49.411 | 49.365 | 265.967 | 0 | 805.875
581308 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616322_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 21:37:48 | 23.04.2021 22:04:00 | 0.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
581310 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | AG Fideri | 635775_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 21:36:19 | 23.04.2021 21:58:00 | 0.36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.209
581314 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | DM | 613003_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 22:29:18 | 23.04.2021 22:41:41 | 0.21 | 1 | 387 | 3 | 0 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0.039 | 58.819 | 2.302 | 0 | 2.396 | 3.141 | 0 | 0 | 66.697
581318 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | DM | 613003_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 23:25:40 | 23.04.2021 23:33:18 | 0.13 | 1 | 847 | 3 | 6 | 8 | 64 | 2 | 0 | 0.022 | 50.884 | 1.377 | 0.54 | 4.137 | 4.457 | 14.909 | 0 | 76.326
581319 | 1 | TOKAT | ERBAA | OG Fideri | 624290_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 00:37:23 | 24.04.2021 01:03:57 | 0.44 | 0 | 1446 | 1 | 75 | 15 | 155 | 22 | 1 | 0 | 294.21 | 2.299 | 27.948 | 216.5 | 96.812 | 535.511 | 0.268 | 1173.549
581333 | 1 | SİVAS | KANGAL | KÖK | 613387_34,5kVH05 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 01:40:57 | 24.04.2021 01:41:53 | 0.02 | 0 | 1415 | 7 | 2 | 7 | 63 | 0 | 0 | 0 | 18.121 | 0.525 | 0.019 | 0.978 | 1.263 | 0 | 0 | 20.906
581335 | 1 | SİVAS | İMRANLI | KÖK | 614733_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 06:54:57 | 24.04.2021 06:55:27 | 0.01 | 1 | 347 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0.025 | 0.628 | 0 | 0 | 0.198 | 0.083 | 0 | 0 | 0.934
581338 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614535_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 07:17:10 | 24.04.2021 10:53:00 | 3.6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29.75 | 0 | 0 | 0 | 22.073 | 0 | 0 | 51.822
581345 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625567_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 07:46:43 | 24.04.2021 10:57:00 | 3.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.756
581347 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | AG Fideri | 635868_0,4kVTR-1_DTR | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 07:01:42 | 24.04.2021 09:32:00 | 2.51 | 0 | 94 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 62.211 | 0 | 2.191 | 0 | 7.695 | 0 | 0 | 72.097
581348 | 1 | TOKAT | ERBAA | OG Fideri | 624251_34,5kVH03 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 07:45:57 | 24.04.2021 08:19:00 | 0.55 | 0 | 14528 | 0 | 14 | 12 | 1350 | 1 | 1 | 0 | 4039.303 | 0 | 8.374 | 87.92 | 922.562 | 4.496 | 4.898 | 5067.552
581352 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | OG Fideri | 623051_34,5kVH03 | Aşırı Akım Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 07:55:24 | 24.04.2021 09:34:00 | 1.64 | 0 | 662 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 539.254 | 0 | 0 | 0 | 93.077 | 0 | 0 | 632.331
581354 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 635605_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 08:42:21 | 24.04.2021 11:24:00 | 2.69 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.364
581355 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | OG Fideri | 623058_34,5kVH16 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2021 09:01:20 | 24.04.2021 15:00:50 | 5.99 | 0 | 5396 | 2 | 4 | 10 | 271 | 5 | 0 | 0 | 11086.636 | 2.513 | 15.696 | 301.44 | 1570.115 | 3906.531 | 0 | 16882.93
581356 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | OG Fideri | 659259_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 07:20:00 | 24.04.2021 10:44:00 | 3.4 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 713.49 | 0 | 2.143 | 0 | 106.738 | 0 | 0 | 822.372
581357 | 1 | TOKAT | NİKSAR | OG Fideri | 623077_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2021 09:01:45 | 24.04.2021 15:39:01 | 6.62 | 0 | 649 | 2 | 3 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 5132.278 | 71.187 | 27.228 | 51.948 | 243.535 | 0 | 0 | 5526.177
581358 | 1 | YOZGAT | SORGUN | OG Fideri | 657489_34,5kV_SEKSIYONER | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2021 08:30:00 | 24.04.2021 15:55:42 | 7.43 | 0 | 286 | 0 | 2 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 698.385 | 0 | 9.669 | 0 | 169.169 | 45.846 | 0 | 923.069
581359 | 1 | TOKAT | NİKSAR | OG Fideri | 630980_34,5kV_SEKSIYONER | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2021 09:00:00 | 24.04.2021 15:00:00 | 6 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775.847 | 0 | 0 | 5.748 | 0 | 0 | 0 | 781.594
581362 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | OG Fideri | 672189_34,5kV_SEKSIYONER | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2021 09:00:00 | 24.04.2021 14:00:00 | 5 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 661.869 | 0 | 3.32 | 0 | 60.645 | 0 | 0 | 725.835
581363 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625690_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 09:08:27 | 24.04.2021 12:58:00 | 3.83 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.47
581365 | 1 | TOKAT | YEŞİLYURT | AG Fideri | 624715_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2021 09:00:00 | 24.04.2021 17:00:00 | 8 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1322.742 | 0 | 0 | 0 | 32.727 | 0 | 0 | 1355.47
581366 | 1 | TOKAT | ERBAA | OG Fideri | 623074_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2021 09:00:00 | 24.04.2021 15:56:51 | 6.95 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 826.088 | 0 | 0 | 0 | 27.934 | 0 | 0 | 854.022
581367 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614522_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 09:18:10 | 24.04.2021 12:42:00 | 3.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.039
581368 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613008_34,5kVH01 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 09:19:41 | 24.04.2021 09:20:14 | 0.01 | 1 | 6598 | 14 | 30 | 65 | 762 | 6 | 0 | 0.038 | 45.756 | 0.58 | 0.192 | 10.216 | 6.697 | 2.831 | 0 | 66.31
581370 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | OG Fideri | 613029_34,5kVH04 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 09:23:52 | 24.04.2021 10:12:30 | 0.81 | 0 | 2621 | 1 | 11 | 15 | 53 | 1 | 0 | 0 | 1566.418 | 0.263 | 14.944 | 48.942 | 31.128 | 43.275 | 0 | 1704.97
581372 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | OG Fideri | 623069_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2021 09:31:43 | 24.04.2021 13:07:21 | 3.59 | 0 | 2694 | 1 | 7 | 5 | 118 | 0 | 0 | 0 | 6428.356 | 19.876 | 32.966 | 77.542 | 485.462 | 0 | 0 | 7044.201
581373 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | OG Fideri | 1014009_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2021 09:30:00 | 24.04.2021 13:00:00 | 3.5 | 0 | 234 | 43 | 6 | 2 | 25 | 1 | 0 | 0 | 362.929 | 815.147 | 14.68 | 20.25 | 64.623 | 131.259 | 0 | 1408.888
581378 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 635814_34,5kVH1 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2021 09:00:00 | 24.04.2021 14:00:00 | 5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 81.974 | 0 | 0 | 0 | 7.147 | 0 | 0 | 89.121
581379 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | OG Fideri | 614269_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2021 09:00:00 | 24.04.2021 17:00:00 | 8 | 0 | 151 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1114.332 | 0 | 10.53 | 0 | 103.012 | 0 | 0 | 1227.874
581380 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616777_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 09:56:56 | 24.04.2021 11:20:00 | 1.38 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 85.839 | 0 | 0 | 0 | 7.16 | 0 | 0 | 92.999
581381 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | OG Fideri | 623082_34,5kVH11 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2021 10:01:14 | 24.04.2021 15:20:25 | 5.32 | 0 | 784 | 2 | 1 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1865.85 | 76.775 | 3.508 | 41.236 | 87.45 | 0 | 0 | 2074.819
581382 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | OG Fideri | 585591_34,5kV_SEKSIYONER | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2021 10:00:00 | 24.04.2021 13:00:00 | 3 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 767.555 | 0 | 0 | 0 | 138.131 | 0 | 0 | 905.687
581388 | 1 | YOZGAT | ÇANDIR | OG Fideri | 633368_34,5kVH10 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2021 10:19:14 | 24.04.2021 14:00:00 | 3.68 | 0 | 149 | 15 | 2 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 476.581 | 393.342 | 6.145 | 46.954 | 69.467 | 0 | 0 | 992.489
581390 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Direği | 614312_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 10:23:38 | 24.04.2021 13:51:00 | 3.46 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 192.599 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 196.7
581394 | 1 | SİVAS | HAFİK | AG Fideri | 616088_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 10:34:38 | 24.04.2021 13:57:00 | 3.37 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.59
581396 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616371_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 10:45:00 | 24.04.2021 15:31:00 | 4.77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.301
581401 | 1 | YOZGAT | ŞEFAATLİ | KÖK | 633362_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 11:00:53 | 24.04.2021 11:01:28 | 0.01 | 0 | 321 | 19 | 10 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1.134 | 0.925 | 0.068 | 0.008 | 0.122 | 0 | 0 | 2.257
581402 | 1 | SİVAS | GEMEREK | OG Fideri | 613287_34,5kVH05 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2021 11:00:00 | 24.04.2021 15:00:00 | 4 | 0 | 419 | 13 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2220.209 | 194.151 | 8.263 | 108.482 | 31.903 | 0 | 0 | 2563.008
581405 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 887028_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 11:06:26 | 24.04.2021 11:21:04 | 0.24 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35.603 | 0 | 0 | 0 | 0.916 | 0 | 0 | 36.519
581406 | 1 | SİVAS | İMRANLI | KÖK | 613250_34,5kVH05 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 11:16:52 | 24.04.2021 11:17:45 | 0.01 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.315
581407 | 1 | SİVAS | İMRANLI | KÖK | 613315_34,5kVH05 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 11:16:52 | 24.04.2021 11:17:45 | 0.01 | 0 | 667 | 0 | 0 | 5 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2.866 | 0 | 0 | 0.161 | 0.188 | 3.954 | 0 | 7.169
581409 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 637059_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 11:19:44 | 24.04.2021 12:53:00 | 1.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43
581412 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624645_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 11:28:15 | 24.04.2021 13:17:00 | 1.81 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60.022 | 0 | 0 | 0 | 9.028 | 0 | 0 | 69.049
581413 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 644096_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 11:32:41 | 24.04.2021 13:27:00 | 1.91 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.753
581422 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | AG Fideri | 615066_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 12:11:24 | 24.04.2021 14:26:00 | 2.24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.619
581423 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614608_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 12:12:34 | 24.04.2021 13:37:00 | 1.41 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.004
581424 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616273_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 12:13:57 | 24.04.2021 18:00:00 | 5.77 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.179
581425 | 1 | SİVAS | GÜRÜN | DM | 613027_34,5kVH09 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 12:18:38 | 24.04.2021 12:18:56 | 0.01 | 0 | 1729 | 1 | 34 | 11 | 94 | 4 | 0 | 0 | 3.072 | 0.002 | 0.103 | 0.274 | 0.477 | 0.561 | 0 | 4.488
581429 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616249_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 12:33:41 | 24.04.2021 15:30:00 | 2.94 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.597
581434 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 616914_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 12:48:18 | 24.04.2021 14:21:00 | 1.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.312
581435 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | AG Fideri | 1014010_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 12:57:10 | 24.04.2021 14:25:00 | 1.46 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.207
581439 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 635569_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 13:10:45 | 24.04.2021 14:50:00 | 1.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.158
581440 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616778_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 13:05:31 | 24.04.2021 15:08:00 | 2.04 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 58.181 | 0 | 0 | 0 | 2.236 | 0 | 0 | 60.417
581442 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | KÖK | 633083_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 13:21:18 | 24.04.2021 13:22:30 | 0.02 | 0 | 298 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.276 | 0 | 0 | 0.025 | 0.111 | 0 | 0 | 2.413
581443 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614441_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 13:21:16 | 24.04.2021 14:55:00 | 1.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.425
581444 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 613132_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 13:19:37 | 24.04.2021 14:50:00 | 1.51 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 4.689 | 0 | 3.506 | 0 | 0 | 9.426
581446 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 644088_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 13:35:04 | 24.04.2021 17:25:00 | 3.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.027
581448 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | KÖK | 633083_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 13:40:36 | 24.04.2021 13:41:16 | 0.01 | 0 | 298 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.265 | 0 | 0 | 0.014 | 0.062 | 0 | 0 | 1.34
581454 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 614305_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 13:57:47 | 24.04.2021 15:12:00 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.816 | 0 | 0 | 0.816
581456 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625773_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 14:04:12 | 24.04.2021 15:47:00 | 1.71 | 0 | 37 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.527 | 0 | 2.171 | 0 | 4.905 | 0 | 0 | 26.603
581457 | 1 | YOZGAT | ÇANDIR | OG Fideri | 633368_34,5kVH10 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 14:11:11 | 24.04.2021 14:18:51 | 0.13 | 0 | 149 | 15 | 2 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.461 | 13.186 | 0.206 | 1.649 | 2.43 | 0 | 0 | 33.932
581459 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | OG Fideri | 635745_34,5kVH1 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2021 14:00:00 | 24.04.2021 15:57:29 | 1.96 | 0 | 54 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36.975 | 0 | 40.16 | 0 | 17.587 | 0 | 0 | 94.722
581460 | 1 | SİVAS | ZARA | DM | 613031_34,5kVH08 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 14:14:58 | 24.04.2021 14:15:52 | 0.02 | 0 | 554 | 0 | 10 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4.314 | 0 | 0.078 | 0.199 | 0.721 | 0 | 0 | 5.312
581472 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614260_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 15:27:54 | 24.04.2021 18:25:00 | 2.95 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.802 | 0 | 2.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.98
581476 | 1 | YOZGAT | SARAYKENT | AG Fideri | 635288_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 15:41:40 | 24.04.2021 16:14:00 | 0.54 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 6.595 | 0 | 0 | 0 | 24.709 | 0 | 0 | 31.304
581477 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624734_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 15:42:00 | 24.04.2021 17:41:00 | 1.98 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.301
581482 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625665_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 16:04:58 | 24.04.2021 16:37:00 | 0.53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146
581483 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 784013_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 16:03:48 | 24.04.2021 18:18:00 | 2.24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61
581485 | 1 | TOKAT | ALMUS | AG Fideri | 625958_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 16:07:24 | 24.04.2021 17:07:00 | 0.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.496
581486 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624478_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 16:09:17 | 24.04.2021 16:33:00 | 0.4 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.396 | 0 | 4.396 | 0 | 5.719 | 0 | 0 | 11.511
581488 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | OG Fideri | 573225_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 16:13:15 | 24.04.2021 18:08:00 | 1.91 | 0 | 168 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 234.581 | 0 | 2.203 | 0 | 1.547 | 0 | 0 | 238.332
581489 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 627520_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 16:14:13 | 24.04.2021 19:08:00 | 2.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81
581490 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 615570_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 16:16:13 | 24.04.2021 17:15:00 | 0.98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194
581492 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625593_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 16:21:14 | 24.04.2021 17:54:00 | 1.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.418
581493 | 1 | TOKAT | NİKSAR | KÖK | 623094_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 15:22:03 | 24.04.2021 15:22:40 | 0.01 | 0 | 255 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | 0.046 | 0.001 | 0.017 | 0.202 | 0 | 0 | 1.278
581494 | 1 | YOZGAT | YENİFAKILI | DM | 1023000_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 16:23:30 | 24.04.2021 16:46:48 | 0.39 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.662 | 0 | 1.511 | 0 | 0 | 0 | 65.174
581495 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614529_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 16:25:56 | 24.04.2021 18:15:00 | 1.82 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.327
581496 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | AG Fideri | 634873_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 16:27:04 | 24.04.2021 17:49:00 | 1.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.369
581499 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 635815_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 16:45:21 | 24.04.2021 19:27:00 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.852 | 0 | 0 | 0.852
581500 | 1 | TOKAT | NİKSAR | AG Fideri | 625126_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 16:44:54 | 24.04.2021 18:24:00 | 1.65 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 56.46 | 0 | 0 | 0 | 9.736 | 0 | 0 | 66.195
581502 | 1 | SİVAS | İMRANLI | AG Fideri | 714002_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 17:03:38 | 24.04.2021 18:15:00 | 1.19 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.09
581504 | 1 | SİVAS | ZARA | OG Fideri | 549342_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 17:07:00 | 24.04.2021 20:56:00 | 3.82 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1357.836 | 0 | 0 | 0 | 49.395 | 0 | 0 | 1407.23
581507 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | AG Fideri | 625338_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 17:22:12 | 24.04.2021 18:29:00 | 1.11 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.77
581514 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624522_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 17:39:13 | 24.04.2021 18:17:00 | 0.63 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.355
581515 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613010_34,5kVH09 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 17:41:14 | 24.04.2021 17:41:42 | 0.01 | 0 | 14521 | 1 | 127 | 15 | 1605 | 1 | 0 | 0 | 72.309 | 0.044 | 0.756 | 4.679 | 14.543 | 0.577 | 0 | 92.909
581522 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614420_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 17:50:10 | 24.04.2021 18:45:00 | 0.91 | 0 | 28 | 0 | 23 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.27 | 0 | 19.235 | 0 | 7.764 | 0 | 0 | 37.269
581528 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | KÖK | 974009_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 18:00:48 | 24.04.2021 18:26:26 | 0.43 | 0 | 822 | 2 | 4 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 288.284 | 3.49 | 3.206 | 6.08 | 26.87 | 0 | 0 | 327.93
581535 | 1 | TOKAT | NİKSAR | AG Fideri | 625125_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 17:18:45 | 24.04.2021 18:45:00 | 1.44 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.834 | 0 | 0 | 0 | 11.653 | 0 | 0 | 34.487
581538 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 615689_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 18:24:35 | 24.04.2021 18:45:00 | 0.34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.168 | 0 | 0 | 0 | 7.904 | 0 | 0 | 26.072
581542 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | DM | 613001_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 18:30:23 | 24.04.2021 18:32:48 | 0.04 | 0 | 1997 | 1 | 8 | 13 | 56 | 0 | 0 | 0 | 25.823 | 3.304 | 0.207 | 3.651 | 1.702 | 0 | 0 | 34.688
581543 | 1 | YOZGAT | AYDINCIK | AG Fideri | 634807_0,4kVTR-1_D-6 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 18:36:20 | 24.04.2021 19:56:00 | 1.33 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.932 | 0 | 0.867 | 0 | 10.44 | 0 | 0 | 25.238
581544 | 1 | SİVAS | KANGAL | OG Fideri | 594848_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 17:55:38 | 24.04.2021 21:16:00 | 3.34 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 254.957 | 0 | 0 | 0 | 5.274 | 0 | 0 | 260.231
581545 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 644079_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 18:40:27 | 24.04.2021 20:23:00 | 1.71 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.132
581547 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 79100254_0,4kV_D-4_SDK | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 18:55:16 | 24.04.2021 19:21:00 | 0.43 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.477 | 0 | 0 | 0 | 0.207 | 0 | 0 | 1.684
581555 | 1 | YOZGAT | AYDINCIK | AG Fideri | 634886_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 20:11:31 | 24.04.2021 21:27:00 | 1.26 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 95.768 | 0 | 0 | 0 | 3.125 | 0 | 0 | 98.893
581556 | 1 | SİVAS | GÜRÜN | AG Fideri | 616300_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 20:14:00 | 25.04.2021 00:12:00 | 3.97 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 81.912 | 0 | 0 | 0 | 11.965 | 0 | 0 | 93.877
581562 | 1 | YOZGAT | SORGUN | SDK Çıkışı | 634425_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 20:38:26 | 24.04.2021 22:51:00 | 2.21 | 0 | 79 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 109.262 | 0 | 1.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.675
581563 | 1 | YOZGAT | SORGUN | SDK Çıkışı | 634543_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 19:12:42 | 24.04.2021 22:01:00 | 2.81 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.544
581564 | 1 | TOKAT | TURHAL | OG Fideri | 647329_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 21:18:36 | 24.04.2021 22:13:00 | 0.91 | 0 | 299 | 3 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 153.222 | 14.006 | 0 | 4.879 | 13.784 | 0 | 0 | 185.891
581571 | 1 | YOZGAT | SORGUN | SDK Çıkışı | 634424_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 21:53:00 | 24.04.2021 22:59:00 | 1.1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.125
581579 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | OG Fideri | 631002_34,5kVH09 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2021 05:00:17 | 25.04.2021 05:30:57 | 0.51 | 1 | 5486 | 12 | 113 | 67 | 339 | 19 | 0 | 0.086 | 1962.318 | 49.938 | 54.956 | 299.791 | 254.274 | 1131.635 | 0 | 3752.998
581580 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | OG Fideri | 631002_34,5kVH20 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2021 05:00:30 | 25.04.2021 05:31:04 | 0.51 | 0 | 5641 | 0 | 1 | 14 | 593 | 0 | 13 | 0 | 1387.894 | 0 | 0.345 | 90.707 | 442.828 | 0 | 5.122 | 1926.896
581581 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | DM | 633004_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 06:05:35 | 25.04.2021 06:06:31 | 0.02 | 0 | 1378 | 0 | 2 | 10 | 45 | 1 | 0 | 0 | 8.687 | 0 | 0.021 | 1.196 | 0.476 | 1.523 | 0 | 11.902
581582 | 1 | TOKAT | ERBAA | DM | 623056_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 06:43:33 | 25.04.2021 06:44:17 | 0.01 | 0 | 3602 | 2 | 38 | 8 | 232 | 1 | 0 | 0 | 31.999 | 0.071 | 0.602 | 0.397 | 3.304 | 0.204 | 0 | 36.577
581583 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | KÖK | 614645_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 07:05:24 | 25.04.2021 07:06:02 | 0.01 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.987 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 2.054
581584 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613010_34,5kVH16 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 07:46:26 | 25.04.2021 07:47:46 | 0.02 | 0 | 1242 | 0 | 0 | 4 | 68 | 0 | 0 | 0 | 17.717 | 0 | 0 | 1.752 | 0.963 | 0 | 0 | 20.432
581586 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616802_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 08:28:20 | 25.04.2021 12:36:00 | 4.13 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.934 | 0 | 0 | 0 | 1.163 | 0 | 0 | 19.097
581594 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | AG Fideri | 635010_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 08:47:39 | 25.04.2021 09:48:00 | 1.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.803
581596 | 1 | TOKAT | NİKSAR | KÖK | 623072_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2021 09:00:01 | 25.04.2021 16:00:30 | 7.01 | 0 | 1470 | 0 | 5 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 6271.221 | 0 | 24.066 | 9.807 | 636.902 | 0 | 0 | 6941.997
581597 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | DM | 623058_34,5kVH15 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2021 09:01:03 | 25.04.2021 15:09:08 | 6.13 | 0 | 5098 | 0 | 3 | 10 | 250 | 1 | 0 | 0 | 10309.163 | 0 | 12.582 | 396.462 | 1374.089 | 4.819 | 0 | 12097.115
581598 | 1 | YOZGAT | AYDINCIK | AG Fideri | 634807_0,4kVTR-1_D-5 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2021 09:00:00 | 25.04.2021 10:00:33 | 1.01 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.642 | 0 | 0 | 0 | 1.687 | 0 | 0 | 25.329
581599 | 1 | YOZGAT | SARAYKENT | OG Fideri | 636200_34,5kVH02 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2021 09:00:00 | 25.04.2021 16:00:38 | 7.01 | 0 | 946 | 0 | 2 | 7 | 205 | 0 | 0 | 0 | 4001.77 | 0 | 1.125 | 182.212 | 1166.017 | 0 | 0 | 5351.124
581600 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 644103_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 09:08:55 | 25.04.2021 12:38:00 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.173 | 0 | 0 | 2.173
581604 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | KÖK | 637001_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2021 09:37:31 | 25.04.2021 13:05:02 | 3.46 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.517
581605 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | KÖK | 637001_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2021 09:37:34 | 25.04.2021 13:05:11 | 3.46 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.833
581606 | 1 | SİVAS | GÜRÜN | DM | 613027_34,5kVH09 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 09:40:15 | 25.04.2021 09:41:56 | 0.03 | 0 | 1729 | 1 | 34 | 11 | 94 | 4 | 0 | 0 | 15.351 | 0.011 | 0.611 | 1.365 | 2.516 | 2.94 | 0 | 22.793
581607 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616225_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 09:42:23 | 25.04.2021 10:25:00 | 0.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.685
581608 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | DM | 613003_34,5kVH16 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 09:43:16 | 25.04.2021 09:44:48 | 0.03 | 0 | 3041 | 14 | 17 | 13 | 117 | 1 | 0 | 0 | 27.256 | 1.901 | 0.3 | 0.469 | 3.539 | 0.286 | 0 | 33.75
581611 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | OG Fideri | 577098_34,5kV_SEKSIYONER | Direk Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 09:51:36 | 25.04.2021 11:32:00 | 1.67 | 0 | 166 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 275.349 | 0 | 1.184 | 0 | 16.535 | 0 | 0 | 293.068
581612 | 1 | YOZGAT | AYDINCIK | AG Fideri | 634800_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 09:52:31 | 25.04.2021 12:10:00 | 2.29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77
581614 | 1 | TOKAT | ALMUS | AG Fideri | 625208_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 09:56:45 | 25.04.2021 11:45:00 | 1.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.664
581615 | 1 | TOKAT | ARTOVA | OG Fideri | 641849_34,5kV_SEKSIYONER | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.04.2021 09:24:53 | 25.04.2021 15:12:00 | 5.79 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 351.577 | 0 | 0 | 13.663 | 0 | 0 | 0 | 365.24
581617 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | KÖK | 613327_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2021 10:00:00 | 25.04.2021 13:00:00 | 3 | 0 | 1047 | 0 | 0 | 1 | 190 | 0 | 0 | 0 | 1642.699 | 0 | 0 | 4.697 | 412.759 | 0 | 0 | 2060.156
581618 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | KÖK | 633083_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2021 10:02:06 | 25.04.2021 16:00:04 | 5.97 | 0 | 298 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 667.227 | 0 | 0 | 7.17 | 33.196 | 0 | 0 | 707.593
581619 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 625069_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 10:02:26 | 25.04.2021 11:33:00 | 1.51 | 0 | 53 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37.125 | 0 | 9.837 | 0 | 1.839 | 0 | 0 | 48.8
581621 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | DM | 613003_34,5kVH18 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2021 10:03:11 | 25.04.2021 11:54:32 | 1.86 | 0 | 832 | 14 | 1 | 11 | 39 | 0 | 0 | 0 | 616.689 | 93.453 | 1.309 | 42.84 | 135.992 | 0 | 0 | 890.282
581622 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | DM | 613022_34,5kVH03 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 10:03:20 | 25.04.2021 10:03:52 | 0.01 | 0 | 1304 | 27 | 37 | 16 | 153 | 1 | 0 | 0 | 10.482 | 1.263 | 0.656 | 0.908 | 1.329 | 0.102 | 0 | 14.74
581623 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | DM | 613022_34,5kVH01 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 10:03:20 | 25.04.2021 10:03:45 | 0.01 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 301 | 1 | 4 | 0 | 0.003 | 0.041 | 0 | 0.007 | 1.947 | 0.379 | 0.022 | 2.399
581624 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 613132_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2021 10:03:55 | 25.04.2021 12:00:57 | 1.95 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.564 | 0 | 6.868 | 0 | 4.413 | 0 | 0 | 12.846
581626 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | DM | 613035_34,5kVH15 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 10:12:31 | 25.04.2021 10:13:00 | 0.01 | 0 | 1250 | 0 | 2 | 1 | 389 | 0 | 0 | 0 | 5.223 | 0 | 0.007 | 0.003 | 2.75 | 0 | 0 | 7.983
581631 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625683_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 10:15:55 | 25.04.2021 11:57:00 | 1.68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.989
581635 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 615579_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 10:44:57 | 25.04.2021 12:48:00 | 2.05 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.291
581636 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 615546_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 10:23:17 | 25.04.2021 12:29:00 | 2.1 | 0 | 107 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 70.317 | 0 | 8.668 | 0 | 3.938 | 0 | 0 | 82.923
581639 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613017_34,5kVH07 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 10:57:05 | 25.04.2021 10:59:33 | 0.04 | 0 | 2396 | 0 | 1 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 55.232 | 0 | 0.03 | 0 | 6.565 | 0 | 0 | 61.826
581645 | 1 | TOKAT | ERBAA | DM | 623056_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 11:07:34 | 25.04.2021 11:08:49 | 0.02 | 0 | 3602 | 2 | 38 | 8 | 232 | 1 | 0 | 0 | 58.683 | 0.127 | 1.045 | 0.817 | 6.15 | 0.628 | 0 | 67.45
581646 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 623400_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 11:10:10 | 25.04.2021 13:27:00 | 2.28 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.352 | 0 | 0 | 0 | 33.445 | 0 | 0 | 38.797
581648 | 1 | TOKAT | TURHAL | AG Fideri | 86100195_0,4kV_D-1_SDK | Tedbir Amaçlı Kesinti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 25.04.2021 11:26:10 | 25.04.2021 12:54:00 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.911 | 0 | 0 | 1.911
581651 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | OG Fideri | 613344_34,5kVH01 | Direk Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 11:19:18 | 25.04.2021 13:19:00 | 2 | 0 | 631 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 710.643 | 12.802 | 4.139 | 19.138 | 11.316 | 0 | 0 | 758.038
581652 | 1 | TOKAT | NİKSAR | AG Fideri | 83100357_0,4kV_D-1_SDK | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 11:30:22 | 25.04.2021 11:58:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0.027
581655 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 774003_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 11:48:14 | 25.04.2021 14:37:00 | 2.81 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.101
581656 | 1 | SİVAS | HAFİK | DM | 613002_34,5kVH12 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 11:55:12 | 25.04.2021 11:55:55 | 0.01 | 0 | 550 | 1 | 2 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.166 | 0.068 | 0.017 | 1.907 | 0.122 | 0 | 0 | 4.28
581659 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 628271_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 12:04:20 | 25.04.2021 14:25:00 | 2.34 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.07
581660 | 1 | TOKAT | NİKSAR | AG Fideri | 627151_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 12:06:41 | 25.04.2021 14:09:00 | 2.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.647
581661 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625623_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 12:08:20 | 25.04.2021 13:24:00 | 1.26 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.686
581662 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 616806_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 12:11:09 | 25.04.2021 13:41:00 | 1.5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.064 | 0 | 0 | 0 | 6.284 | 0 | 0 | 24.347
581664 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614411_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 12:11:37 | 25.04.2021 17:04:00 | 4.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.362 | 0 | 0 | 131.362
581666 | 1 | SİVAS | HAFİK | DM | 613002_34,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 12:18:09 | 25.04.2021 12:18:30 | 0.01 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 0 | 0 | 0.076 | 0.099 | 0 | 0 | 2.036
581669 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 625063_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 12:28:57 | 25.04.2021 13:05:00 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166
581671 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 102100217_0,4kV_D-1_SDK | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 12:32:17 | 25.04.2021 13:29:00 | 0.95 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.908
581672 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | AG Fideri | 615036_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 12:33:43 | 25.04.2021 13:26:00 | 0.87 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.275 | 0 | 0 | 0 | 1.152 | 0 | 0 | 6.427
581674 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 625069_0,4kVTR-1_DTR | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 12:42:23 | 25.04.2021 15:20:00 | 2.63 | 0 | 84 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 82.423 | 0 | 16.337 | 0 | 3.378 | 0 | 0 | 102.138
581676 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | AG Fideri | 625310_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 12:50:36 | 25.04.2021 13:08:00 | 0.29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08
581678 | 1 | TOKAT | NİKSAR | KÖK | 624273_34,5kVH06 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2021 13:00:00 | 25.04.2021 13:31:55 | 0.53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 51.883 | 0 | 0.121 | 52.104
581679 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | KÖK | 613327_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2021 13:00:00 | 25.04.2021 16:00:20 | 3.01 | 0 | 627 | 0 | 0 | 3 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1661.553 | 0 | 0 | 282.275 | 62.451 | 260.774 | 0 | 2267.053
581681 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | DM | 613035_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 13:03:47 | 25.04.2021 13:05:00 | 0.02 | 0 | 1198 | 0 | 17 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13.499 | 0 | 0.212 | 0.629 | 0.213 | 0 | 0 | 14.552
581682 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | KÖK | 637001_34,5kVH03 | İletken Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 13:05:33 | 25.04.2021 14:11:55 | 1.11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.123
581683 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | KÖK | 637001_34,5kVH04 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 13:05:37 | 25.04.2021 14:12:06 | 1.11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.598
581684 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | AG Fideri | 615084_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 13:05:38 | 25.04.2021 14:23:00 | 1.29 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.817
581687 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 615740_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 13:21:51 | 25.04.2021 14:26:00 | 1.07 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.554 | 0 | 0 | 0 | 2.419 | 0 | 0 | 15.973
581691 | 1 | SİVAS | HAFİK | AG Fideri | 616212_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 13:44:53 | 25.04.2021 15:31:00 | 1.77 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.752
581694 | 1 | SİVAS | KANGAL | DM | 613006_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 13:47:48 | 25.04.2021 13:48:12 | 0.01 | 0 | 1813 | 10 | 2 | 10 | 75 | 1 | 0 | 0 | 9.941 | 0.301 | 0.009 | 0.502 | 0.659 | 0.201 | 0 | 11.613
581695 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616690_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 13:58:56 | 25.04.2021 18:22:00 | 4.38 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.792 | 0 | 0 | 0 | 2.926 | 0 | 0 | 32.718
581698 | 1 | SİVAS | ULAŞ | OG Fideri | 614751_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 14:06:09 | 25.04.2021 15:28:00 | 1.36 | 1 | 453 | 0 | 0 | 4 | 13 | 1 | 0 | 6.17 | 386.815 | 0 | 0 | 139.976 | 12.223 | 4.115 | 0 | 549.299
581699 | 1 | SİVAS | KANGAL | DM | 613006_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 14:06:23 | 25.04.2021 14:06:53 | 0.01 | 0 | 1813 | 10 | 2 | 10 | 75 | 1 | 0 | 0 | 12.403 | 0.383 | 0.011 | 0.629 | 0.829 | 0.253 | 0 | 14.507
581705 | 1 | SİVAS | ZARA | KÖK | 614657_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 14:28:20 | 25.04.2021 14:56:23 | 0.47 | 0 | 1910 | 0 | 17 | 4 | 67 | 0 | 0 | 0 | 408.372 | 0 | 5.406 | 17.302 | 34.134 | 0 | 0 | 465.214
581707 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614325_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 14:36:18 | 25.04.2021 20:32:00 | 5.93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.726
581708 | 1 | SİVAS | ZARA | KÖK | 613301_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 14:38:16 | 25.04.2021 14:39:13 | 0.02 | 0 | 4959 | 0 | 4 | 16 | 249 | 0 | 1 | 0 | 27.557 | 0 | 0.043 | 0.696 | 3.333 | 0 | 0.001 | 31.631
581709 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 615970_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 14:39:04 | 25.04.2021 15:30:00 | 0.85 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.196 | 0 | 0.592 | 0 | 2.944 | 0 | 0 | 4.731
581710 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 613043_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 14:41:47 | 25.04.2021 15:22:00 | 0.67 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.012
581711 | 1 | SİVAS | HAFİK | AG Fideri | 615574_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 14:44:39 | 25.04.2021 20:17:00 | 5.54 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.801
581712 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | DM | 623058_34,5kVH14 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 14:46:51 | 25.04.2021 14:48:44 | 0.03 | 0 | 2008 | 1 | 4 | 8 | 72 | 1 | 0 | 0 | 30.417 | 0.175 | 0.05 | 3.337 | 1.73 | 0.024 | 0 | 35.734
581714 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 615706_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 14:52:28 | 25.04.2021 16:48:00 | 1.93 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.435
581715 | 1 | SİVAS | HAFİK | AG Fideri | 616094_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 14:53:18 | 25.04.2021 20:26:00 | 5.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.909
581716 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | KÖK | 613233_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 14:55:35 | 25.04.2021 14:56:10 | 0.01 | 0 | 476 | 0 | 0 | 2 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 0.157 | 0.145 | 0.122 | 0 | 1.69
581717 | 1 | SİVAS | HAFİK | AG Fideri | 616060_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 14:57:11 | 25.04.2021 16:03:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.229 | 0 | 0 | 0.229
581718 | 1 | TOKAT | ARTOVA | AG Fideri | 624603_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 14:57:37 | 25.04.2021 17:29:00 | 2.52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444
581719 | 1 | SİVAS | ZARA | OG Fideri | 613253_34,5kVH01 | İletken Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 14:57:59 | 25.04.2021 20:12:00 | 5.23 | 0 | 666 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2569.701 | 0 | 3.45 | 18.145 | 23.555 | 0 | 0 | 2614.851
581722 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | OG Fideri | 574091_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 15:08:14 | 25.04.2021 17:30:00 | 2.36 | 0 | 139 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 396.893 | 0 | 4.187 | 0 | 33.309 | 0 | 0 | 434.389
581725 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 617442_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 15:12:19 | 25.04.2021 21:49:00 | 6.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.173 | 0 | 0 | 2.173
581727 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | AG Fideri | 615051_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 15:14:12 | 25.04.2021 15:47:00 | 0.55 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.269 | 0 | 0.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.657
581729 | 1 | SİVAS | HAFİK | KÖK | 704011_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 15:21:52 | 25.04.2021 15:22:30 | 0.01 | 0 | 1001 | 0 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.022 | 0 | 0.007 | 0.044 | 0.094 | 0 | 0 | 3.168
581730 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 615427_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 15:25:35 | 25.04.2021 16:37:00 | 1.19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.237
581734 | 1 | YOZGAT | AYDINCIK | AG Fideri | 634798_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 15:35:25 | 25.04.2021 16:46:00 | 1.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248
581735 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614174_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 15:36:57 | 25.04.2021 22:16:00 | 6.65 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.876 | 0 | 68.829 | 0 | 4.314 | 0 | 0 | 96.018
581737 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 615557_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 15:38:43 | 25.04.2021 16:58:00 | 1.32 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.947 | 0 | 0 | 0 | 2.487 | 0 | 0 | 20.434
581738 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 6110557_0,4kV_D-5_SDK | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 15:38:48 | 25.04.2021 18:40:00 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.008 | 0 | 0 | 2.008
581739 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | KÖK | 613223_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 15:52:46 | 25.04.2021 15:54:08 | 0.02 | 0 | 434 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3.528 | 0 | 0 | 2.417 | 0.277 | 0 | 0 | 6.222
581743 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | KÖK | 633083_34,5kVH03 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 16:01:48 | 25.04.2021 17:03:51 | 1.03 | 0 | 298 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 114.473 | 0 | 0 | 1.252 | 5.874 | 0 | 0 | 121.599
581744 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 615556_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 16:03:15 | 25.04.2021 17:19:00 | 1.26 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.037 | 0 | 0 | 0 | 1.687 | 0 | 0 | 10.724
581745 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 89100834_0,4kV_D-1_SDK | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 16:06:47 | 25.04.2021 16:55:00 | 0.8 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.005
581746 | 1 | SİVAS | ULAŞ | AG Fideri | 615866_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 16:07:43 | 25.04.2021 17:07:00 | 0.99 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.045 | 0 | 0.676 | 0 | 0.662 | 0 | 0 | 37.383
581747 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 613103_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 16:04:05 | 25.04.2021 18:09:00 | 2.08 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 95.841 | 0 | 0 | 0 | 6.385 | 0 | 0 | 102.227
581751 | 1 | SİVAS | İMRANLI | KÖK | 613250_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 16:14:36 | 25.04.2021 16:15:24 | 0.01 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.722 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 2.077 | 0 | 2.895
581752 | 1 | SİVAS | İMRANLI | KÖK | 613315_34,5kVH05 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 16:14:37 | 25.04.2021 16:15:06 | 0.01 | 0 | 555 | 0 | 1 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.231 | 0 | 0.006 | 0.084 | 0.05 | 0 | 0 | 1.371
581754 | 1 | TOKAT | ERBAA | DM | 823000_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 16:16:47 | 25.04.2021 16:17:14 | 0.01 | 0 | 275 | 1 | 5 | 2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 2.842 | 0.042 | 0.051 | 0.141 | 0.126 | 0.17 | 0 | 3.373
581755 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | DM | 623058_34,5kVH14 | İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 16:17:06 | 25.04.2021 18:41:49 | 2.41 | 0 | 2008 | 1 | 4 | 8 | 72 | 1 | 0 | 0 | 2342.443 | 13.027 | 3.745 | 277.523 | 136.765 | 2.152 | 0 | 2775.655
581756 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | DM | 613029_34,5kVH06 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 16:18:31 | 25.04.2021 16:19:07 | 0.01 | 0 | 2209 | 0 | 1 | 8 | 109 | 0 | 0 | 0 | 18.053 | 0 | 0.007 | 0.316 | 0.956 | 0 | 0 | 19.332
581757 | 1 | SİVAS | HAFİK | DM | 613002_34,5kVH12 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 16:19:43 | 25.04.2021 16:20:32 | 0.01 | 0 | 550 | 1 | 2 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.413 | 0.077 | 0.019 | 1.941 | 0.145 | 0 | 0 | 4.594
581758 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 618423_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 16:21:00 | 25.04.2021 21:33:00 | 5.2 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.202 | 0 | 11.767 | 0 | 3.419 | 0 | 0 | 24.389
581760 | 1 | SİVAS | DOĞANŞAR | AG Fideri | 614855_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 16:24:40 | 25.04.2021 18:03:00 | 1.64 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 60.806 | 0 | 0 | 0 | 1.773 | 0 | 0 | 62.579
581761 | 1 | SİVAS | ZARA | OG Fideri | 558245_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 16:26:25 | 25.04.2021 20:50:00 | 4.39 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 582.233 | 0 | 0 | 0 | 4.249 | 0 | 0 | 586.482
581763 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 615669_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 16:43:38 | 25.04.2021 17:44:00 | 1.01 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.176 | 0 | 0 | 0 | 20.54 | 0 | 0 | 51.716
581764 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | AG Fideri | 615130_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 16:44:17 | 25.04.2021 17:28:00 | 0.73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.196
581766 | 1 | SİVAS | ZARA | KÖK | 613301_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 16:48:54 | 25.04.2021 16:49:59 | 0.02 | 0 | 4959 | 0 | 4 | 16 | 249 | 0 | 1 | 0 | 30.88 | 0 | 0.05 | 0.789 | 3.802 | 0 | 0.002 | 35.522
581767 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616665_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 16:52:23 | 25.04.2021 22:19:00 | 5.44 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 75.724 | 0 | 0.336 | 0 | 37.878 | 0 | 0 | 113.939
581768 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614283_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 16:42:19 | 25.04.2021 18:22:00 | 1.66 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.708
581769 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 616057_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 16:57:22 | 25.04.2021 21:22:00 | 4.41 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.313 | 0 | 0 | 0 | 2.906 | 0 | 0 | 21.219
581770 | 1 | SİVAS | HAFİK | KÖK | 704011_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 16:57:35 | 25.04.2021 16:58:35 | 0.02 | 0 | 1001 | 0 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.797 | 0 | 0.011 | 0.069 | 0.149 | 0 | 0 | 5.027
581773 | 1 | SİVAS | HAFİK | KÖK | 704011_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 17:05:02 | 25.04.2021 18:29:19 | 1.4 | 0 | 1001 | 0 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 415.21 | 0 | 0.914 | 6.092 | 10.033 | 0 | 0 | 432.249
581775 | 1 | SİVAS | İMRANLI | AG Fideri | 616536_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 17:13:34 | 25.04.2021 18:18:00 | 1.07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.896
581776 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616259_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 17:20:27 | 25.04.2021 18:53:00 | 1.54 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.17
581779 | 1 | SİVAS | HAFİK | DM | 613002_34,5kVH07 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 17:33:37 | 25.04.2021 17:34:07 | 0.01 | 0 | 412 | 2 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.028 | 0.091 | 0 | 0.678 | 0.13 | 0 | 0 | 1.927
581780 | 1 | SİVAS | DOĞANŞAR | AG Fideri | 614847_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 17:21:10 | 25.04.2021 18:15:00 | 0.9 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 41.977 | 0 | 0 | 0 | 5.315 | 0 | 0 | 47.292
581782 | 1 | YOZGAT | SORGUN | OG Fideri | 660718_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 17:40:11 | 25.04.2021 18:33:00 | 0.88 | 0 | 208 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 54.439 | 4.895 | 0 | 0 | 2.37 | 0 | 0 | 61.704
581783 | 1 | SİVAS | HAFİK | DM | 613002_34,5kVH07 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 17:40:15 | 25.04.2021 17:40:45 | 0.01 | 0 | 412 | 2 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.028 | 0.091 | 0 | 0.678 | 0.13 | 0 | 0 | 1.927
581786 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | AG Fideri | 625368_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 17:42:35 | 25.04.2021 21:46:00 | 4.06 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 255.888 | 0 | 0 | 0 | 8.567 | 0 | 0 | 264.455
581787 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614504_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 17:29:17 | 25.04.2021 18:12:00 | 0.71 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.871
581788 | 1 | SİVAS | HAFİK | DM | 613002_34,5kVH07 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 17:47:22 | 25.04.2021 17:47:52 | 0.01 | 0 | 412 | 2 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.028 | 0.091 | 0 | 0.678 | 0.13 | 0 | 0 | 1.927
581790 | 1 | SİVAS | GÜRÜN | DM | 613027_34,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 17:49:37 | 25.04.2021 17:51:25 | 0.03 | 0 | 6474 | 1 | 77 | 23 | 845 | 5 | 2 | 0 | 86.999 | 0.012 | 1.413 | 3.974 | 28.98 | 1.94 | 0.06 | 123.378
581793 | 1 | SİVAS | HAFİK | DM | 613002_34,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 18:03:24 | 25.04.2021 18:04:02 | 0.01 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.226 | 0 | 0 | 0.14 | 0.155 | 0 | 0 | 3.52
581795 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | AG Fideri | 624941_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 18:04:32 | 25.04.2021 21:48:00 | 3.72 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 114.035 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 0 | 0 | 116.455
581796 | 1 | SİVAS | DOĞANŞAR | AG Fideri | 664002_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 18:05:57 | 25.04.2021 18:43:00 | 0.62 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.78 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 5.189
581797 | 1 | SİVAS | GÜRÜN | AG Fideri | 616300_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 18:06:05 | 25.04.2021 21:19:00 | 3.22 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 76.135 | 0 | 0 | 0 | 9.595 | 0 | 0 | 85.73
581800 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 627078_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 18:11:20 | 25.04.2021 18:53:00 | 0.69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058
581801 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 616067_0,4kVTR-1_DTR | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 18:12:19 | 25.04.2021 22:24:00 | 4.19 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.056
581803 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 616837_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 18:11:23 | 25.04.2021 22:39:00 | 4.46 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.98
581804 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | OG Fideri | 613337_34,5kVH02 | Sıkıbağ Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 18:10:37 | 25.04.2021 19:07:00 | 0.94 | 0 | 254 | 17 | 12 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 318.001 | 101.718 | 6.963 | 6.986 | 12.326 | 0 | 0 | 445.994
581805 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614476_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 18:16:51 | 25.04.2021 20:58:00 | 2.69 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.387
581806 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 615556_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 18:18:20 | 25.04.2021 21:00:00 | 2.69 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.067 | 0 | 0 | 0 | 3.604 | 0 | 0 | 26.671
581807 | 1 | SİVAS | ZARA | KÖK | 613301_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 18:26:17 | 25.04.2021 18:27:01 | 0.01 | 0 | 1252 | 0 | 2 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10.204 | 0 | 0.015 | 0.076 | 0.179 | 0 | 0 | 10.474
581825 | 1 | YOZGAT | ÇAYIRALAN | AG Fideri | 634755_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 17:50:46 | 25.04.2021 18:52:00 | 1.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.515
581828 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | DM | 613014_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 19:05:22 | 25.04.2021 19:18:35 | 0.22 | 0 | 1513 | 1 | 0 | 4 | 374 | 0 | 0 | 0 | 219.811 | 0.001 | 0 | 10.257 | 109.454 | 0 | 0 | 339.524
581829 | 1 | SİVAS | KANGAL | OG Fideri | 583810_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 19:09:57 | 25.04.2021 21:40:00 | 2.5 | 0 | 160 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 131.272 | 0 | 1.635 | 32.268 | 9.9 | 0 | 0 | 175.075
581830 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | OG Fideri | 753000_34,5kVH02 | Direk Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 19:10:58 | 26.04.2021 00:59:00 | 5.8 | 0 | 255 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 416.777 | 31.285 | 3.816 | 90.047 | 14.213 | 0 | 0 | 556.138
581840 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | AG Fideri | 94100264_0,4kV_D-1_SDK | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 19:25:18 | 25.04.2021 20:30:00 | 1.08 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 48.428 | 0 | 0 | 0 | 5.068 | 0 | 0 | 53.496
581843 | 1 | YOZGAT | ÇANDIR | AG Fideri | 636188_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 19:35:44 | 25.04.2021 21:16:00 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.526
581844 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 615617_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 19:37:49 | 25.04.2021 23:47:00 | 4.15 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 136.003 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 140.103
581846 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | OG Fideri | 654652_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 18:45:58 | 25.04.2021 20:52:00 | 2.1 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 188.646 | 0 | 0 | 0 | 16.113 | 0 | 0 | 204.759
581849 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | OG Fideri | 613300_34,5kVH06 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 18:43:00 | 25.04.2021 21:51:00 | 3.13 | 0 | 376 | 0 | 0 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1399.321 | 0 | 0 | 40.211 | 506.16 | 0 | 0 | 1945.692
581856 | 1 | YOZGAT | YENİFAKILI | KÖK | 1024004_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 20:05:59 | 25.04.2021 20:06:37 | 0.01 | 0 | 647 | 102 | 47 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2.688 | 5.999 | 0.383 | 0.711 | 0.403 | 0 | 0 | 10.182
581859 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 615576_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 20:24:44 | 26.04.2021 00:21:00 | 3.94 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 136.463 | 0 | 0 | 0 | 8.884 | 0 | 0 | 145.347
581862 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614117_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 20:39:13 | 25.04.2021 22:18:00 | 1.65 | 0 | 76 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.76 | 0 | 3.554 | 0 | 7.838 | 0 | 0 | 59.152
581866 | 1 | TOKAT | PAZAR | OG Fideri | 9616633_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 20:40:28 | 25.04.2021 21:30:00 | 0.83 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 666.344 | 0 | 0 | 0 | 16.55 | 0 | 0 | 682.893
581867 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | KÖK | 613328_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 20:49:56 | 25.04.2021 20:50:41 | 0.01 | 0 | 342 | 0 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.596 | 0 | 0.008 | 0.078 | 0.085 | 0 | 0 | 1.766
581869 | 1 | SİVAS | KANGAL | OG Fideri | 613241_34,5kVH03 | Direk Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 20:52:58 | 26.04.2021 00:53:00 | 4 | 0 | 196 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 458.151 | 10.819 | 2.661 | 9.809 | 6.062 | 0 | 0 | 487.502
581870 | 1 | SİVAS | DOĞANŞAR | AG Fideri | 614854_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 20:53:41 | 25.04.2021 21:53:00 | 0.99 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.878
581888 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | KÖK | 633317_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 23:52:55 | 25.04.2021 23:53:33 | 0.01 | 0 | 519 | 0 | 1 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.309 | 0 | 0.022 | 0.127 | 0.647 | 0 | 0 | 7.105
581889 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | AG Fideri | 635227_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 01:56:42 | 26.04.2021 03:45:00 | 1.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166
581894 | 1 | TOKAT | ERBAA | OG Fideri | 624241_34,5kVH05 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 02:58:53 | 26.04.2021 03:39:00 | 0.67 | 0 | 7583 | 0 | 13 | 7 | 1681 | 0 | 4 | 0 | 2582.428 | 0 | 4.494 | 119.524 | 1181.436 | 0 | 5.602 | 3893.484
581906 | 1 | TOKAT | ERBAA | OG Fideri | 624251_34,5kVH06 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 02:58:54 | 26.04.2021 03:35:43 | 0.61 | 0 | 7662 | 0 | 4 | 5 | 454 | 0 | 0 | 0 | 2212.686 | 0 | 2.944 | 38.067 | 293.187 | 0 | 0 | 2546.884
581910 | 1 | YOZGAT | ÇANDIR | DM | 633368_34,5kVH12 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 05:05:12 | 26.04.2021 05:05:57 | 0.01 | 0 | 1002 | 8 | 12 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5.251 | 0.255 | 0.174 | 0.498 | 0.461 | 0 | 0 | 6.639
581911 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | KÖK | 613328_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 05:10:22 | 26.04.2021 05:11:15 | 0.01 | 0 | 342 | 0 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.881 | 0 | 0.012 | 0.078 | 0.078 | 0 | 0 | 1.049
581913 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 624011_0,4kVTR-1_D-6 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 05:33:47 | 26.04.2021 06:05:00 | 0.52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139
581914 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 794028_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 05:48:07 | 26.04.2021 07:40:00 | 1.86 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.811 | 0 | 1.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.148
581915 | 1 | YOZGAT | ÇAYIRALAN | DM | 933000_34,5kVH06 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 05:53:09 | 26.04.2021 06:01:00 | 0.13 | 2 | 6798 | 8 | 26 | 22 | 667 | 1 | 1 | 1.861 | 357.565 | 2.578 | 2.03 | 20.723 | 75.39 | 64.292 | 0.012 | 524.451
581916 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | DM | 633011_34,5kVH14 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 06:08:17 | 26.04.2021 06:08:47 | 0.01 | 0 | 1869 | 151 | 47 | 26 | 118 | 0 | 0 | 0 | 6.481 | 8.452 | 0.437 | 4.175 | 0.528 | 0 | 0 | 20.071
581918 | 1 | YOZGAT | SORGUN | KÖK | 983000_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 06:14:42 | 26.04.2021 06:15:26 | 0.01 | 0 | 2013 | 1 | 11 | 11 | 119 | 1 | 0 | 0 | 6.516 | 0.022 | 0.067 | 4.194 | 1.306 | 0.037 | 0 | 12.142
581920 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 616837_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 06:27:00 | 26.04.2021 12:18:00 | 5.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.001
581922 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | DM | 613025_34,5kVH15 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 06:46:26 | 26.04.2021 06:47:08 | 0.01 | 0 | 595 | 0 | 8 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.279 | 0 | 0.064 | 0.23 | 0.326 | 0 | 0 | 1.899
581923 | 1 | TOKAT | NİKSAR | KÖK | 623094_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 05:47:22 | 26.04.2021 05:48:12 | 0.01 | 0 | 255 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.655 | 0.087 | 0.001 | 0.003 | 0.196 | 0 | 0 | 0.943
581925 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | OG Fideri | 673492_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 06:16:56 | 26.04.2021 08:49:00 | 2.53 | 0 | 366 | 6 | 20 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 273.554 | 225.65 | 40.33 | 5.674 | 41.611 | 0 | 0 | 586.818
581926 | 1 | SİVAS | GÖLOVA | KÖK | 614679_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 07:08:13 | 26.04.2021 07:09:19 | 0.02 | 0 | 960 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5.472 | 0 | 0.101 | 0 | 0.235 | 0 | 0 | 5.809
581928 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | DM | 633011_34,5kVH14 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 07:19:05 | 26.04.2021 07:20:00 | 0.02 | 0 | 1806 | 151 | 47 | 26 | 114 | 0 | 0 | 0 | 12.06 | 14.877 | 0.776 | 7.77 | 1.03 | 0 | 0 | 36.513
581929 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | AG Fideri | 635781_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 07:22:47 | 26.04.2021 09:35:00 | 2.2 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 104.525 | 0 | 1.52 | 0 | 38.771 | 0 | 0 | 144.815
581931 | 1 | TOKAT | NİKSAR | KÖK | 625992_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 07:26:42 | 26.04.2021 07:27:28 | 0.01 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.536 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 1.553
581933 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | AG Fideri | 614922_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 07:45:26 | 26.04.2021 11:57:00 | 4.19 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.166
581934 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | KÖK | 974009_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 07:55:54 | 26.04.2021 08:24:00 | 0.47 | 0 | 822 | 2 | 4 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 299.998 | 2.78 | 3.561 | 7.11 | 29.36 | 0 | 0 | 342.809
581938 | 1 | SİVAS | KANGAL | KÖK | 613006_34,5kVH12 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 08:01:42 | 26.04.2021 08:13:00 | 0.19 | 0 | 1683 | 1 | 4 | 4 | 356 | 0 | 0 | 0 | 261.89 | 1.084 | 0.529 | 13.34 | 90.965 | 0 | 0 | 367.808
581940 | 1 | TOKAT | ZİLE | OG Fideri | 642792_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 07:13:25 | 26.04.2021 08:50:00 | 1.61 | 0 | 279 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 431.33 | 0 | 0 | 20.695 | 6.57 | 0 | 0 | 458.596
581942 | 1 | SİVAS | AKINCILAR | OG Fideri | 613246_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 07:24:51 | 26.04.2021 09:06:00 | 1.69 | 0 | 578 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 344.544 | 0 | 9.381 | 0 | 11.339 | 0 | 0 | 365.265
581943 | 1 | TOKAT | PAZAR | DM | 623096_34,5kVH14 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 08:15:34 | 26.04.2021 08:19:40 | 0.07 | 0 | 2813 | 0 | 6 | 13 | 257 | 3 | 1 | 0 | 146.199 | 0 | 0.288 | 5.526 | 21.552 | 0.94 | 0.187 | 174.691
581945 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | KÖK | 628166_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 08:24:32 | 26.04.2021 08:25:02 | 0.01 | 0 | 2393 | 8 | 14 | 24 | 142 | 4 | 0 | 0 | 22.83 | 0.355 | 0.242 | 0.889 | 2.174 | 2.558 | 0 | 29.048
581946 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 635532_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 08:43:02 | 26.04.2021 10:25:00 | 1.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.752
581948 | 1 | SİVAS | GEMEREK | AG Fideri | 67100002_0,4kV_D-1_SDK | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 08:52:55 | 26.04.2021 10:58:00 | 2.08 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.97 | 0 | 0 | 0 | 9.157 | 0 | 0 | 43.127
581952 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 624394_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 08:52:16 | 26.04.2021 10:07:00 | 1.25 | 0 | 704 | 0 | 3 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 575.855 | 0 | 2.516 | 0 | 158.082 | 0 | 0 | 736.452
581953 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 615659_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 08:13:51 | 26.04.2021 09:12:00 | 0.97 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.407 | 0 | 0 | 0 | 6.053 | 0 | 0 | 33.46
581954 | 1 | TOKAT | TURHAL | OG Fideri | 627782_34,5kVH06 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2021 09:00:00 | 26.04.2021 09:29:23 | 0.49 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.532 | 0 | 0 | 0 | 5.279 | 0 | 0 | 6.811
581956 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | OG Fideri | 624066_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2021 09:00:00 | 26.04.2021 09:30:34 | 0.51 | 0 | 94 | 1 | 19 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.453 | 17.967 | 11.228 | 0.969 | 14.225 | 0 | 0 | 67.842
581962 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | OG Fideri | 627515_34,5kVH01 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 08:52:54 | 26.04.2021 09:41:00 | 0.8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | 23 | 4 | 0 | 19.561 | 0.773 | 0 | 0.54 | 76.614 | 92.613 | 69.244 | 0 | 259.344
581963 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614390_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 09:21:12 | 26.04.2021 10:28:00 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.328 | 0 | 0 | 26.328
581968 | 1 | TOKAT | ARTOVA | AG Fideri | 624626_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 09:31:28 | 26.04.2021 11:18:00 | 1.78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.824
581969 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 615723_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 09:32:33 | 26.04.2021 11:02:00 | 1.49 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62.897 | 0 | 1.006 | 0 | 0.996 | 0 | 0 | 64.899
581971 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | AG Fideri | 616733_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 09:44:02 | 26.04.2021 13:50:00 | 4.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.199
581972 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | KÖK | 633336_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 09:45:14 | 26.04.2021 09:45:50 | 0.01 | 0 | 899 | 87 | 21 | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4.996 | 5.04 | 0.23 | 4.274 | 0.265 | 0 | 0 | 14.806
581973 | 1 | YOZGAT | ÇANDIR | OG Fideri | 633368_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2021 09:57:03 | 26.04.2021 12:30:00 | 2.55 | 0 | 630 | 2 | 8 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 624.265 | 14.933 | 11.996 | 0 | 469.423 | 0 | 0 | 1120.617
581979 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 625079_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 10:01:04 | 26.04.2021 10:23:00 | 0.37 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.235 | 0 | 0 | 0 | 0.847 | 0 | 0 | 5.082
581980 | 1 | TOKAT | TURHAL | OG Fideri | 624159_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2021 10:00:00 | 26.04.2021 10:09:55 | 0.17 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.812
581983 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 634063_0,4kVTR-1_D-1 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2021 10:00:00 | 26.04.2021 13:50:08 | 3.84 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.343
581984 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 79100265_0,4kV_IN-1_SDK | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 10:07:54 | 26.04.2021 12:52:00 | 2.74 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 277.383 | 0 | 0 | 0 | 8.729 | 0 | 0 | 286.113
581986 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | OG Fideri | 613327_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2021 10:00:00 | 26.04.2021 14:00:00 | 4 | 0 | 511 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1465.362 | 0 | 0 | 80.766 | 104.018 | 0 | 0 | 1650.146
581987 | 1 | SİVAS | GEMEREK | OG Fideri | 613287_34,5kVH06 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2021 10:00:00 | 26.04.2021 11:59:20 | 1.99 | 0 | 30 | 47 | 33 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.531 | 346.953 | 64.192 | 109.262 | 9.107 | 0 | 0 | 576.046
581988 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | DM | 613029_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 10:17:23 | 26.04.2021 10:17:53 | 0.01 | 0 | 2621 | 1 | 11 | 15 | 53 | 1 | 0 | 0 | 16.192 | 0.003 | 0.155 | 0.612 | 0.373 | 0.547 | 0 | 17.883
581989 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | DM | 613029_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 10:17:58 | 26.04.2021 10:20:00 | 0.03 | 0 | 2621 | 1 | 11 | 15 | 53 | 1 | 0 | 0 | 65.849 | 0.014 | 0.631 | 2.487 | 1.518 | 2.226 | 0 | 72.726
581991 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | DM | 613029_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 10:25:07 | 26.04.2021 10:25:57 | 0.01 | 0 | 2621 | 1 | 11 | 14 | 53 | 1 | 0 | 0 | 26.987 | 0.006 | 0.259 | 0.879 | 0.622 | 0.912 | 0 | 29.665
581994 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | DM | 613029_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 10:28:55 | 26.04.2021 11:04:24 | 0.59 | 0 | 2621 | 1 | 11 | 14 | 53 | 1 | 0 | 0 | 1150.466 | 0.236 | 11.022 | 37.416 | 26.498 | 38.824 | 0 | 1264.463
581996 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 618053_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 10:34:16 | 26.04.2021 10:54:00 | 0.33 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.474
581997 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | AG Fideri | 637600_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 10:34:54 | 26.04.2021 11:28:00 | 0.89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.784
581998 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | AG Fideri | 615018_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 10:36:00 | 26.04.2021 13:09:00 | 2.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.678
581999 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616740_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 10:42:59 | 26.04.2021 12:26:00 | 1.72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185
582002 | 1 | SİVAS | İMRANLI | AG Fideri | 616488_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 10:48:17 | 26.04.2021 11:53:00 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.834 | 0 | 0 | 0.834
582003 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Direği | 615956_0,4kVTR-1_D-2 | Direk Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 10:49:57 | 26.04.2021 14:42:00 | 3.87 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.198
582004 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 634222_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 10:51:31 | 26.04.2021 12:53:00 | 2.02 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42.664 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 44.004
582009 | 1 | TOKAT | NİKSAR | AG Fideri | 625801_0,4kVTR-1_D-1 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.04.2021 10:54:16 | 26.04.2021 12:07:00 | 1.21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.946
582010 | 1 | SİVAS | HAFİK | OG Fideri | 623059_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2021 11:00:13 | 26.04.2021 12:19:31 | 1.32 | 0 | 502 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 176.111 | 0 | 0 | 8.523 | 1.387 | 0 | 0 | 186.021
582013 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 624361_0,4kVTR-1_D-4 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2021 11:00:00 | 26.04.2021 11:59:53 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.232 | 0 | 0 | 0 | 3.818 | 0 | 0 | 12.05
582015 | 1 | TOKAT | TURHAL | AG Fideri | 624951_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2021 11:00:00 | 26.04.2021 11:36:58 | 0.62 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 87.502 | 0 | 0 | 0 | 7.619 | 0 | 0 | 95.121
582018 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 614816_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 11:14:05 | 26.04.2021 13:21:00 | 2.12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.137 | 0 | 0 | 0 | 1.617 | 0 | 0 | 5.754
582022 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Direği | 613131_0,4kVTR-1_D-5 | Direk Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 11:38:42 | 26.04.2021 13:49:00 | 2.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58
582026 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 65100284_0,4kV_D-2_SDK | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 11:35:47 | 26.04.2021 13:41:00 | 2.09 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.862
582029 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 644139_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 11:56:43 | 26.04.2021 13:44:00 | 1.79 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 92.237 | 0 | 0 | 0 | 2.491 | 0 | 0 | 94.728
582031 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 636246_0,4kVTR-1_D-3 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2021 12:00:50 | 26.04.2021 15:55:47 | 3.92 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41.551 | 0 | 0 | 0 | 36.311 | 0 | 0 | 77.862
582033 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | DM | 613035_34,5kVH06 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 12:05:15 | 26.04.2021 12:05:38 | 0.01 | 0 | 726 | 0 | 9 | 10 | 20 | 1 | 0 | 0 | 2.606 | 0 | 0.035 | 0.048 | 0.141 | 0.041 | 0 | 2.871
582034 | 1 | TOKAT | SULUSARAY | OG Fideri | 623123_34,5kVH03 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.04.2021 10:06:00 | 24.04.2021 14:24:00 | 4.3 | 0 | 868 | 0 | 6 | 7 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2306.605 | 0 | 14.55 | 377.487 | 265.801 | 0 | 0 | 2964.443
582035 | 1 | TOKAT | NİKSAR | AG Fideri | 624808_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 12:22:34 | 26.04.2021 13:34:00 | 1.19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.318
582036 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | DM | 633012_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 12:26:54 | 26.04.2021 12:27:07 | 0 | 0 | 584 | 0 | 5 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.956 | 0 | 0.046 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 1.207
582039 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625683_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 12:37:45 | 26.04.2021 14:32:00 | 1.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.494
582040 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | DM | 613035_34,5kVH05 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 12:50:01 | 26.04.2021 12:50:14 | 0 | 0 | 1198 | 0 | 17 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | 0 | 0.038 | 0.133 | 0.042 | 0 | 0 | 2.603
582042 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624184_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 12:51:46 | 26.04.2021 14:18:00 | 1.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.812
582046 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | DM | 613035_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 12:59:43 | 26.04.2021 13:00:00 | 0 | 0 | 1198 | 0 | 17 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3.126 | 0 | 0.05 | 0.173 | 0.055 | 0 | 0 | 3.404
582047 | 1 | TOKAT | TURHAL | AG Fideri | 625799_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2021 13:00:11 | 26.04.2021 13:28:09 | 0.47 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 56.275 | 0 | 0 | 0 | 5.769 | 0 | 0 | 62.044
582048 | 1 | SİVAS | İMRANLI | KÖK | 614733_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 13:00:55 | 26.04.2021 13:02:28 | 0.03 | 0 | 468 | 3 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.819 | 0.117 | 0 | 0.196 | 0.129 | 0 | 0 | 4.262
582050 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | KÖK | 613342_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 13:01:23 | 26.04.2021 13:01:58 | 0.01 | 0 | 695 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.249 | 0 | 0 | 0.069 | 0.108 | 0 | 0 | 3.426
582060 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | KÖK | 613342_34,5kVH05 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 13:29:02 | 26.04.2021 13:29:14 | 0 | 0 | 1323 | 4 | 4 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.353 | 0.046 | 0.006 | 0.135 | 0.09 | 0 | 0 | 2.63
582061 | 1 | SİVAS | GÖLOVA | KÖK | 614679_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 13:31:26 | 26.04.2021 13:31:40 | 0 | 0 | 682 | 0 | 4 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.702 | 0 | 0.005 | 0.078 | 0.037 | 0 | 0 | 0.821
582062 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | KÖK | 613342_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 13:34:04 | 26.04.2021 13:34:27 | 0.01 | 0 | 1323 | 4 | 4 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4.511 | 0.089 | 0.011 | 0.258 | 0.172 | 0 | 0 | 5.04
582066 | 1 | SİVAS | GEMEREK | DM | 613023_34,5kVH10 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 14:01:02 | 26.04.2021 14:01:21 | 0.01 | 0 | 1608 | 43 | 55 | 4 | 138 | 1 | 0 | 0 | 3.837 | 1.043 | 0.164 | 0.214 | 0.636 | 1.7 | 0 | 7.595
582068 | 1 | TOKAT | TURHAL | OG Fideri | 624142_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2021 14:00:00 | 26.04.2021 14:21:21 | 0.36 | 0 | 913 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 162.572 | 0 | 0 | 0 | 9.439 | 0 | 0 | 172.011
582070 | 1 | YOZGAT | SORGUN | OG Fideri | 660960_34,5kV_SEKSIYONER | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2021 14:00:00 | 26.04.2021 15:56:05 | 1.93 | 0 | 73 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40.581 | 6.033 | 0 | 0.656 | 2.941 | 0 | 0 | 50.21
582071 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 613319_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 14:09:54 | 26.04.2021 17:27:00 | 3.29 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.483
582072 | 1 | SİVAS | İMRANLI | DM | 613032_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 14:10:09 | 26.04.2021 14:10:23 | 0 | 0 | 382 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.441 | 0 | 0 | 0.021 | 0.016 | 0 | 0 | 0.477
582073 | 1 | SİVAS | İMRANLI | DM | 613032_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 14:10:24 | 26.04.2021 14:11:22 | 0.02 | 0 | 382 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.827 | 0 | 0 | 0.086 | 0.064 | 0 | 0 | 1.977
582074 | 1 | SİVAS | İMRANLI | DM | 613032_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 14:11:32 | 26.04.2021 14:12:02 | 0.01 | 0 | 382 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.945 | 0 | 0 | 0.045 | 0.033 | 0 | 0 | 1.023
582075 | 1 | SİVAS | İMRANLI | DM | 613032_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 14:12:03 | 26.04.2021 15:52:00 | 1.67 | 0 | 382 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 186.374 | 0 | 0 | 8.74 | 6.649 | 0 | 0 | 201.762
582079 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625503_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 14:35:37 | 26.04.2021 17:24:00 | 2.81 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 227.442 | 0 | 0 | 0 | 6.235 | 0 | 0 | 233.677
582080 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616797_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 14:38:35 | 26.04.2021 15:33:00 | 0.91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231
582081 | 1 | YOZGAT | ÇAYIRALAN | DM | 933000_34,5kVH11 | SCADA Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 14:45:08 | 26.04.2021 14:50:07 | 0.08 | 0 | 388 | 4 | 5 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.569 | 0.731 | 0.151 | 2.632 | 1.151 | 0 | 0 | 18.234
582082 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 615258_0,4kVTR-1_DTR | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 14:46:27 | 26.04.2021 19:56:00 | 5.16 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 263.121 | 0 | 0 | 0 | 4.716 | 0 | 0 | 267.836
582084 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 634206_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 14:52:41 | 26.04.2021 16:48:00 | 1.92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49
582086 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 625001_0,4kVTR-1_D-5 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 14:58:48 | 26.04.2021 16:57:00 | 1.97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.938
582089 | 1 | TOKAT | TURHAL | AG Fideri | 624456_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2021 15:00:00 | 26.04.2021 15:56:25 | 0.94 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 93.009 | 0 | 0 | 0 | 26.245 | 0 | 0 | 119.253
582090 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 623060_0,4kVTR-1_D-4 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2021 15:00:00 | 26.04.2021 15:56:47 | 0.95 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.782 | 0 | 0 | 0 | 19.183 | 0 | 0 | 27.964
582093 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | AG Fideri | 634321_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 15:19:36 | 26.04.2021 16:59:00 | 1.66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.423
582095 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616244_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 15:21:42 | 26.04.2021 16:10:00 | 0.81 | 0 | 101 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 43.599 | 0 | 1.027 | 0 | 4.841 | 0 | 0 | 49.467
582096 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | SDK Çıkışı | 644136_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 15:23:47 | 26.04.2021 18:55:00 | 3.52 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.371
582104 | 1 | TOKAT | SULUSARAY | AG Fideri | 624568_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 15:36:45 | 26.04.2021 17:09:00 | 1.54 | 0 | 78 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 95.48 | 0 | 1.677 | 0 | 1.145 | 0 | 0 | 98.302
582105 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616665_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 15:38:11 | 26.04.2021 17:15:00 | 1.61 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.256 | 0 | 0.068 | 0 | 9.492 | 0 | 0 | 24.816
582111 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 624322_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 15:47:38 | 26.04.2021 16:57:00 | 1.16 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.204
582112 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624665_0,4kVTR-1_D-2 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.04.2021 15:50:31 | 26.04.2021 19:04:00 | 3.22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.849
582113 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | KÖK | 633336_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 15:59:10 | 26.04.2021 16:00:11 | 0.02 | 0 | 604 | 14 | 5 | 6 | 58 | 0 | 0 | 0 | 4.479 | 1.664 | 0.048 | 0.882 | 0.747 | 0 | 0 | 7.821
582114 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 615735_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 15:55:41 | 26.04.2021 17:45:00 | 1.82 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.907 | 0 | 0 | 0 | 1.305 | 0 | 0 | 38.213
582115 | 1 | YOZGAT | ÇANDIR | DM | 633368_34,5kVH05 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 16:02:30 | 26.04.2021 16:03:15 | 0.01 | 0 | 1137 | 1 | 20 | 3 | 101 | 1 | 0 | 0 | 6.6 | 0.057 | 0.157 | 1.873 | 3.013 | 0.098 | 0 | 11.798
582116 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 638748_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 16:08:15 | 26.04.2021 17:26:00 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.339 | 0 | 0 | 0 | 5.503 | 0 | 0 | 5.842
582119 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | AG Fideri | 615036_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 16:06:47 | 26.04.2021 17:41:00 | 1.57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.412
582122 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | DM | 637028_34,5kVH06 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 16:25:15 | 26.04.2021 16:25:52 | 0.01 | 0 | 7394 | 3 | 23 | 57 | 633 | 3 | 1 | 0 | 38.821 | 0.319 | 0.177 | 7.724 | 6.633 | 1.042 | 0.105 | 54.821
582124 | 1 | YOZGAT | YENİFAKILI | AG Fideri | 635157_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 16:28:05 | 26.04.2021 21:57:00 | 5.48 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.69 | 0 | 3.347 | 0 | 6.312 | 0 | 0 | 31.349
582126 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | KÖK | 633336_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 16:32:08 | 26.04.2021 16:32:43 | 0.01 | 0 | 899 | 87 | 21 | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4.949 | 4.045 | 0.194 | 4.142 | 0.257 | 0 | 0 | 13.587
582128 | 1 | YOZGAT | ÇAYIRALAN | KÖK | 633365_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 16:41:10 | 26.04.2021 16:42:03 | 0.01 | 0 | 486 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7.823 | 0.005 | 0.008 | 0.203 | 0.291 | 0 | 0 | 8.33
582129 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | DM | 637028_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 16:43:03 | 26.04.2021 16:43:39 | 0.01 | 0 | 7394 | 3 | 23 | 57 | 633 | 3 | 1 | 0 | 37.772 | 0.311 | 0.172 | 7.516 | 6.453 | 1.014 | 0.103 | 53.34
582130 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | KÖK | 974009_34,5kVH04 | SCADA Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 16:43:16 | 26.04.2021 16:43:30 | 0 | 0 | 822 | 2 | 4 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2.562 | 0.023 | 0.028 | 0.06 | 0.249 | 0 | 0 | 2.922
582132 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 625823_0,4kVTR-1_DTR | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 16:40:08 | 26.04.2021 19:37:00 | 2.95 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 316.407 | 0 | 0 | 0 | 45.068 | 0 | 0 | 361.474
582134 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616277_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 16:46:10 | 26.04.2021 22:13:00 | 5.45 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.963
582136 | 1 | TOKAT | PAZAR | DM | 623096_34,5kVH06 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 16:53:13 | 26.04.2021 16:54:14 | 0.02 | 0 | 423 | 0 | 16 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 8.566 | 0 | 0.173 | 0.278 | 1.572 | 0 | 0 | 10.589
582138 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 624881_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 16:57:20 | 26.04.2021 17:22:00 | 0.41 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.04 | 0 | 0 | 0 | 2.458 | 0 | 0 | 10.497
582142 | 1 | YOZGAT | ŞEFAATLİ | AG Fideri | 634614_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 17:06:08 | 26.04.2021 17:35:00 | 0.48 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.646
582143 | 1 | SİVAS | ULAŞ | OG Fideri | 614751_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 17:07:44 | 26.04.2021 18:01:00 | 0.89 | 1 | 452 | 0 | 0 | 4 | 13 | 1 | 0 | 4.008 | 251.345 | 0 | 0 | 109.351 | 8.192 | 1.628 | 0 | 374.523
582144 | 1 | TOKAT | BAŞÇİFTLİK | OG Fideri | 650373_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 17:09:18 | 26.04.2021 20:53:00 | 3.73 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 227.551 | 0 | 0 | 0 | 8.222 | 0 | 0 | 235.773
582147 | 1 | TOKAT | NİKSAR | AG Fideri | 625502_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 13:23:24 | 26.04.2021 17:27:00 | 4.06 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.027 | 0 | 0 | 0 | 7.368 | 0 | 0 | 30.395
582149 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | AG Fideri | 635100_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 17:27:34 | 26.04.2021 19:04:00 | 1.61 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47.208 | 0 | 0 | 0 | 5.649 | 0 | 0 | 52.857
582150 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625517_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 17:30:19 | 26.04.2021 18:26:00 | 0.93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51
582154 | 1 | SİVAS | HAFİK | AG Fideri | 613002_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 17:35:14 | 26.04.2021 17:56:45 | 0.36 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.191 | 0 | 0 | 0 | 0.492 | 0 | 0 | 3.683
582156 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | DM | 613025_34,5kVH19 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 17:37:58 | 26.04.2021 18:00:27 | 0.37 | 0 | 2323 | 0 | 3 | 8 | 60 | 1 | 0 | 0 | 385.308 | 0 | 0.69 | 89.075 | 20.761 | 4.099 | 0 | 499.933
582159 | 1 | TOKAT | TURHAL | AG Fideri | 624137_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 17:43:58 | 26.04.2021 18:45:00 | 1.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289
582161 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | KÖK | 613342_34,5kVH05 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 17:49:58 | 26.04.2021 17:50:27 | 0.01 | 0 | 1297 | 4 | 4 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5.614 | 0.129 | 0.015 | 0.223 | 0.208 | 0 | 0 | 6.189
582175 | 1 | TOKAT | SULUSARAY | AG Fideri | 624568_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 18:16:23 | 26.04.2021 19:05:00 | 0.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.232
582179 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | KÖK | 613328_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 18:17:34 | 26.04.2021 18:18:19 | 0.01 | 0 | 342 | 0 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.413 | 0 | 0.007 | 0.077 | 0.089 | 0 | 0 | 1.586
582180 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | OG Fideri | 569849_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 18:17:35 | 26.04.2021 21:21:00 | 3.06 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 105.159 | 0 | 0 | 0 | 10.387 | 0 | 0 | 115.546
582181 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613008_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 18:20:43 | 26.04.2021 18:21:12 | 0.01 | 1 | 16744 | 36 | 138 | 152 | 1272 | 17 | 0 | 0.038 | 117.878 | 2.325 | 0.896 | 16.626 | 14.04 | 5.202 | 0 | 157.006
582184 | 1 | SİVAS | ALTINYAYLA | DM | 613007_34,5kVH11 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 18:23:10 | 26.04.2021 18:23:20 | 0 | 0 | 2248 | 4 | 4 | 11 | 354 | 0 | 0 | 0 | 5.566 | 0.063 | 0.006 | 0.156 | 0.906 | 0 | 0 | 6.697
582189 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614308_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 18:18:03 | 26.04.2021 23:26:00 | 5.13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.668
582191 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 654011_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 18:29:47 | 26.04.2021 22:48:00 | 4.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.566
582194 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616273_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 18:35:12 | 26.04.2021 23:33:00 | 4.96 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.138
582195 | 1 | SİVAS | KANGAL | OG Fideri | 613241_34,5kVH03 | İletken Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 17:35:09 | 26.04.2021 19:29:00 | 1.9 | 0 | 196 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 216.638 | 5.346 | 1.064 | 4.531 | 3.184 | 0 | 0 | 230.763
582196 | 1 | SİVAS | ULAŞ | AG Fideri | 615847_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 18:37:13 | 26.04.2021 20:13:00 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.635
582197 | 1 | SİVAS | GEMEREK | AG Fideri | 614708_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 18:39:53 | 26.04.2021 18:57:03 | 0.29 | 0 | 128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.301 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.455
582198 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614554_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 18:42:24 | 26.04.2021 23:10:00 | 4.46 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65.937 | 0 | 0 | 0 | 9.045 | 0 | 0 | 74.982
582199 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | AG Fideri | 614687_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 18:44:57 | 26.04.2021 21:31:00 | 2.77 | 0 | 513 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1053.987 | 0 | 0.227 | 0 | 105.339 | 0 | 0 | 1159.554
582201 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 615687_0,4kVTR-1_DTR | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 18:49:55 | 26.04.2021 22:26:00 | 3.6 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63.928 | 0 | 0 | 0 | 2.294 | 0 | 0 | 66.222
582203 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 614360_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 18:50:27 | 26.04.2021 21:21:00 | 2.51 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52.933 | 0 | 0 | 0 | 5.979 | 0 | 0 | 58.911
582210 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | KÖK | 613342_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 19:11:01 | 26.04.2021 19:11:47 | 0.01 | 0 | 1246 | 4 | 4 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 8.917 | 0.207 | 0.024 | 0.355 | 0.312 | 0 | 0 | 9.814
582213 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | DM | 613025_34,5kVH19 | Camper Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 19:15:58 | 26.04.2021 20:51:00 | 1.58 | 0 | 2295 | 0 | 3 | 8 | 60 | 1 | 0 | 0 | 1748.499 | 0 | 3.088 | 375.875 | 85.407 | 12.944 | 0 | 2225.814
582214 | 1 | YOZGAT | AYDINCIK | AG Fideri | 634798_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 18:59:05 | 26.04.2021 20:39:00 | 1.67 | 0 | 106 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 63.916 | 0 | 1.385 | 0 | 10.984 | 0 | 0 | 76.285
582215 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | KÖK | 633317_34,5kVH04 | Ağaç Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 19:20:33 | 26.04.2021 20:46:12 | 1.43 | 0 | 519 | 0 | 1 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 864.904 | 0 | 2.941 | 18.625 | 89.188 | 0 | 0 | 975.657
582216 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | AG Fideri | 615046_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 19:21:02 | 26.04.2021 21:37:00 | 2.27 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.636
582217 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | AG Fideri | 634970_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 19:23:08 | 26.04.2021 22:41:00 | 3.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.014
582219 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 615539_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 19:29:25 | 26.04.2021 20:55:00 | 1.43 | 0 | 43 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.812 | 0 | 4.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.479
582220 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 634170_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 19:30:45 | 26.04.2021 21:57:00 | 2.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.862
582221 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616665_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 19:31:38 | 26.04.2021 21:40:00 | 2.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.839
582222 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | OG Fideri | 609524_34,5kV_SEKSIYONER | İletken Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 14:29:45 | 26.04.2021 22:01:00 | 7.52 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 249.091 | 0 | 0 | 0 | 12.036 | 0 | 0 | 261.127
582223 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | DM | 613022_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 19:34:45 | 26.04.2021 19:35:41 | 0.02 | 0 | 1304 | 27 | 37 | 16 | 153 | 1 | 0 | 0 | 18.791 | 2.412 | 1.076 | 1.5 | 2.236 | 0.423 | 0 | 26.438
582226 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 623395_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 19:45:50 | 26.04.2021 21:22:52 | 1.62 | 0 | 622 | 2 | 7 | 5 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1120.996 | 17.786 | 7.593 | 55.397 | 144.546 | 0 | 0 | 1346.318
582230 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 617561_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 19:56:17 | 26.04.2021 22:11:00 | 2.25 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.792
582231 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 613361_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 19:57:33 | 26.04.2021 21:00:34 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.687 | 0 | 0 | 12.687
582232 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616233_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 19:54:26 | 26.04.2021 22:50:00 | 2.93 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.117
582233 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 79100020_0,4kV_D-5_SDK | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 19:32:22 | 26.04.2021 20:25:00 | 0.88 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.616
582234 | 1 | SİVAS | GEMEREK | OG Fideri | 588436_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 19:52:14 | 26.04.2021 20:59:00 | 1.11 | 0 | 44 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.835 | 31.91 | 4.423 | 0 | 3.272 | 0 | 0 | 68.44
582236 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 616071_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 20:08:24 | 26.04.2021 21:23:00 | 1.24 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.525 | 0 | 0 | 0 | 0.805 | 0 | 0 | 34.33
582238 | 1 | SİVAS | GÖLOVA | AG Fideri | 684003_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 20:10:54 | 26.04.2021 21:51:00 | 1.67 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7
582243 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | OG Fideri | 598549_34,5kV_SEKSIYONER | Direk Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 20:07:22 | 27.04.2021 01:38:00 | 5.51 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 427.964 | 0 | 0 | 0 | 33.262 | 0 | 0 | 461.226
582244 | 1 | YOZGAT | ÇANDIR | AG Fideri | 634710_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 20:13:11 | 26.04.2021 21:49:00 | 1.6 | 0 | 70 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 102.777 | 0 | 1.104 | 0 | 1.009 | 0 | 0 | 104.889
582246 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 616068_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 20:14:42 | 26.04.2021 22:16:00 | 2.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.65
582249 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 616066_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 20:24:55 | 26.04.2021 21:41:00 | 1.27 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.405 | 0 | 1.219 | 0 | 1.518 | 0 | 0 | 12.142
582252 | 1 | YOZGAT | ÇAYIRALAN | AG Fideri | 636202_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 19:49:12 | 26.04.2021 21:47:00 | 1.96 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39.93 | 0 | 1.335 | 0 | 3.448 | 0 | 0 | 44.713
582254 | 1 | SİVAS | KANGAL | OG Fideri | 586278_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 17:53:11 | 26.04.2021 20:52:00 | 2.98 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 168.454 | 0 | 0 | 0 | 1.752 | 38.458 | 0 | 208.665
582259 | 1 | YOZGAT | YENİFAKILI | KÖK | 1024004_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 20:51:08 | 26.04.2021 21:15:00 | 0.4 | 0 | 637 | 102 | 46 | 7 | 55 | 0 | 0 | 0 | 97.133 | 234.398 | 14.642 | 26.522 | 14.123 | 0 | 0 | 386.818
582260 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | DM | 623082_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 20:53:41 | 26.04.2021 20:54:28 | 0.01 | 0 | 7255 | 6 | 28 | 33 | 848 | 3 | 0 | 0 | 61.653 | 0.3 | 0.292 | 5.11 | 13.039 | 2.784 | 0 | 83.179
582262 | 1 | SİVAS | ULAŞ | AG Fideri | 615810_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 20:54:15 | 26.04.2021 21:58:00 | 1.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.329
582266 | 1 | TOKAT | YEŞİLYURT | OG Fideri | 623033_34,5kVH03 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 20:57:10 | 26.04.2021 22:31:00 | 1.56 | 0 | 585 | 0 | 0 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 930.746 | 0 | 0 | 169.543 | 51.835 | 0 | 0 | 1152.124
582267 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | KÖK | 613342_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 21:01:10 | 26.04.2021 21:16:28 | 0.26 | 0 | 1221 | 4 | 4 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 176.119 | 4.956 | 0.558 | 7.012 | 5.465 | 0 | 0 | 194.11
582272 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 634538_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 21:04:31 | 26.04.2021 22:52:00 | 1.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.908
582274 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | SDK Çıkışı | 616251_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 21:09:17 | 26.04.2021 23:58:00 | 2.81 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.425 | 0 | 1.958 | 0 | 1.528 | 0 | 0 | 35.911
582279 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 654040_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 21:18:25 | 26.04.2021 22:57:00 | 1.64 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.569
582282 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | DM | 623082_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 21:25:23 | 26.04.2021 21:26:16 | 0.01 | 0 | 6872 | 6 | 28 | 33 | 827 | 3 | 0 | 0 | 62.675 | 0.352 | 0.34 | 5.697 | 13.741 | 3.138 | 0 | 85.943
582283 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | DM | 623082_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 21:26:36 | 26.04.2021 21:40:31 | 0.23 | 0 | 6872 | 6 | 28 | 33 | 827 | 3 | 0 | 0 | 987.429 | 5.538 | 5.358 | 89.762 | 216.482 | 49.434 | 0 | 1354.003
582286 | 1 | YOZGAT | YENİFAKILI | KÖK | 1024004_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 21:33:54 | 26.04.2021 21:35:03 | 0.02 | 0 | 637 | 102 | 46 | 7 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4.633 | 11.456 | 0.715 | 1.269 | 0.655 | 0 | 0 | 18.729
582292 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | DM | 623082_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 22:11:55 | 26.04.2021 22:12:25 | 0.01 | 0 | 6670 | 6 | 28 | 30 | 818 | 3 | 0 | 0 | 31.409 | 0.192 | 0.191 | 2.697 | 7.249 | 1.775 | 0 | 43.513
582295 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | AG Fideri | 635372_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 22:15:22 | 26.04.2021 23:02:00 | 0.78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.201
582296 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | DM | 623082_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 22:19:43 | 26.04.2021 22:26:10 | 0.11 | 0 | 6670 | 6 | 28 | 30 | 818 | 3 | 0 | 0 | 405.177 | 2.472 | 2.461 | 34.789 | 93.516 | 22.897 | 0 | 561.312
582302 | 1 | TOKAT | ALMUS | AG Fideri | 625204_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 22:34:13 | 26.04.2021 22:52:00 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66
582306 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 624382_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 01:27:01 | 27.04.2021 02:12:00 | 0.75 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 61.427 | 0 | 0 | 0 | 7.673 | 0 | 0 | 69.099
582307 | 1 | YOZGAT | ŞEFAATLİ | AG Fideri | 633239_0,4kVTR-1_DTR | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 02:07:36 | 27.04.2021 05:24:15 | 3.28 | 0 | 256 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 262.203 | 0 | 2.187 | 0 | 31.897 | 0 | 0 | 296.287
582308 | 1 | SİVAS | GÜRÜN | KÖK | 613262_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 02:19:51 | 27.04.2021 02:20:46 | 0.02 | 0 | 1070 | 0 | 29 | 5 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3.013 | 0 | 0.28 | 0.266 | 0.398 | 0 | 0 | 3.957
582310 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613013_34,5kVH11 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 05:52:05 | 27.04.2021 05:52:18 | 0 | 0 | 27572 | 0 | 6 | 21 | 2851 | 1 | 0 | 0 | 43.748 | 0 | 0.012 | 1.932 | 9.856 | 0.635 | 0 | 56.182
582328 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | DM | 613035_34,5kVH12 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 05:55:27 | 27.04.2021 05:55:47 | 0.01 | 0 | 1842 | 0 | 0 | 0 | 98 | 1 | 0 | 0 | 4.032 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0.082 | 0 | 4.605
582333 | 1 | SİVAS | GEMEREK | DM | 613023_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 06:12:43 | 27.04.2021 06:12:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0.021
582334 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | DM | 633012_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 06:17:21 | 27.04.2021 06:18:20 | 0.02 | 0 | 584 | 0 | 5 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3.48 | 0 | 0.224 | 0 | 0.728 | 0 | 0 | 4.433
582335 | 1 | YOZGAT | SORGUN | KÖK | 636131_34,5kVH06 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 06:21:38 | 27.04.2021 06:22:02 | 0.01 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.514 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 2.573
582336 | 1 | YOZGAT | SORGUN | DM | 633001_34,5kVH16 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 06:21:38 | 27.04.2021 06:22:17 | 0.01 | 0 | 19623 | 1 | 183 | 13 | 2360 | 3 | 16 | 0 | 94.11 | 0.005 | 1.54 | 1.894 | 69.586 | 1.894 | 0.292 | 169.321
582337 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | AG Fideri | 637436_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 06:24:34 | 27.04.2021 08:47:00 | 2.37 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 17.141 | 0 | 0 | 0 | 92.813 | 0 | 0 | 109.954
582338 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | AG Fideri | 635138_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 06:47:03 | 27.04.2021 08:26:00 | 1.65 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.555 | 0 | 0.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.461
582339 | 1 | SİVAS | ULAŞ | AG Fideri | 764007_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 07:19:26 | 27.04.2021 12:02:00 | 4.71 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 226.043 | 0 | 0 | 0 | 3.269 | 0 | 0 | 229.312
582340 | 1 | SİVAS | HAFİK | OG Fideri | 581224_34,5kV_SEKSIYONER | Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 07:21:08 | 27.04.2021 12:58:00 | 5.61 | 0 | 259 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 347.993 | 0 | 0 | 11.703 | 3.586 | 0 | 0 | 363.282
582342 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 634010_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 07:31:57 | 27.04.2021 09:17:33 | 1.76 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 510.01 | 0 | 0 | 0 | 54.135 | 0 | 0 | 564.145
582344 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | KÖK | 613285_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 07:39:41 | 27.04.2021 09:32:00 | 1.87 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 282.587 | 0 | 0 | 0 | 9.999 | 0 | 0 | 292.586
582345 | 1 | SİVAS | İMRANLI | OG Fideri | 605992_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 07:41:11 | 27.04.2021 09:13:00 | 1.53 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 58.584 | 0 | 0 | 0 | 4.284 | 0 | 0 | 62.869
582348 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | DM | 623061_34,5kVH24 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 08:20:20 | 27.04.2021 08:20:56 | 0.01 | 0 | 6042 | 9 | 39 | 22 | 318 | 5 | 0 | 0 | 16.677 | 0.577 | 0.26 | 1.382 | 2.205 | 1.318 | 0 | 22.418
582351 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | OG Fideri | 613008_34,5kVH05 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2021 08:26:22 | 27.04.2021 17:00:05 | 8.56 | 0 | 17 | 1 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.739 | 47.997 | 130.831 | 41.436 | 6.34 | 0 | 0 | 258.343
582352 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | OG Fideri | 613008_34,5kVH13 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2021 08:26:31 | 27.04.2021 17:00:09 | 8.56 | 0 | 1724 | 8 | 23 | 18 | 72 | 3 | 0 | 0 | 8732.694 | 1319.316 | 164.906 | 2918.107 | 653.461 | 2297.107 | 0 | 16085.592
582353 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | OG Fideri | 613008_34,5kVH14 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2021 08:26:42 | 27.04.2021 17:00:13 | 8.56 | 0 | 1157 | 2 | 13 | 12 | 51 | 2 | 0 | 0 | 6805.348 | 61.996 | 83.955 | 570.162 | 707.79 | 239.974 | 0 | 8469.226
582354 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | OG Fideri | 613008_34,5kVH15 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2021 08:26:50 | 27.04.2021 17:00:17 | 8.56 | 0 | 206 | 1 | 6 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1040.231 | 47.968 | 82.472 | 4.187 | 156.121 | 0 | 0 | 1330.979
582355 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | KÖK | 614773_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 08:35:45 | 27.04.2021 08:36:12 | 0.01 | 0 | 1143 | 11 | 5 | 11 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2.119 | 0.231 | 0.027 | 0.752 | 0.178 | 0 | 0 | 3.307
582357 | 1 | SİVAS | ZARA | KÖK | 614657_34,5kVH05 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 08:39:34 | 27.04.2021 08:40:03 | 0.01 | 0 | 581 | 1 | 5 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.253 | 0.012 | 0.044 | 5.679 | 0.05 | 0 | 0 | 9.038
582364 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616226_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 08:59:17 | 27.04.2021 12:15:00 | 3.26 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.952
582365 | 1 | SİVAS | GEMEREK | OG Fideri | 613023_34,5kVH10 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2021 09:00:09 | 27.04.2021 11:30:59 | 2.51 | 0 | 1608 | 43 | 55 | 4 | 138 | 1 | 0 | 0 | 1782.034 | 637.154 | 102.124 | 99.957 | 300.36 | 798.623 | 0 | 3720.252
582366 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | OG Fideri | 623058_34,5kVH14 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2021 09:00:56 | 27.04.2021 11:49:02 | 2.8 | 0 | 2008 | 1 | 4 | 8 | 71 | 1 | 0 | 0 | 2601.769 | 16.661 | 4.797 | 355.545 | 165.898 | 2.592 | 0 | 3147.262
582367 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | OG Fideri | 623058_34,5kVH17 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2021 09:00:56 | 27.04.2021 14:59:55 | 5.98 | 0 | 872 | 0 | 1 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3926.079 | 0 | 4.145 | 51.025 | 160.568 | 0 | 0 | 4141.817
582368 | 1 | SİVAS | KANGAL | OG Fideri | 615258_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2021 09:00:00 | 27.04.2021 15:57:31 | 6.96 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 350.288 | 0 | 0 | 0 | 6.692 | 0 | 0 | 356.98
582370 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | KÖK | 653002_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 09:07:12 | 27.04.2021 09:07:35 | 0.01 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.313
582372 | 1 | TOKAT | NİKSAR | AG Fideri | 625732_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2021 09:00:00 | 27.04.2021 11:00:00 | 2 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 364.27 | 0 | 0 | 0 | 63.26 | 0 | 0 | 427.53
582373 | 1 | TOKAT | ERBAA | OG Fideri | 623038_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2021 09:14:54 | 27.04.2021 15:29:53 | 6.25 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 348.593 | 0 | 0 | 0 | 19.82 | 0 | 0 | 368.413
582374 | 1 | YOZGAT | SORGUN | KÖK | 983000_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 09:19:39 | 27.04.2021 09:19:56 | 0 | 0 | 2013 | 1 | 11 | 11 | 119 | 1 | 0 | 0 | 3.017 | 0.009 | 0.028 | 1.66 | 0.642 | 0.036 | 0 | 5.392
582379 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | OG Fideri | 566718_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 18:08:00 | 26.04.2021 18:33:00 | 0.42 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.625 | 0 | 0 | 0 | 2.718 | 0 | 0 | 9.343
582380 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | AG Fideri | 614687_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 08:02:23 | 27.04.2021 11:38:00 | 3.59 | 0 | 513 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1256.176 | 0 | 0.307 | 0 | 140.695 | 0 | 0 | 1397.177
582384 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614004_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 09:48:12 | 27.04.2021 10:48:00 | 1 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 142.491 | 0 | 0 | 0 | 19.629 | 0 | 0 | 162.12
582385 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | DM | 633011_34,5kVH07 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 09:52:35 | 27.04.2021 09:52:53 | 0.01 | 1 | 2430 | 47 | 171 | 14 | 291 | 1 | 1 | 0 | 6.051 | 0.982 | 0.739 | 1.137 | 1.756 | 0.075 | 0.034 | 10.776
582388 | 1 | TOKAT | TURHAL | OG Fideri | 623117_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2021 10:01:48 | 27.04.2021 13:58:53 | 3.95 | 0 | 247 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 320.363 | 0 | 0 | 4.859 | 19.761 | 0 | 0 | 344.983
582389 | 1 | TOKAT | TURHAL | AG Fideri | 624668_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 10:02:09 | 27.04.2021 11:00:00 | 0.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 0 | 0 | 0 | 72.027 | 0 | 0 | 72.343
582390 | 1 | YOZGAT | ÇANDIR | OG Fideri | 633368_34,5kVH12 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2021 10:02:24 | 27.04.2021 14:48:16 | 4.76 | 0 | 1002 | 8 | 12 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2321.711 | 85.869 | 66.543 | 214.771 | 203.133 | 0 | 0 | 2892.027
582391 | 1 | YOZGAT | ÇANDIR | OG Fideri | 633368_34,5kVH09 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 10:02:48 | 27.04.2021 14:48:35 | 4.76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.949 | 0 | 105.03 | 0 | 0 | 0 | 218.979
582395 | 1 | YOZGAT | YENİFAKILI | KÖK | 1024003_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 10:10:37 | 27.04.2021 10:10:42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
582397 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | AG Fideri | 625242_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 10:23:07 | 27.04.2021 11:38:00 | 1.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.627
582398 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | KÖK | 623082_34,5kVH11 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 10:31:04 | 27.04.2021 10:31:20 | 0 | 0 | 784 | 2 | 1 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1.484 | 0.073 | 0.003 | 0.04 | 0.08 | 0 | 0 | 1.68
582400 | 1 | SİVAS | HAFİK | AG Fideri | 616966_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 10:43:21 | 27.04.2021 13:00:00 | 2.28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.591
582401 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 615565_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 10:45:30 | 27.04.2021 12:16:00 | 1.51 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43.916 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | 0 | 0 | 50.966
582402 | 1 | SİVAS | GÖLOVA | AG Fideri | 615274_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2021 10:40:00 | 27.04.2021 11:00:00 | 0.33 | 0 | 81 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.058 | 0 | 0.239 | 0 | 10.621 | 0 | 0 | 29.919
582403 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 635803_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 10:54:41 | 27.04.2021 12:05:00 | 1.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.304
582405 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | AG Fideri | 97100140_0,4kV_D-4_SDK | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 10:59:32 | 27.04.2021 15:45:00 | 4.76 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.755
582406 | 1 | SİVAS | GÜRÜN | KÖK | 613262_34,5kVH07 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 11:03:47 | 27.04.2021 11:04:08 | 0.01 | 0 | 1854 | 0 | 24 | 22 | 92 | 0 | 0 | 0 | 3.752 | 0 | 0.098 | 5.968 | 0.583 | 0 | 0 | 10.401
582407 | 1 | SİVAS | GÖLOVA | AG Fideri | 615274_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 11:01:12 | 27.04.2021 12:10:00 | 1.15 | 0 | 81 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 66.319 | 0 | 0.818 | 0 | 36.813 | 0 | 0 | 103.951
582409 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625888_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 11:17:55 | 27.04.2021 13:42:45 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 0.308
582411 | 1 | SİVAS | GÖLOVA | AG Fideri | 684004_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2021 11:20:00 | 27.04.2021 11:40:00 | 0.33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0 | 0 | 5.043
582413 | 1 | SİVAS | HAFİK | AG Fideri | 625479_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 11:26:35 | 27.04.2021 14:30:00 | 3.06 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.575
582414 | 1 | TOKAT | ALMUS | AG Fideri | 625300_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 11:24:17 | 27.04.2021 13:16:00 | 1.86 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.539 | 0 | 0 | 0 | 2.678 | 0 | 0 | 27.217
582415 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 615626_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 11:33:37 | 27.04.2021 13:37:00 | 2.06 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 52.131 | 0 | 0 | 0 | 20.539 | 0 | 0 | 72.67
582417 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 644079_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 11:34:52 | 27.04.2021 16:50:00 | 5.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.334
582418 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614004_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 11:44:08 | 27.04.2021 13:57:00 | 2.21 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 321.132 | 0 | 0 | 0 | 43.937 | 0 | 0 | 365.069
582419 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 623395_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 11:46:55 | 27.04.2021 12:58:15 | 1.19 | 0 | 622 | 2 | 7 | 5 | 42 | 0 | 0 | 0 | 802.044 | 13.443 | 5.739 | 42.632 | 109.479 | 0 | 0 | 973.336
582420 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 634037_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 11:48:38 | 27.04.2021 12:29:00 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.705 | 0 | 0 | 5.705
582424 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | AG Fideri | 635229_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 11:56:54 | 27.04.2021 12:46:00 | 0.82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214
582425 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 634429_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 12:00:25 | 27.04.2021 13:37:00 | 1.61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184
582427 | 1 | TOKAT | NİKSAR | OG Fideri | 624256_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2021 12:00:00 | 27.04.2021 12:08:56 | 0.15 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 29.679 | 0 | 0 | 0 | 1.483 | 0 | 0 | 31.162
582430 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | AG Fideri | 615083_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 12:03:10 | 27.04.2021 14:12:00 | 2.15 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 106.514 | 0 | 0 | 0 | 22.881 | 0 | 0 | 129.395
582431 | 1 | SİVAS | GÖLOVA | AG Fideri | 614677_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2021 12:00:00 | 27.04.2021 12:19:54 | 0.33 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.525
582432 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614356_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 12:12:25 | 27.04.2021 15:24:00 | 3.19 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.59 | 0 | 0 | 0 | 6.105 | 0 | 0 | 22.695
582435 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | AG Fideri | 625366_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 12:18:21 | 27.04.2021 14:53:00 | 2.58 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25
582436 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | AG Fideri | 625218_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 12:22:17 | 27.04.2021 15:29:00 | 3.11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.708 | 0 | 0 | 0 | 6.919 | 0 | 0 | 11.627
582438 | 1 | SİVAS | GÖLOVA | AG Fideri | 614705_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2021 12:40:00 | 27.04.2021 12:51:47 | 0.2 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.553 | 0 | 0 | 0 | 0.645 | 0 | 0 | 11.198
582443 | 1 | SİVAS | GÖLOVA | AG Fideri | 684012_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2021 13:20:00 | 27.04.2021 13:27:26 | 0.12 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 9.484 | 0 | 0 | 0 | 7.489 | 0 | 0 | 16.972
582445 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 774001_0,4kVTR-1_D-2 | İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 13:35:07 | 27.04.2021 16:37:00 | 3.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.243
582446 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 624307_0,4kVTR-1_DTR | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 13:36:04 | 27.04.2021 16:55:00 | 3.32 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 95.953 | 0 | 0 | 0 | 25.438 | 0 | 0 | 121.391
582448 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 635522_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 13:44:28 | 27.04.2021 15:36:00 | 1.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55
582449 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 615646_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 12:15:32 | 27.04.2021 14:39:00 | 2.39 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.762
582452 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614205_0,4kVTR-1_D-2 | Ağaç Teması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 14:02:02 | 27.04.2021 19:15:00 | 5.22 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.659 | 0 | 3.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.913
582454 | 1 | SİVAS | İMRANLI | AG Fideri | 616495_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 14:05:04 | 27.04.2021 18:41:00 | 4.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.579
582455 | 1 | TOKAT | NİKSAR | OG Fideri | 627638_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2021 14:00:00 | 27.04.2021 14:36:00 | 0.6 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.094 | 0 | 0.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.551
582460 | 1 | YOZGAT | SARAYKENT | AG Fideri | 635306_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 14:23:39 | 27.04.2021 14:57:00 | 0.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28
582461 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 613011_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 14:24:10 | 27.04.2021 17:37:00 | 3.21 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 476.138 | 0 | 0 | 0 | 63.517 | 0 | 0 | 539.655
582463 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 634679_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 14:31:00 | 27.04.2021 15:51:00 | 1.33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.574
582466 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 634702_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 14:36:03 | 27.04.2021 15:49:00 | 1.22 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.101 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0 | 8.051
582467 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | AG Fideri | 625333_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 14:38:14 | 27.04.2021 17:45:00 | 3.11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.792
582470 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 616845_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 14:43:04 | 27.04.2021 17:40:00 | 2.95 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 72.326 | 0 | 0 | 0 | 13.082 | 0 | 0 | 85.408
582471 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | AG Fideri | 635152_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 14:43:42 | 27.04.2021 16:47:00 | 2.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.513
582472 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 615999_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 14:45:08 | 27.04.2021 18:12:00 | 3.45 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.769
582475 | 1 | YOZGAT | KADIŞEHRİ | AG Fideri | 635485_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 14:58:52 | 27.04.2021 16:13:00 | 1.24 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.929
582476 | 1 | YOZGAT | SORGUN | KÖK | 633315_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 15:00:32 | 27.04.2021 15:00:51 | 0.01 | 0 | 1398 | 1 | 6 | 13 | 52 | 1 | 0 | 0 | 3.932 | 0.028 | 0.026 | 1.275 | 0.38 | 2.802 | 0 | 8.443
582477 | 1 | YOZGAT | SORGUN | KÖK | 633315_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 15:04:07 | 27.04.2021 15:04:56 | 0.01 | 0 | 1398 | 1 | 6 | 13 | 52 | 1 | 0 | 0 | 10.142 | 0.072 | 0.066 | 3.288 | 0.979 | 7.227 | 0 | 21.773
582478 | 1 | YOZGAT | SORGUN | KÖK | 633315_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 15:05:03 | 27.04.2021 15:26:56 | 0.36 | 0 | 1398 | 1 | 6 | 13 | 52 | 1 | 0 | 0 | 271.752 | 1.937 | 1.775 | 88.092 | 26.231 | 193.652 | 0 | 583.439
582481 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624109_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 15:18:02 | 27.04.2021 19:15:00 | 3.95 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.773 | 0 | 0 | 0 | 95.308 | 0 | 0 | 125.081
582482 | 1 | YOZGAT | ÇANDIR | DM | 633368_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 15:19:50 | 27.04.2021 15:20:03 | 0 | 0 | 630 | 2 | 8 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0.852 | 0.021 | 0.016 | 0 | 0.655 | 0 | 0 | 1.544
582490 | 1 | TOKAT | ERBAA | DM | 623056_34,5kVH08 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 15:37:52 | 27.04.2021 15:38:23 | 0.01 | 0 | 3602 | 2 | 38 | 8 | 232 | 1 | 0 | 0 | 23.77 | 0.049 | 0.423 | 0.4 | 2.649 | 0.377 | 0 | 27.668
582493 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | AG Fideri | 635487_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 15:53:57 | 27.04.2021 17:29:00 | 1.58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.409
582503 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614260_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 16:08:14 | 27.04.2021 19:11:00 | 3.05 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.831 | 0 | 2.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.876
582514 | 1 | YOZGAT | ŞEFAATLİ | KÖK | 633362_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 16:25:24 | 27.04.2021 16:26:12 | 0.01 | 0 | 321 | 19 | 10 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1.435 | 1.178 | 0.086 | 0.011 | 0.185 | 0 | 0 | 2.895
582516 | 1 | YOZGAT | ÇAYIRALAN | DM | 933000_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 16:26:38 | 27.04.2021 16:27:21 | 0.01 | 0 | 1944 | 0 | 4 | 3 | 410 | 0 | 1 | 0 | 10.443 | 0 | 0.024 | 0.904 | 6.201 | 0 | 0.003 | 17.575
582517 | 1 | YOZGAT | SORGUN | KÖK | 633315_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 16:31:38 | 27.04.2021 16:32:43 | 0.02 | 0 | 1398 | 1 | 6 | 13 | 52 | 1 | 0 | 0 | 13.627 | 0.096 | 0.087 | 4.152 | 1.281 | 8.847 | 0 | 28.09
582518 | 1 | YOZGAT | ÇAYIRALAN | DM | 933000_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 16:34:00 | 27.04.2021 16:45:09 | 0.19 | 0 | 1944 | 0 | 4 | 3 | 410 | 0 | 1 | 0 | 162.468 | 0 | 0.373 | 14.067 | 96.473 | 0 | 0.051 | 273.432
582521 | 1 | YOZGAT | ÇANDIR | AG Fideri | 634787_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 16:21:57 | 27.04.2021 19:30:00 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.894 | 0 | 0 | 13.894
582524 | 1 | YOZGAT | ÇAYIRALAN | DM | 933000_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 16:42:45 | 27.04.2021 16:43:44 | 0.02 | 0 | 241 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.301 | 0 | 0.002 | 0.111 | 0.195 | 0 | 0 | 1.608
582525 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 615450_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 16:43:30 | 27.04.2021 18:15:00 | 1.53 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.713
582526 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625702_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 16:21:05 | 27.04.2021 18:33:00 | 2.2 | 0 | 29 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55.15 | 0 | 7.514 | 0 | 59.937 | 0 | 0 | 122.601
582527 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 624260_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 16:49:35 | 27.04.2021 18:42:00 | 1.87 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.922 | 0 | 0 | 0 | 5.098 | 0 | 0 | 33.019
582535 | 1 | YOZGAT | ÇAYIRALAN | AG Fideri | 634722_0,4kVTR-1_DTR | Ağaç Teması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 17:00:27 | 27.04.2021 18:30:00 | 1.49 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 235.92 | 0 | 0 | 0 | 10.505 | 0 | 0 | 246.425
582536 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613008_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 17:01:03 | 27.04.2021 18:24:00 | 1.38 | 0 | 17 | 1 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 6.937 | 19.374 | 6.464 | 0.931 | 0 | 0 | 39.307
582537 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613008_34,5kVH13 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 17:01:11 | 27.04.2021 18:31:00 | 1.5 | 0 | 1724 | 8 | 23 | 18 | 72 | 3 | 0 | 0 | 1579.225 | 213.99 | 26.632 | 402.846 | 107.54 | 219.322 | 0 | 2549.554
582538 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613008_34,5kVH14 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 17:01:16 | 27.04.2021 18:01:41 | 1.01 | 0 | 1157 | 2 | 13 | 12 | 51 | 2 | 0 | 0 | 813.579 | 2.634 | 9.532 | 72.816 | 81.157 | 28.39 | 0 | 1008.108
582539 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613008_34,5kVH15 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 17:01:21 | 27.04.2021 18:03:27 | 1.04 | 0 | 206 | 1 | 6 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 124.531 | 5.264 | 7.965 | 0.573 | 16.804 | 0 | 0 | 155.136
582540 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614420_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 17:03:35 | 27.04.2021 18:27:00 | 1.39 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.239 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | 4.44
582542 | 1 | TOKAT | TURHAL | AG Fideri | 624690_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 17:05:53 | 27.04.2021 17:36:00 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.199
582550 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | AG Fideri | 635186_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 17:22:10 | 27.04.2021 18:28:00 | 1.1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.606 | 0 | 0 | 0 | 1.582 | 0 | 0 | 7.188
582556 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | OG Fideri | 618329_34,5kVH03 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 14:29:00 | 27.04.2021 17:58:00 | 3.48 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1148.158 | 0 | 0 | 0 | 120.21 | 0 | 0 | 1268.368
582558 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614307_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 17:59:36 | 27.04.2021 21:17:00 | 3.29 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.889
582560 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613008_34,5kVH14 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 18:02:31 | 27.04.2021 18:21:00 | 0.31 | 0 | 1157 | 2 | 13 | 12 | 51 | 2 | 0 | 0 | 253.729 | 0.761 | 2.792 | 21.401 | 24.704 | 8.655 | 0 | 312.042
582563 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613008_34,5kVH15 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 18:03:32 | 27.04.2021 18:27:00 | 0.39 | 0 | 206 | 1 | 6 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 48.572 | 1.882 | 2.858 | 0.211 | 6.304 | 0 | 0 | 59.828
582565 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 615737_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 18:18:05 | 27.04.2021 19:30:00 | 1.2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.138 | 0 | 0 | 0 | 1.199 | 0 | 0 | 8.337
582566 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | AG Fideri | 615018_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 18:18:25 | 27.04.2021 19:17:00 | 0.98 | 0 | 123 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.115 | 0 | 1.224 | 0 | 0.654 | 0 | 0 | 36.992
582567 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 61101959_0,4kV_D-5_SDK | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 18:20:37 | 27.04.2021 21:26:00 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.535 | 0 | 0 | 16.535
582570 | 1 | TOKAT | TURHAL | AG Fideri | 624792_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 18:30:02 | 27.04.2021 19:10:00 | 0.67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233
582571 | 1 | YOZGAT | ÇANDIR | DM | 633368_34,5kVH05 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 18:34:47 | 27.04.2021 18:35:22 | 0.01 | 0 | 1137 | 1 | 20 | 3 | 101 | 1 | 0 | 0 | 5.322 | 0.047 | 0.121 | 1.017 | 2.16 | 0.066 | 0 | 8.733
582574 | 1 | YOZGAT | AYDINCIK | AG Fideri | 634892_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 18:43:41 | 27.04.2021 20:43:00 | 1.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.518
582581 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 625986_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 19:07:31 | 27.04.2021 21:59:00 | 2.86 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.747 | 0 | 1.723 | 0 | 2.456 | 0 | 0 | 23.926
582582 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | AG Fideri | 747010_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 19:08:20 | 27.04.2021 20:06:00 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.916 | 0 | 0 | 7.916
582587 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624467_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 19:23:54 | 27.04.2021 20:50:00 | 1.44 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.83
582590 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616776_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 19:38:24 | 27.04.2021 21:56:00 | 2.29 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.976 | 0 | 0 | 0 | 1.461 | 0 | 0 | 28.436
582591 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624464_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 20:08:59 | 27.04.2021 23:34:00 | 3.42 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.417
582599 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616279_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 21:36:34 | 27.04.2021 23:38:00 | 2.02 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.395 | 0 | 0 | 0 | 1.502 | 0 | 0 | 28.897
582603 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625499_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 22:44:42 | 27.04.2021 23:50:00 | 1.09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.251
582604 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | DM | 613035_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 22:59:13 | 27.04.2021 23:03:12 | 0.07 | 0 | 726 | 0 | 9 | 10 | 20 | 1 | 0 | 0 | 27.26 | 0 | 0.361 | 0.508 | 1.335 | 0.386 | 0 | 29.851
582608 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | DM | 613003_34,5kVH17 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 05:32:35 | 28.04.2021 05:33:13 | 0.01 | 0 | 911 | 14 | 12 | 19 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1.934 | 0.875 | 0.072 | 0.928 | 0.246 | 0 | 0 | 4.055
582610 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | AG Fideri | 635250_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 06:37:42 | 28.04.2021 09:12:00 | 2.57 | 0 | 104 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 137.9 | 0 | 3.49 | 0 | 8.539 | 0 | 0 | 149.929
582611 | 1 | SİVAS | ULAŞ | DM | 644002_34,5kVH06 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 07:06:01 | 28.04.2021 07:06:34 | 0.01 | 0 | 68 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.443 | 0 | 0.006 | 0.215 | 0 | 1.26 | 0 | 1.925
582612 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | DM | 613003_34,5kVH08 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 07:15:34 | 28.04.2021 07:16:20 | 0.01 | 1 | 3131 | 7 | 10 | 19 | 418 | 2 | 0 | 0.002 | 29.305 | 0.514 | 0.086 | 1.162 | 4.201 | 1.124 | 0 | 36.394
582614 | 1 | SİVAS | GÜRÜN | KÖK | 613262_34,5kVH07 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 07:37:00 | 28.04.2021 08:29:49 | 0.88 | 0 | 1854 | 0 | 24 | 22 | 92 | 0 | 0 | 0 | 461.995 | 0 | 13.896 | 887.58 | 71.617 | 0 | 0 | 1435.089
582615 | 1 | YOZGAT | SARAYKENT | AG Fideri | 635305_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 07:42:33 | 28.04.2021 09:58:00 | 2.26 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.692
582616 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | KÖK | 613285_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 07:44:05 | 28.04.2021 07:44:23 | 0.01 | 0 | 226 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.687 | 0 | 0 | 0.004 | 0.087 | 0 | 0 | 1.778
582619 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624464_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 08:06:45 | 28.04.2021 10:21:00 | 2.24 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.461
582620 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613012_34,5kVH12 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 08:08:05 | 28.04.2021 08:19:00 | 0.18 | 0 | 708 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 135.623 | 0 | 0 | 0 | 9.307 | 0 | 0 | 144.93
582621 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 624394_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 08:10:00 | 28.04.2021 08:41:00 | 0.52 | 0 | 704 | 0 | 3 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 230.52 | 0 | 1.044 | 0 | 62.481 | 0 | 0 | 294.046
582622 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 615922_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 08:14:56 | 28.04.2021 10:32:00 | 2.28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54
582626 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | DM | 623061_34,5kVH23 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 08:26:49 | 28.04.2021 08:27:22 | 0.01 | 0 | 3878 | 21 | 56 | 11 | 220 | 0 | 0 | 0 | 14.68 | 1.019 | 0.369 | 0.289 | 1.7 | 0 | 0 | 18.056
582628 | 1 | YOZGAT | KADIŞEHRİ | AG Fideri | 634991_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 08:29:33 | 28.04.2021 11:01:00 | 2.52 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.499 | 0 | 0 | 0 | 1.888 | 0 | 0 | 44.387
582631 | 1 | SİVAS | ZARA | KÖK | 614657_34,5kVH05 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 08:36:31 | 28.04.2021 08:37:06 | 0.01 | 0 | 581 | 1 | 5 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.937 | 0.015 | 0.052 | 6.859 | 0.061 | 0 | 0 | 10.923
582633 | 1 | SİVAS | ULAŞ | AG Fideri | 616597_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 08:47:10 | 28.04.2021 11:48:00 | 3.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.752
582634 | 1 | YOZGAT | YENİFAKILI | DM | 1023000_34,5kVH07 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 08:47:47 | 28.04.2021 08:48:24 | 0.01 | 0 | 1593 | 0 | 19 | 4 | 207 | 0 | 0 | 0 | 13.402 | 0 | 0.25 | 0.264 | 2.957 | 0 | 0 | 16.874
582635 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616249_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 08:48:30 | 28.04.2021 14:46:00 | 5.96 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.713
582638 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 634532_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 08:59:43 | 28.04.2021 11:08:00 | 2.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.529
582639 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | DM | 633010_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 09:00:36 | 28.04.2021 09:48:15 | 0.79 | 0 | 608 | 0 | 6 | 4 | 29 | 3 | 0 | 0 | 554.65 | 0 | 4.687 | 10.744 | 38.046 | 301.75 | 0 | 909.878
582640 | 1 | TOKAT | TURHAL | OG Fideri | 624157_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2021 09:00:00 | 28.04.2021 09:59:17 | 0.99 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 209.468 | 0 | 0 | 0 | 0.366 | 0 | 0 | 209.834
582641 | 1 | SİVAS | KANGAL | OG Fideri | 615259_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2021 09:01:55 | 28.04.2021 15:58:13 | 6.94 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 306.167 | 0 | 0 | 0 | 35.413 | 0 | 0 | 341.581
582642 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | OG Fideri | 621566_34,5kV_SEKSIYONER | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2021 09:00:00 | 28.04.2021 15:00:00 | 6 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 281.927 | 0 | 0 | 0 | 9.448 | 0 | 0 | 291.375
582643 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 61102294_0,4kV_D-4_SDK | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 09:06:31 | 28.04.2021 13:30:00 | 4.39 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.142
582646 | 1 | YOZGAT | KADIŞEHRİ | AG Fideri | 634937_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 09:37:29 | 28.04.2021 11:39:00 | 2.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.483
582647 | 1 | SİVAS | ZARA | DM | 613031_34,5kVH19 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 09:38:09 | 28.04.2021 09:41:28 | 0.06 | 0 | 1863 | 0 | 14 | 10 | 49 | 0 | 0 | 0 | 52.163 | 0 | 0.514 | 2.093 | 2.323 | 0 | 0 | 57.094
582648 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 754011_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 09:43:00 | 28.04.2021 12:04:01 | 2.35 | 0 | 82 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53.148 | 0 | 1.518 | 0 | 1.189 | 0 | 0 | 55.855
582650 | 1 | TOKAT | BAŞÇİFTLİK | AG Fideri | 624272_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 09:46:18 | 28.04.2021 10:35:00 | 0.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214
582654 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 615971_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 10:03:24 | 28.04.2021 11:27:00 | 1.39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.358
582656 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 98100097_0,4kV_M-0_SDK | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 10:13:29 | 28.04.2021 10:53:00 | 0.66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.271 | 0 | 0 | 0 | 2.608 | 0 | 0 | 10.879
582659 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | SDK Çıkışı | 634255_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 10:28:10 | 28.04.2021 12:08:16 | 1.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.436
582661 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | AG Fideri | 625867_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 10:29:48 | 28.04.2021 10:54:00 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102
582663 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | OG Fideri | 633331_34,5kVH02 | İletken Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 09:56:57 | 28.04.2021 11:41:00 | 1.73 | 0 | 516 | 0 | 2 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 974.791 | 0 | 5.611 | 4.311 | 45.753 | 0 | 0 | 1030.467
582664 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 616071_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 10:54:21 | 28.04.2021 13:56:00 | 3.03 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.803
582666 | 1 | TOKAT | BAŞÇİFTLİK | OG Fideri | 814000_34,5kVH06 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2021 11:01:17 | 28.04.2021 12:06:47 | 1.09 | 0 | 436 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 126.257 | 0 | 0 | 24.381 | 2.607 | 0 | 0 | 153.245
582667 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 6110639_0,4kV_D-5_SDK | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 11:04:02 | 28.04.2021 15:31:00 | 4.45 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.688 | 0 | 0 | 0 | 22.141 | 0 | 0 | 40.829
582669 | 1 | TOKAT | BAŞÇİFTLİK | AG Fideri | 627426_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2021 11:00:00 | 28.04.2021 12:00:47 | 1.01 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 72.366 | 0 | 0 | 0 | 20.001 | 0 | 0 | 92.367
582671 | 1 | SİVAS | AKINCILAR | AG Fideri | 615326_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 11:09:38 | 28.04.2021 14:32:00 | 3.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.371
582673 | 1 | SİVAS | ALTINYAYLA | DM | 613007_34,5kVH13 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 11:15:12 | 28.04.2021 11:15:25 | 0 | 0 | 2248 | 4 | 4 | 11 | 354 | 0 | 0 | 0 | 7.144 | 0.087 | 0.012 | 0.276 | 1.341 | 0 | 0 | 8.86
582677 | 1 | SİVAS | ZARA | DM | 613031_34,5kVH19 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 11:26:04 | 28.04.2021 11:26:38 | 0.01 | 0 | 1869 | 0 | 14 | 10 | 49 | 0 | 0 | 0 | 9.328 | 0 | 0.087 | 0.362 | 0.411 | 0 | 0 | 10.189
582679 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | DM | 613003_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 11:29:03 | 28.04.2021 12:01:59 | 0.55 | 1 | 883 | 3 | 6 | 8 | 64 | 2 | 0 | 0.123 | 256.654 | 12.4 | 2.137 | 23.534 | 26.888 | 60.534 | 0 | 382.27
582680 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | KÖK | 627519_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 11:33:01 | 28.04.2021 11:34:29 | 0.02 | 0 | 1915 | 2 | 19 | 19 | 105 | 2 | 0 | 0 | 21.757 | 0.211 | 0.235 | 5.937 | 2.618 | 14.877 | 0 | 45.634
582683 | 1 | TOKAT | ALMUS | AG Fideri | 80100088_0,4kV_D-1_SDK | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 11:41:31 | 28.04.2021 16:37:00 | 4.92 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.888 | 0 | 0 | 0 | 34.889 | 0 | 0 | 60.777
582684 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | AG Fideri | 615154_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 11:44:28 | 28.04.2021 14:15:00 | 2.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.632
582688 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 624354_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 11:55:16 | 28.04.2021 13:10:00 | 1.25 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 56.811 | 0 | 0 | 0 | 3.605 | 0 | 0 | 60.416
582690 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 615890_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 12:02:27 | 28.04.2021 15:24:00 | 3.36 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.942
582692 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | OG Fideri | 637139_34,5kV_SEKSIYONER | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2021 12:00:00 | 28.04.2021 14:30:00 | 2.5 | 0 | 285 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 474.293 | 0 | 0 | 24.343 | 20.786 | 0 | 0 | 519.422
582695 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614344_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 12:17:57 | 28.04.2021 15:30:00 | 3.2 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.445 | 0 | 7.515 | 0 | 2.545 | 0 | 0 | 40.505
582697 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624705_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 12:20:07 | 28.04.2021 15:10:00 | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.662
582698 | 1 | YOZGAT | YENİFAKILI | KÖK | 1024003_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 12:23:02 | 28.04.2021 14:40:33 | 2.29 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.157
582699 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613008_34,5kVH12 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 12:25:57 | 28.04.2021 12:37:41 | 0.2 | 0 | 2619 | 8 | 15 | 29 | 151 | 4 | 0 | 0 | 595.039 | 7.882 | 5.832 | 23.819 | 57.158 | 61.368 | 0 | 751.098
582700 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | AG Fideri | 615034_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 12:39:21 | 28.04.2021 15:15:00 | 2.59 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.807
582702 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | OG Fideri | 557699_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 12:40:44 | 28.04.2021 15:43:00 | 3.04 | 0 | 306 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 882.693 | 0 | 7.534 | 0 | 41.762 | 0 | 0 | 931.989
582703 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | OG Fideri | 623061_34,5kVH24 | İletken Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 12:44:21 | 28.04.2021 13:05:40 | 0.36 | 0 | 5931 | 9 | 39 | 22 | 314 | 5 | 0 | 0 | 704.244 | 18.081 | 7.946 | 51.91 | 93.415 | 42.129 | 0 | 917.724
582707 | 1 | SİVAS | ALTINYAYLA | DM | 613007_34,5kVH11 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 12:56:27 | 28.04.2021 12:56:42 | 0 | 0 | 2248 | 4 | 4 | 11 | 354 | 0 | 0 | 0 | 8.247 | 0.096 | 0.013 | 0.304 | 1.539 | 0 | 0 | 10.2
582709 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625630_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 09:18:15 | 28.04.2021 13:09:00 | 3.85 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.816
582712 | 1 | SİVAS | KANGAL | DM | 613006_34,5kVH01 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 13:20:43 | 28.04.2021 13:21:18 | 0.01 | 0 | 1390 | 1 | 3 | 12 | 36 | 7 | 0 | 0 | 6.943 | 0.047 | 0.019 | 2.098 | 0.377 | 18.453 | 0 | 27.939
582713 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 794019_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 13:25:33 | 28.04.2021 13:44:00 | 0.31 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.814
582714 | 1 | SİVAS | ZARA | KÖK | 613301_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 13:32:40 | 28.04.2021 13:35:04 | 0.04 | 0 | 1330 | 0 | 2 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 35.236 | 0 | 0.047 | 0.285 | 0.687 | 0 | 0 | 36.255
582716 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 625825_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 13:35:05 | 28.04.2021 13:57:00 | 0.37 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.42 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0 | 0 | 16.71
582717 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614556_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 13:42:23 | 28.04.2021 15:49:00 | 2.11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.546
582718 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616786_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Yanması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 13:40:43 | 28.04.2021 15:58:00 | 2.29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.528
582720 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 9810001_0,4kV_M-0_SDK | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 13:48:42 | 28.04.2021 15:25:00 | 1.61 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.071
582726 | 1 | SİVAS | HAFİK | AG Fideri | 616092_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 14:29:26 | 28.04.2021 15:36:00 | 1.11 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.041 | 0 | 0 | 0 | 0.773 | 0 | 0 | 23.813
582729 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 624297_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 14:40:20 | 28.04.2021 17:40:00 | 2.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.674
582730 | 1 | SİVAS | HAFİK | AG Fideri | 616169_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 14:43:18 | 28.04.2021 16:27:00 | 1.73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.445
582731 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 79100244_0,4kV_D-4_SDK | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 14:46:42 | 28.04.2021 15:41:00 | 0.91 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.769 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0.984
582733 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | AG Fideri | 637614_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 15:00:57 | 28.04.2021 16:02:00 | 1.02 | 0 | 33 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.986 | 0 | 11.926 | 0 | 0.397 | 0 | 0 | 19.31
582734 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616277_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 15:03:47 | 28.04.2021 17:52:00 | 2.8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.445
582736 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | DM | 613025_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 15:14:06 | 28.04.2021 15:14:37 | 0.01 | 0 | 5685 | 0 | 10 | 2 | 879 | 0 | 0 | 0 | 26.54 | 0 | 0.037 | 1.248 | 10.273 | 0 | 0 | 38.099
582752 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | KÖK | 633336_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 15:37:03 | 28.04.2021 15:38:09 | 0.02 | 0 | 604 | 12 | 5 | 4 | 58 | 0 | 0 | 0 | 4.868 | 1.791 | 0.056 | 0.691 | 0.841 | 0 | 0 | 8.246
582752 | 2 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | KÖK | 1013007_34,5kVH05 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 15:37:03 | 28.04.2021 15:38:23 | 0.02 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0.344 | 0 | 0 | 0 | 0.45
582753 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625630_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 15:37:13 | 28.04.2021 16:20:00 | 0.71 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.49
582756 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | AG Fideri | 625225_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 15:39:24 | 28.04.2021 16:37:00 | 0.96 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.842
582758 | 1 | SİVAS | ULAŞ | DM | 613004_34,5kVH14 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 15:42:05 | 28.04.2021 15:42:47 | 0.01 | 1 | 1644 | 4 | 7 | 28 | 67 | 3 | 0 | 0.05 | 14.387 | 0.058 | 0.058 | 9.2 | 0.794 | 3.195 | 0 | 27.741
582761 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 615975_0,4kVTR-1_D-1 | Ağaç Teması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 15:57:34 | 28.04.2021 21:01:00 | 5.06 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.264
582762 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625894_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 15:59:18 | 28.04.2021 17:11:00 | 1.2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.879
582763 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614643_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 16:03:35 | 28.04.2021 17:30:00 | 1.44 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 300.043 | 0 | 0 | 0 | 37.26 | 0 | 0 | 337.303
582764 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | DM | 633012_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 16:03:51 | 28.04.2021 16:04:57 | 0.02 | 0 | 584 | 0 | 5 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4.753 | 0 | 0.241 | 0 | 1.049 | 0 | 0 | 6.043
582765 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614269_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 16:06:39 | 28.04.2021 18:30:00 | 2.39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.653
582767 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 615997_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 16:10:21 | 28.04.2021 17:17:00 | 1.11 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.411
582768 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | AG Fideri | 625860_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 16:10:34 | 28.04.2021 17:15:00 | 1.07 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.786 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 0 | 0 | 15.028
582770 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | AG Fideri | 637614_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 16:12:16 | 28.04.2021 16:56:00 | 0.73 | 0 | 33 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.093 | 0 | 9.036 | 0 | 0.274 | 0 | 0 | 14.402
582772 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 614928_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 16:18:13 | 28.04.2021 18:20:00 | 2.03 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.225
582775 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | OG Fideri | 787048_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 16:21:24 | 28.04.2021 17:08:00 | 0.78 | 0 | 271 | 3 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 96.49 | 8.601 | 0.515 | 10.721 | 34.495 | 0 | 0 | 150.823
582778 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 614754_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 16:11:01 | 28.04.2021 17:45:00 | 1.57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42
582779 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 627744_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 16:32:11 | 28.04.2021 17:55:00 | 1.38 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3.609 | 0 | 0.895 | 0 | 13.446 | 0 | 1.552 | 19.502
582780 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | AG Fideri | 627633_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 16:39:44 | 28.04.2021 18:03:00 | 1.39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.568
582781 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616392_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 16:43:16 | 28.04.2021 18:53:00 | 2.16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.309
582783 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624461_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 16:49:35 | 28.04.2021 18:23:00 | 1.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.433
582785 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | KÖK | 633336_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 16:51:43 | 28.04.2021 16:52:24 | 0.01 | 0 | 899 | 87 | 21 | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5.817 | 5.736 | 0.262 | 4.851 | 0.309 | 0 | 0 | 16.975
582786 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616690_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 16:55:59 | 28.04.2021 21:30:00 | 4.57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.038 | 0 | 0 | 0 | 3.155 | 0 | 0 | 41.192
582787 | 1 | SİVAS | ULAŞ | AG Fideri | 764003_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 16:56:57 | 28.04.2021 19:13:00 | 2.27 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 144.182 | 0 | 0.254 | 0 | 13.597 | 0 | 0 | 158.033
582788 | 1 | SİVAS | AKINCILAR | DM | 613024_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 16:58:10 | 28.04.2021 16:59:35 | 0.02 | 0 | 526 | 1 | 4 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 4.132 | 0.025 | 0.057 | 0 | 1.189 | 0 | 0 | 5.403
582791 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | KÖK | 614783_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 17:16:40 | 28.04.2021 18:11:00 | 0.91 | 0 | 1752 | 0 | 0 | 7 | 151 | 0 | 0 | 0 | 721.56 | 0 | 0 | 35.358 | 159.93 | 0 | 0 | 916.848
582794 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | AG Fideri | 635052_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 17:23:39 | 28.04.2021 18:11:00 | 0.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
582795 | 1 | TOKAT | SULUSARAY | AG Fideri | 624573_0,4kVTR-1_DTR | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.04.2021 17:26:17 | 28.04.2021 19:54:00 | 2.46 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 53.851 | 0 | 0 | 0 | 7.318 | 0 | 0 | 61.17
582798 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624478_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 17:37:36 | 28.04.2021 18:44:00 | 1.11 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.206 | 0 | 9.947 | 0 | 16.717 | 0 | 0 | 30.87
582800 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 635615_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 17:47:38 | 28.04.2021 18:38:00 | 0.84 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.717
582801 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625646_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 17:47:13 | 28.04.2021 18:40:00 | 0.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252
582803 | 1 | SİVAS | HAFİK | AG Fideri | 616815_0,4kVTR-1_D-1 | İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 17:51:24 | 28.04.2021 19:57:00 | 2.09 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 143.967 | 0 | 0 | 0 | 27.169 | 0 | 0 | 171.136
582804 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | AG Fideri | 616728_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 17:56:37 | 28.04.2021 18:33:00 | 0.61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.817
582805 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 613094_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 17:56:51 | 28.04.2021 18:54:00 | 0.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222
582806 | 1 | YOZGAT | ŞEFAATLİ | KÖK | 633362_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 18:00:22 | 28.04.2021 18:01:23 | 0.02 | 0 | 321 | 19 | 10 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1.916 | 1.404 | 0.101 | 0.006 | 0.221 | 0 | 0 | 3.648
582808 | 1 | SİVAS | ZARA | KÖK | 613301_34,5kVH05 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 18:08:32 | 28.04.2021 18:08:56 | 0.01 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.805 | 0 | 0 | 0 | 0.319 | 0 | 0 | 1.124
582812 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616344_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 18:14:13 | 28.04.2021 19:00:00 | 0.76 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.016
582814 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | AG Fideri | 614218_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 17:49:31 | 28.04.2021 18:25:00 | 0.59 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.944 | 0 | 0 | 0 | 2.417 | 0 | 0 | 23.361
582821 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 624237_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 18:47:35 | 28.04.2021 19:54:00 | 1.11 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 180.052 | 0 | 0 | 0 | 13.826 | 0 | 0 | 193.878
582823 | 1 | SİVAS | ULAŞ | DM | 613004_34,5kVH14 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 18:55:34 | 28.04.2021 18:56:51 | 0.02 | 1 | 1587 | 4 | 6 | 28 | 63 | 3 | 0 | 0.104 | 25.798 | 0.107 | 0.105 | 14.947 | 1.217 | 1.484 | 0 | 43.763
582824 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614400_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 19:00:16 | 28.04.2021 21:03:00 | 2.05 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 120.863 | 0 | 0 | 0 | 5.725 | 0 | 0 | 126.588
582826 | 1 | YOZGAT | YENİFAKILI | DM | 1023000_34,5kVH05 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 19:32:22 | 28.04.2021 19:33:01 | 0.01 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.072 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 1.128
582827 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | KÖK | 614773_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 19:32:31 | 28.04.2021 19:33:00 | 0.01 | 0 | 1143 | 11 | 5 | 11 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3.052 | 0.236 | 0.033 | 0.826 | 0.208 | 0 | 0 | 4.356
582828 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625625_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 19:38:35 | 28.04.2021 22:04:00 | 2.42 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.462
582830 | 1 | TOKAT | YEŞİLYURT | AG Fideri | 625484_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 20:01:17 | 28.04.2021 20:35:00 | 0.56 | 0 | 78 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.466 | 0 | 0.34 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 23.957
582832 | 1 | SİVAS | HAFİK | AG Fideri | 616094_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 20:14:27 | 28.04.2021 20:51:00 | 0.61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198
582835 | 1 | TOKAT | ERBAA | OG Fideri | 626453_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 20:15:59 | 28.04.2021 21:33:00 | 1.28 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 364.622 | 0 | 0 | 0 | 22.207 | 0 | 0 | 386.829
582838 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616750_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 20:24:35 | 28.04.2021 21:10:00 | 0.76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.245
582839 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616350_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 20:27:54 | 28.04.2021 22:03:00 | 1.59 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.051
582843 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 615812_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 20:46:41 | 28.04.2021 21:59:00 | 1.21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.384
582844 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 634582_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 20:56:24 | 28.04.2021 22:37:00 | 1.68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.523
582845 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 615397_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 21:33:01 | 28.04.2021 22:13:00 | 0.67 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.754
582846 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | AG Fideri | 635232_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 21:34:11 | 28.04.2021 22:32:00 | 0.96 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.762 | 0 | 0.622 | 0 | 1.642 | 0 | 0 | 6.027
582848 | 1 | YOZGAT | KADIŞEHRİ | AG Fideri | 634927_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 21:31:34 | 28.04.2021 22:56:00 | 1.41 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 23.259 | 0 | 0 | 26.189
582851 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614142_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 22:46:43 | 28.04.2021 23:24:00 | 0.62 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.916 | 0 | 0 | 0 | 3.994 | 0 | 0 | 37.91
582854 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 634014_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 23:48:26 | 29.04.2021 00:23:00 | 0.58 | 0 | 177 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 39.098 | 0 | 0.357 | 0 | 9.7 | 0 | 2.016 | 51.171
582855 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | AG Fideri | 635783_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 23:56:15 | 29.04.2021 00:17:00 | 0.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.285
582856 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 754006_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 00:51:04 | 29.04.2021 01:15:00 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308
582858 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 638637_0,4kVTR-1_DTR | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 01:15:13 | 29.04.2021 01:50:00 | 0.58 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 54.154 | 0 | 0 | 0 | 20.795 | 0 | 0 | 74.949
582860 | 1 | YOZGAT | YENİFAKILI | AG Fideri | 635206_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 02:16:22 | 29.04.2021 04:21:00 | 2.08 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.54 | 0 | 1.302 | 0 | 6.823 | 0 | 0 | 31.665
582861 | 1 | TOKAT | SULUSARAY | AG Fideri | 624591_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 02:25:43 | 29.04.2021 04:40:00 | 2.24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.854
582863 | 1 | TOKAT | YEŞİLYURT | AG Fideri | 624193_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 03:19:20 | 29.04.2021 03:51:00 | 0.53 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.259
582864 | 1 | YOZGAT | YENİFAKILI | AG Fideri | 635160_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 02:34:04 | 29.04.2021 04:27:00 | 1.88 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.088 | 0 | 0.913 | 0 | 9.13 | 0 | 0 | 28.13
582865 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 623394_34,5kVH10 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 05:11:10 | 29.04.2021 05:12:17 | 0.02 | 0 | 164 | 3 | 72 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2.831 | 0.237 | 1.053 | 0.781 | 0.833 | 0.084 | 0 | 5.82
582867 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 613347_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 05:55:15 | 29.04.2021 07:58:01 | 2.05 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 194.33 | 0 | 0 | 0 | 25.975 | 0 | 0 | 220.305
582868 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 613366_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 05:55:15 | 29.04.2021 07:58:17 | 2.05 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 78.465 | 0 | 0 | 0 | 2.083 | 0 | 0 | 80.548
582871 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | DM | 613035_34,5kVH05 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 06:09:30 | 29.04.2021 06:09:58 | 0.01 | 0 | 1198 | 0 | 17 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4.621 | 0 | 0.076 | 0.214 | 0.062 | 0 | 0 | 4.973
582872 | 1 | SİVAS | GEMEREK | DM | 613023_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 06:16:12 | 29.04.2021 06:16:47 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.05
582874 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 61101097_0,4kV_D-5_SDK | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 06:49:59 | 29.04.2021 07:11:00 | 0.35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 1.253 | 0 | 0 | 2.162
582875 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | OG Fideri | 575462_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 07:07:43 | 29.04.2021 09:43:00 | 2.59 | 0 | 65 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 237.072 | 2.423 | 3.546 | 9.26 | 17.236 | 0 | 0 | 269.537
582876 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616400_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 07:18:29 | 29.04.2021 09:32:00 | 2.23 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 132.468 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 133.888
582878 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | DM | 613035_34,5kVH12 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 07:20:15 | 29.04.2021 07:20:35 | 0.01 | 0 | 1843 | 0 | 0 | 0 | 98 | 1 | 0 | 0 | 4.407 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 0.071 | 0 | 5.022
582879 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | DM | 633010_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 07:34:45 | 29.04.2021 07:35:06 | 0.01 | 0 | 608 | 0 | 6 | 4 | 29 | 3 | 0 | 0 | 4.007 | 0 | 0.035 | 0.061 | 0.257 | 1.106 | 0 | 5.466
582880 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616344_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 06:43:54 | 29.04.2021 09:30:00 | 2.77 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.288
582884 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | AG Fideri | 637600_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 07:38:25 | 29.04.2021 08:40:00 | 1.03 | 0 | 101 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66.994 | 0 | 6.332 | 0 | 3.299 | 0 | 0 | 76.625
582891 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616312_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 08:19:28 | 29.04.2021 12:30:00 | 4.18 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.325 | 0 | 0 | 0 | 3.123 | 0 | 0 | 38.448
582893 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 634323_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 08:34:52 | 29.04.2021 09:08:00 | 0.55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.759 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 2.628
582896 | 1 | TOKAT | ALMUS | AG Fideri | 627690_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 08:39:50 | 29.04.2021 12:18:00 | 3.64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.907
582898 | 1 | YOZGAT | ŞEFAATLİ | DM | 993000_34,5kVH05 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 08:50:00 | 29.04.2021 08:50:37 | 0.01 | 0 | 2531 | 0 | 6 | 8 | 469 | 2 | 2 | 0 | 13.105 | 0 | 0.03 | 0.762 | 12.583 | 0.154 | 0.761 | 27.395
582902 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | OG Fideri | 617952_34,5kV_SEKSIYONER | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2021 09:00:00 | 29.04.2021 14:00:00 | 5 | 0 | 110 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 233.155 | 0 | 33.058 | 0 | 31.909 | 0 | 0 | 298.122
582903 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | OG Fideri | 613022_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2021 09:02:15 | 29.04.2021 10:27:00 | 1.41 | 0 | 1304 | 27 | 37 | 16 | 153 | 1 | 0 | 0 | 1637.057 | 208.971 | 102.013 | 180.15 | 234.454 | 27.969 | 0 | 2390.615
582904 | 1 | SİVAS | KANGAL | OG Fideri | 615794_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2021 09:00:00 | 29.04.2021 16:00:00 | 7 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 10.708 | 0 | 0 | 229.508
582905 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 613339_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 09:04:14 | 29.04.2021 10:48:00 | 1.73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.415
582906 | 1 | YOZGAT | YENİFAKILI | OG Fideri | 637077_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2021 09:04:37 | 29.04.2021 13:00:00 | 3.92 | 0 | 177 | 87 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 640.378 | 2646.087 | 20.462 | 0 | 80.578 | 0 | 0 | 3387.506
582907 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | OG Fideri | 623467_34,5kV_SEKSIYONER | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2021 09:03:00 | 29.04.2021 15:00:56 | 5.97 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.696
582908 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | OG Fideri | 613255_34,5kVH02 | Ağaç Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 15:23:00 | 28.04.2021 15:42:00 | 0.32 | 0 | 2708 | 0 | 5 | 1 | 461 | 0 | 0 | 0 | 511.959 | 0 | 0.596 | 45.701 | 212.045 | 0 | 0 | 770.301
582908 | 2 | SİVAS | SUŞEHRİ | OG Fideri | 614690_34,5kVH03 | Ağaç Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 15:23:00 | 28.04.2021 17:40:00 | 2.28 | 0 | 587 | 0 | 2 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 786.148 | 0 | 2.905 | 0 | 101.58 | 0 | 0 | 890.633
582909 | 1 | TOKAT | ALMUS | AG Fideri | 625480_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 09:11:53 | 29.04.2021 12:26:00 | 3.24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.822
582910 | 1 | YOZGAT | YERKÖY | OG Fideri | 782245_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 09:16:17 | 29.04.2021 12:26:00 | 3.16 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.608 | 0 | 92.666 | 0 | 4.856 | 0 | 0 | 99.131
582913 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 616007_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 09:31:39 | 29.04.2021 12:02:00 | 2.51 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.181
582914 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614480_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 09:43:33 | 29.04.2021 10:47:00 | 1.06 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 61.946 | 0 | 0 | 0 | 6.501 | 0 | 0 | 68.447
582916 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616249_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 09:55:35 | 29.04.2021 15:17:00 | 5.36 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.77
582917 | 1 | SİVAS | İMRANLI | DM | 613032_34,5kVH01 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 09:56:24 | 29.04.2021 09:56:54 | 0.01 | 1 | 1951 | 3 | 3 | 18 | 40 | 0 | 0 | 0.034 | 4.519 | 0.048 | 0.013 | 0.535 | 0.405 | 0 | 0 | 5.554
582918 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 61101487_0,4kV_D-2_SDK | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 09:55:08 | 29.04.2021 10:37:00 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0.122
582919 | 1 | TOKAT | ZİLE | KÖK | 623085_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 09:58:54 | 29.04.2021 09:59:21 | 0.01 | 0 | 843 | 0 | 16 | 10 | 28 | 3 | 0 | 0 | 1.829 | 0 | 0.047 | 0.53 | 0.102 | 0.72 | 0 | 3.228
582920 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625508_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 09:59:01 | 29.04.2021 10:50:00 | 0.85 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.876
582922 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | AG Fideri | 613025_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2021 10:00:00 | 29.04.2021 10:30:00 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 4.492 | 0 | 0 | 6.302
582923 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 614771_0,4kVTR-1_D-1 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2021 10:04:09 | 29.04.2021 14:00:00 | 3.93 | 0 | 298 | 0 | 6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 452.539 | 0 | 12.927 | 0 | 81.774 | 0 | 0 | 547.24
582924 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616272_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 10:09:14 | 29.04.2021 14:24:00 | 4.25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.45
582926 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625625_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 10:14:23 | 29.04.2021 12:58:00 | 2.73 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.661
582927 | 1 | SİVAS | HAFİK | KÖK | 623059_34,5kVH05 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 10:14:39 | 29.04.2021 10:15:07 | 0.01 | 0 | 584 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.103 | 0 | 0 | 0.014 | 0.042 | 0 | 0 | 1.159
582930 | 1 | TOKAT | ALMUS | AG Fideri | 624280_0,4kVTR-1_D-6 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 10:16:14 | 29.04.2021 14:51:00 | 4.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.102 | 0 | 0 | 21.102
582932 | 1 | TOKAT | ZİLE | OG Fideri | 645156_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 10:20:43 | 29.04.2021 11:10:00 | 0.82 | 0 | 239 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 63.31 | 0 | 1.411 | 6.581 | 3.089 | 0 | 0 | 74.391
582934 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 623394_34,5kVH08 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 10:24:14 | 29.04.2021 10:25:52 | 0.03 | 0 | 245 | 1 | 40 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 6.857 | 0.146 | 1.513 | 0.152 | 1.296 | 22.881 | 0 | 32.844
582938 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Direği | 634349_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 10:22:07 | 29.04.2021 11:45:00 | 1.38 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.855
582941 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614486_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 10:47:40 | 29.04.2021 13:03:00 | 2.26 | 0 | 23 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 58.456 | 0 | 20.48 | 0 | 53.725 | 0 | 0 | 132.661
582943 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | AG Fideri | 616437_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2021 10:45:00 | 29.04.2021 11:15:00 | 0.5 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.035 | 0 | 0 | 0 | 1.727 | 0 | 0 | 32.762
582946 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | OG Fideri | 558232_34,5kV_SEKSIYONER | Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 09:59:18 | 29.04.2021 13:35:00 | 3.6 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 443.204 | 0.73 | 0 | 0 | 8.358 | 0 | 0 | 452.292
582948 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614562_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 11:04:03 | 29.04.2021 15:17:00 | 4.22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.108
582949 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616421_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 11:23:47 | 29.04.2021 14:30:00 | 3.1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.107
582950 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 634582_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 11:33:44 | 29.04.2021 13:44:00 | 2.17 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.703 | 0 | 1.27 | 0 | 1.679 | 0 | 0 | 14.652
582951 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | AG Fideri | 616726_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2021 11:30:00 | 29.04.2021 12:00:51 | 0.51 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.443 | 0 | 0 | 0 | 0.403 | 0 | 0 | 10.846
582952 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625660_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 11:45:41 | 29.04.2021 15:12:00 | 3.44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.193
582955 | 1 | TOKAT | ALMUS | AG Fideri | 625314_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 11:58:18 | 29.04.2021 15:05:00 | 3.11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82
582956 | 1 | SİVAS | HAFİK | OG Fideri | 704011_34,5kVH04 | Direk Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 11:58:32 | 29.04.2021 14:06:47 | 2.14 | 0 | 1001 | 0 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 615.694 | 0 | 1.222 | 9.64 | 21.325 | 0 | 0 | 647.882
582958 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 613340_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2021 12:02:11 | 29.04.2021 16:00:00 | 3.96 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 123.367 | 0 | 0 | 0 | 31.768 | 0 | 0 | 155.135
582960 | 1 | YOZGAT | SORGUN | OG Fideri | 984000_34,5kVH11 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2021 12:11:36 | 29.04.2021 13:13:26 | 1.03 | 0 | 1442 | 3 | 10 | 14 | 224 | 2 | 0 | 0 | 557.24 | 13.037 | 5.847 | 189.79 | 212.541 | 181.082 | 0 | 1159.537
582961 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616370_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 12:16:57 | 29.04.2021 18:23:00 | 6.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.608
582963 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | AG Fideri | 614661_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2021 12:15:00 | 29.04.2021 12:44:13 | 0.49 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 3.749 | 0 | 0.55 | 0 | 28.825 | 0 | 8.473 | 41.597
582968 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614110_0,4kVTR-1_D-2 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.04.2021 12:43:01 | 29.04.2021 15:56:00 | 3.22 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 204.678 | 0 | 0 | 0 | 25.253 | 0 | 0 | 229.93
582970 | 1 | TOKAT | SULUSARAY | AG Fideri | 624709_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 12:53:16 | 29.04.2021 14:26:00 | 1.55 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.18 | 0 | 0 | 0 | 14.199 | 0 | 0 | 46.379
582972 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | AG Fideri | 615082_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 12:54:01 | 29.04.2021 16:34:00 | 3.67 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47.055 | 0 | 0 | 0 | 13.874 | 0 | 0 | 60.929
582974 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 72100142_0,4kV_D-1_SDK | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 12:54:47 | 29.04.2021 15:13:00 | 2.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.603 | 0 | 0 | 0 | 18.184 | 0 | 0 | 18.787
582975 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616773_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 12:53:45 | 29.04.2021 15:05:00 | 2.19 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 165.698 | 0 | 0 | 0 | 29.083 | 0 | 0 | 194.781
582979 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 635506_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 13:11:35 | 29.04.2021 14:16:00 | 1.07 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.959 | 0 | 0.619 | 0 | 0.824 | 0 | 0 | 12.403
582980 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 616721_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 13:16:06 | 29.04.2021 14:05:00 | 0.82 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31.274 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 32.713
582981 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 635582_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 13:10:31 | 29.04.2021 13:39:00 | 0.47 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.764
582983 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | AG Fideri | 615170_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2021 13:00:00 | 29.04.2021 13:30:00 | 0.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.972
582985 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625683_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 13:19:25 | 29.04.2021 15:51:00 | 2.53 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.921
582988 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 77100079_0,4kV_D-5_SDK | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 13:23:41 | 29.04.2021 16:50:00 | 3.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.765 | 0 | 0 | 3.765
582994 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | DM | 623061_34,5kVH24 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 13:43:29 | 29.04.2021 13:44:03 | 0.01 | 0 | 6042 | 9 | 39 | 22 | 318 | 5 | 0 | 0 | 19.101 | 0.453 | 0.197 | 1.382 | 2.447 | 1.344 | 0 | 24.924
582995 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | DM | 623061_34,5kVH24 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 13:44:06 | 29.04.2021 14:26:26 | 0.71 | 0 | 6042 | 9 | 39 | 22 | 318 | 5 | 0 | 0 | 1406.106 | 33.906 | 14.786 | 103.694 | 182.901 | 101.665 | 0 | 1843.057
582996 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 724002_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 13:46:39 | 29.04.2021 15:52:00 | 2.09 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9
582997 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | AG Fideri | 614665_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2021 13:45:00 | 29.04.2021 14:05:05 | 0.33 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16.434 | 0 | 0 | 0 | 9.91 | 0 | 0 | 26.344
582998 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | KÖK | 613342_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 13:49:14 | 29.04.2021 13:55:44 | 0.11 | 0 | 676 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35.144 | 0 | 0 | 0.758 | 1.203 | 0 | 0 | 37.106
583000 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | DM | 613014_34,5kVH09 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 13:53:32 | 29.04.2021 13:54:02 | 0.01 | 0 | 1759 | 17 | 16 | 9 | 67 | 1 | 0 | 0 | 7.118 | 0.642 | 0.088 | 0.28 | 0.64 | 0.793 | 0 | 9.561
583002 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | KÖK | 633349_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 13:54:39 | 29.04.2021 13:55:01 | 0.01 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.434
583003 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | KÖK | 633322_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 13:54:48 | 29.04.2021 13:55:13 | 0.01 | 0 | 197 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0.045 | 0.001 | 0 | 0 | 1.647
583007 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624460_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 14:02:22 | 29.04.2021 14:54:00 | 0.86 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.055 | 0 | 0 | 0 | 2.764 | 0 | 0 | 6.819
583010 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 634172_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 14:04:21 | 29.04.2021 15:23:00 | 1.31 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.831
583011 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 634571_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 14:06:51 | 29.04.2021 15:35:00 | 1.47 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.394 | 0 | 0 | 0 | 5.22 | 0 | 0 | 27.614
583012 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624514_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 14:05:38 | 29.04.2021 15:26:00 | 1.34 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.354 | 0 | 0.787 | 0 | 1.021 | 0 | 0 | 30.163
583013 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | KÖK | 1013007_34,5kVH05 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 14:10:07 | 29.04.2021 14:16:51 | 0.11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 0 | 1.764 | 0 | 0 | 0 | 2.296
583017 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 634312_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 14:20:37 | 29.04.2021 14:57:00 | 0.61 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 74.014 | 0 | 0 | 0 | 15.618 | 0 | 0 | 89.632
583027 | 1 | YOZGAT | ÇANDIR | AG Fideri | 634784_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 14:36:45 | 29.04.2021 18:30:00 | 3.89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.743
583029 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | AG Fideri | 614993_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2021 14:30:00 | 29.04.2021 15:00:00 | 0.5 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.545 | 0 | 0 | 0 | 6.659 | 0 | 0 | 15.204
583035 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 613094_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 14:49:13 | 29.04.2021 21:11:00 | 6.36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.492
583036 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | OG Fideri | 585591_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 14:50:34 | 29.04.2021 17:34:00 | 2.72 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 683.348 | 0 | 0 | 0 | 142.258 | 0 | 0 | 825.606
583037 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | DM | 613022_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 14:50:34 | 29.04.2021 14:50:54 | 0.01 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 301 | 1 | 4 | 0 | 0.002 | 0.026 | 0 | 0.007 | 1.775 | 0.484 | 0.026 | 2.321
583039 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614269_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 14:51:27 | 29.04.2021 16:24:00 | 1.54 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 104.309 | 0 | 0 | 0 | 2.557 | 0 | 0 | 106.866
583041 | 1 | SİVAS | GEMEREK | AG Fideri | 615567_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 14:44:45 | 29.04.2021 15:46:00 | 1.02 | 0 | 97 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45.357 | 0 | 0.694 | 0 | 5.764 | 0 | 0 | 51.814
583043 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | AG Fideri | 613231_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 14:56:04 | 29.04.2021 16:47:00 | 1.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.245
583044 | 1 | YOZGAT | ÇAYIRALAN | OG Fideri | 662731_34,5kV_SEKSIYONER | Sıkıbağ Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 14:59:13 | 29.04.2021 17:02:00 | 2.05 | 0 | 340 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 208.699 | 0 | 2.69 | 1.805 | 13.424 | 0 | 0 | 226.619
583045 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 613223_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 15:00:04 | 29.04.2021 15:00:32 | 0.01 | 0 | 434 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.186 | 0 | 0 | 0.827 | 0.103 | 0 | 0 | 2.117
583046 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 634524_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 14:58:57 | 29.04.2021 16:08:00 | 1.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.735
583047 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | KÖK | 613223_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 15:00:32 | 29.04.2021 16:40:28 | 1.67 | 0 | 434 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 254.407 | 0 | 0 | 177.113 | 21.895 | 0 | 0 | 453.414
583051 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 635506_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 14:53:24 | 29.04.2021 19:09:00 | 4.26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.142
583053 | 1 | YOZGAT | ŞEFAATLİ | OG Fideri | 675852_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 14:54:43 | 29.04.2021 16:28:00 | 1.55 | 0 | 117 | 12 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 123.131 | 88.829 | 6.624 | 1.155 | 1.767 | 0 | 0 | 221.504
583055 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | OG Fideri | 623061_34,5kVH24 | İletken Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 15:10:38 | 29.04.2021 17:03:45 | 1.89 | 0 | 6042 | 9 | 39 | 22 | 318 | 5 | 0 | 0 | 3711.057 | 96.031 | 43.135 | 263.408 | 474.644 | 237.261 | 0 | 4825.536
583058 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 615970_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 15:15:24 | 29.04.2021 17:34:00 | 2.31 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.161 | 0 | 1.479 | 0 | 8.646 | 0 | 0 | 13.286
583059 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 634511_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 15:16:10 | 29.04.2021 19:14:00 | 3.96 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 148.908 | 0 | 0 | 0 | 8.689 | 0 | 0 | 157.597
583061 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 6110605_0,4kV_D-5_SDK | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 15:16:00 | 29.04.2021 18:57:00 | 3.68 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.037 | 0 | 0 | 0 | 17.105 | 0 | 0 | 45.142
583062 | 1 | TOKAT | PAZAR | AG Fideri | 625381_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 15:19:10 | 29.04.2021 17:04:00 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.172
583063 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | AG Fideri | 634999_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 15:22:29 | 29.04.2021 17:19:00 | 1.94 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.305 | 0 | 0 | 0 | 1.421 | 0 | 0 | 39.726
583065 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | KÖK | 613342_34,5kVH05 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 15:25:34 | 29.04.2021 15:26:22 | 0.01 | 0 | 1323 | 4 | 4 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9.314 | 0.21 | 0.025 | 0.517 | 0.36 | 0 | 0 | 10.426
583066 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 6110596_0,4kV_D-3_SDK | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 15:24:06 | 29.04.2021 18:43:00 | 3.32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.884
583067 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624461_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 15:26:55 | 29.04.2021 15:45:00 | 0.3 | 0 | 87 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.847 | 0 | 1.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.674
583068 | 1 | SİVAS | HAFİK | AG Fideri | 616094_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 15:27:44 | 29.04.2021 16:37:00 | 1.15 | 0 | 76 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.204 | 0 | 0.725 | 0 | 0.371 | 0 | 0 | 25.3
583069 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 616205_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 15:31:10 | 29.04.2021 16:52:00 | 1.35 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.405
583072 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | AG Fideri | 616614_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 15:25:00 | 29.04.2021 17:06:00 | 1.68 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 53.92 | 0 | 0 | 0 | 2.755 | 0 | 0 | 56.675
583074 | 1 | TOKAT | ERBAA | OG Fideri | 623053_34,5kVH03 | Toprak Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 15:36:23 | 29.04.2021 19:05:00 | 3.48 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1692.299 | 0 | 0 | 0 | 30.139 | 0 | 0 | 1722.438
583075 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625646_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 15:37:06 | 29.04.2021 18:16:00 | 2.65 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 14.16 | 0 | 0 | 0 | 55.244 | 0 | 0 | 69.405
583079 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 824010_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 15:40:40 | 29.04.2021 18:53:00 | 3.21 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.883
583080 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | OG Fideri | 613286_34,5kVH03 | Ağaç Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 14:31:07 | 29.04.2021 17:50:00 | 3.31 | 0 | 277 | 7 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 305.551 | 108.846 | 0 | 3.557 | 25.221 | 0 | 0 | 443.176
583082 | 1 | SİVAS | ZARA | OG Fideri | 613311_34,5kVH01 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 15:40:06 | 29.04.2021 16:42:00 | 1.03 | 0 | 1257 | 0 | 8 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 835.899 | 0 | 5.228 | 9.497 | 28.33 | 0 | 0 | 878.954
583086 | 1 | YOZGAT | SORGUN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 634541_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 15:49:21 | 29.04.2021 17:59:00 | 2.16 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 283.52 | 0 | 0 | 0 | 24.353 | 0 | 0 | 307.873
583087 | 1 | SİVAS | İMRANLI | KÖK | 613219_34,5kVH06 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 15:49:46 | 29.04.2021 15:53:11 | 0.06 | 0 | 733 | 0 | 1 | 5 | 18 | 2 | 0 | 0 | 11.418 | 0 | 0.035 | 0.675 | 0.85 | 16.504 | 0 | 29.482
583089 | 1 | SİVAS | İMRANLI | KÖK | 613219_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 15:54:20 | 29.04.2021 16:00:56 | 0.11 | 0 | 733 | 0 | 1 | 5 | 18 | 2 | 0 | 0 | 22.073 | 0 | 0.067 | 1.298 | 1.638 | 31.469 | 0 | 56.545
583090 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | DM | 633010_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 15:54:38 | 29.04.2021 15:55:49 | 0.02 | 0 | 661 | 0 | 11 | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4.566 | 0 | 0.132 | 0.91 | 0.845 | 0 | 0 | 6.451
583095 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | AG Fideri | 625187_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 15:59:58 | 29.04.2021 17:37:00 | 1.62 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 102.945 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 105.256
583098 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 754011_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 16:07:21 | 29.04.2021 18:46:00 | 2.64 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.549
583103 | 1 | YOZGAT | KADIŞEHRİ | AG Fideri | 634929_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 16:10:30 | 29.04.2021 18:57:00 | 2.78 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55.592 | 0 | 0 | 0 | 2.677 | 0 | 0 | 58.27
583104 | 1 | TOKAT | ALMUS | AG Fideri | 625296_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 16:11:59 | 29.04.2021 19:23:00 | 3.18 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 169.563 | 0 | 0 | 0 | 41.415 | 0 | 0 | 210.978
583106 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625657_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 16:13:58 | 29.04.2021 19:40:00 | 3.43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.904
583108 | 1 | TOKAT | ERBAA | DM | 623056_34,5kVH08 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 16:17:56 | 29.04.2021 16:18:38 | 0.01 | 0 | 3602 | 2 | 38 | 8 | 232 | 1 | 0 | 0 | 32.524 | 0.066 | 0.572 | 0.514 | 3.573 | 0.486 | 0 | 37.736
583111 | 1 | SİVAS | HAFİK | DM | 704011_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 16:20:45 | 29.04.2021 16:26:48 | 0.1 | 0 | 1001 | 0 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 28.291 | 0 | 0.065 | 0.461 | 0.981 | 0 | 0 | 29.798
583112 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 618330_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 16:22:10 | 29.04.2021 18:44:00 | 2.36 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 494.119 | 0 | 0 | 0 | 18.096 | 0 | 0 | 512.216
583118 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | AG Fideri | 634876_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 16:28:04 | 29.04.2021 18:36:00 | 2.13 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39.664 | 0 | 0 | 0 | 3.549 | 0 | 0 | 43.213
583119 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 615572_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 16:28:18 | 29.04.2021 19:57:00 | 3.48 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.788 | 0 | 0 | 0 | 2.398 | 0 | 0 | 16.186
583121 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | AG Fideri | 1014010_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 16:34:04 | 29.04.2021 17:36:00 | 1.03 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.256 | 0 | 0.684 | 0 | 1.455 | 0 | 0 | 8.395
583123 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | AG Fideri | 614031_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 16:26:53 | 29.04.2021 19:15:00 | 2.8 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.875 | 0 | 0 | 0 | 1.932 | 0 | 0 | 42.808
583125 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | SDK Çıkışı | 616377_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 16:38:14 | 29.04.2021 19:10:00 | 2.53 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.955
583134 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | DM | 613003_34,5kVH16 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 16:47:56 | 29.04.2021 16:49:28 | 0.03 | 0 | 3019 | 14 | 17 | 13 | 117 | 1 | 0 | 0 | 28.482 | 1.783 | 0.281 | 0.563 | 3.902 | 0.345 | 0 | 35.354
583135 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 628081_0,4kVTR-1_D-5 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 16:48:34 | 29.04.2021 18:22:00 | 1.56 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.358
583136 | 1 | TOKAT | ERBAA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 625521_0,4kVTR-1_DTR | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 29.04.2021 16:50:35 | 29.04.2021 18:51:00 | 2.01 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.684 | 0 | 0 | 0 | 0.897 | 0 | 0 | 15.582
583139 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 724002_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 16:55:54 | 29.04.2021 18:49:00 | 1.89 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.042
583140 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 634675_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 16:56:56 | 29.04.2021 19:37:00 | 2.67 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 97.316 | 0 | 1.721 | 0 | 1.819 | 0 | 0 | 100.855
583147 | 1 | SİVAS | KANGAL | KÖK | 613387_34,5kVH05 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 17:04:28 | 29.04.2021 17:04:57 | 0.01 | 0 | 1415 | 7 | 2 | 6 | 63 | 0 | 0 | 0 | 9.782 | 0.298 | 0.011 | 0.462 | 0.721 | 0 | 0 | 11.274
583156 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 635575_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 17:13:44 | 29.04.2021 19:18:00 | 2.07 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.311 | 0 | 8.02 | 0 | 1.63 | 0 | 0 | 15.961
583158 | 1 | SİVAS | ZARA | KÖK | 614727_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 17:14:53 | 29.04.2021 17:15:23 | 0.01 | 0 | 1484 | 1 | 11 | 6 | 32 | 3 | 0 | 0 | 4.129 | 0.046 | 0.062 | 0.076 | 0.175 | 1.065 | 0 | 5.552
583161 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624437_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 17:11:54 | 29.04.2021 22:50:00 | 5.64 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.157 | 0 | 7.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.418
583163 | 1 | TOKAT | NİKSAR | AG Fideri | 625413_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 17:17:11 | 29.04.2021 19:21:00 | 2.06 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.997
583164 | 1 | SİVAS | KANGAL | DM | 613006_34,5kVH12 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 17:17:27 | 29.04.2021 17:30:39 | 0.22 | 0 | 1683 | 1 | 4 | 4 | 356 | 0 | 0 | 0 | 322.833 | 1.215 | 0.593 | 15.92 | 104.739 | 0 | 0 | 445.3
583167 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | AG Fideri | 624912_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 17:21:08 | 29.04.2021 21:11:00 | 3.83 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 159.833 | 0 | 0 | 0 | 25.771 | 0 | 0 | 185.605
583171 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | DM | 623058_34,5kVH16 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 17:27:57 | 29.04.2021 17:29:41 | 0.03 | 0 | 5396 | 2 | 4 | 10 | 271 | 5 | 0 | 0 | 52.458 | 0.013 | 0.078 | 1.603 | 7.692 | 16.301 | 0 | 78.144
583174 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | AG Fideri | 635781_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 17:31:47 | 29.04.2021 19:48:00 | 2.27 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 113.183 | 0 | 1.445 | 0 | 40.122 | 0 | 0 | 154.751
583175 | 1 | SİVAS | ALTINYAYLA | DM | 613007_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 17:32:08 | 29.04.2021 17:32:40 | 0.01 | 0 | 686 | 1 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.74 | 0.084 | 0 | 0.123 | 0.331 | 0 | 0 | 7.279
583177 | 1 | SİVAS | ULAŞ | AG Fideri | 615861_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 17:19:57 | 29.04.2021 21:28:00 | 4.13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.519
583178 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624519_0,4kVTR-1_DTR | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 17:34:39 | 29.04.2021 19:22:00 | 1.79 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.558 | 0 | 0 | 0 | 3.124 | 0 | 0 | 53.682
583179 | 1 | YOZGAT | ŞEFAATLİ | AG Fideri | 635482_0,4kVTR-1_D-4 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 17:35:03 | 29.04.2021 18:29:00 | 0.9 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.859 | 0 | 1.17 | 0 | 9.386 | 0 | 0 | 14.415
583180 | 1 | YOZGAT | ÇAYIRALAN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 635027_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 17:35:54 | 29.04.2021 17:57:00 | 0.35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.165 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 3.353
583182 | 1 | SİVAS | ULAŞ | OG Fideri | 644002_34,5kVH05 | Sıkıbağ Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 17:37:08 | 29.04.2021 19:58:17 | 2.35 | 0 | 340 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 412.391 | 0 | 0 | 1.716 | 24.574 | 0 | 0 | 438.682
583184 | 1 | TOKAT | NİKSAR | AG Fideri | 624256_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 17:39:10 | 29.04.2021 18:10:00 | 0.51 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.181 | 0 | 0 | 0 | 1.774 | 0 | 0 | 32.955
583185 | 1 | YOZGAT | ÇAYIRALAN | AG Fideri | 634732_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 17:40:00 | 29.04.2021 19:35:00 | 1.92 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.558
583186 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 635600_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 17:41:16 | 29.04.2021 21:14:00 | 3.55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.256
583188 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624460_0,4kVTR-1_DTR | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 17:43:00 | 29.04.2021 21:00:00 | 3.28 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.89 | 0 | 2.087 | 0 | 10.546 | 0 | 0 | 45.523
583192 | 1 | TOKAT | BAŞÇİFTLİK | AG Fideri | 625928_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 17:47:49 | 29.04.2021 23:26:00 | 5.64 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 90.797 | 0 | 0 | 0 | 10.643 | 0 | 0 | 101.44
583195 | 1 | SİVAS | ALTINYAYLA | AG Fideri | 615871_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 17:48:39 | 29.04.2021 18:28:00 | 0.66 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.905 | 0 | 0 | 0 | 2.252 | 0 | 0 | 31.158
583197 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | AG Fideri | 625367_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 17:53:24 | 29.04.2021 20:35:00 | 2.69 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.52 | 0 | 0 | 0 | 1.827 | 0 | 0 | 16.347
583201 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | KÖK | 613029_34,5kVH06 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 17:56:29 | 29.04.2021 17:56:58 | 0.01 | 0 | 2209 | 0 | 1 | 8 | 109 | 0 | 0 | 0 | 14.562 | 0 | 0.005 | 0.253 | 0.807 | 0 | 0 | 15.627
583204 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 634255_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 17:57:23 | 29.04.2021 19:01:00 | 1.06 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.429
583208 | 1 | YOZGAT | ÇAYIRALAN | AG Fideri | 634749_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 17:59:23 | 29.04.2021 20:46:00 | 2.78 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48.3 | 0 | 0 | 0 | 2.634 | 0 | 0 | 50.934
583210 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 615674_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 18:00:25 | 29.04.2021 19:02:00 | 1.03 | 0 | 94 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 53.804 | 0 | 1.293 | 0 | 8.705 | 0 | 0 | 63.802
583212 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | DM | 613029_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 18:01:32 | 29.04.2021 18:05:43 | 0.07 | 0 | 2209 | 0 | 1 | 8 | 109 | 0 | 0 | 0 | 127.871 | 0 | 0.044 | 2.124 | 6.849 | 0 | 0 | 136.888
583215 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 616900_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 18:03:18 | 29.04.2021 22:16:00 | 4.21 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 119.541 | 0 | 0 | 0 | 8.231 | 0 | 0 | 127.772
583218 | 1 | SİVAS | DOĞANŞAR | DM | 613030_34,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 18:06:09 | 29.04.2021 18:22:19 | 0.27 | 0 | 1930 | 0 | 0 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 185.388 | 0 | 0 | 2.831 | 3.061 | 0 | 0 | 191.279
583219 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 615687_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 18:06:32 | 29.04.2021 21:19:00 | 3.21 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.092 | 0 | 0 | 0 | 2.149 | 0 | 0 | 15.241
583221 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 637102_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 18:06:48 | 29.04.2021 18:26:00 | 0.32 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.039 | 0 | 0.905 | 0 | 3.113 | 0 | 0 | 10.058
583224 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616247_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 18:11:09 | 29.04.2021 23:20:00 | 5.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.559
583225 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | SDK Çıkışı | 616355_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 18:12:20 | 29.04.2021 20:24:00 | 2.19 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.801 | 0 | 0 | 0 | 1.489 | 0 | 0 | 6.29
583228 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | AG Fideri | 625783_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 18:14:22 | 29.04.2021 19:15:00 | 1.01 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.19
583229 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 615706_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 18:16:00 | 29.04.2021 18:46:00 | 0.5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.505
583231 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | AG Fideri | 624938_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 18:16:38 | 29.04.2021 21:28:00 | 3.19 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 211.108 | 0 | 0 | 0 | 19.854 | 0 | 0 | 230.962
583233 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 615266_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 18:19:10 | 29.04.2021 23:32:00 | 5.21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.436
583235 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | AG Fideri | 615141_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 18:10:32 | 29.04.2021 19:53:00 | 1.71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.034
583237 | 1 | YOZGAT | KADIŞEHRİ | AG Fideri | 634924_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 18:23:00 | 29.04.2021 20:29:00 | 2.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.078 | 0 | 0 | 0 | 7.762 | 0 | 0 | 23.839
583239 | 1 | SİVAS | DOĞANŞAR | DM | 613030_34,5kVH11 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 18:26:39 | 29.04.2021 18:27:16 | 0.01 | 0 | 577 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.732 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 1.808
583240 | 1 | TOKAT | SULUSARAY | AG Fideri | 624568_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 18:26:53 | 29.04.2021 19:09:00 | 0.7 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.496 | 0 | 0 | 0 | 0.479 | 0 | 0 | 26.975
583245 | 1 | TOKAT | ALMUS | DM | 623111_34,5kVH16 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 18:34:07 | 29.04.2021 18:59:00 | 0.41 | 0 | 432 | 0 | 2 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 109.482 | 0 | 0.812 | 8.704 | 7.672 | 0 | 0 | 126.671
583248 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | AG Fideri | 634966_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 18:38:26 | 29.04.2021 21:55:00 | 3.28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.013
583251 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616235_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 18:40:47 | 29.04.2021 23:46:00 | 5.09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.537
583255 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | KÖK | 613233_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 18:41:52 | 29.04.2021 18:42:21 | 0.01 | 0 | 476 | 0 | 0 | 2 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0.132 | 0.13 | 0.102 | 0 | 1.464
583259 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | AG Fideri | 615025_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 18:46:47 | 29.04.2021 21:04:00 | 2.29 | 0 | 46 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.574 | 0 | 2.997 | 0 | 1.549 | 0 | 0 | 37.119
583267 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | SDK Çıkışı | 616379_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 18:56:19 | 29.04.2021 21:55:00 | 2.98 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.092
583268 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624436_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 18:56:36 | 29.04.2021 20:32:00 | 1.59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.832
583271 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | AG Fideri | 615057_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 18:57:17 | 29.04.2021 22:43:00 | 3.76 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.225
583273 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | AG Fideri | 625191_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 18:59:30 | 29.04.2021 20:50:00 | 1.84 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.629
583275 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 634517_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 17:57:52 | 29.04.2021 19:41:00 | 1.72 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.968 | 0 | 3.239 | 0 | 1.794 | 0 | 0 | 12.001
583277 | 1 | SİVAS | KANGAL | OG Fideri | 584099_34,5kV_SEKSIYONER | Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 18:36:00 | 30.04.2021 00:53:00 | 6.28 | 0 | 237 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1637.666 | 98.143 | 0 | 0 | 48.423 | 0 | 0 | 1784.233
583280 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625633_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 19:05:24 | 29.04.2021 21:08:00 | 2.04 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.035 | 0 | 0 | 0 | 4.137 | 0 | 0 | 30.171
583283 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | AG Fideri | 625242_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 19:06:35 | 29.04.2021 22:59:00 | 3.87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.458
583285 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | AG Fideri | 615103_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 19:08:56 | 29.04.2021 21:37:00 | 2.47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.108
583287 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624461_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 19:11:36 | 29.04.2021 22:42:00 | 3.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.086
583290 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 635300_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 19:17:15 | 29.04.2021 20:59:00 | 1.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.996
583299 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | KÖK | 613328_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 19:21:46 | 29.04.2021 19:22:14 | 0.01 | 0 | 203 | 0 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.537 | 0 | 0.015 | 2.56 | 0.058 | 0 | 0 | 3.169
583302 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | AG Fideri | 627639_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 19:26:50 | 29.04.2021 21:48:00 | 2.35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.874
583304 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | OG Fideri | 619054_34,5kV_SEKSIYONER | Sıkıbağ Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 19:27:22 | 29.04.2021 22:34:00 | 3.11 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 145.844 | 0 | 0 | 0 | 10.495 | 0 | 0 | 156.339
583306 | 1 | TOKAT | NİKSAR | AG Fideri | 834008_0,4kVTR-1_D-2 | Ağaç Teması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 19:27:56 | 29.04.2021 22:53:00 | 3.42 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.081
583307 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | AG Fideri | 616610_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 19:28:13 | 29.04.2021 21:24:00 | 1.93 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.82
583319 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | OG Fideri | 613351_34,5kVH01 | Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 15:01:01 | 29.04.2021 19:33:00 | 4.53 | 0 | 546 | 4 | 11 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 704.788 | 75.753 | 31.776 | 5.675 | 22.813 | 0 | 0 | 840.804
583322 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | SDK Çıkışı | 616252_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 19:32:40 | 29.04.2021 21:20:00 | 1.79 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.405
583323 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 614952_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 19:27:07 | 29.04.2021 20:52:00 | 1.41 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 61.1 | 0 | 0 | 0 | 2.385 | 0 | 0 | 63.484
583324 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | AG Fideri | 634972_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 18:19:54 | 29.04.2021 20:04:00 | 1.74 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.153
583325 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 615986_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 19:35:11 | 29.04.2021 23:28:00 | 3.88 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 151.263 | 0 | 0 | 0 | 5.788 | 0 | 0 | 157.051
583326 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616244_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 19:38:20 | 29.04.2021 22:51:00 | 3.21 | 0 | 101 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 186.494 | 0 | 4.061 | 0 | 17.928 | 0 | 0 | 208.483
583327 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616358_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 19:40:14 | 29.04.2021 20:27:00 | 0.78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244
583330 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | OG Fideri | 685853_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 19:33:18 | 29.04.2021 21:22:00 | 1.81 | 0 | 190 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 147.237 | 0 | 0 | 66.779 | 40.008 | 0 | 0 | 254.024
583332 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 614918_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 19:46:26 | 29.04.2021 23:14:00 | 3.46 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.113 | 0 | 2.232 | 0 | 2.099 | 0 | 0 | 46.444
583334 | 1 | SİVAS | AKINCILAR | KÖK | 613246_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 19:32:29 | 29.04.2021 20:30:00 | 0.96 | 0 | 578 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 241.358 | 0 | 4.856 | 0 | 7.619 | 0 | 0 | 253.833
583336 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | AG Fideri | 1014010_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 19:47:21 | 29.04.2021 22:48:00 | 3.01 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.483 | 0 | 1.947 | 0 | 3.715 | 0 | 0 | 27.145
583338 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | AG Fideri | 615052_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 19:23:38 | 29.04.2021 21:35:00 | 2.19 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 97.575 | 0 | 0 | 0 | 3.568 | 0 | 0 | 101.142
583340 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 624260_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 19:49:46 | 29.04.2021 21:49:00 | 1.99 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.339 | 0 | 0 | 0 | 4.775 | 0 | 0 | 35.114
583341 | 1 | SİVAS | GEMEREK | AG Fideri | 615567_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 19:44:39 | 29.04.2021 20:22:00 | 0.62 | 0 | 97 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32.482 | 0 | 0.423 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | 33.185
583343 | 1 | YOZGAT | ÇAYIRALAN | AG Fideri | 634772_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 19:52:58 | 29.04.2021 22:01:00 | 2.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41
583349 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | AG Fideri | 615149_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 19:47:07 | 29.04.2021 22:15:00 | 2.46 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 231.798 | 0 | 0 | 0 | 2.105 | 0 | 0 | 233.902
583352 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 634675_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 20:06:30 | 29.04.2021 21:39:00 | 1.54 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56.858 | 0 | 0.999 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 58.847
583355 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | AG Fideri | 635227_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 20:11:29 | 29.04.2021 22:03:00 | 1.86 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.576 | 0 | 0 | 0 | 3.145 | 0 | 0 | 16.721
583360 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | OG Fideri | 609524_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 16:37:18 | 29.04.2021 22:41:00 | 6.06 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 204.332 | 0 | 0 | 0 | 9.166 | 0 | 0 | 213.497
583364 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | AG Fideri | 615101_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 20:18:26 | 29.04.2021 23:07:00 | 2.81 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 188.194 | 0 | 0 | 0 | 5.315 | 0 | 0 | 193.51
583365 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | OG Fideri | 556858_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 20:21:14 | 29.04.2021 22:06:00 | 1.75 | 0 | 74 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 192.277 | 0 | 1.135 | 9.775 | 19.696 | 0 | 0 | 222.884
583371 | 1 | TOKAT | NİKSAR | AG Fideri | 624838_0,4kVTR-1_DTR | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 19:20:51 | 29.04.2021 23:42:00 | 4.35 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.341
583374 | 1 | SİVAS | ULAŞ | AG Fideri | 615844_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 20:34:00 | 29.04.2021 23:10:00 | 2.6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47.361 | 0 | 0 | 0 | 1.529 | 0 | 0 | 48.89
583375 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625595_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 20:35:04 | 29.04.2021 22:05:00 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204
583377 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | KÖK | 613342_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 20:39:28 | 29.04.2021 20:40:06 | 0.01 | 0 | 576 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.107 | 0 | 0 | 0.075 | 0.108 | 0 | 0 | 3.29
583379 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 624404_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 20:42:01 | 29.04.2021 21:28:00 | 0.77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225
583381 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | OG Fideri | 606683_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 17:02:43 | 29.04.2021 21:03:00 | 4 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.185 | 0 | 0 | 6.809 | 0 | 0 | 0 | 109.994
583384 | 1 | TOKAT | ERBAA | OG Fideri | 623056_34,5kVH08 | Camper Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 20:45:39 | 29.04.2021 21:44:14 | 0.98 | 0 | 3584 | 2 | 38 | 8 | 229 | 1 | 0 | 0 | 2815.016 | 5.345 | 47.62 | 30.698 | 287.832 | 3.219 | 0 | 3189.729
583385 | 1 | SİVAS | GÖLOVA | OG Fideri | 563662_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 20:31:07 | 29.04.2021 21:14:00 | 0.71 | 0 | 264 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 89.168 | 0 | 3.7 | 0 | 4.957 | 0 | 0 | 97.825
583387 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 615578_0,4kVTR-1_D-1 | Ağaç Teması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 18:41:27 | 29.04.2021 21:49:00 | 3.13 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.83 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 0 | 0 | 32.279
583389 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 614768_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 20:58:02 | 29.04.2021 22:11:00 | 1.22 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 96.82 | 0 | 0 | 0 | 41.736 | 0 | 0 | 138.557
583392 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614273_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 21:06:48 | 30.04.2021 00:16:00 | 3.15 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 148.58 | 0 | 0 | 0 | 7.06 | 0 | 0 | 155.641
583396 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | AG Fideri | 615579_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 21:08:58 | 29.04.2021 23:47:00 | 2.63 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.898
583400 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616768_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 21:15:28 | 30.04.2021 00:19:00 | 3.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.976
583402 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | AG Fideri | 616957_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 21:17:09 | 29.04.2021 22:02:00 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136
583403 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624657_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 21:22:28 | 29.04.2021 22:47:00 | 1.41 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.275 | 0 | 0 | 0 | 0.807 | 0 | 0 | 28.081
583408 | 1 | TOKAT | NİKSAR | AG Fideri | 625414_0,4kVTR-1_D-1 | İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 21:32:12 | 30.04.2021 00:11:00 | 2.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72
583410 | 1 | YOZGAT | KADIŞEHRİ | AG Fideri | 634927_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 21:36:15 | 29.04.2021 22:56:00 | 1.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4
583414 | 1 | TOKAT | YEŞİLYURT | AG Fideri | 624707_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 21:56:09 | 29.04.2021 23:16:00 | 1.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.196
583416 | 1 | TOKAT | TURHAL | AG Fideri | 625795_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 22:00:42 | 29.04.2021 23:01:00 | 1.01 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.392
583417 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | AG Fideri | 615103_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 22:17:45 | 30.04.2021 00:15:00 | 1.95 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.724
583418 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614558_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 18:00:21 | 29.04.2021 22:24:00 | 4.39 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.376
583420 | 1 | SİVAS | DOĞANŞAR | DM | 613030_34,5kVH11 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 22:38:01 | 29.04.2021 22:40:46 | 0.05 | 0 | 577 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.625 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 0 | 0 | 7.928
583421 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | AG Fideri | 615006_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 22:38:11 | 30.04.2021 00:14:00 | 1.6 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.269 | 0 | 0 | 0 | 2.511 | 0 | 0 | 31.781
583423 | 1 | TOKAT | BAŞÇİFTLİK | AG Fideri | 625012_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 18:45:46 | 29.04.2021 23:05:00 | 4.32 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.791
583425 | 1 | YOZGAT | KADIŞEHRİ | AG Fideri | 634927_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 23:07:36 | 30.04.2021 00:14:00 | 1.11 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52.372 | 0 | 0 | 0 | 18.863 | 0 | 0 | 71.235
583426 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616259_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 23:07:40 | 30.04.2021 00:04:00 | 0.94 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.198
583427 | 1 | TOKAT | ZİLE | KÖK | 623008_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 23:08:19 | 29.04.2021 23:08:49 | 0.01 | 0 | 405 | 2 | 3 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.323 | 0.086 | 0.016 | 0.319 | 0.179 | 0 | 0 | 3.922
583429 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 623400_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 23:21:26 | 30.04.2021 02:06:00 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.687 | 0 | 0 | 0.687
583432 | 1 | YOZGAT | KADIŞEHRİ | AG Fideri | 634927_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 00:19:10 | 30.04.2021 00:47:00 | 0.46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111
583435 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 615268_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 01:14:00 | 30.04.2021 01:26:00 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047
583437 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 79100221_0,4kV_D-4_SDK | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 01:49:16 | 30.04.2021 02:17:00 | 0.46 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.712
583438 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 82100198_0,4kV_D-5_SDK | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 01:56:19 | 30.04.2021 02:15:00 | 0.31 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.721 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 1.787
583439 | 1 | YOZGAT | KADIŞEHRİ | AG Fideri | 634927_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 02:48:03 | 30.04.2021 04:07:00 | 1.32 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.566 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 20.207
583440 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624511_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 03:22:12 | 30.04.2021 03:49:00 | 0.45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085
583441 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | AG Fideri | 634072_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 03:24:50 | 30.04.2021 03:40:00 | 0.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.839
583443 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | KÖK | 624019_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2021 05:00:59 | 30.04.2021 08:00:00 | 2.98 | 0 | 811 | 0 | 6 | 1 | 129 | 0 | 0 | 0 | 1447.348 | 0 | 8.452 | 177.348 | 476.259 | 0 | 0 | 2109.408
583444 | 1 | SİVAS | KANGAL | KÖK | 613239_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 05:27:29 | 30.04.2021 05:28:09 | 0.01 | 0 | 30 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0.016 | 0.379 | 0.075 | 0.01 | 0 | 0.549
583445 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | DM | 613029_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 05:57:27 | 30.04.2021 05:58:06 | 0.01 | 0 | 2262 | 0 | 1 | 7 | 316 | 2 | 0 | 0 | 9.395 | 0 | 0 | 0.486 | 3.848 | 0.123 | 0 | 13.853
583448 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616312_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 06:50:51 | 30.04.2021 12:00:00 | 5.15 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43.079 | 0 | 0 | 0 | 3.515 | 0 | 0 | 46.595
583450 | 1 | TOKAT | ERBAA | OG Fideri | 624261_34,5kVH01 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 06:53:20 | 30.04.2021 07:13:22 | 0.33 | 0 | 4216 | 0 | 1 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 740.874 | 0 | 0.226 | 0 | 150.545 | 0 | 0 | 891.645
583453 | 1 | TOKAT | ARTOVA | AG Fideri | 624629_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 07:05:26 | 30.04.2021 09:09:00 | 2.06 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47.947 | 0 | 0 | 0 | 1.237 | 0 | 0 | 49.183
583460 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625660_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 07:19:15 | 30.04.2021 07:55:00 | 0.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
583462 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | AG Fideri | 615075_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 07:50:14 | 30.04.2021 10:26:00 | 2.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61
583464 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 615986_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 07:58:40 | 30.04.2021 09:52:00 | 1.89 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 70.559 | 0 | 0 | 0 | 3.095 | 0 | 0 | 73.654
583465 | 1 | TOKAT | BAŞÇİFTLİK | AG Fideri | 625012_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 07:58:30 | 30.04.2021 11:30:00 | 3.53 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.491
583468 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | OG Fideri | 614013_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 06:41:46 | 30.04.2021 09:27:00 | 2.75 | 0 | 207 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 527.767 | 106.96 | 8.879 | 5.783 | 14.249 | 0 | 0 | 663.637
583472 | 1 | YOZGAT | ÇEKEREK | AG Fideri | 634972_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 08:35:29 | 30.04.2021 10:13:00 | 1.63 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7
583474 | 1 | YOZGAT | KADIŞEHRİ | AG Fideri | 634927_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 08:40:44 | 30.04.2021 09:14:00 | 0.55 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.086 | 0 | 0 | 0 | 9.164 | 0 | 0 | 10.25
583477 | 1 | YOZGAT | SORGUN | OG Fideri | 633042_34,5kVH02 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2021 08:30:00 | 30.04.2021 09:00:00 | 0.5 | 0 | 540 | 0 | 2 | 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 93.519 | 0 | 0.758 | 0.882 | 34.317 | 0 | 0 | 129.477
583479 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 615912_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 08:47:46 | 30.04.2021 10:42:00 | 1.9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.246
583482 | 1 | SİVAS | DOĞANŞAR | AG Fideri | 614836_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 09:03:31 | 30.04.2021 10:28:00 | 1.41 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.198 | 0 | 0 | 0 | 3.128 | 0 | 0 | 29.327
583484 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | OG Fideri | 623098_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2021 09:00:00 | 30.04.2021 15:00:00 | 6 | 0 | 1273 | 0 | 0 | 8 | 43 | 0 | 0 | 0 | 6359.015 | 0 | 0 | 560.231 | 232.001 | 0 | 0 | 7151.247
583485 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | OG Fideri | 9625240_34,5kV_SEKSIYONER | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2021 09:00:00 | 30.04.2021 15:00:00 | 6 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1330.066 | 0 | 0 | 0 | 62.066 | 0 | 0 | 1392.132
583486 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | KÖK | 614100_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 07:55:56 | 30.04.2021 09:22:00 | 1.43 | 0 | 617 | 15 | 10 | 6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1090.378 | 123.441 | 20.165 | 196.47 | 77.055 | 0 | 0 | 1507.509
583488 | 1 | TOKAT | PAZAR | OG Fideri | 623096_34,5kVH06 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2021 09:09:22 | 30.04.2021 11:45:43 | 2.61 | 0 | 423 | 0 | 16 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1316.712 | 0 | 33.05 | 45.878 | 244.45 | 0 | 0 | 1640.089
583493 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 613046_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 09:26:11 | 30.04.2021 10:49:00 | 1.38 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.761
583494 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | OG Fideri | 613014_34,5kVH09 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2021 09:30:01 | 30.04.2021 11:48:46 | 2.31 | 0 | 1759 | 17 | 16 | 9 | 67 | 1 | 0 | 0 | 1947.06 | 227.405 | 29.047 | 77.907 | 178.665 | 219.803 | 0 | 2679.887
583495 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | OG Fideri | 633011_34,5kVH12 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2021 09:30:04 | 30.04.2021 12:58:41 | 3.48 | 0 | 339 | 173 | 28 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1204.45 | 6283.698 | 91.823 | 139.769 | 98.164 | 0 | 0 | 7817.904
583497 | 1 | SİVAS | DOĞANŞAR | AG Fideri | 615907_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 09:39:10 | 30.04.2021 13:01:00 | 3.36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.553
583498 | 1 | SİVAS | ALTINYAYLA | AG Fideri | 615280_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 09:39:34 | 30.04.2021 12:54:00 | 3.24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.658
583501 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | AG Fideri | 625983_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 09:49:20 | 30.04.2021 11:22:00 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.137 | 0 | 2.359 | 0 | 0 | 3.496
583504 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614531_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 09:57:55 | 30.04.2021 13:09:00 | 3.18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.749
583506 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 615920_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 09:58:44 | 30.04.2021 12:22:00 | 2.39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.347 | 0 | 0 | 0 | 1.829 | 0 | 0 | 3.176
583508 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | OG Fideri | 907029_34,5kVH02 | Ağaç Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 09:35:57 | 30.04.2021 11:37:00 | 2.02 | 0 | 1402 | 0 | 0 | 9 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1773.68 | 0 | 0 | 60.329 | 77.963 | 0 | 0 | 1911.972
583509 | 1 | TOKAT | BAŞÇİFTLİK | AG Fideri | 624272_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 10:04:16 | 30.04.2021 12:17:00 | 2.21 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 110.043 | 0 | 0 | 0 | 15.893 | 0 | 0 | 125.937
583510 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | AG Fideri | 614990_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 10:06:49 | 30.04.2021 14:07:00 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.063
583511 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 884014_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 10:07:19 | 30.04.2021 12:38:00 | 2.51 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.878
583513 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | AG Fideri | 635583_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 10:07:58 | 30.04.2021 11:17:00 | 1.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.496
583514 | 1 | TOKAT | NİKSAR | OG Fideri | 625118_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2021 10:00:00 | 30.04.2021 10:53:18 | 0.89 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 131.721 | 0 | 0 | 0 | 7.793 | 0 | 0 | 139.513
583515 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | OG Fideri | 628199_34,5kVH01 | Tedbir Amaçlı Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 30.04.2021 10:00:00 | 30.04.2021 12:00:00 | 2 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 224.918 | 0 | 3.544 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 257.262
583519 | 1 | TOKAT | ALMUS | AG Fideri | 625935_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 10:15:44 | 30.04.2021 11:48:00 | 1.54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.076
583520 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | AG Fideri | 741000_0,4kVTR-1_DTR | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 10:16:22 | 30.04.2021 12:41:00 | 2.41 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.548
583521 | 1 | TOKAT | TURHAL | AG Fideri | 625386_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 10:22:02 | 30.04.2021 11:03:00 | 0.68 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.436 | 0 | 0 | 0 | 6.708 | 0 | 0 | 19.143
583524 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | OG Fideri | 611006_34,5kVH06 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2021 10:24:50 | 30.04.2021 12:00:00 | 1.59 | 0 | 46 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 37.918 | 0 | 0 | 7.153 | 0 | 753.902 | 0 | 798.973
583525 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | OG Fideri | 611006_34,5kVH04 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2021 10:25:41 | 30.04.2021 12:00:00 | 1.57 | 0 | 2010 | 4 | 4 | 18 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1628.943 | 30.388 | 3.622 | 77.444 | 61.954 | 0 | 0 | 1802.35
583526 | 1 | SİVAS | AKINCILAR | KÖK | 636268_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 10:27:32 | 30.04.2021 10:29:00 | 0.02 | 0 | 328 | 0 | 2 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.07 | 0 | 0.036 | 0.09 | 0.404 | 0 | 0 | 3.6
583529 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | AG Fideri | 613255_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2021 10:30:22 | 30.04.2021 11:00:00 | 0.49 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 104.069 | 0 | 0 | 0 | 71.211 | 0 | 0 | 175.28
583534 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | AG Fideri | 616610_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 10:43:39 | 30.04.2021 12:59:00 | 2.26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.102
583535 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 625455_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 10:48:31 | 30.04.2021 15:24:00 | 4.59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.042
583538 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 634675_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 10:54:01 | 30.04.2021 11:46:00 | 0.87 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.445 | 0 | 0.647 | 0 | 0.668 | 0 | 0 | 32.761
583543 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | AG Fideri | 614661_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 11:00:38 | 30.04.2021 13:21:00 | 2.34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.458
583546 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | AG Fideri | 618216_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2021 11:15:11 | 30.04.2021 11:45:00 | 0.5 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.242 | 0 | 0.372 | 0 | 5.084 | 0 | 0 | 17.698
583552 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | OG Fideri | 613365_34,5kVH05 | Aşırı Akım Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 11:30:19 | 30.04.2021 11:59:04 | 0.48 | 0 | 1554 | 0 | 0 | 7 | 144 | 0 | 0 | 0 | 342.673 | 0 | 0 | 29.238 | 87.144 | 0 | 0 | 459.055
583561 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614394_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 11:41:58 | 30.04.2021 14:06:00 | 2.4 | 0 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.344 | 0 | 10.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.778
583563 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | AG Fideri | 627422_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 11:56:07 | 30.04.2021 13:55:00 | 1.98 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.955
583568 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616766_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 12:11:18 | 30.04.2021 14:04:00 | 1.88 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.154
583569 | 1 | SİVAS | GEMEREK | OG Fideri | 613287_34,5kVH05 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2021 12:00:00 | 30.04.2021 13:00:00 | 1 | 0 | 419 | 13 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 554.114 | 49.842 | 2.101 | 29.331 | 8.302 | 0 | 0 | 643.69
583570 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | AG Fideri | 615051_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2021 12:00:00 | 30.04.2021 12:30:00 | 0.5 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.327 | 0 | 0.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.661
583572 | 1 | SİVAS | GÜRÜN | TM | 611008_34,5kVH04 | TEİAS Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 12:12:46 | 30.04.2021 12:34:00 | 0.35 | 0 | 6477 | 1 | 77 | 23 | 844 | 5 | 2 | 0 | 1028.367 | 0.138 | 16.947 | 53.262 | 367.097 | 51.107 | 0.777 | 1517.695
583578 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614615_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 12:18:01 | 30.04.2021 15:04:00 | 2.77 | 0 | 112 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 140.931 | 0 | 2.102 | 0 | 47.681 | 0 | 0 | 190.714
583579 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625663_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 12:20:37 | 30.04.2021 14:57:00 | 2.61 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 278.014 | 0 | 0 | 0 | 1.968 | 0 | 0 | 279.983
583580 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 82100371_0,4kV_D-4_SDK | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 12:23:03 | 30.04.2021 13:22:00 | 0.98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283
583583 | 1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | AG Fideri | 634255_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 12:26:04 | 30.04.2021 13:51:00 | 1.42 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 120.806 | 0 | 0 | 0 | 11.394 | 0 | 0 | 132.2
583584 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | OG Fideri | 610191_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 12:27:05 | 30.04.2021 16:49:00 | 4.37 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 77.896 | 0 | 0 | 0 | 4.352 | 0 | 0 | 82.248
583585 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 615920_0,4kVTR-1_DTR | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 12:27:22 | 30.04.2021 14:40:00 | 2.21 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.145 | 0 | 0 | 0 | 1.668 | 0 | 0 | 15.813
583594 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | DM | 623082_34,5kVH12 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 12:57:47 | 30.04.2021 12:59:23 | 0.03 | 0 | 427 | 0 | 2 | 1 | 143 | 0 | 0 | 0 | 4.986 | 0 | 0.02 | 0.004 | 3.912 | 0 | 0 | 8.922
583595 | 1 | TOKAT | ALMUS | AG Fideri | 625936_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 12:59:03 | 30.04.2021 14:06:00 | 1.12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.296
583596 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | DM | 613035_34,5kVH07 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 13:04:59 | 30.04.2021 13:06:32 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0.051
583598 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616384_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 12:16:33 | 30.04.2021 13:11:45 | 0.92 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.182
583599 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | OG Fideri | 653001_34,5kVH04 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2021 13:00:00 | 30.04.2021 17:00:00 | 4 | 0 | 379 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 700.181 | 0 | 2.747 | 0 | 21.805 | 0 | 0 | 724.733
583600 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | DM | 623061_34,5kVH25 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 13:12:24 | 30.04.2021 13:13:02 | 0.01 | 0 | 10117 | 14 | 34 | 56 | 1073 | 5 | 0 | 0 | 60.928 | 0.727 | 0.275 | 7.858 | 13.976 | 2.742 | 0 | 86.507
583601 | 1 | YOZGAT | KADIŞEHRİ | OG Fideri | 633326_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2021 13:00:00 | 30.04.2021 14:00:00 | 1 | 0 | 285 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 253.471 | 0 | 3.212 | 5.712 | 7.69 | 0 | 0 | 270.085
583602 | 1 | TOKAT | NİKSAR | OG Fideri | 625119_34,5kVH1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2021 13:00:00 | 30.04.2021 13:28:42 | 0.48 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.226 | 0 | 0 | 0 | 3.884 | 0 | 0 | 23.111
583604 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 618070_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 13:23:16 | 30.04.2021 14:09:00 | 0.76 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.359
583605 | 1 | TOKAT | ERBAA | AG Fideri | 625619_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 13:25:33 | 30.04.2021 14:24:00 | 0.97 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.515
583607 | 1 | TOKAT | ARTOVA | AG Fideri | 62100005_0,4kV_D-5_SDK | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 13:28:08 | 30.04.2021 14:46:00 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.443
583608 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 616836_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 13:29:17 | 30.04.2021 14:42:00 | 1.21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.754
583613 | 1 | TOKAT | NİKSAR | AG Direği | 625147_0,4kVTR-1_D-2 | Direk Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 13:42:34 | 30.04.2021 15:19:00 | 1.61 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.205 | 0 | 0 | 0 | 1.217 | 0 | 0 | 10.422
583616 | 1 | SİVAS | DOĞANŞAR | AG Fideri | 614855_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 13:52:34 | 30.04.2021 16:36:00 | 2.72 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 96.415 | 0 | 0 | 0 | 3.132 | 0 | 0 | 99.546
583618 | 1 | SİVAS | ZARA | AG Fideri | 617437_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 14:02:38 | 30.04.2021 18:19:00 | 4.27 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.817
583620 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | AG Fideri | 625242_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 14:07:54 | 30.04.2021 17:47:00 | 3.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.428
583622 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | SDK Çıkışı | 616344_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 14:14:09 | 30.04.2021 19:23:00 | 5.15 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.738
583623 | 1 | SİVAS | İMRANLI | KÖK | 613315_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 14:18:44 | 30.04.2021 14:19:14 | 0.01 | 0 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0.08
583624 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | OG Fideri | 9617624_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 14:20:49 | 30.04.2021 15:33:00 | 1.2 | 0 | 217 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 135.707 | 0 | 3.201 | 0 | 16.339 | 0 | 0 | 155.247
583626 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614406_0,4kVTR-1_D-3 | Ağaç Teması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 14:21:45 | 30.04.2021 15:35:00 | 1.22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.311
583631 | 1 | YOZGAT | KADIŞEHRİ | OG Fideri | 634932_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2021 14:00:00 | 30.04.2021 15:58:14 | 1.97 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48.553 | 0 | 0 | 0 | 23.122 | 0 | 0 | 71.675
583634 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 88100048_0,4kV_D-6_SDK | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 14:33:52 | 30.04.2021 16:32:00 | 1.97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.022
583635 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 79102003_0,4kV_D-2_SDK | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 14:40:25 | 30.04.2021 15:37:00 | 0.94 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.52 | 0 | 0 | 0 | 6.133 | 0 | 0 | 26.653
583636 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | DM | 633012_34,5kVH09 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 14:40:33 | 30.04.2021 14:41:34 | 0.02 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.565
583638 | 1 | YOZGAT | SORGUN | SDK Çıkışı | 634675_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 14:45:45 | 30.04.2021 15:27:00 | 0.69 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.852 | 0 | 0.462 | 0 | 0.517 | 0 | 0 | 25.831
583639 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614063_0,4kVTR-1_D-6 | Ağaç Teması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 14:48:26 | 30.04.2021 15:21:00 | 0.54 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.007
583641 | 1 | SİVAS | İMRANLI | AG Fideri | 616531_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 14:49:34 | 30.04.2021 16:18:00 | 1.47 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.796
583643 | 1 | TOKAT | NİKSAR | DM | 623114_34,5kVH12 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 15:00:13 | 30.04.2021 15:02:41 | 0.04 | 0 | 2223 | 0 | 4 | 1 | 195 | 1 | 0 | 0 | 48.55 | 0 | 0.165 | 0.072 | 9.293 | 1.054 | 0 | 59.134
583651 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614309_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 15:09:02 | 30.04.2021 15:56:00 | 0.78 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.735 | 0 | 0 | 0 | 1.757 | 0 | 0 | 5.492
583656 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | SDK Çıkışı | 616222_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 15:13:53 | 30.04.2021 19:24:00 | 4.17 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46.086 | 0 | 0 | 0 | 2.931 | 0 | 0 | 49.017
583657 | 1 | SİVAS | HAFİK | AG Fideri | 616190_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 15:17:47 | 30.04.2021 17:06:00 | 1.8 | 0 | 59 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.142 | 0 | 1.278 | 0 | 0.219 | 0 | 0 | 32.64
583665 | 1 | TOKAT | NİKSAR | DM | 623114_34,5kVH12 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 15:32:09 | 30.04.2021 15:32:51 | 0.01 | 0 | 2205 | 0 | 4 | 1 | 194 | 1 | 0 | 0 | 13.699 | 0 | 0.047 | 0.021 | 2.634 | 0.299 | 0 | 16.699
583669 | 1 | YOZGAT | ŞEFAATLİ | AG Fideri | 634636_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 15:50:23 | 30.04.2021 16:41:00 | 0.84 | 0 | 39 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.403 | 0 | 1.21 | 0 | 0.613 | 0 | 0 | 17.225
583671 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | AG Fideri | 615058_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 15:51:31 | 30.04.2021 17:52:00 | 2.01 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60.832 | 0 | 0 | 0 | 1.871 | 0 | 0 | 62.703
583675 | 1 | TOKAT | TURHAL | OG Fideri | 624146_34,5kVH05 | İletken Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 15:59:28 | 30.04.2021 16:59:12 | 1 | 0 | 1243 | 0 | 0 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 572.405 | 0 | 0 | 14.045 | 131.561 | 0 | 0 | 718.011
583676 | 1 | YOZGAT | YOZGAT-MERKEZ | DM | 633010_34,5kVH06 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 15:59:49 | 30.04.2021 16:00:51 | 0.02 | 0 | 1614 | 4 | 37 | 35 | 98 | 8 | 0 | 0 | 20.263 | 0.794 | 0.431 | 5.09 | 3.492 | 16.482 | 0 | 46.551
583678 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616705_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 16:06:47 | 30.04.2021 17:14:00 | 1.12 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69.057 | 0 | 0 | 0 | 0.799 | 0 | 0 | 69.856
583679 | 1 | TOKAT | REŞADİYE | AG Fideri | 624938_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 16:03:22 | 30.04.2021 18:57:00 | 2.89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.783
583680 | 1 | TOKAT | TURHAL | AG Fideri | 624763_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 16:11:53 | 30.04.2021 16:47:00 | 0.59 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.731 | 0 | 0.424 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 14.21
583683 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | OG Fideri | 610606_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 16:25:37 | 30.04.2021 21:27:00 | 5.02 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.967 | 0 | 0 | 2.898 | 0 | 0 | 0 | 56.865
583687 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624647_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 16:34:52 | 30.04.2021 18:26:00 | 1.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.946
583688 | 1 | SİVAS | GÜRÜN | AG Fideri | 616295_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 16:33:39 | 30.04.2021 20:45:00 | 4.19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.901
583689 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | KÖK | 613236_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 16:40:12 | 30.04.2021 16:40:51 | 0.01 | 0 | 459 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 0 | 0 | 0.021 | 0.102 | 0 | 0 | 2.313
583691 | 1 | YOZGAT | SORGUN | AG Fideri | 634675_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 16:46:07 | 30.04.2021 17:29:00 | 0.71 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.918 | 0 | 0.519 | 0 | 0.498 | 0 | 0 | 26.935
583701 | 1 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | OG Fideri | 674551_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 16:58:38 | 30.04.2021 18:38:00 | 1.66 | 0 | 91 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 214.494 | 0 | 1.171 | 0 | 14.352 | 0 | 0 | 230.018
583703 | 1 | SİVAS | ULAŞ | OG Fideri | 614751_34,5kVH03 | İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 17:06:43 | 30.04.2021 17:59:00 | 0.87 | 1 | 452 | 0 | 0 | 4 | 13 | 1 | 0 | 3.933 | 246.687 | 0 | 0 | 106.083 | 8.038 | 1.582 | 0 | 366.323
583705 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | OG Fideri | 627515_34,5kVH01 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 17:09:03 | 30.04.2021 18:17:00 | 1.13 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | 23 | 4 | 0 | 27.633 | 1.237 | 0 | 0.809 | 103.135 | 114.387 | 30.81 | 0 | 278.01
583707 | 1 | TOKAT | NİKSAR | AG Fideri | 625914_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 17:17:31 | 30.04.2021 18:49:00 | 1.52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.424
583717 | 1 | SİVAS | GEMEREK | DM | 614792_34,5kVH16 | TEİAS Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 17:19:47 | 30.04.2021 17:25:05 | 0.09 | 2 | 5392 | 8 | 23 | 22 | 347 | 1 | 0 | 1.509 | 233.288 | 1.642 | 1.177 | 15.924 | 27.669 | 43.407 | 0 | 324.616
583722 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | OG Fideri | 614095_34,5kVH02 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 17:26:37 | 30.04.2021 18:01:00 | 0.57 | 0 | 179 | 0 | 30 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 123.447 | 0 | 27.669 | 2.761 | 19.215 | 0 | 0 | 173.092
583724 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | DM | 613029_34,5kVH05 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 17:30:08 | 30.04.2021 17:30:44 | 0.01 | 0 | 392 | 0 | 3 | 1 | 75 | 1 | 0 | 0 | 2.083 | 0 | 0.017 | 0.232 | 0.734 | 0.029 | 0 | 3.095
583725 | 1 | YOZGAT | SARIKAYA | OG Fideri | 666086_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 17:31:01 | 30.04.2021 18:33:00 | 1.03 | 0 | 571 | 2 | 5 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 192.653 | 11.843 | 2.677 | 3.888 | 14.145 | 0 | 0 | 225.208
583731 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | AG Fideri | 615103_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 17:34:28 | 30.04.2021 22:25:00 | 4.84 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.652
583733 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614615_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 17:39:44 | 30.04.2021 18:34:00 | 0.9 | 0 | 112 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 46.39 | 0 | 0.798 | 0 | 15.092 | 0 | 0 | 62.281
583737 | 1 | YOZGAT | KADIŞEHRİ | AG Fideri | 634925_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 17:45:15 | 30.04.2021 23:44:00 | 5.98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.726
583740 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624434_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 17:53:26 | 30.04.2021 19:16:00 | 1.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.397
583744 | 1 | TOKAT | TOKAT-MERKEZ | AG Fideri | 623060_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 18:04:29 | 30.04.2021 18:55:00 | 0.84 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.183 | 0 | 0 | 0 | 16.062 | 0 | 0 | 49.245
583745 | 1 | SİVAS | GEMEREK | OG Fideri | 613287_34,5kVH05 | Sıkıbağ Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 18:05:05 | 30.04.2021 21:27:00 | 3.37 | 0 | 419 | 13 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1884.721 | 162.859 | 7.145 | 90.854 | 27.173 | 0 | 0 | 2172.752
583746 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614332_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 17:56:25 | 30.04.2021 22:08:00 | 4.19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.278
583747 | 1 | SİVAS | ZARA | OG Fideri | 687890_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 18:13:48 | 30.04.2021 20:55:00 | 2.69 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 226.344 | 0 | 0 | 0 | 6.499 | 0 | 0 | 232.844
583748 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | DM | 613008_34,5kVH13 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 18:17:03 | 30.04.2021 18:17:33 | 0.01 | 0 | 1724 | 8 | 23 | 18 | 72 | 3 | 0 | 0 | 8.924 | 1.212 | 0.159 | 2.139 | 0.596 | 1.096 | 0 | 14.127
583753 | 1 | YOZGAT | ŞEFAATLİ | KÖK | 633356_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 18:24:28 | 30.04.2021 18:24:54 | 0.01 | 0 | 95 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.464 | 0.347 | 0 | 0.021 | 0.02 | 0 | 0 | 0.852
583761 | 1 | SİVAS | GEMEREK | AG Fideri | 614708_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 18:30:01 | 30.04.2021 18:40:46 | 0.18 | 0 | 128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.261 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.382
583762 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | OG Fideri | 614095_34,5kVH02 | Sıkıbağ Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 18:24:48 | 30.04.2021 21:17:00 | 2.87 | 0 | 179 | 0 | 30 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 627.425 | 0 | 135.415 | 14.204 | 95.961 | 0 | 0 | 873.005
583764 | 1 | SİVAS | SİVAS-MERKEZ | AG Fideri | 614203_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 18:36:07 | 30.04.2021 23:29:00 | 4.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.487
583767 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | SDK Çıkışı | 616353_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 18:45:34 | 30.04.2021 22:46:00 | 4.01 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.123
583769 | 1 | SİVAS | GEMEREK | AG Fideri | 615494_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 18:51:02 | 30.04.2021 22:21:00 | 3.5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.461 | 0 | 4.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.159
583775 | 1 | SİVAS | ULAŞ | DM | 644002_34,5kVH06 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 19:10:38 | 30.04.2021 19:11:20 | 0.01 | 0 | 68 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.619 | 0 | 0.008 | 0.304 | 0 | 0.467 | 0 | 1.398
583778 | 1 | TOKAT | ARTOVA | AG Fideri | 874000_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 19:20:52 | 30.04.2021 20:44:00 | 1.39 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73.145 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 74.085
583781 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616705_0,4kVTR-1_D-2 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.04.2021 19:26:19 | 30.04.2021 21:33:00 | 2.11 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 135.088 | 0 | 0 | 0 | 1.382 | 0 | 0 | 136.47
583788 | 1 | TOKAT | ZİLE | AG Fideri | 624657_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 19:58:12 | 30.04.2021 22:44:00 | 2.76 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60.567 | 0 | 0 | 0 | 1.679 | 0 | 0 | 62.246
583792 | 1 | SİVAS | KOYULHİSAR | AG Fideri | 616610_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 20:08:29 | 30.04.2021 22:47:00 | 2.64 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.966
583793 | 1 | SİVAS | ŞARKIŞLA | OG Fideri | 599395_34,5kV_SEKSIYONER | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 20:16:52 | 30.04.2021 21:59:00 | 1.7 | 0 | 122 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 71.673 | 0 | 1.147 | 0 | 1.263 | 0 | 0 | 74.083
583796 | 1 | SİVAS | KANGAL | OG Fideri | 613244_34,5kVH02 | İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 18:33:54 | 30.04.2021 21:00:00 | 2.44 | 0 | 180 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 141.073 | 0 | 1.668 | 31.58 | 10.222 | 0 | 0 | 184.543
583800 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 615266_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 17:28:01 | 30.04.2021 22:43:00 | 5.25 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.467
583801 | 1 | SİVAS | KANGAL | AG Fideri | 615158_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 19:32:33 | 30.04.2021 21:21:00 | 1.81 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.599
583802 | 1 | YOZGAT | AYDINCIK | AG Fideri | 635689_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 20:32:54 | 30.04.2021 22:46:00 | 2.22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.641
583806 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 614602_0,4kVTR-1_D-4 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 21:00:18 | 30.04.2021 23:02:00 | 2.03 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.433
583815 | 1 | SİVAS | SUŞEHRİ | AG Fideri | 614662_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 22:14:57 | 30.04.2021 22:54:00 | 0.65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.234
583816 | 1 | SİVAS | YILDIZELİ | AG Fideri | 616936_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 18:01:25 | 30.04.2021 22:40:00 | 4.64 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 415.324 | 0 | 3.104 | 0 | 17.939 | 0 | 0 | 436.366
583818 | 1 | TOKAT | ALMUS | AG Fideri | 624015_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 23:04:58 | 30.04.2021 23:34:00 | 0.48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138
583819 | 1 | YOZGAT | ÇANDIR | AG Fideri | 634710_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 23:21:09 | 30.04.2021 23:52:00 | 0.51 | 0 | 70 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.291 | 0 | 0.329 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 32.886
584759 | 1 | SİVAS | DİVRİĞİ | AG Fideri | 616344_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 12:08:00 | 30.04.2021 13:12:00 | 1.07 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.03